温州市国有企业

采 购 文 件

采购编号：WGSS-JYJT-X-2024010

采购项目：储能、光伏系统及配套设施项目

采购方式：公开招标

采  购  人：温州交运集团能源有限公司

采购代理机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

二〇二四年六月

目    录

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于储能、光伏系统及配套设施项目的采购公告	2

投标人须知前附表	6

第一部分    投标人须知	9

一、  说明	9

二、 采购文件	9

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	16

第二部分   合同主要条款	18

第三部分   附件	28

第四部分   采购内容及要求	45

第五部分   评标原则及方法	93

注：采购文件中部分加“▲”及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于储能、光伏系统及配套设施项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州嘉宇工程造价咨询有限公司受温州交运集团能源有限公司委托，就储能、光伏系统及配套设施项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、采购编号：WGSS-JYJT-X-2024010

二、采购项目性质：国企采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 标段号 | 标段名称 | 预算金额(万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 十里亭公交充电站光伏、储能、充电系统及配套设施 | 725 | 项目地点：十里亭公交停车场 项目内容：整流柜、高压箱变、光伏系统、储能系统及配套设施，包括设备的供货、基础设施及附属工程施工、安装调试、技术服务、售后服务等，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 完工时间：中标通知书发出之日起90日个历天内完成供货安装调试验收。 |
| 标段二 | 双屿物流园区充电站光伏、充电系统及配套设施 | 135 | 项目地点：双屿物流园区； 项目内容：充电桩、光伏系统及配套设施，包括设备的供货、基础设施及附属工程施工、安装调试、技术服务、售后服务等，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 完工时间：中标通知书发出之日起90日个历天内完成供货安装调试验收。 |

注：具体采购内容及要求见采购文件相关部分。

四、投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、至投标截止时间前投标供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体投标；

5、本项目的特定资格要求：

投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证。

五、招标文件获取及地址：

1、申请获取采购文件时间：2024年6月12日起（08:30-11:30，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名、购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2、获取采购文件地点：温州嘉宇工程造价咨询有限公司（温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室）,或将标书购买费汇入代理公司账户（户名:温州嘉宇工程造价咨询有限公司；帐号：3300 1628 7360 5959 8899；开户银行:建设银行瓯海支行），将缴纳凭证、开票信息、营业执照、投标单位介绍信或授权书(含联系人及联系电话）等资料发代理机构电子邮箱165600803@qq.com）并联系采购代理公司审核。

3、申请获取采购文件方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

4、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）。

六、投标及开标信息

投标截止时间：2024年7月4日09时30分整（北京时间）

投标文件递交地点：温州市政务服务管理中心3楼开标室 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。

开标时间：2024年 7月 4日09时30分整（北京时间)

开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标室 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金金额：▲标段一：人民币壹拾万元整；标段二：人民币贰万元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户并标注投标标段信息;或者提供相应的保函）。

开户名:温州嘉宇工程造价咨询有限公司；

帐号：3300 1628 7360 5959 8899；

开户银行:建设银行瓯海支行

2、投标人可优先以电子保函方式缴纳。投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，可登录【浙江政府采购网】-【金融服务模块】或直接登录【乐采云】平台在顶部导航栏选择【金融支撑】模块进行业务办理：

直达链接：https://jinrong.lecaiyun.com/luban/home

金融服务支撑热线：400-903-9583

保证金缴纳截止时间：2024年7 月 4 日9时30分前

八、其他事项：

1、采购公告期限：自本公告发布之日起5个工作日；

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

3、温州市交通运输集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求，中标供应商应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。

5、书面质疑受理地点：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室，联系人：张女士，联系电话：13968807939。

九、联系方式

1、采购人：温州交运集团能源有限公司

地址：温州市鹿城区锦绣路515号综合楼2楼

联系人：项先生

联系电话：0577-88829111

2、采购代理机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

联系人：张晓洁

联系方式：13968807939 邮箱：165600803@qq.com

质疑联系人：张维祥，联系电话：0577-89501799

- 采购监督管理部门：温州市交通运输集团有限公司纪检监察室

- 地址：温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦

- 联系人：杨女士

- 联系电话：0577-55587663

温州交运集团能源有限公司

温州嘉宇工程造价咨询有限公司

2024年6月12日

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于储能、光伏系统及配套设施项目的征求意见公示

温州嘉宇工程造价咨询有限公司将于近期就温州交运集团能源有限公司所需储能、光伏系统及配套设施项目以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2024年 6月17日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室，或将电子文档发送至以下信箱：165600803@qq.com，并电话告知采购代理联系人。

联系人：张女士 电话：13968807939。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州交运集团能源有限公司

温州嘉宇工程造价咨询有限公司

2024年6月12日

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州交运集团能源有限公司 地址：温州市鹿城区锦绣路515号综合楼2楼 联系人：项先生 联系电话：0577-88829111 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室 联系人：张晓洁 联系方式：13968807939 邮箱：165600803@qq.com |
| 3 | 采购项目名称 | 采购项目：储能、光伏系统及配套设施项目 采购编号：WGSS-JYJT-X-2024010 |
| 4 | 采购内容及采购预算 | 储能、光伏系统及配套设施项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 标段一：十里亭公交充电站光伏、储能、充电系统及配套设施 标段二：双屿物流园区充电站光伏、充电系统及配套设施 ▲本项目采购预算为860万元（标段一：725万元；标段二：135万元），投标人的投标报价超出各标段的采购预算的作无效标处理。 |
| 5 | ▲项目工期 | 中标通知书发出之日起90日个历天内完成供货安装调试验收。 |
| 6 | ▲投标人资格要求 | 见采购公告中的要求 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | þ自行踏勘 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：不允许负偏差。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额：▲标段一：人民币壹拾万元整；标段二：人民币贰万元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户并标注投标标段信息;或者提供相应的保函）。 开户名:温州嘉宇工程造价咨询有限公司； 帐号：3300 1628 7360 5959 8899； 开户银行:建设银行瓯海支行。 2、投标人可优先以电子保函方式缴纳（两个标段）。投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，可登录【浙江政府采购网】-【金融服务模块】或直接登录【乐采云】平台在顶部导航栏选择【金融支撑】模块进行业务办理： 直达链接：https://jinrong.lecaiyun.com/luban/home 金融服务支撑热线：400-903-9583 保证金缴纳截止时间：2024年7月4日9时30分前 |
| 15 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。纸质投标文件正本一份，副本四份，共五份。 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 |
| 17 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 18 | 履约保证金 | 需要 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：每个标段合同价款的10% |
| 19 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：165600803@qq.com。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3.温州市交通运输集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市交通运输集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 21 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向监管部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 22 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的国企采购项目（非政府采购项目）。

2.▲合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中“投标人资格要求”描述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人或采购代理机构提出质疑，但质疑不得迟于投标截止日期前十五日使采购人收到。采购人或采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人和采购代理机构解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市交通运输集团有限公司网站上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市交通运输集团有限公司网站上发布变更公告。

3.2采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市交通运输集团有限公司网站所发布的更正通知。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的构成：

3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

▲（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 |  |
| 3 | 投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函 |  |
| 6 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函 |  |
| 7 | 参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 |  |
| 8 | 声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动） |  |

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件二 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件五 |
| 3 | 设备成套供货清单 | 附件六（1） |
| 4 | 备件、易损件清单及报价（如有则提供） | 附件六（2） |
| 5 | 高压侧主要设备（材料）品牌表 | 附件六（3） |
| 6 | 光伏系统主要设备（材料）品牌表 | 附件六（4） |
| 7 | 储能系统主要设备（材料）品牌表 | 附件六（5） |
| 8 | 资信证明文件（本部分为商务技术评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 9 | 同类项目业绩 | 附件七 |
| 10 | 投标产品的制造、加工工艺、检测手段的详细描述 |  |
| 11 | 投标产品性能、技术、结构和质量水平的详细描述 |  |
| 12 | 针对本次项目采购需求提出的详细实施方案（包括但不限于商务技术分评分细则要求的各个方案） |  |
| 13 | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

说明：

- 投标人可根据采购文件中的技术规格书以及商务技术评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（3） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件三 |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件四 |

（4） 电子投标文件

电子投标文件为资格文件、商务技术文件、报价文件等三部分完整投标文件签字盖章后的PDF格式扫描文件。投标人需准备U盘一份。电子投标文件密封于“报价文件”密封袋内。

3.2投标文件形式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 资格文件、商务技术文件、报价文件分别包装于各自不透明的标函袋中，标函袋不做统一要求；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

4.投标报价

4.1▲投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、基础设施安装、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、防疫费用（如需要）、采购代理服务费等全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2投标人认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

4.3投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表（统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.6最低报价不能作为中标的保证。

5.投标保证金

  - 投标人必须在投标截止时间前向指定账户缴纳（转账）投标保证金或者提供相应的保函，否则采购人将不接受其投标。

  - ▲投标人须按规定交纳投标保证金，否则将作无效标处理。

  - 中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并提交履约保证金后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购人的采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

6.投标有效期

6.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供投标文件资格文件、商务技术文件、报价文件各一式五份的投标文件，分别装订成册，且单独密封装订（正本与副本允许合并密封）。其中纸质投标文件正本一份、副本四份，共五份。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。无论中标与否，投标文件均不退还。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.投标文件的密封及标记

  - 投标人须将投标文件的“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标采购项目（并注明标段号及标段名称）、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1.投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标保证金缴纳证明；

  - ▲投标人如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，法定代表人有效身份证明（原件，如投标文件为邮寄的可以用复印件加盖投标人公章代替）、企业/事业单位法人营业执照或个体工商户营业执照复印件（加盖公章），由采购人或代理机构确认投标资格；

  - ▲投标人如是授权代表参加投标的，法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件，如投标文件为邮寄的可以用复印件加盖投标人公章代替）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由采购人或代理机构确认投标资格。

  - ▲法定代表人授权书原件、企业/事业法人营业执照或或个体工商户营业执照复印件等如密封在投标文件商务技术文件中，在商务技术文件开启后经查验符合要求亦为有效。

2.投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标采购项目、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3.▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封盖章或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件）。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。

依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。

依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。

3) ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人签字或其授权代表签字（或盖章）的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；

- 投标文件为活页形式，未装订成册的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

  - 开启报价文件

- 开报价文件时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术得分情况。

- 检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开报价文件时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.10▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.12根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定“采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。”

4.投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术分与报价分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人依次推荐为第一、第二中标候选人。（综合得分相同的，按报价分由高到底顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购：

- 第一中标候选人放弃中标资格；

- 第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

- 第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

- 第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

- 经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释，不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

6.评标原则及办法

评标委员会按照采购文件的要求和条件进行评标，详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1.确定中标人

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市交通运输集团有限公司网站上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

2.中标通知书

2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释。

3.签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

4.履约保证金

4.1中标人在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交每个标段合同总价10%的履约保证金，履约保证金的形式为银行转账。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金有效期自合同生效之日起至项目验收合格止。如采购人发现中标人存在履约问题，将根据实际情况扣除或部分扣除履约保证金。有效期满后无质量或服务问题15个工作日内一次性无息退还。

5.质疑与投诉

5.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

5.3温州市交通运输集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市交通运输集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.4投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.采购代理服务费

6.1本项目标段一采购代理服务费按固定金额人民币32000元收取（叁万贰仟元整），标段二采购代理服务费按固定金额人民币10000元收取（壹万元整），由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。

6.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

6.3 政采云公司将收取技术服务费，该费用由采购代理机构在发布中标公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额一同支付给采购代理机构，投标单位在投标总报价中综合考虑该项费用。

6.4技术服务费收费标准

（一）不涉及合同金额的采购项目，技术服务费500元/件；

（二）涉及合同金额的采购项目，根据合同标的额，按照下列比例收费：

中标价100万元以下(含100万元)：按500元收取；

100万元以上：万分之五（0.5‰），以8000元封顶。

# 第二部分   合同主要条款

注：本合同格式为参考模板，以下条款为买卖双方必须遵守的基本条款，不得更改实质性内容，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

储能、光伏系统及配套设施项目

采 购 合 同

（标段一）

项目名称：

采购编号：

买    方：

卖    方：

日    期：

买方：温州交运集团能源有限公司

卖方：（中标人全称）

- 一、合同内容

买方向卖方采购                 ，卖方负责提供光伏、储能、充电系统产品及安装施工，并保证光伏、储能、充电系统能按期投入正常使用。

1、光伏、储能、充电系统安装地点位于：                         。

2、光伏、储能、充电系统产品明细：详见合同采购内容及要求、投标文件；

- 二、合同价款

1、合同总价：人民币：￥     元，大写：     ；

2、价款明细详见合同采购内容及要求、投标文件；

3、合同价为完税闭口价；以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于光伏、储能、充电系统项目整体方案详细设计，系统控制策略设计，所需设备的供货、安装、调试、试运行、验收、技术服务、售后服务、税费及招标代理服务费等所有费用）。

4、该项目最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

- 三、付款方式

1、合同签订前卖方向买方提供合同总价的10%金额做为履约保证金；

2、签订合同后买方向卖方支付合同总额的30%（卖方必需开具正规税务发票）为预付款；

3、设备到货，完成整体安装后30个工作日内，买方向卖方支付至合同总额的50%（卖方必需开具正规税务发票）；

4、完成整体系统的安装、调试后、验收合格后30个工作日内办理竣工验收结算（施工安装、附属工程及电缆部分需报第三方审计单位，按实结算）并向买方提交归档资料后，买方向卖方支付至合同总额的80%（卖方必需开具正规税务发票），同时无息退还履约保证金；

5、在项目整体验收合格移交并正常运行一年后支付至结算价的95%（卖方必需开具正规税务发票），剩余2.5%作为产品质量保证金，在项目整体验收合格移交并正常运行5年后支付（卖方必需开具正规税务发票）。另2.5%为服务质量承诺保证金，根据运维安全管理办法每年考核一次，占比（服务质量承诺保证金/质保期限），质保期满考核扣减后支付（卖方必需开具正规税务发票）。

- 四、合同工期

在中标通知书发出        日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

- 五、双方责任

- （一）买方责任

1、保障光伏、储能、充电系统安装地点具备安装、施工的条件。负责协调进场施工、用水、用电、施工供电和未来充电供电、排水等问题，以保证正常施工；

2、在光伏、储能、充电系统安装、调试（试运行）期间，买方应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

3、协助卖方完成设备的装卸、提供设备存放场所、提供卖方人员必要的办公场地；

4、负责光伏、储能、充电系统高压报装、增容所需的资料，协助卖方办理高压侧电力接入工程实施的相关辅助材料；

5、按合同约定付款和验收。

- （二）卖方责任

1、按本合同约定，完成光伏、储能、充电系统的设计、制造、成套、安装和调试工作，确保工程质量和工程进度，在进场施工前，卖方应根据商务报价提供施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经买方确认后方可进场施工。卖方要保证光伏、储能、充电系统按期完工，除不可抗力条件外的工期延误，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

2.1保证对其出售的货物享有合法的权利；

2.2保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

2.3保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；

2.4第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任；卖方对一切可能的侵权指控负责。如买方使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。

3、向买方提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、卖方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合买方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

6、卖方所供应安装的光伏设备，项目安装完成后需要配合买方完成光伏并网申报。

7、卖方所供应的充电设备必须按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求，实现与采购人的充电平台直连，光伏和储能系统必须按照甲方要求接入指定平台，卖方若在履约期内无法提供买方要求接入《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的充电设备以及无法按照甲方要求的接入指定光伏、储能系统平台的，一律作退货处理，并承担由此造成的买方的一切损失。

8、卖方所供应的光伏、储能、充电设备必须印有买方的LOGO商标（+交运能源），要求商标图样清晰，位于光伏、储能、充电设备显眼位置。

9、卖方对其供应设备的光伏、储能、充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。

10、如因政策原因或不可抗力因素，造成某处或多处不再要求安装光伏、储能、充电系统的，卖方应当无条件服从。

- 六、系统验收

1、光伏、储能、充电系统安装调试完成，正常充电投用运行30日后，买方应在10个工作日内完成验收，并签署验收报告。若买方在规定期限内不进行验收、验收合格但不签署验收报告或买方已将系统投入使用的，则视为验收合格；

2、验收时，如发现系统存在缺陷，则卖方应在10个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

- 七、质保期与售后服务

- 1、卖方对充电系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

- 卖方对光伏系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

- 卖方对储能系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

2、卖方在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、卖方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决买方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经买方同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

3.2卖方提供每月2次以上的现场巡检服务，并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

3.3维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担；

3.4卖方必须确保设备及系统的正常运转；必须配合买方做好技术支持；

3.5在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由卖方自费解决并需取得买方的认可。故障消除后，卖方需提供报告给买方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

- 八、违约责任

1、卖方应按合同约定工期将系统安装完毕后交付买方。如因卖方原因未按合同规定的时间完工并移交买方进行验收，则按上述双方责任中卖方责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

- 九、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交买方所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

- 十、不可抗力条件

1、本合同定义不可抗力条件为战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

2、任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

3、因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

4、不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由买卖双方根据实际情况另行商定。

- 十一、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：                                           。

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。

（以下空白）

| 买方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： | 卖方： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

储能、光伏系统及配套设施项目

采 购 合 同

（标段二）

项目名称：

采购编号：

买    方：

卖    方：

日    期：

买方：温州交运集团能源有限公司

卖方：（中标人全称）

- 一、合同内容

买方向卖方采购                 ，卖方负责提供光伏、充电系统产品及安装施工，并保证光伏、充电系统能按期投入正常使用。

1、光伏、充电系统安装地点位于：                         。

2、光伏、充电系统产品明细：详见合同采购内容及要求、投标文件；

- 二、合同价款

1、合同总价：人民币：￥     元，大写：     ；

2、价款明细详见合同采购内容及要求、投标文件；

3、合同价为完税闭口价；以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于光伏、充电系统项目整体方案详细设计，系统控制策略设计，所需设备的供货、安装、调试、试运行、验收、技术服务、售后服务、税费及招标代理服务费等所有费用）。

4、该项目最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

- 三、付款方式

1、合同签订前卖方向买方提供合同总价的10%金额做为履约保证金；

2、签订合同后买方向卖方支付合同总额的30%（卖方必需开具正规税务发票）为预付款；

3、设备到货，完成整体安装后30个工作日内，买方向卖方支付至合同总额的50%（卖方必需开具正规税务发票）；

4、完成整体系统的安装、调试后、验收合格后30个工作日内办理竣工验收结算（施工安装、附属工程及电缆部分需报第三方审计单位，按实结算）并向买方提交归档资料后，买方向卖方支付至合同总额的80%（卖方必需开具正规税务发票），同时无息退还履约保证金；

5、在项目整体验收合格移交并正常运行一年后支付至结算价的95%（卖方必需开具正规税务发票），剩余2.5%作为产品质量保证金，在项目整体验收合格移交并正常运行5年后支付（卖方必需开具正规税务发票）。另2.5%为服务质量承诺保证金，根据运维安全管理办法每年考核一次，占比（服务质量承诺保证金/质保期限），质保期满考核扣减后支付（卖方必需开具正规税务发票）。

- 四、合同工期

在中标通知书发出        日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

- 五、双方责任

- （一）买方责任

1、保障光伏、充电系统安装地点具备安装、施工的条件。负责协调进场施工、用水、用电、施工供电和未来充电供电、排水等问题，以保证正常施工；

2、在光伏、充电系统安装、调试（试运行）期间，买方应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

3、协助卖方完成设备的装卸、提供设备存放场所、提供卖方人员必要的办公场地；

4、负责光伏、充电系统高压报装、增容所需的资料，协助卖方办理高压侧电力接入工程实施的相关辅助材料；

5、按合同约定付款和验收。

- （二）卖方责任

1、按本合同约定，完成光伏、充电系统的设计、制造、成套、安装和调试工作，确保工程质量和工程进度，在进场施工前，卖方应根据商务报价提供施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经买方确认后方可进场施工。卖方要保证光伏、充电系统按期完工，除不可抗力条件外的工期延误，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

2.1保证对其出售的货物享有合法的权利；

2.2保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

2.3保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；

2.4第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任；卖方对一切可能的侵权指控负责。如买方使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。

3、向买方提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、卖方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合买方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

6、卖方所供应安装的光伏设备，项目安装完成后需要配合买方完成光伏并网申报。

7、卖方所供应的充电设备必须按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求，实现与采购人的充电平台直连，光伏系统必须按照甲方要求接入指定平台，卖方若在履约期内无法提供买方要求接入《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的充电设备以及无法按照甲方要求的接入指定光伏系统平台的，一律作退货处理，并承担由此造成的买方的一切损失。

8、设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

9、卖方所供应的光伏、充电设备必须印有买方的LOGO商标（+交运能源），要求商标图样清晰，位于光伏、充电设备显眼位置。

10、卖方所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于买方充电平台的合格注册用户、持有买方合法发放充电卡的用户。

11、卖方对其供应设备的光伏、充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。

12、如因政策原因或不可抗力因素，造成某处或多处不再要求安装光伏、充电系统的，卖方应当无条件服从。

- 六、系统验收

1、光伏、充电系统安装调试完成，正常充电投用运行30日后，买方应在10个工作日内完成验收，并签署验收报告。若买方在规定期限内不进行验收、验收合格但不签署验收报告或买方已将系统投入使用的，则视为验收合格；

2、验收时，如发现系统存在缺陷，则卖方应在10个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

- 七、质保期与售后服务

- 1、卖方对充电系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

- 卖方对光伏系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

2、卖方在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、卖方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决买方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经买方同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；

3.2卖方提供每月2次以上的现场巡检服务，并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

3.3维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担；

3.4卖方必须确保设备及系统的正常运转；必须配合买方做好技术支持；

3.5在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由卖方自费解决并需取得买方的认可。故障消除后，卖方需提供报告给买方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

- 八、违约责任

1、卖方应按合同约定工期将系统安装完毕后交付买方。如因卖方原因未按合同规定的时间完工并移交买方进行验收，则按上述双方责任中卖方责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

- 九、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交买方所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

- 十、不可抗力条件

1、本合同定义不可抗力条件为战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

2、任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

3、因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

4、不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由买卖双方根据实际情况另行商定。

- 十一、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：                                           。

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。

（以下空白）

| 买方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： | 卖方： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

# 第三部分   附件（标段一、标段二都适用）

附件一

资格文件

（1）法定代表人声明书-1

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的（采购项目（标段号及标段名称）、采购编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1）法定代表人授权书-2

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（委托代理人姓名）为本项目全权代表，参加贵单位组织的（采购项目（标段号及标段名称）、采购编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1）-1并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1）-2，并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

说明：

1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（5） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（6）参加采购、招投标等活动前三年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）参加本次采购、招投标等活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动）

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

投 标 函

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

根据贵单位为    采购项目（标段号及标段名称） 项目（采购编号：WGSS-JYJT-X-2024010 ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件【正本一份，副本四份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件【正本一份，副本四份】；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件三

开标一览表

采购项目：                               采购编号：

| 项目名称 | 标段号及标段名称 | 投标报价（元） | 工期（日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 储能、光伏系统及配套设施项目 |  | 大写： 小写： |  |

说明：

1. ▲ 此表内的投标报价应与附件四“投标分项报价表“中投标总价相一致。

2.投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、基础设施安装、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、防疫费用（如需要）、采购代理服务费等全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。

3.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

## 附件四-1

投标分项报价表（标段一）

采购项目：                                                 采购编号：

标段号及标段名称：

| 序号 | 地点 （站名） | 采购内容 | 规格型号 /产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. ▲此表内的投标总价应与附件三“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. ▲不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件，作无效标处理。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体内容自行增减。

5. 本投标分项报价表的货物以采购文件第四部分《采购内容及要求》中采购内容为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

## 附件四-2

投标分项报价表（标段二）

采购项目：                                                 采购编号：

标段号及标段名称：

| 序号 | 地点 （站名） | 采购内容 | 规格型号 /产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. ▲此表内的投标总价应与附件三“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. ▲不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件，作无效标处理。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体内容自行增减。

5. 本投标分项报价表的货物以采购文件第四部分《采购内容及要求》中采购内容为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件五

技术规格、商务条款偏离表

采购项目（标段号及标段名称）：                                  采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六-1

（1）供货清单（不含价格）

采购项目（标段号及标段名称）：                                         采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 产地 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表供货清单为本项所投的货物清单。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六-2

（2）备件、易损件清单及报价

采购项目（标段号及标段名称）：                                       采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 产地 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六-3

高压侧主要设备（材料）品牌表

采购项目（标段号及标段名称）：                                       采购编号：

| 序号 | 主要设备（材料）名称 | 生产厂家 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧式箱变 |  |  |
| 2 | 高压环网柜 |  |  |
| 3 | 高压柜 |  |  |
| 4 | 低压柜 |  |  |
| 5 | 低压主要元器件 |  |  |
| 6 | 电线、电缆 |  |  |
| 7 | 互感器 |  |  |

注．本表可在不改变格式的情况下根据具体内容自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六-4

光伏系统主要设备（材料）品牌表

采购项目（标段号）：                                       采购编号：

| 序号 | 主要设备（材料）名称 | 生产厂家 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏板 |  |  |
| 2 | 逆变器 |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  |
| 4 | 防水支架 |  |  |

注．本表可在不改变格式的情况下根据具体内容自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件六-5

储能系统主要设备（材料）品牌表

采购项目（标段号）：                                       采购编号：

| 序号 | 主要设备（材料）名称 | 生产厂家 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂电芯 |  |  |
| 2 | 变流器 |  |  |
| 3 | 电容器、电容控制器及有源滤波 |  |  |
| 4 | 电缆 |  |  |
| 5 | 变压器 |  |  |
| 6 | 高压环网柜 |  |  |
| 7 | 交流汇流柜 |  |  |

注．本表可在不改变格式的情况下根据具体内容自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七

同类项目业绩

采购项目（标段号及标段名称）：                                      采购编号：

| 项目名称 | 用户名称 | 联系人及联系方式 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注

1、投标人的同类项目业绩须满足采购文件第五部分“评分细则”中相对应的条件，否则评分不予认可。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 附件八

规约承诺函

温州交运集团能源有限公司：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我单位参与（采购项目（标段号及标段名称），采购编号） 项目的采购活动，针对本次采购的实际情况特承诺如下：

- 本次招标的充电设备必须按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求，光伏、储能系统必须按照要求接入甲方要求的平台，实现与采购人的充电服务平台直连和光伏、储能系统接入要求平台。

- 本次招标的所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制检定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

- 中标人负责将充电设备接入采购人开发完成的充电数据平台，实现通过采购人充电数据平台及APP为用户提供各类充电服务及充电数据平台的各项统计、查询、报表等功能。

- 我单位如在中标后未能按要求供应充电设备，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同/列入贵司充电设备供应商黑名单并抄送温州市国资委和温州市政府采购监管部门），且我方自愿承担由此造成的一切损失，我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

▲投标人必须提供规约承诺函，否则视为未实质性响应招标文件。

# 采购内容及要求

标段一：设备部分：

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十里亭公交充电站 |  |  |  |
|  | 箱式变压器 | 800KVA箱变（SCB系列干式变压器、整体项目预留两组高压负荷开关出线备用柜），模块功率配置≥960KW，模块颗粒度≥20kW。 | 座 | 2 |
|  | 直流充电终端 | 该项目为充电站增容项目，无需直流充电终端 | 个 | 0 |
|  | 综合监控与运营管理云平台 | 充电设备： 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连； 光伏、储能系统： 必须按要求接入甲方指定平台。 | 套 | 1 |
|  | 储能设备及系统 | 1.5MW/3MWh储能系统（包括电池直流系统、BMS系统、PCS升压变流系统）软件 | 套 | 1 |
|  |  | 1.5MW/3MWh储能设备 | 套 | 1 |
|  | 电缆 | 电缆应包含光伏、储能、充电设备高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，均采用铠装铜芯电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
|  | 施工安装 | 包含1、所有设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试、基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏（高度不低于1.5米）； 2、建设室外消防给水管道，安装消防栓、配水带、水枪等。配置消防灭火器（按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）； 3、监控设备要求，场内无死角全覆盖，（1、摄像机要求：分辨率可达2560 × 1440 @25 fps、500万像素以上；2、录像保存时间90天以上，设备要求须双网口、对接能源公司监控平台）； 4、充电站防雷检测报告及各类高低压交接试验报告； 5、站内设置安全标识牌及操作流程指示牌、落地式灯箱指示牌，具体规格及数量按实际布置； | 项 | 1 |
|  | 光伏 | 光伏面积约1200平方，装机容量约220kWP的光伏及组件安装等（结算按实际发电容量计算）。（光伏拟供给四路：1、相关设备待机损耗，2、储能系统补电，3、楼下修理车间用电，4、城西公交办公楼用电） | 项 | 1 |
|  | 工具 | 提供一套充电检测设备和一套具备场地勘察能力的无人机设备 | 套 | 1 |

标段二：设备部分：

| 2 | 双屿物流园区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流充电终端 | 落地式，120KW双枪充电终端，枪线≥6米，电流≥250A，配刷卡功能，模块功率配置≥120KW | 个 | 1 |
|  | 交流充电终端 | 7KW慢充桩，枪线≥6米，电流≥32A，配刷卡功能 | 个 | 3 |
|  | 综合监控与运营管理云平台 | 充电设备： 按照《温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0》的要求提供充电设备，实现与采购人的充电服务平台直连； 光伏系统： 必须按要求接入甲方指定平台。 | 套 | 1 |
|  | 电缆 | 电缆应包含光伏、充电设备高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，均采用铠装铜芯电缆；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | 批 | 1 |
|  | 施工安装 | 包含1、所有设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试、基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏（高度不低于1.5米）； 2、所有停车车位施划车位线（含场地导向地标和消除原有车位线）、安装车档； - 3、建设室外消防给水管道，安装消防栓、配水带、水枪等。配置消防灭火器（按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置）； 4、监控设备要求，场内无死角全覆盖，（1、摄像机要求：分辨率可达2560 × 1440 @25 fps、500万像素以上；2、录像保存时间90天以上，设备要求须双网口、对接能源公司监控平台）； - 5、充电站防雷检测报告及各类高低压交接试验报告； 6、站内设置安全标识牌及操作流程指示牌，具体规格及数量按实际布置； 7、场地照明按实际布置； | 项 | 1 |
|  | 光伏 | 光伏面积约1800平方，装机容量约400kWP的光伏及组件安装等（结算按实际发电容量计算）。（光伏拟供给两路：1、供给配套仓库及物流园区，2、预留一路供给双屿充电站后期改建使用） | 项 | 1 |
|  | 工具 | 提供一套充电检测设备 | 套 | 1 |

二、总体要求

### 一般规定

2.1.1投标方应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

2.1.2投标方须仔细阅读包括本规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合招标文件所规定的要求。

2.1.3本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

2.1.4本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

2.1.5如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。

2.1.6本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

2.1.7本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

### 工作范围和进度要求

2.2.1本规范仅适用于招标货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

2.2.2合同签订时，应确定投标方向招标方提交生产进度计划的时限。投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。

2.2.3如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

### 标准和规范

2.3.1本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

2.3.2所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

箱式变电站技术要求

### 基本要求

箱变高压部分采用630A母线、带电指示装置及可靠的五防。

变压器选用SCB系列干式变压器，高压侧预留一组高压负荷开关出线备用柜。

高、低压进出线均采用电缆进出线。

具体设计由投标厂家根据使用需求配置确定（箱变高压侧必须预留一组高压出线备用柜），满足当地验收规范。

### 高压环网柜要求

进线开关选用断路器，安装微机保护装置，变压器出线可选用负荷开关/负荷开关熔断器组/断路器等。

高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。

高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:断路器、负荷开关、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器和负荷开关。

高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志

高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

高压单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。

电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。

高压进出线方式采用电缆连接,高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以利于验电、挂接地线。

箱变内高压母排规格为TMY-(50×5)。

### 变压器要求

变压器选用SCB系列干式变压器，参数如下表所示：

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量 | kVA | SCB12- |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 |
| 3 | 最高工作电压 | kV | 12 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 电压组合 |  | 10±2×2.5%/0.4kV |
| 6 | 连接组标号 |  | Dyn11 |
| 7 | 短路阻抗 |  | 6% |
| 8 | 绝缘等级 |  | H |
| 9 | 最高温升 | K | 125 |

变压器室设置两道防护门，外防护门安装离心风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。内隔网门装设行程开关，打开隔网时，为防止误入带电间隔，立即跳开变压器出线开关。

### 低压开关柜

柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级： IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。

柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。

柜内配线：柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5mm²，电压线采用1.5mm²，其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²，电压线采用2.5mm²

端子排的设置：

1）端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

2）端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

3）柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

低压主进开关智能型框架断路器（电动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

出线开关塑壳断路器（手动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

计量：满足当地供电局计量验收要求。

无功补偿：

1）低压采用智能自动投切无功补偿装置，补偿容量厂家提供。

2）无功补偿控制器可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）；设置参数中文提示，数字输入；控制程序支持等容/编码两种投切方式；具有自动补偿工作方式。

## 一体式直流充电机技术要求

1技术参数

1.1环境条件

环境温度：-20℃～50℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m，2000m以上降额输出；

大气压强：80kPa～110kPa；

1.2电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：45HZ~65HZ。

1.3输出电压和额定功率

★直流输出电压：200V-1000V连续且不分段；

★恒功率段300V-1000V连续且不分段。

★额定功率：单模块额定输出功率≤40kW。

1.4低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

1）辅助电源电压：12V

2）充电机辅助电源满足GB/T 18487.1-2015和Q/GDW 1594-2014中的要求；

3）纹波峰值系数：不超过±1%。

1.5待机损耗

整机待机损耗小于等于N*30W。（N表示车辆接口数量）

2结构要求

一体式直流充电机，基本构成包括：充电模块、配电单元、控制单元、人机交互单元、计量单元、充电接口等，充电机左、右、前开门，可支持靠墙安装。

2.1结构形式

一体式直流充电机，柜体带有A、B两把枪，出线方式均为上出线。

2.2外壳要求

充电机采用抗冲击力强、抗老化的材质，可靠性高，充电机钣金外壳和暴露在外的钣金支架、零件应采取双层防锈措施，非金属外壳也应具有防老化处理。

3功能要求

3.1充电控制功能

充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电机采用手动充电控制时，应具有明显的操作提示信息，仅限于专业人员在特殊情况下对充电机设备进行调试或维护时使用。

3.2人机交互功能

充电机显示下列状态信息：

（1）充电机的运行状态指示：待机、插枪、充电、告警。

（2）具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机显示下列信息：

（1）电池当前荷电状态（state of charge, SOC）、充电电压、充电电流、充电功率；

（2）己充电时间、己充电电量、己充电金额。

3.3充电启动方式设定

充电机支持离线运行和联网运行，多种启动方式可选。离线支持刷卡、密码启动方式；联网支持APP、小程序、刷卡启动方式。

3.4充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

3.5与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据，通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

★3.6主动防护过充设计

充电机应具有不少于80项的主动防护项，主动防护项包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。

3.7充电控制

1）具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

2）定时充电功能：可以自动或手动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本。

3）智能充电功能；区域组网，本地所有充电机协同，智能错峰充电。

3.8与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

3.9计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度1.0。

3.10错峰充电设置功能

具有通过界面设置错峰充电时间段，包括高价、低价、平价三个时间段进行充电的功能。

3.11通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，配置流量卡具备每月不低于500M流量／桩，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，通讯运营商的选择根据充电站所在位置选择网络较好的运营商，由招标人在下单时提供。自行配置工业级无线路由器（全网通通信模块，兼容4G/3G/2G频段，有线加无线双网互备）。

3.12流量统计功能

具有对外通信流量统计功能，并显示流量信息。

3.13远程运维

为保证充电机运维售后的及时性，充电机应具备以下功能：

充电机的软件系统具备远程升级能力；

充电机应具有可以通过远程进行设置相关参数的功能；

充电机应能够实现远程监控故障，并进行设备软件维护。

3.14场站负荷约束功能

应具有支持场站级负荷约束功能，多单桩间共享有限变压器容量时，可以互相调节每台单桩的输出，最大化、智能利用变压器和每台充电桩的功率输出，防止变压器超负荷、利用率低。

★3.15开门断电功能

充电机应在开门有裸露电气部分的门位置安装信号开关，当在充电前或充电中开门时，其信号开关应将信号传至总开关，并执行断开交流电源动作，以保证人身安全。

★3.16倾斜断电功能

当充电机在充电前或充电中，遭受由于外部因素造成的倾斜时（倾斜角度大于5度），充电机应立即断电，以保证人身安全。

3.17辅助检修功能

充电机具有柜内照明灯和柜内220V维护插座，便于后期现场运维检修。

3.18备份存储自动上传

本地系统自动备份离网数据，并实现上传。并且具有U盘鉴权能力，具有通过有加密的特殊U盘才能进行软件升级和拷贝数据的功能。

3.19锁止功能

充电枪应安装电子锁止装置，具有枪头锁止功能，防止充电过程中意外拔枪，当电子锁未可靠锁止时，充电机应不能启动充电或立即停止充电。

3.20超温断电

充电枪带有温度检测功能，充电过程对枪头DC+/DC-端子连接处进行温度实时检测。当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机立即停止充电，并发出过温故障提示。

3.21GPS定位功能

具有定位设备所在地理位置，并记录信息，定位精度小于200m。

4耐气候环境要求

★4.1防护等级

充电机的柜体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP55的规定。

4.2三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

4.3防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

4.4.防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

5防护要求

5.1允许温度

1）在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

2）可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

5.2电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

5.3电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 700＜Ui≤950 | 14.0 | 20.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

5.4接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

3）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

4）接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

6绝缘性能

6.1绝缘电阻

用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

6.2工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

6.3冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

7安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

1）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2）充电机应具备输出过压保护。

3）充电机应具备输出过电流和短路保护。

4）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

5）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

6）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

7）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；

控制导引故障。

8）充电机在启动充电时应人工确认启动。

9）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

10）充电机应具备电池反接保护功能。

11）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

12）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

13）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

14）充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

15）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

16）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

17）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

18）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

8温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过中的规定。

- 充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率开关器件 | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

9高低温和湿热性能

9.1低温性能

试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。测试充电机的稳压精度应不超过±0.5%。

9.2高温性能

试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。测试充电机的稳压精度应不超过±0.5%。

9.3湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

10机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

11充电输出参数、电磁兼容、可靠性要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机 | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 45～65 |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 50-1000V连续且不分段 |
| 5 |  | 充电模块功率 | kW | ≤40 |
| 6 |  | 电压设定误差 | % | ≤±0.5% |
| 7 |  | 电流设定误差 |  | ≤±0.2A（输出电流＜30A） ≤±0.5%（输出电流≥30A） |
| 8 |  | 稳压精度 | % | ≤±0.5% |
| 9 |  | 稳流精度 | % | ≤±0.5% |
| 10 |  | 纹波系数 | % | 峰值：≤±1% |
| 11 |  | 输入冲击电流 | A | ≤110%额定输入电流 |
| 12 |  | ★效率 | % | ≥95% |
| 13 |  | 噪声 | dB | 65 |
| 14 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 15 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 16 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 17 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 18 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 19 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤5 |
| 20 |  | 充电机结构形式 |  | 一体式 |
| 21 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 22 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
| 23 |  | 平均无故障时间 | h | ≥26280h |

12充电机要求

要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

1）充电机应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

2）充电机内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

3）充电机内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

4）充电机安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

5）充电机应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

6）充电机表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

7）非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

## 交流单桩技术要求

| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相220：176～264 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7kW |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
| 12 |  | ★待机功耗 | W | ≤5 |
| 13 |  | ★噪声 | dB | ＜20 |
| 14 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015 GB/T20234.2-2015 |
| 15 |  | 支付方式 |  | 扫码、刷卡充电 |
| 16 |  | 充电方式 |  | 自动充满、按金额、电量、时间充电 |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA |
| 19 |  | ★防护等级 |  | ≥IP55 |
| 20 |  | 通信接口 |  | 4G或CAN或以太网 |
| 21 |  | 安装方式 |  | 立柱式 |

### 分体式直流充电机技术要求

### 1技术参数

（1）环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

（2）电源条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

（3）输出电压

直流输出电压：50～1000V，连续可调不分段；

恒功率输出范围：300～1000V，连续可调不分段；

单模块颗粒度≥20kW。

（4）低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

- 辅助电源额定电压：12V/10A；

- 纹波峰值系数：不超过±1%。

（5）基本构成

分体式直流充电机基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。

采用特殊防护设计，内部最低元器件离充电机底部垂直高度≥600mm。

分体式直流充电机由一台主机电源柜和多台直流充电终端（桩）组成，多台直流充电终端（桩）可同时输出电流，任意直流充电终端（桩）均可调用任意数量充电模块。主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端（桩）之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统，具备门磁、停止按钮、浸水、倾倒、烟雾、浪涌等检测状态的信号采集点。

直流充电终端（桩）挂有充电连接装置，外露枪线长度不小于4米，额定载流量不小于250A，具备2015+及ChaoJi新标准的扩展能力，满足最新JJG1149-2022标准。

配备一体式直流电表，电表精度0.5级，可满足JJG1149-2022标准。

充电机构成原理框图：

直流充电终端挂有充电连接装置，枪线长度不小于4米，额定载流量不小于250A。

★充电桩配套插头的空载插拔次数不低于2万次（仅适用于标段二）

| 指标小类 | 直流充电桩（终端） |
| --- | --- |
| 最大电流 | 250A |
| 枪线长度 | 外露6米 |
| 环境温度 | -20℃～50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 海拔高度 | 低于2000m |
| 大气压强 | 80kPa~101kPa |
| IP防护功能 | IP54 |
| 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 |
| 绝缘电阻 | >10 MΩ |
| 安装方式 | 落地式 |
| 显示方式 | / |

### 2功能要求

（1）充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

（2）充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

（3）控制导引和充电控制

充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。

（4）与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

（5）功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令。

（6）矩阵结构设计

充电机应采用矩阵式功率控制设计，实现以单模块颗粒度进行切换；要求每一路充电接口配置一个功率分配单元，矩阵式控制单元内置于分配单元中；功率分配单元采用模块化设计，要求充电接口可通过插拔功率分配单元实现快速运维、检修。

（7）急停功能

充电机应具备急停功能，在充电终端上设置急停装置，任意充电终端启动急停装置时，则立即切断该充电终端的直流输出，同时不影响其他充电终端的正常运行。

（8）计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度1.0。

（9）集中管控功能

充电机支持区域组网实现集群控制和管理功能，根据用电负荷需求和配电能力，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电终端功率输出，满足充电需求。

（10）人机交互功能

充电终端应具备状态指示功能，通过LED状态灯的颜色变换展示不同充电状态，颜色不限于绿色、蓝色、红色等，状态不限于空闲、插枪、充电中、故障、急停未复位等。

（11）车充识别

充电机支持VIN码自动识别，并依据后台设置的充电策略对识别后的车辆进行自动启动充电。

（12）充电策略

- a)均充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。

- b)有主有次充电策略：当第一辆车进行充电时，充电机所有充电模块最大限度满足第一辆车的充电需求，当第二辆车进行充电时，优先保障第一辆车充电的同时，剩余模块自动分配给第二辆车使用，第三辆车进行充电时，在保证前两辆车最大限度进行充电时，剩余模块给第三辆充电，依此类推，但是至少保证后来车辆至少有一个模块使用。此策略适合白天快补充电。

- c)至少分配一个模块单元充电策略：当有车辆接入充电时，至少保证所有接入的车辆至少有一个充电模块为其充电，多余模块按顺序分配或按发车需求分配。

- d)三种模式由招标人对具体位置设备提出要求后设定。

★（13）主动防护功能

充电机应具有不少于80项的主动防护项，主动防护项包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。

（14）通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，配置流量卡具备每月不低于500M流量/终端，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，通讯运营商的选择根据充电站所在位置选择网络较好的运营商，由招标人在下单时提供。

（15）远程升级

配置4G通讯模块，可通过监控运维平台控制充电机烧写程序，实现远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

（16）远程断电

配置4G通讯模块，面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电。

（17）应急充电

充电机支持应急充电功能，当云平台意外离网时，充电机可实现本地启动充电，并自动备份离网充电数据，待网络恢复后将离网充电数据自动上传至云平台。

（18）故障录波

当充电机出现故障特征或实际发生故障时，可记录故障前后电池、充电机等关键信息（电压、电流、SOC、温度、电体电池信息），用于故障分析。

### 3耐气候环境要求

★（1）防护等级

充电机防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。其中防霉变腐蚀试验参考GB/T 2423.16-2008中的试验方法1，长霉程度等级不低于标准中要求的2a；其中防盐雾腐蚀试验参考GB/T 2423.17-2008中第6章规定的试验方法，试验时间48h，试验后在15℃~40℃流水中用柔软的刷子清洗7min，干燥1h，产品应无赤/青锈、没有出现涂装掉落现象、涂装无鼓起。

（3）防锈（防氧化）保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

（4）防风保护

户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。

（5）防盗保护

户外型充电机应具备防盗措施。

### 4防护要求

（1）允许温度

- a)在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- b） 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护要求

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- ①充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- ②所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- ③充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- ④接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

（5）超温断电要求

要求充电终端带有超温断电功能，提升设施防护安全性。

当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；

当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；

当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；

当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。

### 5绝缘性能

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

### 6安全要求

（1）充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

（2）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

（3）充电机应具备输出过压保护。

（4）充电机应具备输出过电流和短路保护。

（5）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

（6）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

（7）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

（8）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 控制导引故障；

- 保护接地线断开。

（9）充电机在启动充电时应人工确认启动。

（10）充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

（11）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

（12）充电机应具备电池反接保护功能。

（13）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

（14）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

（15）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Temperature这些信息维持不变超过3分钟保护。

（16）充电机直流输出侧应配置防反二极管，具备防止动力电池电流倒灌功能，同时应具备防止多桩充电时，动力电池之间电流互灌功能。

（17）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

（18）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

（19）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

（20）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

即执行断电动作并告警。

- 充电终端待机状态下输入电源电压应不高于36V。

- 当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，充电堆（机）可在1S内切断输出。

### 7充电输出要求

（1）输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

（2）输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

★（3）稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

★（4）稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±1%。

（6）限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

（7）输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

### ★8断电自检功能

充电机应具备断电自检功能，当用户停止充电后，充电机2s启动断电自检，预防充电机未及时断电。

### ★9节能功能

充电机交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电30分钟后，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗；当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0W。

### 10待机功耗

在额定输入电压下，充电机的休眠待机功耗不应大于0.12%P+20W。注：P表示充电机额定功率。

### ★11效率和功率因数

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

充电机效率、输入功率因数

| 实际输出功率PO /额定输出功率PN | 效率 | 输入功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20 %≤PO/PN ≤50 % | ≥93% | ≥0.99 |
| 50 %＜PO/PN ≤100 % | ≥95% | ≥0.99 |
| 注1：输入功率因数要求仅对交流供电充电机有要求。 注2:具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出电压最大值、中间值、最小值三点。 |  |  |

### ★12场站效率

### 根据高压计量计算，即充电场站效率=充电桩的直流输出功率/高压侧交流输入功率，充电场站效率为≥94%

### ★13噪声

正常试验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1m处，终端噪声不大于40dB。

### 14温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过下表中的规定。

充电机各部件极限温升

| 内部测试点 | 极 限 温 升/K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 50 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 50 |
| 塑料绝缘线 | 25 |
| 充电模块输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 50 |

### 15高低温和湿热性能

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

### （2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表2规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

### 16机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

### ★17电磁兼容

（1）抗扰度要求

静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

（2）电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表5规定的传导发射限值，外壳端口应符合下表规定的辐射发射限值。

传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于5%。

### 18可靠性指标

充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280 h。

### 19充电机其它要求

充电机柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

充电机柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机柜体（桩体）内元器件应模块化设计，布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

充电机柜体（桩体）在开门处应设置安全警示标识。

充电机配套直流充电终端（桩）具备防腐蚀保护功能。

充电机外壳具备防腐蚀保护功能。

### 电缆要求

（1）项目电缆包含箱式变电站进线电缆、一体式直流充电机进线电缆、分体式充电机主进线电缆、直流充电桩（终端）、交流充电桩连接电缆等；

（2）所有额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆必须符合标准GB/T 5023的规定或JB/T 8734的规定；

（3）所有额定电压1kV~35kV的电缆须符合标准GB/T 12706的规定；

（4）所有型号的电缆须满足《电线电缆产品许可证可实施细则》的规定。

（5）项目所需电缆型号与长度由投标人根据现场实际安装环境自行选择确认，同时需满足当地供电局验收标准规范。

## 施工及其配套设施要求

（1）接地施工要求

1）接地极施工：接地极可采用热镀锌角钢、圆钢、钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

2）接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。

（2）充电设备基础施工要求

1）在基础开挖前应根据充电设备的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若充电设备采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

2）砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

（3）混凝土基础施工要求

1）为保证充电设备的安装牢固可靠，基础采用C20现浇混凝土制作，充电站场地若有硬化要求，商砼强度须确保C25及以上。

2）为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

3）基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

（4）电缆敷设施工要求

1）电缆沟负挖深度现场满足要求，电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

2）电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

3）埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

（5）土方回填及充电设备基础养护施工要求

1）土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实；

2）充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等，具体时间可根据现场实际调整。

（6）电缆端接施工要求

1）根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

2）选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

3）铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

（7）安全文明施工要求

1）施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

2）施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

3）施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

4）施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

5）施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

6）施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

（8）冬期施工措施要求

1）现场准备、检查、防护

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

2)砌筑及混凝土施工

宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月。

砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质。

3)钢筋混凝土工程

加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前作好混凝土浇捣工作。

施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。

合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定。

钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

(9)车挡、场站VI施工要求

1)为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。

2)要求场站VI有统一设计风格，能直观体现服务区功能与使用说明。

(10)其他要求

根据场地实际情况选择场地硬化要求，原则停车位采用水泥硬化（加喷字），对已有的停车场，设备施工完成后按原状恢复。

参考标准NB/T33004-2020电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范。

充电站要求：

标准和规范

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

光伏系统技术要求

1、光伏组件技术要求

光伏组件应使用品质优良的原材料制造,采用高效率双玻半片单晶硅太阳能组件,符合GB/T9535-1998或GB/T18911-2002要求，确保产品在最严酷的环境中的长寿命和高可靠性。单晶体硅组件须按照GB/T9535（或IEC61215）标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

供货组件应为双玻半片单晶硅光伏组件，组件的标称功率不小于575Wp，且供应一个项目一个单元的组件规格应一致，供方提供详细的投标组件的性能参数；

表4-2组件电性能参数

| 序号 | 名称 | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 最大输出功率 | Wp | ≥575Wp |
| 2 | 最大系统电压 | V | DC1000V（IEC） |
| ★3 | 工作温度范围 | ℃ | -40～85℃ |
| ★4 | 第一年功率衰降率 | % | ≤2.5% |
| 5 | 功率衰减承诺 | % | （第2-25年）每年衰减≤0.7%/年，25年累计≤16%，否则须无条件免费更换新的光伏组建。在质保期内每年无偿进行一次质量检测及售后维护，并对有问题的组件进行及时更换。 |
| 6 | 电池片等级 |  | A |
| ★7 | 防护等级 |  | IP65 |
| ★8 | 最大效率 | % | 22%~22.3% |
| ★9 | 开路电压 | V | 51.73V~52.06V |
| ★10 | 短路电流 | A | 13.79A~14.14A |
| ★11 | 峰值功率电压 | V | 43.82V~43.91V |
| ★12 | 峰值功率电流 | A | 13.1A |

每块光伏组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。自带的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程。

▲光伏组件应满足正常使用寿命不小于25年。推荐品牌：晶科、晶澳、天合光能等国内头部光伏组件品牌或同等以上品牌。

2、组串式逆变器技术要求

逆变器用于将来自光伏组串的多路直流输入电能，转换成跟电网同电压、同频率交流电，然后并联接入配电网，供负载使用。

根据工程规模及布置情况，本工程采用组串式逆变器，根据组串数量、布置不同。逆变器最终选型以具体设计为准。推荐品牌：华为、阳光电源、科华等国内头部逆变器品牌或同等以上品牌。

- 组串式逆变器技术参数：

| 名称 | 常规参数 |
| --- | --- |
| 合计额定输出功率 | 标段一：200KW，标段二:400KW |
| 效率 |  |
| 最大效率 | 97%~98.6% |
| 中国效率 | 97.5%~98.1% |
| 输入 |  |
| 最大直流输入电压 | 1100V |
| 最大短路电流 | 30A~40A |
| MPPT电压范围 | 200V~1000V |
| 额定输入电压 | 600V |
| MPPT数量 | 8~10 |
| 输出 |  |
| 功率因数 | 0.8超前…0.8滞后 |
| 通信 |  |
| 显示 | LED |
| RS485 | 支持 |

★保护功能和运行安全

逆变器要具有零电压穿越、直流过压、直流反接保护、直流短路保护、孤岛效应保护、电网监测、过热保护；并可依据项目环境条件配置先进的PID防护及修复功能，有效消除组件PID影响，设备运行可靠，安全性高。

系统效率

采用多路MPPT设计，减少组件失配损失，保证发电量，解决部分组串故障或阴影遮挡时其他组串不受影响，降低串联不匹配影响。

逆变器免维护

防护等级IP65，防风沙盐雾效果好，无需定期清理灰尘和做防尘网维护。减少易损件使用，无熔丝、风扇等需定期更换器件，免维护设计。

PID防护功能

集成专利技术的PID防护功能，抑制组件PID衰减，减少发电量损失，同时集成PID修复功能，恢复组件性能，提升系统发电量。

环境适应性

设备可在-25℃～60℃范围内稳定运行；在海拔3000米及以内无需降额运行；具有良好的防风沙和电磁兼容性。

- 3、光伏设计安装要求

- 钢材基础要符合国家钢材相关规定。需要考虑散热性、耐久性、竖向承载力验算（抗压、抗拔）以及桩基础的水平承载力和整体稳定性。

- 与建筑相结合的光伏发电站的光伏方阵应结合太阳辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件及建筑朝向、屋顶结构等因素进行设计，经技术经济比较后确定方位角、倾角和阵列行距。

光伏方阵内光伏组件串的最低点距地面的距离不宜低于300mm，并应考虑以下因素：

- 当地的最大积雪深度；2）当地的洪水水位；3）植被高度。

储能设备及系统

1、储能系统技术规范

1.1 一般要求

1.1.1 储能系统采用直流电池舱加升压变流舱分体设计，将储能电池簇、电池控制柜、配电柜等设备安装在直流电池舱内，电池舱系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统（液冷）、火灾报警系统、门控照明、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统；将PCS、升压变压器、出线柜等安装集成在升压变流舱内，升压舱拥有独立的温控系统。

1.1.2 要求储能设备采用模块化设计，储能电池电芯-电池模组-电池包PACK-电池支路-电池簇，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、空调及温控系统、照明系统、火灾探测及自动灭火系统、安防系统、应急系统、防浪涌装置、接地保护装置、接地故障探测装置等；

1.1.3 储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池预制仓内部应集成必要的火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到预制仓内异常情况并自动或手动的启动气体灭火。火警系统应能够独立于原建筑火灾报警系统工作。

1.1.4电池储能设备可以安全并联运行。

1.1.5 储能系统的运行控制要求：储能系统自身运行需要能够接收外部控制系统对系统内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作。

1.1.6 电池PACK和电池簇内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091-2016 《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

1.1.7为避免因单体电池或电池模块电池特性差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，投标方设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施；

1.1.8根据工程需要可以召开设计联络会或以其它形式解决设计制造中的问题。文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。未尽事宜，双方协商处理，可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书具有同等效力。

1.1.9 技术要求及保证值

表1 储能系统技术要求表

| 项目 | 要求 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电压范围 | 1040~1500V |  | 在此范围之间 |
| 系统最大充放功率 | ≥1500kW |  |  |
| 系统放电量 | ≥3000kWh |  | 初始、0.5C单个充放电循环直流侧放电量 |
| 电池簇额定能效 | ≥92% |  | CC-CV模式、25℃、DOD100%、 0.5C/0.5C条件下： 额定能效=（放电量Wh）/(充电量Wh) |
| 综合效率 | ≥82% |  | 综合效率=评价周期内上网电量与下网电量的比值 |
| 储能自用电系统最大功耗 |  |  | 此处由投标人填写，通风、空调分别列出 |
| 系统年有效利用天数 | ≥330天 |  | 除必要的检修维护时间外的年有效运行天数 |
| 系统使用寿命 | ≥3500次 |  | 25℃、DOD 90%、0.5C/0.5C、EOL80%标准条件下 |

1.1.10 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》噪音排放标准（≤1米内）满足：“一类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。”日间≤55分贝，夜间≤45分贝。

2、 储能电池技术要求

★1.2.1 电池单体

1.2.1.1 投标方参与本次投标方所使用的锂电池为单体容量在适中范围280~300Ah的方形铝壳磷酸铁锂电池，并具有检测报告。

1.2.1.2 单体电池必须标明制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期。

1.2.1.3 投标方提供的电池内阻检测值应与实际测试的电池内阻值一致。

1.2.1.4 电池单体外观应无变形及裂纹，表面应干燥、平整无毛刺、无污物，且标识清晰、正确。

1.2.1.5 电池单体性能要求

（1）初始充放电能量

电池单体初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于90%；

（2）高温充放电性能

电池单体按照GB/T 36276-2018的“A.2.6 高温充放电性能试验”步骤，其高温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的98%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的98%；

c) 能量效率不小于90%。

（3）低温充放电性能

电池单体按照GB/T 36276-2018的“A.2.7 低温充放电性能试验”步骤，其低温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的80%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的75%；

c) 能量效率不小于75%。

（4）绝热温升

应提供绝热条件下电池单体不同温度点对应的温升速率数据表，且应提供根据记录的试验数据作出的温度-温升速率曲线。

（5）能量保持与能量恢复能力

电池单体室温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

电池单体高温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

（6）储存性能

电池单体储存性能应符合下列要求：

a) 充电能量恢复率不小于90%；

b) 放电能量恢复率不小于90%。

（7）循环性能

电池单体循环性能应符合下列要求：

a) 循环次数达到1000次时，充电能量保持率不小于90%；

b) 循环次数达到1000次时，放电能量保持率不小于90%。

（8）安全性能

投标方提供相关的资料以证明投标方应答的设备满足以下安全性能。

a) 过充电:将电池单体充电至电压达到充电终止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火、爆炸。

b) 过放电:将电池单体放电至时间达到90min或电压达到0V，不应起火、爆炸。

c) 短路:按照GB/T 36276-2018中A.2.14的短路试验步骤，将电池单体正、负极经外部短路10min，不应起火、爆炸。

d) 挤压:将电池单体挤压至电压达到0V或变形量达到30%或挤压力达到（13±0.78）kN，不应起火、爆炸。

e) 跌落:将电池单体的正极或负极端子朝下从1.5m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、爆炸。

f）低气压：将电池单体在低气压环境中静置6h，不应起火、爆炸、漏液。

g）加热:将电池单体以5℃/min的速率由环境温度升至（130±2）℃并保持30min，不应起火、爆炸。

h）热失控：触发电池单体达到热失控条件，不应起火、爆炸。

i）阻燃、防爆：电池单体的壳体应采用阻燃材料，具备防爆功能，阻燃等级不低于V-0。

1.2.1.6 电池单体工艺技术

电池结构、极芯设计具有自主知识产权，取得国际专利等先进性证明的优选。

★电芯模切工艺采用无台阶模切技术为佳。（需提供专利等相关证明材料）

1.2.1.7 电池单体技术参数及保证值

投标方依据自身电池特性填写。

表2 储能电芯技术参数及保证值

| 序号 | 项目 | 投标方保证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 |  | 铝壳 |
| 2 | 标称电压（V） |  | 额定倍率放电 |
| 3 | 标称容量（Ah） |  |  |
| 4 | 标称充电电流（A） |  |  |
| 5 | 最大充电电流（A） |  |  |
| 6 | 标称放电电流（A） |  |  |
| 7 | 最大放电电流（A） |  |  |
| 8 | 电压范围（V） |  | 极限范围 |
| 9 |  |  | 推荐使用范围 |
| 10 | 循环次数 |  | 要求：0.5C额定倍率/@25℃ 95%DOD EOL 80%，循环次数≥5000次 |
| 12 | 能量效率 |  | 额定倍率 （放电能量/放电Ah）/（充电能量/充电Ah） |
| 11 | 尺寸（W*D*H mm） |  |  |
| 12 | 内阻（mΩ） |  |  |
| 12 | 重量（Kg） |  |  |
| 13 | 存储温度范围（℃） |  |  |
| 14 | 工作温度范围（℃） |  |  |
| 15 | 湿度（%） |  |  |

★1.2.2 电池模块

1.2.2.1 电池模块外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标识清晰、正确。电池模块的质量及结构应便于拆卸和维护。电池模块间接线板、终端连接头应选择导电性能优良的材料。

1.2.2.2电池单体在电池模块内应可靠固定，固定装置不应影响电池模块的正常工作。电池箱中各种电连接点应保持足够的预紧力，并采取适当的措施，防止松动。所有无基本绝缘的连接点应采取加强防护，应符合GB 4208-2008要求。

1.2.2.3电池模块端子极性标识应正确、清晰，正极标志为红色“＋”，负极标志为黑色“—”。

1.2.2.4电池模块极柱端子设计应方便运行和维护过程中电池模块电压、内阻的测量。电池模块之间的连接电阻应尽量小，在规定的最大电流充放电后，极柱温升不应超过25℃，外观不得出现异常。

1.2.2.5 为便于电池模块安装及运维更换，单个模块重量不宜过大，如重量过大，需另配置安装及运维用的工装或设备。

1.2.2.6 电池模块性能要求

（1）初始充放电能量

电池模块初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于93%；

d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不大于初始充电能量平均值的7%；

e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不大于初始放电能量平均值的7%。

（2）倍率充放电性能

电池模块倍率充放电性能应符合GB/T 36276-2018中5.3.1.2的相关要求。

（3）高温充放电性能

电池模块按照GB/T 36276-2018的“A.3.6 高温充放电性能试验”步骤，其高温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的98%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的98%；

c) 能量效率不小于90%。

（4）低温充放电性能

电池模块按照GB/T 36276-2018的“A.3.7 低温充放电性能试验”步骤，其低温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的80%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的75%；

c) 能量效率不小于75%。

（5）能量保持与能量恢复能力

电池模块室温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

电池模块高温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

（6）储存性能

电池模块储存性能应符合下列要求：

a) 充电能量恢复率不小于90%；

b) 放电能量恢复率不小于90%。

（7）绝缘性能

按标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。电池模块正、负极与外壳间的绝缘电阻应不小于2MΩ。

（8）耐压性能

按照GB/T 36276-2018的附录A.3.11耐压性能试验步骤，在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压，不应发生击穿或闪络现象。

（9）循环性能

电池模块循环性能应符合下列要求：

a) 循环次数达到500次时，充电能量保持率不小于90%；

b) 循环次数达到500次时，放电能量保持率不小于90%。

（10）安全性能

a) 过充电：将电池模块充电至任一电池单体电压达到充电终止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火、爆炸。

b) 过放电：将电池模块放电至时间达到90min或电压达到0V，不应起火、爆炸。

c) 短路：将电池模块正、负极经外部短路10min，不应起火、爆炸。

d) 挤压：将电池模块挤压至变形量达到30%或挤压力达到（13±0.78）kN，不应起火、爆炸。

e) 跌落：将电池模块的正极或负极端子朝下从1.2m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、爆炸。

f) 盐雾与高温高湿:

在海洋性气候条件下应用的电池模块应满足盐雾性能要求，在喷雾-贮存循环条件下，不应起火、爆炸、漏液，外壳应无破裂现象。

在非海洋性气候条件下应用的电池模块应满足高温高湿性能要求，在高温高湿贮存条件下，不应起火、爆炸、漏液，外壳应无破裂现象。

盐雾与高温高湿的试验方法应符合GB/T 36276附录A.3.18的要求。

g) 热失控扩散：将电池模块中特定位置的电池单体触发达到热失控条件，电池模块不应起火、爆炸，不应发生热失控扩散。

★1.2.3 电池支路

1.2.3.1 电池支路设备、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠。

1.2.3.2 每组电池支路由一面电池柜（架）构成，每组电池支路应设计为1台高压箱加多台电池模块结构，电池柜应设计为独立插箱模式，高压箱与电池模块均应模块化生产，以便维护。电池簇高压箱内配置总正接触器、总负接触器、保护熔断器、分流器等，所有接触器应能接受电池管理系统控制。

1.2.3.3 为确保电池插箱间以及电池支路间动力电缆可靠连接且便于工作人员检查维护，要求电池支路中的电池插箱以及高压箱的正极接口、负极接口必须前出线。电池插箱上的BMS采集监控模块优选外部安装，实现不拆箱更换。电池箱与线缆之间连接电阻要求≤0.15mΩ@25℃±5℃；

1.2.3.4 电池组动力线束应符合QC/T 417.1-2001的要求，其阻燃和耐火性能需满足GB/T 19666-2005的要求。动力线路应具有明显标识，标识方法应符合GB 2894-2008和GB 2893-2008的要求。

1.2.3.5 电池模块成组时块与块之间应留有空隙，以便灭火剂渗入。

1.2.3.6 电池支路性能要求

（1）电压范围

电池支路电压范围应在1040~1500V内，应与PCS直流侧额定电压相匹配。

（2）初始充放电能量

电池支路初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于92%。

（3）绝缘性能

按标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

（4）耐压性能

在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加测试电压DC4500V，漏电流≤5mA，不应发生击穿或闪络现象。

（5）安全防护

电池簇具有2级以上的断开机制，应考虑在触电或紧急情况下迅速断开回路，保证人身安全和事故隔离。电池簇需要同时具备手动隔离开关装置和电动控制的断路开关装置；每个电池簇具备短路断开保护措施。

3、 BMS技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 储能锂电池系统应具有电池管理系统（BMS），BMS按照GB/T34131-2017设计，实现对储能电池堆的全面控制与保护，并实现与PCS、EMS的通信。

3.1.2 BMS应实现高精度、高可靠性的电池单体电压和温度的采集，同时对电池储能设备荷电状态（SOC）进行高精度的估算，并通过均衡控制电路实现电池单体间电量均衡。在电池数据异常的情况下，进行故障告警和保护。

3.1.3 BMS的拓扑配置应与PCS的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调，并对电池运行状态进行优化控制及全面管理。

3.1.4 BMS功能要求中各功能具体实现层级由BMS的拓扑配置情况决定，宜分层就地实现。

★3.2功能要求

3.2.1 测量要求

BMS应能实时测量电池的电和热相关的数据，应包括单体电池电压、电池模块温度、电池模块电压、串联回路电流、绝缘电阻等参数。各状态参数测量精度应符合下列规定：

a) 电流采样分辨率宜结合电池容量和充放电电流确定，测量误差应不大于±0.2％，采样周期不大于50ms；

b) 单体电压测量误差应不大于±0.3％，采样周期应不大于200ms；

c) 温度采样分辨率应不大于1℃，测量误差不大于±2℃，采样周期不大于5s。

3.2.2计算要求

BMS应能够估算电池的荷电状态，充电、放电电能量值(Wh)，最大充电电流，最大放电电流等状态参数，且具有掉电保持功能，具备上传监控系统的功能。各状态参数估算精度应符合下列规定：

a) SOE估算精度应不大于8％，宜具有自标定功能，计算更新周期应不大于3s；

b) 电能量计算误差应不大于3％

3.2.3状态参数信息上送功能

BMS应具备内部信息收集和交互功能，能将电池单体和电池整体信息上传监控系统和功率变换系统。

3.2.4 故障诊断功能

BMS应能够监测电池的运行状态，诊断电池或BMS本体的异常运行状态，上送相关告警信号至监控系统和功率变换系统。

3.2.5 电池的电气保护功能

BMS应具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、电保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离。

3.2.6 管理功能

BMS应能对充放电进行有效管理，确保充放电过程中不发生电池过充电、过放电，以防止发生充放电电流和温度超过允许值，主要功能应符合下列要求：

a) 充电管理功能：在充电过程中，电池充电电压应控制在最高允许充电电压内；

b) 放电管理功能：在放电过程中，电池放电电压应控制在最低允许放电电压内；

c) 温度管理功能：应向热管理系统提供电池温度信息及其他控制信号，并协助热管理系统控制实现电池间平均温差小于5℃；

d) 电量均衡管理功能：应采用高能效的均衡控制策略，保证电池间的一致性满足要求。

3.2.7 统计功能

BMS应具有电池充、放电的累计充、放电量的统计功能，并具有掉电保持功能。

3.2.8 通信功能

3.2.8.1 BMS与功率变换系统之间应有通讯接口，宜有备用接口，作为冗余，同时宜具备1个硬接点接口。

3.2.8.2 BMS与监控系统之间应有以太网通讯接口，宜有备用接口，作为冗余。同时，电化学储能电站内BMS宜单独组网。

3.2.9 平均故障间隔时间

BMS应具备良好的可靠性与可用率，平均故障间隔时间不宜小于40000h。

3.2.10 定值设置功能

BMS应能对电池运行参数、报警、保护定值进行整定，且具备就地和远程修改功能。

3.2.11 操作权限管理功能

BMS应具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。

3.2.12 事件记录功能

BMS应能储存不少于5000条事件。运行参数的修改、电池管理单元告警信息、保护动作、充电和放电开始/结束时间等均应有记录，且时间记录应精确到秒。事件记录应具有掉电保持功能。每个报警记录应包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、日期以及报警值时段内的峰值。

3.2.13 存储功能

BMS应具备足够的容量在线存储30天的信息，且宜采用队列方式存储。

3.2.14 显示功能

BMS应能显示确保系统安全可靠运行所必需的信息，如相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。

3.2.15 电磁兼容

BMS应符合GB/T17626.2规定严酷等级为三级静电放电抗扰度、GB/T17626.4规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T17626.5规定严酷等级为三级浪涌(冲击)抗扰度、GB/T17626.8规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T17626.12规定严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的要求。

3.2.16 绝缘耐压性能

BMS应能经受要求的绝缘耐压性能试验，试验电压应符合下表规定。在试验过程中BMS应无击穿或闪络等破坏性放电现象。

| 额定绝缘电压Un/V | 介质交流试验电压/V | 介质直流试验电压/V | 冲击试验电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| Un≤63 | 500 | 700 | 1000 |
| 63＜Un≤250 | 2000 | 2800 | 5000 |
| 250＜Un≤500 | 2000 | 2800 | 5000 |

3.2.17 耐湿热性能

BMS应能经受GB/T 2423.4规定的湿热试验，在试验后应能正常工作。

4、 储能PCS技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 储能PCS能够自动化运行，运行状态可视化程度高，设备提供显示屏作为人机界面，通过触摸屏或按键操作可清晰显示实时各项运行数据，实时故障数据，历史故障数据。在多台PCS的预制仓设计方案中，PCS本体可采用无屏设计，但应有系统显示界面。

4.1.2 PCS本体具有直流输入分断开关、交流电网分断开关和紧急停机操作按钮；每台PCS的交流输出侧带有断路器与变压器低压侧形成安全隔离。

4.1.3 PCS为柜式结构，为保证美观，每面柜体尺寸高度、色调应统一，整体协调。

4.1.4 PCS柜体采用高素质的冷轧钢板，钢板的厚度≥2mm，表面采用静电喷涂，柜体的全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体结构安全、可靠，具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装，各元件板有防尘装置；柜体设备考虑通风、散热；并设计有保护接地。

4.1.5 PCS选用技术先进且成熟的IGBT/MOS功率器件。

4.1.6 PCS装置保证只能通过PCS的接地导体进行集中接地，接地导体截面积满足适用于大功率PCS的最严格的电工、电力和安全标准要求。在PCS内部，防雷系统的接地线和漏电监测保护系统的接地线不共用。

4.1.7 PCS直流接入端母排端子大小须满足能接入的需求。

4.1.8 母线、汇流排需加装绝缘热缩套管，无裸露铜排。

4.1.9 柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线须通过接线端子或铜排，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑EMC的要求。应选用国内外知名品牌的质量可靠的输入输出端子，端子排的设计应使运行、检修、调试方便，适当考虑与设备位置对应，并考虑电缆的安装固定。端子排应为铜质，大小应与所接电缆相配套。柜内应预留一定数量的备用端子。强电、弱电的二次回路的导线应分开敷设在不同的线槽内。每个端子只允许接一根导线。电流端子和电压端子应有明确区分。

4.1.10柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致，并且所有可操作部件均用中文标明功能。

4.1.11系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，确保检修时能逐级断开系统。

4.1.12当PCS输出100%的额定功率时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于65dB。

4.1.13柜体结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

4.1.14各元件板应有防尘装置，柜体设计应考虑通风、散热。

4.1.15所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

4.1.16 PCS运行时，打开柜门后，所有导电部件均应有防护措施以防止人手触及。

★4.2 PCS的功能要求

4.2.1 工作模式

PCS应具备恒流、恒压和恒功率三种充放电模式。

4.2.2  绝缘监测

PCS作为不可分割的整体由同一投标方成套提供，成套装置必须具备完备、准确、可靠地直流侧绝缘监测功能。直流侧绝缘监测仪须能够准确、可靠的监测直流侧正极对地、负极对地的绝缘电阻，PCS可将相关绝缘故障信息通过通讯的方式进行上传。

4.2.3 漏电监测与保护

PCS作为不可分割的整体由同一投标方成套提供。虽然PCS成套设备在正常情况下运行于要求的IT系统模式下，无需漏电监测装置，但是作为对施工、安装质量的有效检验措施和对系统调试、运行过程中接地故障的有效保护措施，本技术规范书要求成套装置必须具备完备、准确、可靠地交流侧漏电监测和保护功能。

4.2.4 孤岛运行功能

储能变流器除并网运行模式外，还应具有孤岛运行模式，即按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供符合电网电能质量要求的电能。

| 项 目 | 单位 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流相数 |  |  |  |
| 额定电压 | V |  | 有效值 |
| 电压精度 | % |  | 额定电压 |
| 输出电压失真度 | % |  | 线性负载 |
| 额定输出频率 | Hz |  |  |
| 电压过渡变动范围 | % |  | 电阻负载0%~100% |
| 最小直流输入电压运行范围 | V |  | 直流 |

4.3 PCS孤岛运行技术要求

4.3.1孤岛运行时，应按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供频率和电压稳定的电能。

4.3.2电能质量：在谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等方面应满足国家相关标准。

4.3.3协调控制：变流器应具备在孤岛运行情况下与其它变流器之间自动协调控制的功能，确保孤岛运行时，多组变流器能按照统一的电压、频率向负荷稳定供电，同时能承受正常的负荷波动冲击。

4.3.4 有功功率控制功能

双向变流器可自行或根据储能电站监控系统指令控制其有功功率输出。为实现有功功率调节功能，电池储能系统应能接收并实时跟踪执行储能电站监控系统发送的有功功率控制信号，根据并网侧电压频率、储能电站监控系统控制指令等信号自动调节有功输出，确保其最大输出功率及功率变化率不超过给定值，以便在电网故障和特殊运行方式下保证电力系统稳定性。

4.3.5 电压/无功调节功能

双向变流器可根据交流侧电压水平或储能电站监控系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出，其调节方式、参考电压、电压调整率、功率因数等参数可由储能电站监控系统远程设定。

4.3.6 PCS的通信功能

PCS应具备至少1路独立的RS485通信接口与BMS通信，应具备至少1路10M/100M以太网与监控系统通信。当PCS与BMS及本地监控系统的网络通信中断时，PCS应有足够的措施保证设备自身的安全，并维持一段时间正常运行。所有通信端口必须支持标准MODBUS协议。

储能变流器（PCS）主要与本地监控系统、电池管理系统（BMS）进行信息交换，储能变流器将自身的运行状态上送至本地监控系统、监控后台并能接收后台下发的命令及定值，同时可接收BMS系统信息，对电池进行保护。

变流器需提供RS485、以太网通信接口及MODBUS规约，变流器接到BMS告警信息后应进行相应的保护动作。

4.3.7 故障记录功能

PCS具有故障记录功能，每份记录的信息包括故障器件所有重要的模拟量和开关量，以便进行事故分析。

4.3.8 故障后重新并网功能

PCS因为电池或PCS故障等原因脱网后，应具备重新并网功能。此时设备处于待机状态，可根据后台指令进行开关机动作。

4.3.6 并机组网功能

PCS支持多机模式交流直接并联，并机数量不小于4台，并机电压稳定，可自动均分负载功率和负载冲击，并机设备之间不大于5%的环流。

4.3.10 PCS的保护功能

（1）直流侧保护功能

直流侧保护应包括：过压/欠压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护等。

极性反接保护：当直流输入侧的极性反接时，PCS应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，PCS应能正常工作。

输入过压、过流保护：PCS必须具备完备的直流过压、过流保护功能。

蓄电池组的保护：投标PCS成套装置不能对与其连接的蓄电池组的性能和安全性产生负面影响。不能出现因PCS成套装置原因导致与其连接的蓄电池组出现性能劣化和安全等问题。

（2）交流侧保护功能

交流侧保护应包括：过压/欠压保护、过/欠频保护、过流保护、过载保护、过热保护、三相不平衡保护、交流相序保护、防雷保护等功能。

（3）其他保护

内部短路保护：当PCS内部发生短路时（如IGBT直通、直流母线短路等），PCS内的电子电路、保护熔断器和输出断路器应快速、可靠动作。

过热保护：PCS应具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等基本过热保护功能。

整机阻燃性和环境适应性：IEC 62109（CE认证安规测试标准）和UL1941标准中的安规、阻燃要求是对PCS提出的最低要求。PCS走线应使用阻燃型电线和电缆，线槽和线号标记套管等应采用阻燃材料。PCS内电缆（如有）的额定工作温度不得低于85℃，额定温升不得高于20℃，如果有电缆并联的情况，则投标方必须对并联电缆的散热和均流性负责，同时，必须对电缆的长期可靠性和可用性负责。PCS内电缆的长期运行温度必须与其连接的元件工作温度严格匹配，投标方必须充分考虑电缆接头处温度对电缆绝缘的影响。PCS在任何情况下均不能产生蔓延性火灾。PCS机体内应装有环境温度、保护继电器以加强整机的环境控制、保护能力。

4.4 PCS技术性能指标

4.4.1 PCS的效率及额定功率

当PCS在运行温度范围内工作于自供电模式且在PCS的工作温度范围内，额定功率下PCS充放电效率应不低于97.0%。PCS额定功率800kw。

4.4.2 过载能力

PCS应能满足：整流和逆变两个过程中，具备120%额定功率下过载能力，满足国标GB/T 34120要求。

4.4.3 PCS的响应速度

PCS应具备快速响应能力，额定功率切换时间应不大于80ms。

4.4.4 电压响应要求

PCS在1.2倍额定电压下均能正常工作。

表3 电压响应时间要求

| 并网点电压U | 要求 |
| --- | --- |
| U＜50%Un | 最大分闸时间不超过0.2s |
| 50%Un ≤U＜85%Un | 最大分闸时间不超过2.0s |
| 85%Un ≤U＜110%Un | 连续运行 |
| 110%Un ≤U＜120%Un | 最大分闸时间不超过2.0s |
| 120%Un ≤U | 最大分闸时间不超过0.2s |
| 注1：Un为并网点的电网额定电压。 注2：最大分闸时间是指异常状态发生到储能变流器断开与电网连接时间。 |  |

4.4.5 频率响应要求

双向变流器应具备一定的耐受系统频率异常的能力。

表4频率响应时间要求

| 频率范围 | 要求 |
| --- | --- |
| 低于48Hz | 储能变流器不应处于充电状态； 储能变流器应根据允许运行的最低频率或电网调度机构要求确定是否与电网脱离。 |
| 48Hz～49.5Hz | 处于充电状态的储能变流器应在0.2s内转为放电状态，对于不具备放电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离； 处于放电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 49.5Hz～50.2Hz | 正常充电或放电运行。 |
| 50.2Hz～50.5Hz | 处于放电状态的储能变流器应在0.2s内转为充电状态，对于不具备充电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离； 处于充电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 高于50.5Hz | 储能变流器不应处于放电状态； 储能变流器应根据允许运行的最高频率确定是否与电网脱离。 |

4.4.6 PCS直流侧电能质量要求

PCS对电池充电时应满足电池对电能质量要求。恒流充电时，稳流精度≤3%（在20%~100%输出额定电流时），电流纹波≤5%；恒压充电时，稳压精度≤2%，电压纹波≤2%。

4.4.7 双向变流器交流侧电压不平衡度

变流器接入电网后，公共连接点的三相电压不平衡度应不超过GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》规定的限值。

4.4.8  PCS成套装置正常工作的电网条件（PCS并网和充电状态的最低电网适应性要求）符合国标GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》、GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量公用电网间谐波》等的电网环境为成套设备正常运行的正常电网环境，成套设备必须在正常的电网环境下安全、正常运行，安全的运行，性能指标达到投标文件中的承诺值。

4.4.9 待机功耗

PCS的待机功耗不应大于250W。

4.4.10 直流分量

PCS并网运行时，向电网馈送的直流电流分量不超过其输出电流额定值的0.5%。

4.4.11 PCS的绝缘耐压性能

（1） PCS绝缘电阻

PCS的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

（2） PCS绝缘强度

PCS的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受1500V/50Hz的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧。

PCS内的元器件布置应符合国内外的相关安规要求。

4.5 PCS的控制系统要求

（1）控制系统的供电要求

PCS控制系统采用直接从PCS直流侧或交流侧取电的供电方式。

（2）控制设备基本要求

PCS的控制系统应采用高性能的DSP控制芯片，反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求），模数和数模（如有）转换环节应采用高精度的高速AD/DA（如有），控制系统和为其供电的辅助电源应满足20年使用寿命的要求，PCS内的所有PCB电路板都必须做优质、可靠的三防处理。

（3）通信

PCS应提供标准的RS485和工业以太网通信（有效带宽不能低于10M）功能，PCS应能与光伏电站监控系统通过基于RS485的协议和工业以太网的MODBUS TCP/IP协议通信（上传PCS本身的详细的运行状态、工作参数及故障报警信号、完成远程调度等），至少保证每分钟可以刷新一次系统运行数据，故障信息应实时传送，所发信息必须清晰、准确，不能发送用户看不懂的故障代码。

PCS内RS485信号的有效传输距离不小于1000米，至少支持9.6kB/S，19.2kB/S两种通信速率。

招标方有权知道PCS的所有运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确）。不允许出现用户看不懂的故障代码或“设备故障”等含糊不清（不能准确定位）的故障信息。

PCS应具备接收电网调度指令并可靠执行的能力。

（4）PCS的人机接口

PCS应在面板上设置宽温度范围的高品质显示屏和操作控制设备，以实现操作人员的现地手动操作。显示屏应能显示PCS的运行参数、状态、故障信息、充放电量等信息。

（5）PCS的显示及故障报警

显示屏的显示参数主要包括（但不限于此）：直流功率和交流功率，当日充放电功率曲线，交直流侧电压、电流，总充电量和总放电量，储能变流器实时工作状态和漏电流状态等。集成系统参照3.4.1章节要求。

故障信号包括：直流过压、电网过压/欠压、电网过频/欠频、交流漏电流保护、交流过流、环境过温、模块过温、接触器故障等。

（6）PCS的历史数据采集和存储

在PCS的寿命期内，PCS应能够以日、月、年为单位存储运行数据和故障记录等，其中故障、报警、异常事件等信息的准确度需精确到秒。

4.6 PCS的检验、试验

4.6.1 外观检查

对柜体式样、外形尺寸及工艺结构尺寸，以及屏内元器件选型、设备布置、布线、电装工艺、表面涂层等进行目测或量测，确定是否符合本技术条件要求，做好记录。

4.6.2 型式试验

投标方在下列情况下应进行型式试验：

- 新产品鉴定

- 正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变足以影响到设备性能时。

- 批量生产的产品，每隔3年进行一次型式检验。

- 产品停产2年以上再次生产时。

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

进行型式检验的样品，应在经过出厂检验合格的产品中随机抽取，其数量为2台，按GB/T 2829标准规定进行。抽样采用判别水平为I的一次抽样方案，产品质量以不合格数表示，不合格质量水平取RQL=120。投标方投标时应提供最新的型式试验报告。

表5试验项目

| 序号 | 试 验 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体结构和质量检查 | √ | √ |
| 2 | 转换效率试验 | √ | √ |
| 3 | 低电压穿越实验 | √ |  |
| 4 | 噪声试验 | √ |  |
| 5 | 电压波动和闪烁考扰度试验 | √ |  |
| 6 | 传导发射试验、辐射发射实验 | √ |  |
| 7 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |
| 8 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 9 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |
| 10 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 11 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |
| 12 | 工频电磁场抗扰度实验 | √ |  |
| 13 | 阻尼震荡波抗扰度实验 | √ |  |
| 14 | 防孤岛效应保护试验 | √ |  |
| 15 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |
| 16 | 过/欠压试验（运行于充电和P/Q模式时） | √ | √ |
| 17 | 过/欠频试验（运行于充电和P/Q模式时） | √ | √ |
| 18 | 交流侧短路保护试验 | √ |  |
| 19 | PCS内部短路试验 | √ |  |
| 20 | 极性反接保护试验 | √ |  |
| 21 | 直流过载保护试验 | √ |  |
| 22 | 直流过压保护试验 | √ | √ |
| 23 | 通信功能实验 | √ | √ |
| 24 | 自动开关机试验 | √ | √ |
| 25 | 软启动试验 | √ | √ |
| 26 | 绝缘电阻试验 | √ | √ |
| 27 | 绝缘强度试验 | √ | √ |
| 28 | 低温启动及工作试验 | √ |  |
| 29 | 高温启动及工作试验 | √ |  |
| 30 | 恒定湿热试验 | √ |  |
| 31 | 防护等级试验 | √ |  |
| 32 | 有功功率控制试验 | √ | √ |
| 33 | 温升试验 | √ |  |
| 34 | 绝缘阻抗检测试验 | √ |  |
| 35 | 残余电流检测试验 | √ |  |
| 36 | 连续工作试验 | √ | √ |
| 37 | 老化试验 | √ | √ |

储能PCS推荐品牌：阳光电源、科华、上能电气等国内头部品牌或同等以上品牌。升压变推荐品牌：特变电工、浙电变、三变等国内头部品牌或同等以上品牌。

- 其他要求

- 充电站设计：在投标时各投标供应商需提供各充电站的详细平面布置图。充电站的设计必须符合国标要求，高压工程竣工要通过电力部门验收。各投标供应商需自行至各项目实施现场实地考察获取现场实际资料，并结合现场实际提供详细设计方案，设计方案中现场充电桩的数量不得少于招标要求。中标人的设计方案需根据采购人的要求及现场设计使用需求进行优化，出具施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经采购人认可后方可实施，相关报价不予调整。

- 投标供应商自行考虑高压接入方案及费用投入（由中标人负责高压申报工作；若相关充电站需在原变压器上进行增容，也应由中标人负责高压申报及与原变压器单位协调等工作，并根据实际需要更换符合电力设计规范的高压电缆），中标人要完成电力部门相关验收通电手续；

- 充电站建设完毕验收前，中标人须提供所有设备合格证、原材料（电缆、钢筋等）第三方检测报告；

- 中标人须协助采购人申报充电站建设财政建设补贴和运营补贴工作，提供申报资料；

- 根据公交充电站的实际使用情况，所有充电站附属设施需配齐，具体见标文第四部分《采购内容及要求》中施工安装部分内容。

- 中标人负责将充电设备接入采购人开发完成的充电数据平台，实现通过采购人充电数据平台及APP为用户提供各类充电服务及充电数据平台的各项统计、查询、报表等功能。

- 各项目开工至完工过程中每个重要节点或阶段前，要第一时间告知甲方，并经甲方确认，否则采购人有权扣除质保金，每次扣罚金额为500-1000元；

- 各充电站安装完成，设备投入营运状态后，考虑到新能源充电对服务响应的要求，若使用及服务的过程中充电设备出现故障，无法正常运行，中标人应在2小时内解决，否则采购人有权扣除质保金，每次扣罚金额为500-1000元；

- 维修服务：充电设备质保期之外如需更换配件，配件费用由采购人承担，中标人承诺提供给采购人的配件价格低于市场价格；

- 现场巡检服务：中标人承诺提供每月2次以上的现场巡检服务，并制作巡检记录。中标人须根据采购人要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

- 技术支持服务：根据采购人要求提供运营、结算、各种充电运营指标等数据，实现采购人与充电客户正常的结算及统计工作；

- 对车辆在充电过程中发生的车辆起火、设备与车辆器件损坏或造成其它损失，中标人负责对事故进行调查，并追究责任方所承担的相关责任。因充电设备造成的事故由中标人负责。

- ▲该项目中所属充电设施设备质保期要求不少于5年，储能设施设备质保期要求不少于5年，光伏设施设备质保期要求不少于10年。投标人对其供应设备的充电站正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公众责任险。注：（1）中标人在场站建成后应对站内相应光伏、储能和充电桩设备投保产品责任险，充电设备累计赔偿限额不低于500万元；（2）中标人在场站建成后应对站内相应光伏、储能和充电桩设备投保公众责任险，累计赔偿限额不低于500万元。

- ▲完工时间：各标段合同自中标通知书发出之日起90日历天内完成供货安装调试验收。

- 15、 ▲投标人提供的充电设备必须按照温州交运电动汽车公共充电桩信息化服务平台通信规约V1.0（《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》）的要求，实现与采购人的充电服务平台直连。光伏、储能系统必须按照要求接入甲方指定平台。

- 16. ▲卖方所供应安装的光伏设备，项目安装完成后需要配合买方完成光伏并网申报。

- 17. ▲投标人所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制检定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作。

- 18. ▲《温州交运集团电动汽车公共服务平台平台与充电桩通信规约》因文件内容过大，将作为本次采购文件的附件，与采购文件和采购公告同时发布。

- 19.投标人所提供的充电设备必须配有刷卡屏，提供16位数的CPU卡，便于买方充电管理系统和公交车刷卡补电(非低谷时段充电）所需。

- 20. ▲投标人所供应的光伏、储能、充电设备必须印有买方的LOGO商标（+交运能源），要求商标图样清晰，位于光伏、储能、充电设备显眼位置。

- 21. ▲投标人所供应的充电设备直连买方充电平台后，启动充电功能仅限于采购人充电平台的合格注册用户、持有采购人合法发放充电卡的用户。

- 22. ▲充电站附属设施设备配套（如灭火器、护栏等）需在技术文件中列明清单（包含但不限于型号、规格、材质、数量及图片或效果图等，不得体现价格），在中标后订货前须经招标方核对确认其采购内容一致性，做为后期结算依据。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

1、本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术分50分、报价分50分。

2、投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足三家的，应按流标处理。另根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、评分细则

1、商务技术分的评定（50分）（标段一）

商务技术评分由评委成员按下列评分细则中的评分项目进行统一评判打分，并记名。评标委员会对各投标人评分的算术平均值为各投标人的商务技术分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计施工 | 3 | 根据投标人对光伏、储能及充电站系统技术架构、整体设计方案的合规性、先进性、安全性、实用性以及对高低压工程（包括附属工程）施工方案进行综合评价。 A档：3-2.1分 B档：2-1.1分 C档：1-0.1分 |
| 2 | 技术响应 | 4 | 充电系统： 根据投标人提供的整流柜（分体式）完全能满足招标文件相关技术要求，得4分，每存在一项偏离扣1分，扣完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告需具备CMA、CNAS认证标识，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 光伏系统： 根据投标人提供的光伏投标产品完全能满足招标文件相关技术要求，得3分，每存在一项偏离扣1分，扣完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验报告扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 5 | 储能系统： 根据投标人提供的储能投标产品完全能满足招标文件相关技术要求，得5分，每存在一项偏离扣1分，扣完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验报告扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 主要参数 | 4 | 根据投标人提供的欧式箱变和储能升压变（高压柜、变压器、低压柜、无功补偿柜）、低压主要元器件、电线、电缆（铠装铜芯）、互感器（投入主要设备品牌材料表）等核心部件产品品牌选用情况、质量品质进行综合评价。 A档：4-3.1分 B档：3.0-2.1分 C档：2-0.1分 |
|  |  | 2 | 对投标人采用的充电模块品牌、性能优劣(包括型号规格、输出电压电流范围、恒功率输出范围、密封工艺等)进行比较，由评标专家自主评分。（需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告具备CMA认证标识，否则不得分） |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的光伏组件、逆变器等核心部件（投入主要设备品牌材料表）产品质量品质、品牌选用情况进行综合评价。 A档：3-2.1分 B档：2-1.1分 C档：1-0.1分 |
|  |  | 2 | 投标人采用的储能电芯与电池管理系统（BMS）为同一厂家的得2分，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 储能系统电芯应用SCL模切技术并提供相关专利证书得3分，否则不得分。 |
|  |  | 1 | 储能系统噪音排放标准要求（设备5米内）：日间≤55分贝，夜间≤45分贝；提供相应承诺书或检测报告，否则不得分。 |
| 4 | 质保期限 | 2 | 投标产品整流柜质保期在5年基础上，每延长1年加0.4分，最高得2分。（需单独提供充电桩生产厂家有效书面质保承诺书并加盖公章，否则不得分） |
| 5 | 售后服务 | 3 | 根据投标人光伏、储能及充电桩本地化售后服务能力、售后服务方案、应急保障能力及技术培训计划进行综合评价。 A档：3.0-2.1分 B档：2.0-1.1分 C档：1.0-0.1分 |
|  |  | 3 | 根据投标人的储能电芯品牌在温州地区建有服务站，每个得1.5分，最多3分。中标后承诺在温州地区成立服务站的，得1分，需提供相关印证材料或承诺书的，否则不得分。 注：提供营业执照或相关材料，否则不得分。 |
| 6 | 项目业绩 | 4 | 2021年1月1日以来，投标人具有直流充电桩项目单个合同总金额在100万及以上的业绩，有一个得0.5分，最高得1分；具有光伏项目单个合同总金额在50万及以上的业绩，有一个得0.5分，最高得1分；具有储能项目单个合同总金额在100万及以上的业绩，有一个得1分，最高得2分；共计最高得4分。需提供包括业绩合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）和验收报告复印件等证明材料，不提供或缺任何一项均不得分。 |
| 7 | 保险承诺 | 4 | 根据投标人针对本项目产品责任险和公众责任险投保情况进行评分： 充电设备产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到800万及以上的，得0.5分，达到1200万及以上的，得1分； 光伏和储能设备产品责任险分别在质保期内累计赔偿限额达到800万及以上的，得0.5分，达到1000万及以上的，得1分； 本项目公众责任险在质保期内累计赔偿限额达到700万及以上的，得0.5分，累计赔偿限额达到1000万及以上的，得1分，累计赔偿限额达到2000万及以上的，得2分。 （需提供保单复印件等印证材料，否则不得分） |
| 8 | 使用情况 | 4 | 根据历年来投标人产品质量、售后维护、履约情况等方面进行综合评价。 A档：4.0-3.1分 B档：3.0-2.1分 C档：2.0-0.1分 |

2、商务技术分的评定（50分）标段二

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计施工 | 5 | 根据投标人对光伏系统及充电站技术架构、整体设计方案的合规性、先进性、安全性、实用性以及对电力工程（包括附属工程）施工方案进行综合评价。 A档：5-4.0分 B档：3.9-2.0分 C档：1.9-0.1分 |
| 2 | 技术响应 | 6 | 充电系统： 根据投标人提供的一体式直流快充桩和交流慢充桩完全能满足招标文件相关技术要求，得6分，每存在一项偏离扣1分，扣完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告需具备CMA、CNAS认证标识，否则不得分。 |
|  |  | 6 | 光伏系统： 根据投标人提供的光伏投标产品完全能满足招标文件相关技术要求，得6分，每存在一项偏离扣1分，扣完为止。其中带“★”技术要求，需提供第三方检验报告扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 主要参数 | 4 | 根据投标人提供的低压主要元器件、电缆等产品品牌选用情况、质量品质进行综合评价。 A档：4.0-3.1分 B档：3.0-2.1分 C档：2.0-0.1分 |
|  |  | 4 | 根据投标人提供的光伏组件、逆变器等核心部件（投入主要设备品牌材料表）产品质量品质、品牌选用情况进行综合评价。 A档：4.0-3.1分 B档：3.0-2.1分 C档：2.0-0.1分 |
|  |  | 3 | 对投标人采用的充电模块品牌、性能优劣(包括型号规格、输出电压电流范围、恒功率输出范围、密封工艺等)进行比较，由评标专家自主评分。（需提供第三方检验机构出具的产品的检验报告扫描件，且检验报告具备CMA认证标识，否则不得分） |
| 4 | 质保期限 | 3 | 投标产品充电设备质保期在5年基础上，每延长1年加0.6分，最高得3分。（需单独提供充电桩生产厂家有效书面质保承诺书并加盖公章，否则不得分） |
| 5 | 售后服务 | 4 | 根据投标人光伏及充电桩本地化售后服务能力、售后服务方案、应急保障能力进行综合评价。 A档：4.0-3.1分 B档：3.0-2.1分 C档：2.0-0.1分 |
| 6 | 项目业绩 | 4 | 2021年1月1日以来，投标人具有直流充电桩项目（含同类施工）单个合同总金额在10万及以上的业绩，有一个得0.5分，最高得1分；具有光伏项目单个合同总金额在50万及以上的业绩，有一个得1分，最高得3分。需提供包括业绩合同复印件（业绩时间以合同签订时间为准）和验收报告复印件等证明材料，不提供或缺任何一项均不得分。 |
| 7 | 优惠承诺 | 2 | 根据投标人提供的优惠承诺程度情况由专家进行评审。 |
| 8 | 保险承诺 | 6 | 根据投标人针对本项目产品责任险和公众责任险投保情况进行评分： 充电设备产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到800万及以上的，得1分，达到1200万及以上的，得2分； 光伏设备产品责任险在质保期内累计赔偿限额达到800万及以上的，得1分，达到1000万及以上的，得2分； 本项目公众责任险在质保期内累计赔偿限额达到700万及以上的，得1分，累计赔偿限额达到1000万及以上的，得2分。 （需提供保单复印件等印证材料，否则不得分） |
| 9 | 使用情况 | 3 | 根据历年来投标人产品质量、售后维护、履约情况进行综合评价。 A档：3-2.1分 B档：3-2.1分 C档：1-0.1分 |

2、报价分的评定（50分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该评标基准价对比，计算出报价评分值。（保留小数2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分50分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×50%×100（保留小数2位）

3）▲投标人投标报价如超过各标段采购预算的，其投标文件做无效标处理。

4）所有投标人投标报价均超各标段采购预算，采购人无法支付的,重新组织采购。

5）▲本项目采购预算为860万元（标段一：725万元；标段二：135万元）。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之和）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一、第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若中标候选人放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因第一中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市交通运输集团有限公司网站上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。