## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 组培快繁中心实验室建设项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 组培快繁中心实验室建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:组培快繁中心实验室建设项目 | 第1页 共4页
组培快繁中心实验室建设项目编制说明 一、工程概况：本工程为组培快繁中心实验室建设项目；本次装修装修面积约210m2，工程具体情况详见施工图。 二、工程招标范围：本工程施工图范围内的装修、安装工程等，详见招标文件。 三、工程量清单编制依据： 1、根据中达建筑设计有限公司设计的组培快繁中心实验室建设项目图纸； 2、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》 ； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》 ； 5、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》 ； 6、《浙江省建设工程计价规则（2018）》（浙建建〔2018〕61号） ； 7、《浙江省建设工程计价依据（2018）》 ； 8、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）； 9、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）； 10、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）； 11、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 12、安全文明费按浙建建发【2022】37号省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知； 12、安全文明费按湖建建发【2024】29号《湖州市住房和城乡建设局 湖州市财政局关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》； 13、规费、税金按相关标准执行； 14、材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2024年第10期、《浙江造价信息》2024年第10期、人工费按《湖州市建设工程造价信息》2024年第10期。 四、装修部分清单说明： 1、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆均为商品预拌砂浆； 2、天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、出风口、喷淋等)，检修孔除外，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:组培快繁中心实验室建设项目 | 第2页 共4页
3、不同材质交界处，需打胶处理的，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中； 4、所有材料须达到设计所要求的阻燃等级方可施工，装修材料检测必须由业主、监理、施工单位共同见证取样，并委托符合消防部门要求的检测机构检测，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价； 5、天棚封顶前，隐蔽管道的试压及试水必须实验合格，否则由于施工单位工序安排不当引起的损坏等由施工单位承担责任； 6、本工程所用装修材料施工前须由甲方、设计提前选样并确认后方可实施，为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由延误工期。如发生工期延误，后果由乙方承担； 7、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整； 五、安装部分清单说明： 1、组培设备不在本次招标范围内； 2、本清单编制不包含水系统； 六、其它说明： 1、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总合。 2、若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自主报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复； 3、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整； 4、中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施、绿化等的保护措施，一旦发生，费用自负； 5、施工现场材料成品保护、现场材料安全及现场材料相关费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价,到场材料若因施工单位成品保护不力损坏的,承包人照价赔偿,并返工复原,待发包人验收合格为止； 6、投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次或多次搬运、建筑垃圾清理等工作，所需费
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:组培快繁中心实验室建设项目 | 第3页 共4页
用综合考虑到投标报价中； 7、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价； 8、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整； 9、所有项目所需采购材料，凡涉及公安、消防、环保验收需要的各项材料，均需提供满足验收要求的产品质量三证或检测报告； 10、项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中； 11、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认； 12、投标人在材料采购前，投标人须将品牌和基本相关资料（采购的材料厂家须是在同行业中具备中等规模以上、品牌信誉较好）送招标人，经招标人认可后方可采购；投标人在施工前必须提供样品、样本并经发包人确认后方可施工，否则招标人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由投标人自负；若投标人已施工，招标人有权要求投标人拆除和重新施工，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，拒不执行得，则发包人可立刻暂停施工，责令施工单位限期整改，延期处罚根据合同约定执行； 13、中标单位应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施，以及完工后所有临时建筑物、构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等，所需费用在技术措施费中充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用； 14、场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在安全文明施工措施费和其他技术措施费中报价，发生不再另外计取； 九、暂列金： 1、本工程设暂列金额50000元（除税），（用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用），本费用列入建筑装修其他项目中，不作为支
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:组培快繁中心实验室建设项目 | 第4页 共4页
付工程款的付款基数。

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
|  | F 金属结构工程 |  |  | 0
1 | 010605002001 | 钢板墙板 | 双面夹芯岩棉彩钢保温板，高度2450mm，板厚度50mm，钢板厚度0.5mm，防火等级：A级,以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 204.52
H 门窗工程
2 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、80系列断桥隔热铝合金固定窗，5+9A+5中空钢化玻璃； 2、窗制作、安装，包含所有五金件； 3、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 35.12
3 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、80系列断桥隔热铝合金平开窗，5+9A+5中空钢化玻璃，带金刚网； 2、窗制作、安装，包含所有五金件； 3、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 5.00
4 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、80系列断桥隔热铝合金平开门，5+9A+5中空钢化玻璃； 2、门制作、安装，包含指纹锁及所有五金件； 3、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 7.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010802003001 | 保温子母门 | 保温子母门M1220(双开,带观察窗、指纹锁) 1、门洞尺寸1200*2000mm； 2、观察窗（5mm厚钢化玻璃）,尺寸400*600mm； 3、1.0mm厚镀锌钢板烤漆，含门套、密封胶条安装； 4、包括指纹锁、闭门器及所有相关五金配件； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 3
6 | 010802003002 | 保温子母门 | 保温子母门HM1220(双开,带观察窗、互锁) 1、门洞尺寸1200*2000mm； 2、观察窗（5mm厚钢化玻璃）,尺寸400*600mm； 3、1.0mm厚镀锌钢板烤漆，含门套、密封胶条安装； 4、包括联动互锁、闭门器及所有相关五金配件； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010802003005 | 保温子母门 | 保温子母门HM1220(双开,带观察窗、互锁、指纹锁) 1、门洞尺寸1200*2000mm； 2、观察窗（5mm厚钢化玻璃）,尺寸400*600mm； 3、1.0mm厚镀锌钢板烤漆，含门套、密封胶条安装； 4、包括联动互锁、指纹锁、闭门器及所有相关五金配件； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
8 | 010802003003 | 钢制门 | 钢制门HM0920(单开,带观察窗、互锁) 1、门洞尺寸950*2000mm； 2、观察窗（5mm厚钢化玻璃）,尺寸400*600mm； 3、1.0mm厚镀锌钢板烤漆，含门套、密封胶条安装； 4、包括联动互锁、闭门器及所有相关五金配件； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010802003006 | 钢制门 | 钢制门HM0920(单开,带观察窗、互锁、指纹锁) 1、门洞尺寸950*2000mm； 2、观察窗（5mm厚钢化玻璃）,尺寸400*600mm； 3、1.0mm厚镀锌钢板烤漆，含门套、密封胶条安装； 4、包括联动互锁、闭门器及所有相关五金配件； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
10 | 010802003004 | 钢制门 | 钢制门M0920(单开,带观察窗) 1、门洞尺寸900*2000mm； 2、观察窗（5mm厚钢化玻璃）,尺寸400*600mm； 3、1.0mm厚镀锌钢板烤漆，含门套、密封胶条安装； 4、包括联动互锁、闭门器及所有相关五金配件； 5、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 2
|  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
11 | 010901002001 | 型材屋面 | 双层保温喷塑铝瓦片屋面，型材厚度为1.0mm，瓦片整体厚度为50mm，填充聚氨酯保温材料，带排水槽，以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 21.13
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
12 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、10mm厚1：3水泥砂浆保护层； 2、自流平界面剂； 3、5mm厚水泥基自流平砂浆层； 4、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 188.60
13 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚PVC卷材地面（上墙10cm）； 2、底涂层； 3、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 198.14
M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011210002001 | 风道 | 回风墙： 1、40*20mm铝合金龙骨架，横向间距不大于600mm，纵向间距不大于1200mm； 2、上覆单面4mm厚1220*2440mm铝塑孔板，孔径9mm，孔距40mm； 3、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 116.24
15 | 011210003001 | 密闭观察窗 | 密闭观察窗，外框采用50*25mm铝合金方管，玻璃为双层5mm钢化玻璃，空气层40mm，以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 9.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
N 天棚工程
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50厚白色机制玻镁岩棉夹芯净化隔板（1200*2400mm）满铺； 2、U50轻钢龙骨平面； 3、防火等级：A级 4、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 187.97
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 天棚检修口制作安装，采用1.2mm铝合金包边，以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 1.13
Q 其他装饰工程
18 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 卷帘遮阳布(颜色及款式甲方定)，含安装、窗帘轨道（杆）、五金配件及辅料，遮光率90%以上，（清单工程量按窗帘杆长度乘以成活后窗帘高度的垂直投影面积计算） | m2 | 50.70
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701)
1 | 011701006002 | 装修脚手架 | 装修范围内的脚手架，由施工单位根据图纸结合企业自行报价。 | 项 | 1
S.7其他措施项目（编码：011707)
2 | 01B002 | 保洁交付 | 装修完成后，对已完成施工范围进行专业保洁。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 50000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 50000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 50000.00
合计 |  |  | 50000.00

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
2 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg
3 | 钢化玻璃δ5 | m2
4 | 塑料地板卷材δ3 | m2
5 | 彩钢夹芯板δ50 | m2
6 | 铝瓦片δ50 | m2
7 | 铝塑冲孔板2440×1220×4 | m2
8 | 80系列铝合金断桥隔热固定窗 5+9A+5中空玻璃 | m2
9 | 80系列铝合金断桥隔热平开窗 5+9A+5中空玻璃 | m2
10 | 80系列铝合金断桥隔热平开门5+9A+5中空玻璃 | m2
11 | 玻镁岩棉夹芯净化板50mm | m2

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机20t | 台班
2 | 载货汽车4t | 台班
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 动力照明系统 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 控制箱1， 含智能控制柜、PLC、智能控制软件、10寸液晶显示屏、温度传感器、温度上下限保护器、短路保护器、缺项保护、云服务等。 1、控制箱采用镀锌钢板绝缘配电箱，操作系统采用触控屏幕采用10寸彩色液晶触摸屏及配置PLC可编程逻辑控制器，采用中文简体操作模式； 2、控制系统内具有短路保护、漏电保护、相序保护、缺项保护、过流保护、高低压保护等装置；同时具有高低压报警、高低温报警、流量开关异常报警等报警功能。在液晶触摸屏上界面显示文字信息且有确认按钮解除报警。光源具有数据总线控制接口，具有光温联动控制方式，温度超标后可自动关闭光源系统，确保作物生长安全，温度置回控制区间可根据温度控制需求自行设置；最终需符合业主、设计要求，实现功能运行；含基础槽钢制作安装、电气元件、焊、压接线端子（无端子外部接线） | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 030404017002 | 配电箱 | 控制箱2， 含智能控制柜、PLC、智能控制软件、10寸液晶显示屏、温度传感器、温度上下限保护器、短路保护器、缺项保护、云服务等。 1、控制箱采用镀锌钢板绝缘配电箱，操作系统采用触控屏幕采用10寸彩色液晶触摸屏及配置PLC可编程逻辑控制器，采用中文简体操作模式； 2、控制系统内具有短路保护、漏电保护、相序保护、缺项保护、过流保护、高低压保护等装置；同时具有高低压报警、高低温报警、流量开关异常报警等报警功能。在液晶触摸屏上界面显示文字信息且有确认按钮解除报警。光源具有数据总线控制接口，具有光温联动控制方式，温度超标后可自动关闭光源系统，确保作物生长安全，温度置回控制区间可根据温度控制需求自行设置；最终需符合业主、设计要求，实现功能运行；含基础槽钢制作安装、电气元件、焊、压接线端子 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 | 控制箱3， 含智能控制柜、PLC、智能控制软件、10寸液晶显示屏、温度传感器、温度上下限保护器、短路保护器、缺项保护、云服务等。 1、控制箱采用镀锌钢板绝缘配电箱，操作系统采用触控屏幕采用10寸彩色液晶触摸屏及配置PLC可编程逻辑控制器，采用中文简体操作模式； 2、控制系统内具有短路保护、漏电保护、相序保护、缺项保护、过流保护、高低压保护等装置；同时具有高低压报警、高低温报警、流量开关异常报警等报警功能。在液晶触摸屏上界面显示文字信息且有确认按钮解除报警。光源具有数据总线控制接口，具有光温联动控制方式，温度超标后可自动关闭光源系统，确保作物生长安全，温度置回控制区间可根据温度控制需求自行设置；最终需符合业主、设计要求，实现功能运行；含基础槽钢制作安装、电气元件、焊、压接线端子 | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架 150*100，桥架采用1.0mm厚优质镀锌钢板，含桥架零件安装、接地 | m | 26.92
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030411003003 | 桥架 | 钢制槽式桥架 250*100，桥架采用1.0mm厚优质镀锌钢板，含桥架零件安装、接地 | m | 28.83
6 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架、明配管支架制作安装 | kg | 214.75
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 桥架、明配管支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 214.75
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*25+1*16 | m | 67.90
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆敷设 YC-4*2.5 | m | 126.38
11 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 440.43
12 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20，含刨沟槽、修复 | m | 430.15
13 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线/线槽配线 ZR-BV-2.5 | m | 674.33
14 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线/线槽配线 ZR-BV-4 | m | 6474.74
15 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线/线槽配线 RVV4*0.75 | m | 81.10
16 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线/线槽配线 RVV2*0.75 | m | 133.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线/线槽配线 RVV3*1 | m | 1094.95
18 | 030412005004 | 荧光灯 | 600*300mm洁净型LED灯安装 48W | 套 | 1
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1200*300mm洁净型LED灯安装 48W | 套 | 13
20 | 030412005002 | 荧光灯 | 带应急电源1200*300mm洁净型LED灯安装 48W | 套 | 1
21 | 030412005003 | 荧光灯 | 带应急电源1200*300mm洁净型LED灯安装 48W，带UPS电源 | 套 | 3
22 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 600*300mm紫外线灭菌灯安装 40W | 套 | 1
23 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1200*300mm紫外线灭菌灯安装 40W | 套 | 26
24 | 030404034001 | 照明开关 | 单联开关安装 | 个 | 3
25 | 030404034002 | 照明开关 | 定时开关安装 | 个 | 2
26 | 030404034003 | 照明开关 | 双控开关安装 | 个 | 4
27 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座安装 | 个 | 10
28 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 19
29 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 03B002 | 可升降可移动分拣台 | 1500×1200mm304不锈钢带凳可升降可移动分拣台，具体参数详见图纸，需满足业主、设计要求 | 套 | 1
31 | 03B003 | 可升降桌腿操作台 | 1500×1500mm304不锈钢拉丝板可移动操作台，折边焊接，型材厚度为1.5mm，具体参数详见图纸，需满足业主、设计要求 | 套 | 2
32 | 03B004 | 组培架控制装置 | 组培架控制装置，需满足业主、设计要求 | 套 | 100
|  | 应急照明系统 |  |  | 0
33 | 030404017004 | 配电箱 | 消防配电箱安装，含所有电气元件、焊、压接线端子 | 台 | 1
34 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 ZR-BV-2.5 | m | 96.51
35 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 90.22
36 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20，含刨沟槽、修复 | m | 6.50
37 | 030413001004 | 铁构件 | 明配管支架制作安装 | kg | 32.57
38 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 明配管支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 32.57
39 | 030412004001 | 装饰灯 | 应急照明灯吸顶安装 5W | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030412004002 | 装饰灯 | 安全出口标识安装 | 套 | 2
41 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 4
42 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 事故照明切换调试 | 系统 | 1
|  | 弱电系统 |  |  | 0
43 | 030501012001 | 交换机 | 16口千兆交换机 交换容量≥330Gbps, 包转发率≥85Mpps,千兆电口≥16个,千兆光口≥2个,支持以太网电口堆叠,用网线连接实现堆叠功能。 | 台 | 1
44 | 030501009001 | 路由器 | 5个千兆电口,1个USB口,一个 Console口;可带机200终端,支持500M带宽;集成AC(无线控制器)。 | 台 | 1
45 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP 2.4GHz支持802.11b/g/n300Mbps;5GHz支持802.11a/n/ac433Mbps;PoE供电:支持PoE供电,支持802.3af/802.3at兼容供电;接口类型:1个 10/100/1000Mbps自协商以太网口;1个DC口;1个Reset口; | 台 | 4
46 | 030502010001 | 配线架 | 16口六类配线架 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030502001001 | 机柜、机架 | 18U机柜 600*600*1000(宽*深*高);技术参数:满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准;可同时安装脚轮和支撑脚;快开侧门,方便安装和维护;可拆散包装,体积仅为整柜体积的1/2~2/3,左右带门条的白色玻璃 前门,钢板网孔门; | 台 | 1
48 | 030502017001 | 线管理器 | 16口六类理线架 | 个 | 2
49 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称:6类RJ45/RJ45软跳线 2M 2、技术参数:满足IEEE 802.3标准 1000?BASE-T千兆位以太网;100?BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网; | 条 | 6
50 | 030507014001 | 显示设备 | 温湿度显示器 24寸显示器,屏幕面板:液晶面板(非触摸),分辨率4K,屏幕玻璃4mm钢化;网络:内置wifi,功能:智能分屏、定时开关机、节目循环、远程发布; 安装方式:竖屏壁挂 | 台 | 3
51 | 030507014003 | 显示设备 | 监控专用显示器 27英寸 4K IPS 彩通认证 显示器 HDR400 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030507013001 | 录像设备 | NVR 1,支持4个SATA接口,至少支持2个USB2.0,1个USB3.0接口;支持8路报警输入,4路报警输出接口; 2,可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像;3,可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图 ,可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片 | 台 | 1
53 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球音频监控摄像机，半球形网络高清彩色摄像头,分辨率720P | 台 | 9
54 | 030503006001 | 传感器 | 温湿度传感器 温度范围:-40℃-60℃,湿度范围:0%-100%。吊顶位置穿入,预留2m线长,离地1.2米悬挂; | 台 | 3
55 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 87.51
56 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿线/线槽配线 UTP CAT6 | m | 401.09
57 | 030411003004 | 桥架 | 弱电桥架 100*100，含桥架零件安装、接地 | m | 26.65
58 | 030413001003 | 铁构件 | 桥架、明配管支架制作安装 | kg | 58.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 桥架、明配管支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 58.24
60 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 13
61 | 03B006 | 物联网远程系统参数 | 网络接入:4G全网通 以太网:1路10/100M自适应端口 串口:RS485 SIM卡:支持 保护:看门狗管理 额定电压:DC24,9-28V 额定功率:<5W 电源保护:雷击浪涌保护 工作环境:-10~50℃ 储存温度:-20~70℃ 环境湿度:10~90%RH(无冷凝) 冷却方式:自然风冷 安装方式:标准DIN35导轨 材质:金属 PLC数据采集:支持 最大设备连接数:2台(一路网口一路串口） 具体详见图纸 | 套 | 1
|  | 新风空调系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤320；含风管法兰、螺栓、垫片等配件的制作安装，风管支吊架制安，支架除锈后防锈漆二道,调和漆二道 | m2 | 24.96
63 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤450；含风管法兰、螺栓、垫片等配件的制作安装，风管支吊架制安，支架除锈后防锈漆二道,调和漆二道 | m2 | 129.70
64 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 空调风管保温采用厚度20mm的B1级橡塑保温板 | m3 | 3.09
65 | 031001006001 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接）安装 DN32，含管道保温（保温采用厚度为10mm的橡塑保温材料）、灌水试验、打洞、封堵，其它详见设计说明 | m | 35.39
66 | 031001004002 | 铜管 | 室内空调冷媒管采用铜管安装并以20mm厚橡塑保温材料做保温处理。含环保冷媒填充至设备运行标准，具体参数详见图纸 | 项 | 1
67 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口 350*350 | 个 | 40
68 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 回风口 350*350 | 个 | 2
69 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 风口 200*200 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 手动阀 200*200，含设备支架制作、安装，支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | 个 | 43
71 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 手动阀 400*600，含设备支架制作、安装，支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | 个 | 6
72 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 风机切换阀 400*400，含设备支架制作、安装，支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | 个 | 6
73 | 030703020002 | 消声器 | 静压消音箱尺寸为800×1300×700mm,内衬消音棉，含设备支架制作、安装，支架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道 | 个 | 6
74 | 03B005 | Φ200mm不锈钢防雨帽 | Φ200mm不锈钢防雨帽 | 个 | 3
75 | 03B001 | 高低温保护器 | 高低温保护器，需满足业主、设计要求 | 套 | 3
76 | 030701003001 | 空调器 | 3P柜式空调安装，含室内机、室外机等全部配套 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 030701003002 | 高效送风机 | 1.名称：高效送风机 2.参数：功率为1.5KW,最大风量为6000m³/h,最大风压400pa,最大噪音70db。 含电加热机功率为6KW 含设备支架制作安装，支吊架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道安装，减振器，单机试运行等，设备其他相关参数详见施工图纸，满足设计、施工验收规范及招标技术要求 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 030701003004 | 空调器 | 参数：单台外机功率为2.8KW,制冷量7KW,制热量9KW；单台内机功率为1KW,制冷量7KW,制热量9KW; 空调机组规格: 1,箱体采用双层面板结构,机组框架为专用净化铝塑复合结构型材,箱板通过内、外双层钣金,铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的,机组采用内圆角密封设计,内部平整,不积灰,绝对断冷桥结构,机组整体环保、洁净,满足食品净化行业使用要求。无论是框梁(骨架)还是保温护板,只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。 2,机组应采取良好的防冷桥措施,机组在运行时,不得出现冷桥和凝露现象,整个面板的隔热性能必须达到T2级保温等级 3,箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温,箱板导热系数小于0.022W/m×K,外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板,内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板,其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板。机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型,成为一个整体,内部平整无间隙,机组采用内埋加强筋以增加强度、结构强度高,不得出现内部突出结构,箱板厚度不小于25mm。密度不小 | 台 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
于52Kg/m3。 4,组合式空调机组电机采用三相异步电动机,电机应选择知名生产厂家生产的系列产品,选用可适用于变频调速要求的电机,电机生产厂家通过ISO9000质量体系认证,并符合标准,绝缘等级F级,防护等级IP55,电机需采用满足国家GB18613-2020要求的IE3高能效电机。 5,冷却盘管下部设置冷凝水泄水盘,凝水盘为干式接水盘,底部保温棉厚度不小于10mm,采用双向倾角折弯设计,坡度安装设计,可100%顺畅排放凝水,水盘采用不小于1.0mm 厚304不锈钢板。 高效过滤器规格： 1,高效过滤器采用H14,采用液槽密封高效风口高效过滤器底面有铝合金喷塑旋流式散流板,并带有PAO测试口 2,静压箱板为碳钢材质喷涂处理,板厚度≥1.2mm,吸顶式安装,侧面吊杆式固定。外框与顶板交接处双面封闭;静压箱有PAO测试孔。高效过滤器与静压箱采用液槽密封。 3,每只高效过滤器在出厂前必须进行效率测试,高效过滤器安装后,需对高效过滤器进行检漏试验逐个巡检。 4,高效过滤器的对于0.1-0.2μm粒径的效率和阻力符合GB/T 6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5,高效过滤器应在现场开箱检查目测合格后安装。 6,高效过滤器外框为铝合金材质框过滤器。 配控制器，含设备减振器，吊支架制作安装，支吊架除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道，试压及单机调试等工作内容，设备其他相关参数详见施工图纸，满足设计、施工验收规范及招标技术要求
79 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
风淋系统
80 | 03B007 | 风淋系统 | 外径:宽1530*深1500*高2450=1台 内径:宽1180*深1400*高2200 1、整体材质:不锈钢 304 结构单侧吹风,语音报警风淋时间可调。 2、过滤器效应:99.95%(钠焰法测试),≧0.5UM 3、喷嘴数量:一侧9只、总18只4、喷球直径:30mm 5、风淋时间:0-99S 6、喷球风速:≧24M/S 7、风机:0.75KW 8、高效过滤器 9、开门方式及材质:手动拉门 具体详见图纸 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 空调器单台外机功率为2.8KW,制冷量7KW,制热量9KW；单台内机功率为1KW,制冷量7KW,制热量9KW; | 台(套)
2 | 控制箱1 | 台
3 | 控制箱2 | 台
4 | 控制箱3 | 台
5 | 高效送风机功率为1.5KW,最大风量为6000m3/h,最大风压400pa,最大噪音70db。含电加热机功率为6KW | 台(套)
6 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-4 | m
7 | 组培架控制装置 | 套
8 | 静压消音箱尺寸为800×1300×700mm | 个
9 | 可升降桌腿操作台 | 套
10 | 风淋系统 | 套
11 | 铜芯多股绝缘电线RVV3*1 | m
12 | 3P柜式空调 | 台(套)
13 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 | m
14 | 可升降可移动分拣台 | 套
15 | 1200*300mm紫外线灭菌灯安装 40W | 套
16 | B1级橡塑保温板厚度20mm的B1级橡塑保温板 | m3
17 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
18 | 手动阀200*200 | 个
19 | 送风口350*350 | 个
20 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2
21 | 半球音频监控摄像机半球形网络高清彩色摄像头,分辨率720P | 台
22 | 无线AP2.4GHz支持802.11b/g/n300Mbps;5GHz支持802.11a/n/ac433Mbps;PoE供电:支持PoE供电,支持802.3af/802.3at兼容供电;接口类型:1个 | 台
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
23 | 消防配电箱 | 台
24 | 型钢综合 | kg
25 | 16口千兆交换机交换容量≥330Gbps, 包转发率≥85Mpps,千兆电口≥16个,千兆光口≥2个,支持以太网电口堆叠,用网线连接实现堆叠功能。 | 台
26 | 减振器 | 个
27 | NVR1,支持4个SATA接口,至少支持2个USB2.0,1个USB3.0接口;支持8路报警输入,4路报警输出接口; 2,可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像;3,可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图 | 台
28 | 铜管φ20 | m
29 | 温湿度显示器24寸显示器,屏幕面板:液晶面板(非触摸),分辨率4K,屏幕玻璃4mm钢化;网络:内置wifi,功能:智能分屏、定时开关机、节目循环、远程发布; | 台
30 | 18U机柜600*600*1000(宽*深*高);技术参数:满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准;可同时安装脚轮和支撑脚;快开侧门,方便安装和维护;可拆散包装,体积仅为整柜体积的1/2~2/3,左右带门条的白色玻璃 | 个
31 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-2.5 | m
32 | 钢制槽式桥架250*100 | m
33 | 1200*300mm洁净型LED灯安装 48W | 套
34 | 钢制槽式桥架150*100 | m
35 | 双绞线缆 | m
36 | 手动阀400*600 | 个
37 | 监控专用显示器 27英寸 4K IPS 彩通认证 显示器 HDR400 ； | 台
38 | 弱电桥架100*100 | m
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
39 | 电力电缆YC-4*2.5 | m
40 | 风机切换阀400*400 | 个
41 | 角钢Q235B综合 | kg
42 | 路由器5个千兆电口,1个USB口,一个 Console口;可带机200终端,支持500M带宽;集成AC(无线控制器)。 | 台
43 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2
44 | 带应急电源1200*300mm洁净型LED灯安装 48W，带UPS电源 | 套
45 | 温湿度传感器温度范围:-40℃-60℃,湿度范围:0%-100%。吊顶位置穿入,预留2m线长,离地1.2米悬挂; | 个/支
46 | 铜芯多股绝缘电线RVV2*0.75 | m
47 | 高低温保护器 | 套
48 | 铜芯多股绝缘电线RVV4*0.75 | m
49 | 16口六类配线架 | 架
50 | 闭孔橡塑套管（液管用） | m
51 | 闭孔橡塑套管（气管用） | m
52 | 酚醛调和漆各色 | kg
53 | 扁钢Q235B综合 | kg
54 | 钢制接线盒 | 个
55 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg
56 | 带应急电源1200*300mm洁净型LED灯安装 48W | 套
57 | 回风口350*350 | 个
58 | 定时开关 | 只
59 | 600*300mm紫外线灭菌灯安装 40W | 套
60 | 塑料管DN32 | m
61 | 16口六类理线架 | 个
62 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m
63 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
64 | 600*300mm洁净型LED灯安装 48W | 套
65 | 应急照明灯吸顶5W | 套
66 | 安全出口标识 | 套
67 | 跳线1、名称:6类RJ45/RJ45软跳线 2M2、技术参数:满足IEEE 802.3标准 1000?BASE-T千兆位以太网;100?BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网; | 条
68 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
69 | 热轧光圆钢筋综合 | kg
70 | 五孔插座 | 套
71 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m
72 | 接线盒 | 个
73 | 风口200*200 | 个
74 | 黄砂净砂 | t
75 | Φ200mm不锈钢防雨帽 | 个
76 | 橡塑管壳10mm | m3
77 | 双控开关 | 只
78 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
79 | 单联开关 | 只
80 | 碎石综合 | m3
81 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
82 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3
83 | 水 | t

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 弧焊机 综合 | 台班
2 | 电焊机 （综合） | 台班
3 | 汽车式起重机16t | 台班
4 | 立式钻床35mm | 台班
5 | 汽车式起重机8t | 台班
6 | 其他机械费 | 元
7 | 网络分析仪全频段 | 台班
8 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
9 | 载货汽车8t | 台班
10 | 载货汽车4t | 台班
11 | 电动卷扬机-单筒慢速10kN | 台班
12 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班
13 | 台式钻床16mm | 台班
14 | 立式钻床25mm | 台班
15 | 剪板机6.3×2000mm | 台班
16 | 电动空气压缩机6m3/min | 台班
17 | 折方机4×2000mm | 台班
18 | 对讲机（一对） | 台班
19 | 半自动切割机100mm | 台班
20 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
21 | 咬口机1.5mm | 台班
22 | 电压电流表（各种量程） | 台班
23 | 真空泵204m3/h | 台班
24 | 数字万用表 F-87 | 台班
25 | 载货汽车5t | 台班
26 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
27 | 笔记本电脑 | 台班
28 | 彩色监视器 | 台班
29 | 数字温度计 | 台班
30 | 试压泵60MPa | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 工业用真有效值万用表 | 台班
32 | 宽行打印机 | 台班
33 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班