大王庙、羊山造像及摩崖题刻（含石佛寺）安防项目

项目编号:[2024]1088号

- 公开招标文件

（电子招投标）

采购单位：绍兴市柯桥区博物馆

采购代理机构：浙江中兴工程项目管理有限公司

2024年9月6日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

大王庙、羊山造像及摩崖题刻（含石佛寺）安防项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年9月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：[2024]1088号

项目名称：大王庙、羊山造像及摩崖题刻（含石佛寺）安防项目

预算金额（元）：1830000

最高限价（元）：1830000

采购需求：详见招标文件

标项一

标项名称: 大王庙、羊山造像及摩崖题刻（含石佛寺）安防项目
    数量:1
    预算金额（元）:1830000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。
    备注：无

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应当达到__%，其中小微企业合同金额应当达到__%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到__% ，其中小微企业合同金额应当达到__% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

本项目的特定资格要求：
【标项1】
    具备住房和城乡建设部核发的建筑智能化系统工程总承包贰级或省住房和城乡建设厅核发的电子与智能化工程专业承包贰级资质。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年9月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月26日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年9月26日9：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区文化广电旅游局五楼会议室（绍兴市柯桥区百花路1号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=oSqOojr119THsRIob881fw%3D%3D

## 七、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

5.关于本次联合投标的其他事宜：

5.1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2、联合体中有一方或者联合体成员根据分工按照招标文件评标标准要求提供证明文件的，视为符合相关要求。

5.3、联合体协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区博物馆

地址：浙江省绍兴市柯桥区明珠路398号

传真：/

项目联系人（询问）：刘迎兵

项目联系方式（询问）：0575-85282951

质疑联系人：李志祥

质疑联系方式：0575-85272155

2.采购代理机构信息

名称：浙江中兴工程项目管理有限公司

地址：绍兴市凤林西路172号亿兆大厦1405

传真：0575-88365529

项目联系人（询问）：蒋春英

项目联系方式（询问）：13957591430

质疑联系人：王福美

质疑联系方式：0575-88365529

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：王晖

监督投诉电话：0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用均计入报价。《开标一览表（报价表）》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性； ▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品，（标段1）不接受进口产品投标； |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：大王庙、羊山造像及摩崖题刻（含石佛寺）安防项目 （2）所属行业：工业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：______； （2）样品制作的标准和要求：______； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：________；检测内容：________。 （5）提供样品的时间：______；地点：______；联系人：______，联系电话：______。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件，投标无效。 |
| 7 | 演示 | ☐A不组织。 ☑B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过1人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ## 方式一：视频演示。投标人根据交易中心操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式三：现场讲解演示。现场讲解地点为____，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员须携带授权委托书及身份证明，委托书格式详见招标文件格式范例附件1，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 由采购人支付。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 无 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：绍兴市越城区凤林西路172号亿兆大厦1405；备份投标文件签收人员联系电话：13957591430。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.2.4 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.6 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在收到供应商询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构将质疑答复内容及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整，但涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；

如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（具备住房和城乡建设部核发的建筑智能化系统工程总承包贰级或省住房和城乡建设厅核发的电子与智能化工程专业承包贰级资质）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.3投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.4技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.5商务响应表；

11.2.6项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.7项目负责人情况表；

11.2.8项目组人员名单；

11.2.9售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限、评审专家名单、评分汇总及明细等。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

24. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告（采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外）。鼓励采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3采购人或中标人不得向另一方提出超出招标文件及投标响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务等实质性内容的协议。如果中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购合同的实施，损害采购人利益，采购人有权拒绝签订合同，并报采购监督部门处理。

26.4鼓励采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订合同，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%，鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 九、履约验收

29.履约验收

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.需求中重要条款，以“●”号标明。

4.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

依据规范的要求，结合实际需求，大王庙、羊山造像及摩崖题刻（含石佛寺）安防系统以监控中心为中枢，对寺庙的安全技术防范系统进行管理，整个安防系统以视频监控系统为核心，以入侵报警系统和传输系统为基础组成。增加公共广播、巡查系统，通过系统集成软件，将各系统融合在一起，构成一个自动化、智能化、功能完善、综合防范能力强的现代化安全技术防范系统。

系统主要由安防视频监控系统（包括视频监控、入侵报警、声音复核、出入口控制及部分国产化设备）、公共广播系统、电子巡查系统、监控值班室等组成，建成后接入绍兴市柯桥区博物馆。

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 合计 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石佛寺 |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩网络枪型摄像机 | 4 | 台 | 400万 1/1.8" CMOS 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角≥105.7°，垂直视场角≥57.2°，对角视场角≥124.5° 4 mm，水平视场角≥88.7°，垂直视场角≥44.7°，对角视场角≥107.5° 6 mm，水平视场角≥55.2°，垂直视场角≥29.3°，对角视场角≥64.6° 8 mm，水平视场角≥38.8°，垂直视场角≥21.1°，对角视场角≥45.2° 补光距离: ≥30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 * 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: ≥1个内置麦克风 网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 |
| 2 | 400万双光谱热成像摄像机 | 3 | 台 | 传感器：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像分辨率：≥160*120 像元尺寸：17μm 热成像焦距&视场角：6 mm 视场角：25°*18.7° 测温范围：测温范围：-20℃~150℃ 测温精度：测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 可见光镜头：8mm 最大图像分辨率：≥2688*1520 焦距：8mm 补光功能：红外补光≥30米 视场角：39.4°*22.1° 可输出最高温、最低温及平均温数值 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。 测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤1% 画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为不少于10宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 3 | 拾音器 | 6 | 个 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 适合近距离拾音，最佳拾音范围在≥3米 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz |
| 4 | 400万热成像球机 | 2 | 台 | 热成像分辨率：≥256 × 192 热成像焦距：10 mm 热成像视场角： 18°(H)13.5°(V) 噪声等效温差(NETD)在15mk及以下 最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥100m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：≥300m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥850m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：≥400m 可见光分辨率：≥2688 × 1520，400万实时高清 可见光补光功能：红外，有效距离≥100m，亮度、角度根据场景智能调整 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥1500m 可见光焦距：4.8-153mm，光学变倍≥32倍 可见光透雾：支持算法透雾 可见光视场角：58.8°(H) 34.4°(V)~2.18°(H)1.22°(V) 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-5°~90° 电源输入：AC24±20%、DC36±20%、DC48±20%，支持HIPOE供电 低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章)； 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留；(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2006中等级3要求。空气放电15kV，接触放电9kV 最小可分辨温差（MRTD）值不大于320mk(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 5 | AI旋镜摄像机 | 2 | 台 | 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：通道1：≥2560 × 1440 通道2：·≥2560 × 1440 最低照度：通道1： 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Ligh 黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：通道1：8~32 mm，水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 通道2：8~32mm，水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 内置2个电动变焦镜头，焦距不小于8～32mm，支持一键聚焦功能。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 二、公共广播 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 4 | 只 | 网络延迟：文件播放：<50ms,实时讲话：<150ms音频位率：8Kbps-320Kbps 自适应（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 额定功率：双通道 20W 输入阻抗：8Ω 灵敏度：90dB 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：94dB 安装方式：挂壁式 具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； |
| 2 | 室外音柱 | 5 | 只 | 1.集成网络有源音箱，内置高保真扬声器和30W数字功放，低耗高效，适用于各大室内广播点； 2.采用铝合金防水防锈外壳结构，数字IP解码终端与音箱一体功能； 3.IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧 级别的音频文件（位速320Kbps）； 4.采用静态IP地址，网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 5.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 接口说明：RJ45网口1个； 网络协议：A RP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置，支持VLAN虚拟局域网和广域网； 网络延时：文件播放：<50ms, 实时讲话：<150ms； 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 频率响应：20Hz-20KHz； 信噪比：≥90dB； 输出功率：30W（THD＝10%）RMS； |
| 三、巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息点 | 4 | 个 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。尺寸：直径3公分圆片卡。中间带孔，可以螺丝固定，也可以配合标识牌使用。。 |
| 2 | 标识牌+夜光标签 | 4 | 个 | 规格：8.5cm*6.5cm。 作用：1、标识信息钮位置。2、保护墙内信息钮。3、体现巡更管理系统的工程形象 |
| 3 | 巡更数据采集器 | 2 | 个 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化。 无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录。 超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 。 安全可靠: 可存储30719条数据，掉电数据不丢失。 记录冲击: 自动记录摔打情况。技术参数，记录存储容量 30719 条记录。 功 耗 待机电流0.06mA。 电池寿命 一节CR123A电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）。 读卡距离 2～5cm（与卡型号有关）。 通讯格式 无线通讯。 工作温度 -25℃～70℃。 工作湿度 0～95℅。 |
| 4 | 无线通讯座 | 1 | 个 | 传输：提供RFID无线传输方式，让巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 技术参数通信方式 USB接口传输速率 ≥20条记录/秒读卡类型 EMID 射频格式 工作温度 -10℃～ 45℃ 工作湿度 0～95℅ 指 示 4个LED指示灯，方便识别数据传输状态。 |
| 5 | 人员卡 | 2 | 个 | 人员卡型号使用EMID异形卡（配钥匙环），外表面带有号码印刷。 人员卡可实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 |
| 四、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 总线制报警主机 | 1 | 套 | 主机自带9个防区，内置轮询总线接口可扩展119个总线防区（或者扩展127个5800系列无线防区，共享128防区总数），可划分为8个可独立控制的子系统，提供150个可独立设置权限的用户 |
| 2 | 键盘 | 1 | 个 | 主机专用可编程英文LCD键盘，可变字符， 内置蜂鸣器，软硅胶摁键 |
| 3 | 幕帘探测器 | 4 | 个 | 工作电压DC9~24V 静态电流≤20mA 工作温度-10℃~+50℃ 工作湿度≤95%RH 安装方式壁挂/吸顶探测距离8m(壁挂)/4m(吸顶) 探测角度15° 安装高度2.2m 防拆开关常闭无电压输出，接点容量28VDC,100mA 继电器输出常闭无电压输出，接点容量28VDC,80mA |
| 4 | 单防区模块 | 1 | 个 | 主机专用总线扩展模块，可接两个常闭信号（或者一个常开信号），直接接入总线，无需供电 |
| 5 | 网络模块 | 1 | 个 | 支持通过主机键盘获取报警记录信息与回控 布撤防操作 支持1个独立防区(即时/24小时防区类型）、1个可编程输出 支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示 支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换 支持NAL2300、ISAPI、ISUP协议上报警情、回控，支持上报四个中心组，支持主备和多个独立中心上报 支持通过短信和电话拨打电话外发警情信息，最大支持4个号码 支持WEB进行可视化配置，支持设备日志检索 支持NTP校时和手动校时 |
| 6 | 声光报警器 | 1 | 个 | 声光报警器（红白相间），DC12V，声压：≥108dB，闪灯次数200/分钟，连续工作时间45分钟 |
| 7 | 蓄电池 | 1 | 个 | / |
| 五、值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 自学习周界超脑服务器 | 1 | 台 | 2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：≥9个SATA接口，支持满配 9 块 12T 盘 总容量 108T 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥16路报警输入，8路报警输出 串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：≥1×eSATA 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断 支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代 支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 图片流性能：32路图片流自学习周界防范 单颗AI引擎分析能力：32路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 |
| 2 | 32路录像机 | 1 | 台 | 1.5U标准机架式，≥5盘位，网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达60TB) ≥2个HDMI接口，1个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口，1个USB3.0接口 报警IO接口：≥16路报警输入，4路报警输出 串行接口：≥2路半双工485接口，1路标准RS-232接口 |
| 3 | 4T监控级硬盘 | 4 | 块 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM |
| 4 | 46寸拼接屏 | 6 | 块 | 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率≥1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 支持HDMI信号环通功能。 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度：≤3mm 边框宽度公差：±0.8 mm 亮度：≥500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1200 :1 音视频输入接口：≥HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：≥HDMI × 1 控制接口：≥RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 120 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0℃～40℃ 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1021.73 (W) mm × 576.27(H) mm × 50(D) mm 拼接屏具有将输入的4K信号源旋转85度或90度或95度、175度或180度或185度和265度或270度或275度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 5 | 12路解码器 | 1 | 台 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出 支持H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 解码分辨率：最高3200W像素 HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持HDMI 1.4本地输入 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 支持Web方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 网口：≥2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 报警输出接口数：8 串行接口：≥1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 音频输出接口：12个DB15转BNC独立音频输出 报警输入接口数：8 |
| 6 | 拼接屏支架 | 1 | 项 | 定制 |
| 7 | 服务器 | 1 | 台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 网口：板载≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 8 | 石佛寺智慧安防管理平台（包含基础服务、视频管理服务、级联服务、车辆抓拍识别服务、入侵报警服务） | 1 | 套 | 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 卡口提供道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。 入侵报警应用基于前端防区探测器进行范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对内部的高效安全防范。 |
| 9 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥720Mpps。 2、主机固化24个1/10G SFP Plus端口、2个QSFP端口（每个QSFP端口可拆分为4个万兆端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽。 3、扩展插槽支持扩展安全业务板卡、提供官网链接和截图并加盖公章。 4、支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 5、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 6、支持VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关、支持EVPN 分布式网关 7、支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 8、设备内置智能管理中心、支持配置文件备份、支持批量下发配置、支持设备配置文件升级。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告加盖公章）。 9、双模块化风扇，前后或后前通风、 双模块化电源、满配电源风扇模块。 |
| 10 | 8口接入交换机 | 3 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥27Mpps。 2、8个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，千兆SFP端口 |
| 11 | 8口工业交换机 | 5 | 台 | 1、交换容量≥256Gbps、包转发率≥36Mpps。 2、8*10/100/1000 Base-T电口+4* Base-X SFP光口 3、工作温度范围可达-40-85°C。支持防雷、防浪涌，可适应多种室外恶劣环境。 |
| 12 | 千兆光模块 | 16 | 块 | SFP千兆光模块(1310nm,10km,LC) |
| 13 | 安全交换机 | 1 | 台 | 1、10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，1G SFP光口≥4个；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； 2.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 3.为防备感染病毒终端入网后病毒在内网中扩散，需支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截；提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的测试报告截图及复印件，测试结果需证明被测交换机在管理平台管理下具备防御终端病毒扩散功能，可在交换机上创建东西向安全策略，测试结果为通过。 4.为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章； |
| 14 | 广播系统管理主机 | 1 | 台 | 终端授权数量：1000个 内置音频接口：1组； USB接口：4xUSB3.2；4xUSB2.0； PS/2：1个； VGA接口：2组； DVI接口：2组； HDMI接口：1组； RJ45网络接口：1组； 音频接口：3x3.5mm接口，3组莲花线接口； RS232通信串口：1组； 云平台广播系统中央服务器，提供核心应用程序后台服务； 支持≥4路声卡，具有DVI高清数字接口和HDMI高清输出接口； 采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 具有ESD静电防护功能，采用主动式保护电路设计配置，可以强化主板每个接口的静电防护能力，并延长组件的使用寿命；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 内置电源监视模块，可对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作； |
| 15 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 额定功率：3W 音频位率：8Kbps-320Kbps 自适应 频率响应：80Hz-16KHz ( ±3dB ) 总谐波失真：（THD@1W）：1% 信噪比：>80dB 釆样率：8K-48KHZ 最大功耗：8W Line IN输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口） Line OUT输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口） 内置扬声器输出阻抗&功率：4Ω3W 工作温度：常温 音频格式：MP3 传输速率：10/100Mbps 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 网络延时：50ms 釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持IEEE802.3at标准的POE供电；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 16 | 监听音箱 | 1 | 只 | 一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网 网络延迟：文件播放：<50ms,实时讲话：<150ms 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 额定功率：双通道20W 输入阻抗：8Ω 灵敏度：90dB 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：94dB 安装方式：挂壁式 |
| 17 | 数据防火墙 | 1 | 套 | 1U标准机架设备，单电源，接口：≥6个千兆电口,≥1个接口扩展插槽，2个USB接口，1个RJ45 Console口，硬盘≥64G SSD 网络吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥6万，VPN IPSEC隧道数≥20000；提供SSL VPN用户数授权≥200。 支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章）； 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 18 | UPS主机 | 1 | 套 | 1.纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA 2、支持三进单出、单进单出输入输出制式。 3、输入电压范围： 138 ～ 485（线电压），输入频率范围：40~70Hz(50/60 电网自适应 )，输入功率因数：>0.99（满载），输入谐波电流：<5%（满载）。 4、输出电压范围：输出电压有四个档位208/220/230/240±1%，输出可调；输出有功功率应 ≥额定容量×0.8 kW/kVA即输出PF≥0.8。 5、具备较强过载能力：负载≤ 115％：可长期带载；115% ＜负载≤ 130％：10min；130％＜负载≤ 150％：30s；150％＜负载≤ 200％：200ms；200％＜负载：立即保护 6、整机效率：最高可达96%。 7.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生 。 8.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。投标时提供设备彩页证明材料。 |
| 19 | UPS电池 | 24 | 节 | 1.电池容量：12V100AH铅酸蓄电池（10小时率，截止电压10.8V）； 2.内阻：出厂标准内阻≤5mΩ（满荷电）； 3.最大放电电流：≥1000A(5S)； 电池柜； 含24节12V100AH铅酸蓄电池 |
| 20 | UPS机柜 | 1 | 台 | A24 |
| 21 | 配电柜 | 1 | 台 | 主空开≥63A，分支空开≥4组32A、4组25A |
| 22 | 动力线 | 50 | 米 | YJV3*10 |
| 23 | 监控电脑 | 1 | 台 | 海光3250(8核/2.8GHz)/16G/1Tb固态/2G独显/23.8寸显示器 |
| 24 | 警灯 | 1 | 个 | / |
| 六、值班室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 20 | 平方 | 全钢防静电地板60cm*60cm，安装高度20cm |
| 2 | 墙面刷白 | 70 | 平方 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）,乳胶漆 ~遍数3 |
| 3 | 吊顶 | 20 | 平方 | T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面 |
| 4 | 铝合金玻璃隔断 | 11 | 平方 | 铝合金框玻璃隔断 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 23 | 米 | 不锈钢踢脚线 |
| 6 | 3P空调 | 1 | 台 | 3P空调,柜式 |
| 7 | 防雷接地 | 1 | 项 | 防雷接地 |
| 8 | 操作台 | 1 | 个 | 双工位，含2张办公椅 |
| 9 | 隔断门 | 1 | 个 | / |
| 七、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 | 42U |
| 2 | 室外弱电安装箱 | 8 | 个 | 500*600*280 |
| 3 | 安防箱基础 | 8 | 个 | 定制安防箱基础 |
| 4 | 集中电源 | 8 | 个 | 集中电源12V30AH |
| 5 | 六类网线 | 3500 | 米 | 六类网线 |
| 6 | 强电动力线（YJV3*6） | 500 | 米 | YJV3*6 |
| 7 | rsv2*1.0 | 300 | 米 | rsv2*1.0 |
| 8 | rvv2*1.5 | 3000 | 米 | rvv2*1.5 |
| 9 | 12芯光纤 | 1000 | 米 | 12芯光纤 |
| 10 | JDG管（32） | 1000 | 米 | JDG32 |
| 11 | 管路敷设 | 2000 | 米 | 1、室外管路敷设挖土回填或架空，含手孔井，PE32管，过马路采用SC管 2、室内普通墙面(非文物建筑墙面)部分的墙面开槽、修复、抹平 |
| 12 | 4米立杆 | 3 | 根 | 4米立杆 |
| 13 | 4米立杆基础 | 3 | 个 | 定制立杆基础 |
| 14 | 摄像机防雷器 | 6 | 个 | 采用防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长 |
| 15 | 链路租赁 | 3 | 年 | 千兆专线链路1条 |
| 16 | 辅材 | 1 | 项 | 含螺丝，扎带，枪钉，线卡，管卡，安装用工具等 |
| 大王庙 |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩网络枪型摄像机 | 14 | 台 | 400万 1/1.8" CMOS 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角≥105.7°，垂直视场角≥57.2°，对角视场角≥124.5° 4 mm，水平视场角≥88.7°，垂直视场角≥44.7°，对角视场角≥107.5° 6 mm，水平视场角≥55.2°，垂直视场角≥29.3°，对角视场角≥64.6° 8 mm，水平视场角≥38.8°，垂直视场角≥21.1°，对角视场≥45.2° 补光距离: ≥30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 * 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: ≥1个内置麦克风 网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 |
| 2 | 双光谱热成像摄像机 | 3 | 台 | 传感器：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像分辨率：≥160*120 像元尺寸：17μm 热成像焦距&视场角：6 mm 视场角：25°*18.7° 测温范围：测温范围：-20℃~150℃ 测温精度：测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 可见光镜头：8mm 最大图像分辨率：≥2688*1520 焦距：8mm 补光功能：红外补光≥30米 视场角：39.4°*22.1° 可输出最高温、最低温及平均温数值 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。 测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤1% 画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为不少于10宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值(提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） |
| 3 | 拾音器 | 11 | 个 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 适合近距离拾音，最佳拾音范围在≥3米 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz |
| 4 | 400万全彩网络红外球机 | 1 | 台 | 400万智能球机 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持最大2560 * 1440 @30 fps高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 |
| 5 | 智能警戒网络摄像机 | 3 | 台 | 400万智能全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最高分辨率可达2560 *1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态 Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于28像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告或公安部出具的检测报告或其他第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖公章） 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作。 |
| 二、公共广播 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 5 | 只 | 网络延迟：文件播放：<50ms,实时讲话：<150ms 音频位率：8Kbps-320Kbps 自适应 额定功率：双通道 20W 输入阻抗：8Ω 灵敏度：90dB 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：94dB 安装方式：挂壁式 具有电源状态、网络状态、蓝牙状态和故障状态等多种状态指示灯，可以清晰了解音箱的工作状态； 网络延迟：文件播放：<50ms,实时讲话：<150ms音频位率：8Kbps-320Kbps自适应。 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：94dB 安装方式：挂壁式 |
| 2 | 室外音柱 | 4 | 只 | 1.集成网络有源音箱，内置高保真扬声器和30W数字功放，低耗高效，适用于各大室内广播点； 接口说明：RJ45网口1个； 网络协议：A RP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置，支持VLAN虚拟局域网和广域网； 网络延时：文件播放：<50ms, 实时讲话：<150ms； 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 频率响应：20Hz-20KHz； 信噪比：≥90dB； 输出功率：30W（THD＝10%）RMS； |
| 三、巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息点 | 4 | 个 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。尺寸：直径3公分圆片卡。中间带孔，可以螺丝固定，也可以配合标识牌使用。。 |
| 2 | 标识牌+夜光标签 | 4 | 个 | 规格：8.5cm*6.5cm。 作用：1、标识信息钮位置。2、保护墙内信息钮。3、体现巡更管理系统的工程形象 |
| 3 | 巡更数据采集器 | 2 | 个 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化。 无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录。 超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 。 安全可靠: 可存储30719条数据，掉电数据不丢失。 记录冲击: 自动记录摔打情况。技术参数，记录存储容量 30719 条记录。 功 耗 待机电流0.06mA。 电池寿命 一节CR123A电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）。 读卡距离 2～5cm（与卡型号有关）。 通讯格式 无线通讯。 工作温度 -25℃～70℃。 工作湿度 0～95℅。 |
| 4 | 无线通讯座 | 1 | 个 | 传输：提供RFID无线传输方式，让巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 技术参数通信方式 USB接口传输速率 ≥20条记录/秒读卡类型 EMID 射频格式 工作温度 -10℃～ 45℃ 工作湿度 0～95℅ 指 示 4个LED指示灯，方便识别数据传输状态。 |
| 5 | 人员卡 | 2 | 个 | 人员卡型号使用EMID异形卡（配钥匙环），外表面带有号码印刷。 人员卡可实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 |
| 四、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 总线制报警主机 | 1 | 套 | 主机自带9个防区，内置轮询总线接口可扩展119个总线防区（或者扩展127个5800系列无线防区，共享128防区总数），可划分为8个可独立控制的子系统，提供150个可独立设置权限的用户 |
| 2 | 键盘 | 1 | 个 | 主机专用可编程英文LCD键盘，可变字符， 内置蜂鸣器，软硅胶摁键 LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； |
| 3 | 幕帘探测器 | 4 | 个 | 工作电压DC9~24V 静态电流≤20mA 工作温度-10℃~+50℃ 工作湿度≤95%RH 安装方式壁挂/吸顶探测距离8m(壁挂)/4m(吸顶) 探测角度15° 安装高度2.2m 防拆开关常闭无电压输出，接点容量28VDC,100mA 继电器输出常闭无电压输出，接点容量28VDC,80mA |
| 4 | 单防区模块 | 1 | 个 | 主机专用总线扩展模块，可接两个常闭信号（或者一个常开信号），直接接入总线，无需供电 |
| 5 | 网络模块 | 1 | 个 | 支持通过主机键盘获取报警记录信息与回控 布撤防操作 支持1个独立防区(即时/24小时防区类型）、1个可编程输出 支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示 支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换 支持NAL2300、ISAPI、ISUP协议上报警情、回控，支持上报四个中心组，支持主备和多个独立中心上报 支持通过短信和电话拨打电话外发警情信息，最大支持4个号码 支持WEB进行可视化配置，支持设备日志检索 支持NTP校时和手动校时 |
| 6 | 声光报警器 | 1 | 个 | 声光报警器（红白相间），DC12V，声压：≥108dB，闪灯次数200/分钟，连续工作时间45分钟 |
| 7 | 蓄电池 | 1 | 个 | / |
| 五、值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 自学习周界超脑服务器 | 1 | 台 | 2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：≥9个SATA接口，支持满配 9 块 12T 盘 总容量 108T 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：≥16路报警输入，8路报警输出 串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：≥1×eSATA 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断 支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代 支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 图片流性能：32路图片流自学习周界防范 单颗AI引擎分析能力：32路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 |
| 2 | 32路录像机 | 1 | 台 | 1.5U标准机架式，≥5盘位，网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达60TB) ≥2个HDMI接口，1个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口，1个USB3.0接口 报警IO接口：≥16路报警输入，4路报警输出 串行接口：≥2路半双工485接口，1路标准RS-232接口 |
| 3 | 4T监控级硬盘 | 5 | 块 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM |
| 4 | 55寸监视器 | 1 | 台 | 55英寸安防显示器4K塑胶 支持3840*2160@60Hz超高清显示 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 实时监控设备温度，高温报警 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持7 × 24 小时工作模式 显示尺寸：54.61 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 亮度：450 cd/㎡ 可视角：178° （H）/ 178°（V） 色深度：10 bit (8 bit + FRC) 对比度：4000：1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1 音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60Hz 功耗：≤ 150 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10% ~ 80% RH(无冷凝) 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10% ~ 90% RH(无冷凝) |
| 5 | 服务器 | 1 | 台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 网口：板载≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 6 | 大王庙智慧安防管理平台（包含基础服务、视频管理服务、级联服务、车辆抓拍识别服务、入侵报警服务 | 1 | 套 | 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 卡口提供道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。 入侵报警应用基于前端防区探测器进行范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对内部的高效安全防范。 |
| 7 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥720Mpps。 2、主机固化24个1/10G SFP Plus端口、2个QSFP端口（每个QSFP端口可拆分为4个万兆端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽。 3、扩展插槽支持扩展安全业务板卡。 4、支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 5、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 6、支持VXLAN 二层交换、支持VXLAN 路由交换、支持VXLAN 网关、支持EVPN 分布式网关 7、支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 8、设备内置智能管理中心、支持配置文件备份、支持批量下发配置、支持设备配置文件升级。。 9、双模块化风扇，前后或后前通风、 双模块化电源、满配电源风扇模块。 |
| 8 | 16口接入交换机 | 3 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥138Mpps。 2、24个10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口， SFP+万兆端口 |
| 9 | 8口接入交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥27Mpps。 2、8个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，千兆SFP端口 |
| 10 | 千兆光模块 | 8 | 块 | SFP千兆光模块(1310nm,10km,LC) |
| 11 | 安全交换机 | 1 | 台 | 1、10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，1G SFP光口≥4个；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； 2.支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 3.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； 4.为防备感染病毒终端入网后病毒在内网中扩散，需支持在交换机上创建东西向流量安全策略，实现全网安全风险拦截；测试结果需证明被测交换机在管理平台管理下具备防御终端病毒扩散功能，可在交换机上创建东西向安全策略，测试结果为通过。 5.为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》； |
| 12 | 广播系统管理主机 | 1 | 台 | 终端授权数量：1000个 内置音频接口：1组； USB接口：4xUSB3.2；4xUSB2.0； PS/2：1个； VGA接口：2组； DVI接口：2组； HDMI接口：1组； RJ45网络接口：1组； 音频接口：3x3.5mm接口，3组莲花线接口； RS232通信串口：1组； 云平台广播系统中央服务器，提供核心应用程序后台服务； 支持≥4路声卡，具有DVI高清数字接口和HDMI高清输出接口； 采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 具有ESD静电防护功能，采用主动式保护电路设计配置，可以强化主板每个接口的静电防护能力，并延长组件的使用寿命； 内置电源监视模块，可对服务器内核心输出电源的电压情况进行监视； 支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作； |
| 13 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 额定功率：3W 音频位率：8Kbps-320Kbps 自适应 频率响应：80Hz-16KHz ( ±3dB ) 总谐波失真：（THD@1W）：1% 信噪比：>80dB 釆样率：8K-48KHZ 最大功耗：8W Line IN输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口） Line OUT输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口） 内置扬声器输出阻抗&功率：4Ω3W 工作温度：常温 音频格式：MP3 传输速率：10/100Mbps 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP 网络延时：50ms 釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭； 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持IEEE802.3at标准的POE供电； 具有≥40个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼静音，可以直接操作呼叫任意终端； |
| 14 | 监听音箱 | 1 | 只 | 一体化壁挂式设计，集成≥2×20W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥20W/8Ω无源定阻音箱； 网络协议：APR、IP、UDP、TCP、ICPM、IGPM，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网 网络延迟：文件播放：<50ms,实时讲话：<150ms 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 额定功率：双通道20W 输入阻抗：8Ω 灵敏度：90dB 频率响应：130Hz-13KHz 最大声压级：94dB 安装方式：挂壁式 |
| 15 | 数据防火墙 | 1 | 套 | 1U标准机架设备，单电源，接口：≥6个千兆电口,≥1个接口扩展插槽，2个USB接口，1个RJ45 Console口，硬盘≥64G SSD 网络吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥6万，VPN IPSEC隧道数≥20000；提供SSL VPN用户数授权≥200。 支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路； 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 |
| 16 | UPS主机 | 1 | 套 | 1.纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA 2、支持三进单出、单进单出输入输出制式。 3、输入电压范围： 138 ～ 485（线电压），输入频率范围：40~70Hz(50/60 电网自适应 )，输入功率因数：>0.99（满载），输入谐波电流：<5%（满载）。 4、输出电压范围：输出电压有四个档位208/220/230/240±1%，输出可调；输出有功功率应 ≥额定容量×0.8 kW/kVA即输出PF≥0.8。 5、具备较强过载能力：负载≤ 115％：可长期带载；115% ＜负载≤ 130％：10min；130％＜负载≤ 150％：30s；150％＜负载≤ 200％：200ms；200％＜负载：立即保护 6、整机效率：最高可达96%。 7.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 8.为了满足现场配电要求，便于设备实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，UPS主机可采用搭载市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的配电箱，且配电箱应具有示意配电开关电气关系，风格与主机保持一致。 9.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。 |
| 17 | UPS电池 | 24 | 节 | 1.电池容量：12V100AH铅酸蓄电池（10小时率，截止电压10.8V）； 2.内阻：出厂标准内阻≤5mΩ（满荷电）； 3.最大放电电流：≥1000A(5S)； |
| 18 | UPS机柜 | 1 | 台 | A24 |
| 19 | 配电柜 | 1 | 台 | 主空开≥63A，分支空开≥4组32A、4组25A |
| 20 | 动力线 | 50 | 米 | YJV3*10 |
| 21 | 监控电脑 | 1 | 台 | 海光3250(8核/2.8GHz)/16G/1Tb固态/2G独显/23.8寸显示器 |
| 22 | 警灯 | 1 | 个 | / |
| 六、值班室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 20 | 平方 | 全钢防静电地板60cm*60cm，安装高度20cm |
| 2 | 墙面刷白 | 70 | 平方 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）,乳胶漆 ~遍数3 |
| 4 | 铝合金玻璃隔断 | 11 | 平方 | 铝合金框玻璃隔断 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 23 | 米 | 不锈钢踢脚线 |
| 6 | 3P空调 | 1 | 台 | 3P空调,柜式 |
| 7 | 防雷接地 | 1 | 项 | 防雷接地 |
| 8 | 隔断门 | 11 | 平方 | / |
| 9 | 操作台 | 1 | 个 | 双工位，含2张办公椅 |
| 七、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 | 42U |
| 2 | 室外弱电安装箱 | 4 | 个 | 500*600*280 |
| 3 | 安防箱基础 | 4 | 个 | 定制安防箱基础 |
| 4 | 集中电源 | 4 | 个 | 集中电源12V30AH |
| 5 | 六类网线 | 3000 | 米 | 六类网线 |
| 6 | 强电动力线（YJV3*6） | 500 | 米 | YJV3*6 |
| 7 | rsv2*1.0 | 300 | 米 | rsv2*1.0 |
| 8 | rvv2*1.5 | 3000 | 米 | rvv2*1.5 |
| 9 | 12芯光纤 | 500 | 米 | 12芯光纤 |
| 10 | JDG管（32） | 1000 | 米 | JDG32 |
| 11 | 管路敷设 | 1500 | 米 | 1、室外管路敷设挖土回填或架空，含手孔井，PE32管，过马路采用SC管 2、室内普通墙面(非文物建筑墙面)部分的墙面开槽、修复、抹平 |
| 12 | 4米立杆 | 1 | 根 | 4米立杆 |
| 13 | 4米立杆基础 | 1 | 个 | 定制立杆基础 |
| 14 | 摄像机防雷器 | 10 | 个 | 采用防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长 |
| 15 | 链路租赁 | 3 | 年 | 千兆专线链路1条 |
| 16 | 辅材 | 1 | 项 | 含螺丝，扎带，枪钉，线卡，管卡，安装用工具等 |

注:为响应国家政策，避免重复建设，在满足建设需求的同时，投标人可选择国产产品，需符合相关要求。

二、商务要求

▲2.1供货期

合同签订后90天内完成交货、施工安装调试及自验工作。

▲2.2供货地点

柯桥区。

▲2.3质保期

验收合格后免费原厂保修3年，中标后保修需提供厂方承诺书原件。

▲2.4售后服务

验收合格后免费原厂保修3年（中标后保修需提供厂方承诺书原件）；过保后维修时人工费不收取，只收取材料费。保修起始时间以验收合格之日为准，

维修及服务响应时间：对用户的售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案，48小时未修复提供备品或备件。

2.5技术培训

2.5.1中标方应在现场按操作手册对所有的相关操作及使用人员提供详细的使用培训和日常保养培训，使其能对设备进行熟练的操作。并提供详细的培训 PPT。培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。提供设备的操作规程；

2.5.2中标人应按维修手册对用户的工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录；

▲2.6付款方式

合同签订后付合同价的40%作为预付款，设备供货完成后付至合同价的70%，安装调试完成并经采购人验收及审核无误后付清尾款。

如涉及中小企业合同的，按采购文件总则28预付款规定执行。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

2.8.2验收标准：设备安装后，应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准。双方签署验收文件，设备被视为验收通过。

2.8.2.1验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.8.2.2符合验收条件的，由采购人组织有关部门进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

2.8.2.3整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.2.4采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.8.2.5验收时须提供完整的中文使用、维修手册（包括安装光盘、维修密码等）。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须一周内更换设备，不允许现场维修，并且赔偿由此给用户造成的损失。标书中未提及的但属选配的功能、软件及配件等均应无条件提供。

▲2.9结算原则

2.9.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.9.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

▲2.10其他事项

项目安装调试完成后形成试运行报告和完整的竣工资料，工期90日历天，项目由省级文物主管部门组织验收评审。如项目验收评审未合格，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已支付进度款，并赔偿相关损失费。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件；

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、具体评标标准

21、商务技术评分标准（70分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 企业 业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似项目业绩的，有文保施工经验的,每个业绩得0.5分，最高得1分。（投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，同一业绩只计一处） | 1 |
|  | 体系 认证 | 投标人具有职业健康管理体系证书得1分，具有质量管理体系认证证书得1分，具有环境管理体系证书得1分，具有信息安全管理体系证书得1分，具有信息技术服务管理体系证书得1分，最高得5分。（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章） | 5 |
|  |  | 拟派项目技术负责人具有人力资源和社会保障部颁发的系统设计师证书得0.5分，具有省人力资源和社会保障厅颁发的系统集成项目管理工程师得0.5分，最高得1分。（投标文件中提供证书及近6个月社保证明复印件并加盖公章） | 1 |
|  |  | 投入项目团队成员（除项目经理和技术负责人外） 具有软考系统集成项目管理工程师得0.5分，具有软考网络工程师得0.5分，最高得1分（投标文件中提供证书及近6个月社保证明复印件并加盖公章） | 1 |
| 技术 | 项目实施方案 | 根据项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目概述、项目施工、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、验收等内容进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得4-6分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得2-4分，内容存在较多瑕疵的得0.1-2分，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据组织机构、质量保证目标、质量保证措施、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，是否能提供有效的技术建议进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得2-4分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得1-2分，内容存在较多瑕疵的得0.1-1分，不提供不得分。 | 4 |
|  |  | 投标方案演示文件讲解的科学性和完整性: 1、线路设计和施工方案：整体项目管线走势是否合理、对已有管线的处理方案是否合理，线路的设计是否符合采购人需求，是否结合工程实际情况进行的设计；结合现场环境，对主要设备的部署位置，是否有充分合理的计划，是否有合理的经纬度规划。 2、对与用户已建成的文保安防系统，阐述如何做好系统接入及统一管理工作，方便用户使用。 内容完整、合理、规范且可行的得7-15分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得2-7分，内容存在较多瑕疵的得0.1-2分，不提供不得分。 注：1.演示过程刻录成视频拷入U盘，演示时间不超过10分钟；2.演示文件需密封包装，外包封须注明项目名称、投标人。 | 15 |
|  | 本项目重点难点分析、解决方案及合理化建议 | 投标人对项目整体理解全面性、合理性包括项目重点难点分析，并提出符合项目实际情况的解决方案，根据项目特点提出优化建议进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得3-7分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得1-3分，内容存在较多瑕疵的得0.1-1分，不提供不得分。 | 7 |
|  | 技术指标响应性 | 投标人完全响应符合各项服务技术指标要求得12分。指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供的视为负偏离,相应扣分） | 12 |
|  | 现场勘查照片及主要设备分布的合理性 | 投标人对本项目进行现场勘察，并提供现场勘查照片以及主要设备点位分布图(有经纬度说明)。设计图符合的实际情况，根据方案先进性、完整性、具体性、可行性等进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得5-10分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得1-5分，内容存在较多瑕疵的得0.1-1分，不提供不得分。 | 10 |
|  | 售后服务方案情况 | 根据投标人售后服务网点、本地化服务、售后团队、响应情况、应急预案等情况进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得1-2分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得0.5-1分，内容存在较多瑕疵的得0.1-0.5分，不提供不得分。 | 2 |
|  |  | 针对本项目各备品备件、服务承诺以及其它优惠条件进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得1-2分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得0.5-1分，内容存在较多瑕疵的得0.1-0.5分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 机械 设备 | 投标人具有自有或租赁吊臂作业车(车辆行驶证上车辆类型必须为专项作业车)1辆得2分。（投标文件中提供车辆行驶证复印件并加盖公章，如为租赁的还需提供租赁合同） | 2 |
|  | 培训 方案 | 根据培训计划包括培训内容、时间、地点、人次等情况进行评审。内容完整、合理、规范且可行的得1-2分，内容较完整、较合理、较规范且较可行的得0.5-1分，内容存在较多瑕疵的得0.1-0.5分，不提供不得分。 | 2 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.3 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期3年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：合同签订后90天内完成交货、施工安装调试及自验工作。

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：合同签订后先付合同价的40%作为预付款，设备供货完成后付至合同价的70%，安装调试完成验收合格后付至合同价的90%，余款待审计完成后，按审计价三个月内付清。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

项目安装调试完成后形成试运行报告和完整的竣工资料，工期90日历天，项目由省级文物主管部门组织验收评审。如项目验收评审未合格，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已支付进度款，并赔偿相关损失费。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（具备住房和城乡建设部核发的建筑智能化系统工程总承包贰级或省住房和城乡建设厅核发的电子与智能化工程专业承包贰级资质）…………………………………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额___%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___%，其中小微企业合同金额达到___%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（具备住房和城乡建设部核发的建筑智能化系统工程总承包贰级或省住房和城乡建设厅核发的电子与智能化工程专业承包贰级资质）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………（页码）

（2）评分对应表………………………………………………………（页码）

（3）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（4）技术响应表………………………………………………………（页码）

（5）商务响应表………………………………………………………（页码）

（6）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（7）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（8）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（10）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）      （项目编号：       ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除技术响应表、商务响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

5、我方拟在中标后将_______________________工作分包，分包承担主体是___________________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件__________________，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

6、如我方中标，我方承诺：

6.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

6.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

6.3按照招标文件要求提交履约保证金；

6.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、其他补充说明:___________。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、技术响应表

| 序号 | 名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

五、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 六、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十一、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表(报价表)……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

附件1

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_________________________

地址：____________________________邮编：___________

联系人：_____________________ 联系电话：__________

授权代表：____________________联系电话：__________

地址：____________________________邮编：___________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_________________________________________

质疑项目的编号：__________________包号：_____________

采购人名称：____________________________________________

采购文件获取日期：_______________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

法定代表人/主要负责人：_______________联系电话：___________

授权代表：_______________联系电话:____________

地址：___________________________邮编：_________

被投诉人1：_______________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

被投诉人2

……

相关供应商：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________

采购项目编号：_____________________包号：______________

采购人名称：__________________________________

代理机构名称：__________________________________

采购文件公告:是/否    公告期限：_________________

采购结果公告:是/否    公告期限：_________________

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向__________________提出质疑，质疑事项为：__________________________________________________________________________

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。