诸暨市人民法院弱电维保服务采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:诸广和2025-01-12

采   购   人：诸暨市人民法院

采购代理机构：诸暨广和工程管理服务有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

诸暨市人民法院弱电维保服务采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2025年2月13日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：诸广和2025-01-12

项目名称：诸暨市人民法院弱电维保服务采购项目

预算金额（元）：100万元

最高限价（元）：86万元

采购需求：：诸暨市人民法院弱电维保服务采购项目，服务期限2年，最高限价为86万元。

合同履约期限：服务期限2年。

本项目接受联合体投标：☐是，否。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。

4、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自本招标文件发布之日起5个工作日，每天00:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中获取招标文件。本项目无须报名，直接在政府采购云平台上参与电子投标。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于2025年2月13日14点00分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到政府采购云平台，逾期或未上传成功将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见招标文件的第二部分投标人须知-总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政府采购云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④对未按上述方式获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；⑤投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑥不提供招标文件纸质版；⑦投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、递交详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”； ⑧投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑨具体操作指南：详见政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购单位联系人：杨晖    采购单位联系电话：0575-88790152 
采购单位地址：诸暨市人民法院  
质疑联系人：陈晶晶          质疑联系方式：0575-87282307

2、代理机构联系人：徐招红   代理机构工作电话：0575-87911619

手机：17858166756

传真:0575-87911619

邮箱：286276670@qq.com

代理机构单位办公地址：诸暨市东旺路218号永业大厦8楼

质疑联系人：徐春花          质疑联系工作方式：0575-87911619

3、同级政府采购监督管理部门名称：诸暨市财政局政府采购监管科

联系人：吕雅玲

监督投诉电话：0575-87113461

地址：诸暨市人民中路356号

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本项目采用 综合评分法 |
| 2 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格采用人民币报价（招标文件中有另外报价格式要求的按要求执行）。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 3 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 分包。 þ B不同意分包。 |
| 4 | 投标人应当提供的资格文件 | - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：提供中小企业声明函； ③ 本项目的特定资格要求：无。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。 |
| 5 | 投标人应当提供的商务技术文件 | - 投标函； - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明； - 联合协议（如需要）； - 分包意向协议（如需要）； - 符合性审查资料； - 评标标准相应的商务技术资料； - 商务技术偏离表； - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。 投标文件项目不齐全或内容虚假的，将视为无效投标。 |
| 6 | 投标人应当提供的报价文件 | - 开标一览表（报价表）； - 中小企业声明函（如需）。 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，将视为无效投标。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 8 | 样品提供 | þ A不要求提供。 ¨ B要求提供： 样品： ； 样品制作的标准和要求： 按照第三章采购需求和标准内容 ； 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； 是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 提供样品的时间： 截止开标时间前 ；地点： 诸暨市东旺路218号永业大厦8楼 ；联系人： 徐招红 ，联系电话： 17858166756 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置放置或安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 方案讲解演示 | ¨ A不组织。 þ B组织。以u盘的形式邮寄至诸暨市永业大厦八楼，徐招红收，17858166756. |
| 10 | 保证金收取 | 1、本项目免收投标保证金。 2、本项目免收履约保证金。 |
| 11 | 采购进口产品 | 如果招标文件允许采购进口产品（详见采购需求），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 þB服务类： / 。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 标的:诸暨市人民法院弱电维保服务采购项目，属于 软件和信息技术服务业 ； 供应商在出具《中小企业声明函》前，可通过工业和信息化部官网公共服务平台“中小企业规模类型自测小程序”自测企业规模类型。自测时企业所属行业请选择 软件和信息技术服务业 。 |
| 14 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 15 | 备份投标文件送达地点 | 诸暨广和工程管理服务有限公司邮箱（286276670@qq.com）。 |
| 16 | 其他 | 1、招标代理服务费由中标人支付，具体收费基数为标的合同总金额。招标代理服务费=中标金额*1.5%，不足3000元按3000元收取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100—500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500—1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000——100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、代理费缴纳账户：诸暨广和工程管理服务有限公司，开户行：农业银行诸暨浣江支行，账号：19531901040008168。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符或未按照要求提供的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.8采购人严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，按规定向中小企业支付款项。

3.3.9中小企业信用融资：供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.2.4针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，应向采购人提出；对采购文件中其他内容、采购过程、采购结果提出的质疑，应向采购代理机构提出。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见《质疑函范本》（附件2）。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3质疑供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、补充、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、补充、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清、补充、修改的，将以网上发布补充（更正）公告的形式通知所有潜在投标人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3当招标文件与澄清、补充、修改就同一内容表述不一致的以最后发出的文件或公告为准。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）；

11.1.3本项目的特定资格要求（如需）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（如需）；

11.2.4分包意向协议（如需）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料（如需）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如需）。

11.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前向诸暨广和工程管理服务有限公司邮箱（286276670@qq.com）递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成。

15.3采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.5投标文件如有补充、修改，备份投标文件应同步调整并再次提交，采购代理机构以最新备份投标文件为准。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示在招标文件规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，经投标人同意后以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素进行评审。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商，并将结果确认书面提交给采购代理机构。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

25.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将上报政府采购监管部门予以处理。

25.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应当重新开展政府采购活动。

25.6采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订并公告。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供。政府采购云平台金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，报告政府采购监管部门并组织重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收，相关费用原则上由采购人支付（采购需求另行规定的除外）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

（一）维保设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法院弱电设备维保（详见维保设备清单） | 2 | 年 |  |
| 2 | 法院驻点维护工程师（1人） | 2 | 年 |  |

- 1、维保设备清单（维保清单只是提供参考，维保内容包括诸暨法院所有同类设备，除数字法庭设备外的全部智能化设备）

| （一）综合布线系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 工作区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | SX44001 | 个 | 罗格朗 | 973 |  |
| 2 | 双口面板 | SX44002 | 个 | 罗格朗 | 655 |  |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | ES2302 | 个 | 罗格朗 | 2440 |  |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 3米CMR | 51774 | 根 | 罗格朗 | 300 |  |
| 5 | 双口地插（不含模块） | 650620 | 个 | 罗格朗 | 35 |  |
| 管理间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽24口配线架,含模块 | 33590+33564*4 | 个 | 罗格朗 | 107 |  |
| 2 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 107 |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 2米CMR | 51773 | 根 | 罗格朗 | 200 |  |
| 4 | 1U预装推拉式48口LC光纤配线箱 | 32569C | 个 | 罗格朗 | 25 |  |
| 5 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 25 |  |
| 6 | 单模LC耦合器 | 325406C/6 | 个 | 罗格朗 | 714 |  |
| 7 | 机架式100对110配线架,带背板,含连接器 | 633928C+633905C*20 | 个 | 罗格朗 | 24 |  |
| 8 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 24 |  |
| 9 | 超五类110-RJ45 1对跳线 2M，CM护套 | C3J00120RG | 根 | 罗格朗 | 500 |  |
| 10 | 19" 42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 25 |  |
| 设备间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1U预装推拉式48口LC光纤配线箱 | 32569C | 个 | 罗格朗 | 32 |  |
| 2 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 32 |  |
| 3 | 单模LC耦合器 | 325406C/6 | 个 | 罗格朗 | 1368 |  |
| 4 | 机架式100对110配线架,带背板,含连接器 | 633928C+633905C*20 | 个 | 罗格朗 | 10 |  |
| 5 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 10 |  |
| 6 | 19" 42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 2 |  |
| 新增 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口地插（不含模块） | 650620 | 个 | 罗格朗 | 75 |  |
| 2 | 单口面板 | SX44001 | 个 | 罗格朗 | 110 |  |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | ES2302 | 个 | 罗格朗 | 193 |  |
| 4 | 双口面板 | SX44002 | 个 | 罗格朗 | 18 |  |
| 5 | 六类非屏蔽24口配线架,含模块 | 33590+33564*4 | 个 | 罗格朗 | 92 |  |
| 6 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 114 |  |
| 7 | 3米单模LC双工光纤跳线 | 32602440-3C | 根 | 罗格朗 | 148 |  |
| 8 | 1U预装推拉式48口LC光纤配线箱 | 32569C | 个 | 罗格朗 | 22 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 定制 配套/单模 | 对 | 国产优质 | 13 |  |
| 10 | 19" 42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 2 |  |
| 11 | PDU | 10位16A | 个 | 国产优质 | 48 |  |
| （二）数字安保系统交付清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色半球网络摄像机 | DS-2CD2325-Is | 个 | 海康威视 | 318 |  |
| 2 | 彩色固定网络摄像机 | DS-2CD2T25F-I8 | 个 | 海康威视 | 86 |  |
| 3 | 室内/外网络快球 | DS-2DE5220IW-A | 个 | 海康威视 | 27 |  |
| 4 | 电梯摄像机 | DS-2CS54A1P-IRS | 个 | 海康威视 | 10 |  |
| 5 | 拾音器 | L602P | 个 | 睿声 | 133 |  |
| 6 | 楼层字符叠加器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 10 |  |
| 7 | 单路编码器 | DS-6701HW | 台 | 海康威视 | 10 |  |
| 8 | 46寸液晶拼接单元 | DS-D2046NL-B | 块 | 海康威视 | 18 |  |
| 9 | 视频管理服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 10 | 路数授权 | IVMS-8700 600路授权 | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 11 | 存储服务器 | DS-A72072R | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 12 | 4TB硬盘 | WD4000FYYZ-31 | 个 | 海康威视 | 72 |  |
| 13 | 高清解码器 | DS-6408HD-T | 台 | 海康威视 | 3 |  |
| 14 | 网络键盘 | DS-1100K | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 15 | 消控中心拼接屏支架及底座 | 定制 46寸3*5液晶拼接屏 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 16 | 消控中心监控操作台 | 5工位 5工位 | 台 | 国产优质 | 2 |  |
| 17 | 羁押监控室拼接屏支架及底座 | 定制 46寸3台液晶拼接屏 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 18 | 羁押监控室监控操作台 | 3工位 3工位 | 台 | 国产优质 | 2 |  |
| 19 | 机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 3 |  |
| 20 | 室外立杆 | 定制 3.5米，定制 | 根 | 国产优质 | 15 |  |
| 21 | 立杆独立接地 | 配套 Φ20电铸铜接地棒、接地线等 | 处 | 国产优质 | 15 |  |
| 22 | 12V电源 | 12VDC 60W | 个 | 国产优质 | 5 |  |
| 23 | 24V电源 | 24VAC 100W | 个 | 国产优质 | 26 |  |
| 24 | 室外安防箱 | 400*300*150mm | 个 | 国产优质 | 4 |  |
| 25 | 安防12U墙柜 | 12U | 台 | 国产优质 | 18 |  |
| 防盗报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 个 | 海康威视 | 100 |  |
| 2 | 紧急求助按钮 | HO-01B | 个 | 豪恩 | 93 |  |
| 3 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 报警管理软件 | SG/1 | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 6 | 主机用蓄电池 | OT7-12 | 个 | 奥特多 | 1 |  |
| 7 | 主控键盘 | DS-19K00-BL | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 8 | 警号 | ES-626 警号110dB | 个 | 豪恩 | 1 |  |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更软件（中文） | 配套 | 套 | 蓝卡 | 1 |  |
| 2 | 管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 3 | 信息采集器 | BP-2002B | 个 | 蓝卡 | 3 |  |
| 4 | 信息变送器 | BCL-30 | 个 | 蓝卡 | 1 |  |
|  | 通讯线 | 专用线缆 专用线缆 | 根 | 国产优质 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 12V | 个 | 国产优质 | 1 |  |
| 6 | 信息芯片 | BLC-6-28 | 张 | 蓝卡 | 59 |  |
| 7 | 信息芯片固定基座 | 定制 | 个 | 蓝卡 | 59 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 八防区模块 | DS-19M08-ZS | 个 | 海康威视 | 25 |  |
| 2 | 单防区模块 | DS-19M01-ZS | 个 | 海康威视 | 5 |  |
| 3 | 12V电源 | 12VDC 60W | 个 | 国产优质 | 195 |  |
| 4 | 室内/外网络快球 | DS-2DE5220IW-A | 个 | 海康威视 | 15 |  |
| 5 | 24V电源 | 24VAC 100W | 个 | 国产优质 | 15 |  |
| 6 | 室外安防箱 | 1000*700*400mm | 中国 | 国产优质 | 2 |  |
| （三）计算机网络系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 一、内网 |  |  |  |  |  |  |
| 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以太网交换机主机 | LS-7506E-NONPOE | 台 | H3C | 2 |  |
| 2 | 主控制引擎模块 | LSQM3MPUB0 | 个 | H3C | 2 |  |
| 3 | 交流电源 | LSQM1AC650C、LSQM1PWRSPA | 个 | H3C | 4 |  |
| 4 | 业务接口板 | LSQM2GT24PTSSC0 | 块 | H3C | 2 |  |
| 5 | 万兆互联电缆 | LSTM1STK SFP+电缆5m | 根 | H3C | 2 |  |
| 6 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S5110-28P | 台 | H3C | 11 |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | LS-S5110-52P | 台 | H3C | 20 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 4 | 堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | H3C | 12 |  |
| 网管平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网管软件平台 | SWP-IMC7-IMP | 套 | H3C | 1 |  |
| 2 | 节点授权 | LIS-IMC7-IMPB-50 | 套 | H3C | 1 |  |
| 外网 |  |  |  |  |  |  |
| 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以太网交换机主机 | LS-7506E-NONPOE | 台 | H3C | 1 |  |
| 2 | 主控制引擎模块 | LSQM3MPUB0 | 个 | H3C | 2 |  |
| 3 | 交流电源 | LSQM1AC650C、LSQM1PWRSPA | 个 | H3C | 2 |  |
| 4 | 业务接口板 | LSQM2GP44TSSC0 | 块 | H3C | 1 |  |
| 5 | 业务接口板 | LSQM2GT48SC0 | 块 | H3C | 1 |  |
| 6 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3C | 14 |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | LS-S3110-52TP | 台 | H3C | 15 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 4 | 堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | H3C | 8 |  |
| 无线部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器主机 | EWP-WX3540E | 台 | H3C | 1 |  |
| 2 | 交流电源 | LSPM2150A 150W | 个 | H3C | 2 |  |
| 3 | 无线控制器licence | LIS-WX-32-B | 台 | H3C | 5 |  |
| 4 | 无线AP | EWP-WA4320-ACN-FIT | 个 | H3C | 143 |  |
| 5 | POE供电模块 | EWPAM2NPOE | 个 | H3C | 143 |  |
| 路由器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器主机 | RT-SR6602-X1 | 台 | H3C | 3 |  |
| 2 | 交流电源 | AC-PSR300-12A2 300W | 个 | H3C | 6 |  |
| 网管平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网管软件平台 | SWP-IMC7-IMP | 套 | H3C | 1 |  |
| 2 | 节点授权 | LIS-IMC7-IMPB-50 | 套 | H3C | 1 |  |
| 3 | 无线功能组件 | SWP-IMC7-WSM | 套 | H3C | 1 |  |
| 4 | 无线节点授权 | LIS-IMC7-WSMA-50 | 套 | H3C | 1 |  |
| 5 | 无线节点授权 | LIS-IMC7-WSMB-100 | 套 | H3C | 1 |  |
| 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3C | 16 |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | LS-S3110-52TP | 台 | H3C | 6 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 44 |  |
| 设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3 | 40 |  |
| 2 | 防火墙主机 | NS-SecPath F1030 | 台 | H3C | 1 |  |
| 其他（增加） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业交换机 | UT-6408 | 中国 | 国产优质 | 4 |  |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | LS-S5110-28P | 台 | H3C | 7 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 110 |  |
| 4 | 堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | H3C | 30 |  |
| 5 | 48口千兆接入交换机 | LS-S5110-52P | 台 | H3C | 6 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 配套/单模 | 个 | 国产优质 | 13 |  |
| 7 | 业务接口板 | LSQM2GT24PTSSC0 | 块 | H3C | 2 |  |
| 8 | 无线AP | EWP-WA4320-ACN-FIT | 个 | H3C | 3 |  |
| 9 | POE供电模块 | EWPAM2NPOE | 个 | H3C | 3 |  |
| 10 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3C | 8 |  |
| (四）会议系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 五层视频会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | TS-8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 2 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 1 |  |
| 3 | 吸顶音箱 | T-208CW | 台 | ITC | 4 |  |
| 4 | 吸顶功率放大器 | TA-H4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | TS-P880 | 台 | ITC | 1 |  |
| 6 | 无线鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 4 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 9 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 10 | 机柜 | A26622H 24U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 84″LCD液晶触摸一体机 | DS-D5184TL-P | 台 | 海康威视 | 1 | 在枫桥法庭 |
| 2 | 电视机 | 75寸 | 台 | 海信 | 2 |  |
| 3 | 壁挂支架 | 定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 4 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | HDbaseT高清多媒体地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 1 |  |
| 6 | 高清双绞线接收器 | TS-9506HR | 个 | ITC | 2 |  |
| 7 | 话筒地插 | 定制 | 个 | ITC | 2 |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 4 |  |
| 5 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 6 | 反馈抑制器 | TS-224 | 个 | ITC | 1 |  |
| 五层新闻发布室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | TS-10 | 台 | ITC | 4 |  |
| 2 | 功放 | TA-H8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | 鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 3 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 7 | 多媒体地插盒 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 9 | 机柜 | A26622H 24U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 四层审判委员会会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | TS-10A | 台 | ITC | 4 |  |
| 2 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 2 |  |
| 3 | 数字处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 3 |  |
| 5 | 电源时序器 | TS-820 | 个 | ITC | 1 |  |
| 6 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | 机柜 | A26642H 40U | 台 | 图腾 | 1 |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 84″LCD液晶触摸一体机 | DS-D5184TL-P | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 3 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | HDbaseT高清多媒体桌插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 5 | 高清双绞线接收器 | TS-9506DR | 个 | ITC | 1 |  |
| 3、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 8路开关模块 | TS-9101 | 个 | ITC | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 五层报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有源线阵列主音箱 | LA-1200P | 台 | ITC | 2 |  |
| 2 | 主音箱功率放大器 | TA-H10 | 台 | ITC | 2 |  |
| 3 | 辅助音箱 | TS-112 | 台 | ITC | 6 |  |
| 4 | 辅助音箱功率放大器 | TA-H8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 5 | 返听音箱 | TS-10 | 台 | ITC | 4 |  |
| 6 | 反听音箱功率放大器 | TA-H8 | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | 无线鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 4 |  |
| 8 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 9 | DVD (蓝光） | BDP-3120 | 台 | PIONEER | 1 |  |
| 10 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 11 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 12 | 有源监听音箱 | T-776A | 台 | ITC | 1 |  |
| 13 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 2 |  |
| 14 | 机柜 | A26642H 42U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 2、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | TS-0604M | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 主席发言单元 | TS-0602 | 个 | ITC | 1 |  |
| 3 | 代表发言单元 | TS-0602A | 个 | ITC | 10 |  |
| 4 | 专业延长电缆 | TS-20L | 根 | ITC | 1 |  |
| 3、视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | LEH2.0 | 平 | 利亚德 | 38.94 | 新增 |
| 2 | 视频处理器 | H2 | 台 | 诺瓦 | 1 | 新增 |
| 3 | 开关电源 | LYD-200-2.8+3.8-s | 个 | 利亚德 | 170 | 新增 |
| 4 | 控制终端 | T530-E | 台 | 升维 | 1 | 新增 |
| 5 | 主席台领导观看显示器 | 46寸 屏幕 | 台 | 创维 | 2 |  |
| 6 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | HDbaseT高清多媒体地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 8 | 高清双绞线接收器 | TS-9506HR | 个 | ITC | 3 |  |
| 9 | 液晶监视器 | DS-D5019SL | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 10 | 多功能地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 4 |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 8路开关模块 | TS-9101 | 个 | ITC | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 3 |  |
| 6 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 7 | 返显摄像头 | DS-2CD3346WD | 1 | 海康 | 1 | 新增 |
| 8 | 录像机 | DS-7804-K1 | 1 | 海康 | 1 | 新增 |
| 六层中型会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | TS-8 | 台 | ITC | 6 |  |
| 2 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 3 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | 无线鹅颈会议话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 2 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | 机柜 | A26622H 24U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 84″LCD液晶触摸一体机 | DS-D5184TL-P | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 定制 液晶触摸壁挂支架 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 3 | 46寸液晶显示器 | 46寸 屏幕 | 台 | 创维 | 1 |  |
| 4 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | HDbaseT高清多媒体地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 5 |  |
| 6 | 高清双绞线接收器 | TS-9506HR | 个 | ITC | 2 |  |
| 7 | 多功能地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 3 |  |
| 3、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 强电继电器模块 | TS-9101 | 个 | ITC | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 六楼综合指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | P1.86 | 平 | DGX | 40.86 | 新增 |
| 2 | 接收卡 | MRV328 | 张 | 诺瓦 | 378 | 新增 |
| 3 | 电源 | 5y,200w | 个 | 诚联 | 189 | 新增 |
| 4 | 控制主机 | 4TDZPI7 | 台 | DGX | 1 | 新增 |
| 5 | 发送卡 | MSD600 | 张 | 诺瓦 | 6 | 新增 |
| 6 | 视频处理器 | DGX—9840 | 台 | DGX | 1 | 新增 |
| 7 | 交换机 | 5130S-28S-S | 台 | H3C | 1 | 新增 |
| 2、平台业务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | DH-VCS-TS5200-FY | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 2 | 视频会议摄像机 | DH-VCS-C700-FY | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 3 | 融合通信平台UC5000（含单兵车载接入网关） | DH-UC5000-25U-A | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 4 | 融合通信UC50系列综合接入网关板 | DH-UC50-AFI01A-0202 | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 5 | 单兵/车载接入安全套件 | TG-41406 | 套 | 大华 | 1 | 新增 |
| 6 | 单兵/车载接入安全套件 | TI-21104 | 套 | 大华 | 1 | 新增 |
| 7 | 调度台 | DH-UC1000-22T-A | 台 | 大华 | 2 | 新增 |
| 8 | 应用服务器 | H320-G30 | 台 | 曙光 | 1 | 新增 |
| 9 | 指挥终端显示器 | 275B1N | 套 | 飞利浦 | 8 | 新增 |
| 10 | 交换机 | S5720S-28X-LI-AC | 台 | H3C | 2 | 新增 |
| 11 | 音视频存储主机 | DH-EVS5016S-R | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 12 | 存储硬盘 | ST4000NM000A | 块 | 希捷 | 16 | 新增 |
| 13 | 机柜 | G26642（标配） | 台 | 图腾 | 2 | 新增 |
| 3、车载系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车载NVR | DH-MNVR8104-GFW | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 2 | 车载固定式高清红外球形云台摄像机 | DH-MPTZ3300-2030URA-NT | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 3 | 车载7寸显示屏 | 大华 DH-MLCDF7-T | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 4 | 高清（200万）偏心半球网络摄像机 | DH-IPC-HDBW7233F-M-SA-0280B | 台 | 大华 | 3 | 新增 |
| 5 | 手咪组件 | M869 | 套 | 大华 | 1 | 新增 |
| 6 | 硬盘 | WD20SPZX | 块 | 西部数据 | 1 | 新增 |
| 7 | 车载键盘 | DH-MKB1100 | 台 | 大华 | 1 | 新增 |
| 8 | 报警按钮 | RC978 | 个 | 大华 | 1 | 新增 |
| 9 | 4G单兵设备 | DH-MPT320 | 台 | 大华 | 12 | 新增 |
| 4、会场音视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | TS-350PI | 台 | itc | 3 | 新增 |
| 2 | 专业音箱 | TS-608 | 只 | itc | 6 | 新增 |
| 3 | 监听音箱 | T-260H | 对 | itc | 1 | 新增 |
| 4 | 会场返显摄像头 | DS-2CD3325F-IS | 只 | 海康威视 | 2 | 新增 |
| 5 | 音控室显示器 | 241B8QJEB | 台 | 飞利浦 | 2 | 新增 |
| 6 | 数字音频处理器 | TS-P440 | 台 | itc | 2 | 新增 |
| 7 | 调音台 | TS-24PFX-4 | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 8 | 会场鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | itc | 11 | 新增 |
| 9 | 一拖二无线手持话筒 | T-521UH | 套 | itc | 2 | 新增 |
| 10 | 一拖四无线鹅颈话筒 | TS-354 | 套 | itc | 1 | 新增 |
| 11 | 抑制器 | TS-224 | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 12 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | itc | 2 | 新增 |
| 13 | 变压器 | T-97060 | 个 | itc | 1 | 新增 |
| 14 | 8*8数字高清混合矩阵（含输入输出板卡） | TS-9408UHM | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 15 | 86寸移动电子白板（带同品牌推车支架） | DS-D5B86RD/B（支架DS-D5ABH/Q） | 台 | 海康威视 | 2 | 新增 |
| 16 | 高清无线投屏器 | DS-D5AW2/Q | 个 | 海康威视 | 2 | 新增 |
| 17 | 智能笔 | DS-D5ASP1/Q | 支 | 海康威视 | 2 | 新增 |
| 5、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB会议系统主机 | TS-W100 | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 2 | 会议主席单元 | TS-0202 | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 3 | 会议代表单元 | TS-0202A | 台 | itc | 6 | 新增 |
| 6、中控管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB网络中控主机 | TS-9100N | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 2 | 控制器 | TS-9101 | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 3 | 无线路由器 | WS5200 | 台 | 华为 | 1 | 新增 |
| 4 | 无线触摸屏 | 华为(HUAWEI)M6 | 台 | 华为 | 2 | 新增 |
| 5 | 壁挂触摸屏 | TS-9110 | 台 | itc | 1 | 新增 |
| 集控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | DS-D2046NL-B | 台 | 海康威视 | 15 |  |
| 2 | 视频管理服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 3 | 高清解码器 | DS-6408HD-T | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 4 | 网络键盘 | DS-1100K | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 拼接屏支架及底座 | 定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 6 | 操作台 | 5工位 | 台 | 国产优质 | 1 |  |
| 7 | 管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 5 |  |
| 8 | 配电箱 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 一楼执行指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单兵设备 | DS-6102HL/GLE | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 2 | 多功能底座（含座充功能） | DS-1653HM | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 3 | 专用锂电池 | DS-6102HL | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 4 | 单兵用纽扣式摄像机 | DS-MH1031-NK-SD | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 5 | 蓝牙耳机 | Jabra | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 6 | 拼接屏支架及底座 | 定制 46寸3*5液晶拼接屏 | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 7 | 视频综合平台 | DS-B20-0404VD-16HU | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 8 | 综合管理平台 | iVMS-9600E | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 9 | 视频会议主机 | H800 | 台 | 科达 | 3 |  |
| 10 | 视频会议摄像机（含壁挂支架） | EVI-H100V | 个 | SONY | 3 |  |
| 13 | 控制键盘 | DS-1100K | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 14 | 46寸液晶拼接单元 | DS-D2046NL-B | 块 | 海康威视 | 15 |  |
| 15 | 19"42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 1 |  |
| 16 | 全频音箱 | TS-8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 17 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 18 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 19 | 有线鹅颈会议话筒 | TS-338 | 台 | ITC | 2 |  |
| 20 | 无线手持话筒 | T-521UH | 台 | ITC | 2 |  |
| 21 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 22 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 23 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 24 | 无线接收器 | 定制 | 台 | ITC | 1 |  |
| 25 | 8路开关模块 | TS-9101 | 台 | ITC | 2 |  |
| 26 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 台 | ITC | 1 |  |
| 27 | 多媒体地插 |  | 个 | 国产优质 | 8 |  |
| 28 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 | 中会议室 |
| 29 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 1 | 立案大厅 |
| 30 | 吸顶音响 | T-208CW | 个 | ITC | 4 |  |
| （五）排队叫号系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内双基色LED大屏 | Ø3.75 | ㎡ | 海晔 | 15.594 |  |
| 2 | 触摸取号机 | LS-A190 | 台 | 慧能 | 2 |  |
| 3 | 叫号软件 | SMSV360 | 套 | 慧能 | 1 |  |
| 4 | 系统分配器 | SCGL8 | 台 | 慧能 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| （六）信息发布系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 22寸LCD液晶显示器 | 22寸 | 台 | 飞利浦 | 30 |  |
| 2 | 42寸LCD液晶显示器 | 42寸 | 台 | 创维 | 7 |  |
| 3 | 户外全彩LED大屏 | P10 | ㎡ | 海晔 | 25.8 | 室外大屏 |
| 4 | 控制系统 | 配套 | 套 | 海晔 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 配套 30KW | 个 | 国产优质 | 1 |  |
| 7 | 钢结构及边框 | 定制 钢结构、不锈钢包边 | ㎡ | 定制 | 25.8 |  |
| 8 | 控制软件 | 配套 | 套 | 海晔 | 1 |  |
| 9 | 控制电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 10 | 22寸触摸查询一体机 | SYLSCX-22LD 2 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 播控工作站 | 定制 | 台 | 数游 | 1 |  |
| 12 | 多媒体控制器 | SYDSPA20 | 个 | 数游 | 37 |  |
| 13 | LED多媒体控制器 | 定制 | 个 | 海晔 | 4 |  |
| 14 | 2口音视频分配器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 3 |  |
| 15 | 音视频信号收发器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 37 |  |
| 16 | 信息发布主控端软件 | SYDSISSEV3.6 | 套 | 数游 | 1 |  |
| 17 | 信息发布分控端软件 | SYDSISCLV3.2 | 套 | 数游 | 36 |  |
| 18 | 触摸查询软件 | SYDSCXDZ | 套 | 数游 | 1 |  |
| 19 | 光纤收发器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80″LCD液晶电视机 | LCD-80X7000A | 台 | 夏普 | 4 | 南大厅与立案大厅 |
| 2 | 室内双基色LED大屏 | Ø3.75 | ㎡ | 海晔 | 4.84 | 地下室餐厅 |
| 3 | 22寸LCD液晶显示器 | 22寸 | 台 | 飞利浦 | 34 |  |
| 4 | 信息发布分控端软件 | SYDSISCLV3.2 | 套 | 数游 | 37 |  |
| 5 | 多媒体控制器 | SYDSPA20 | 个 | 数游 | 37 |  |
| 6 | 室内双基色LED大屏 | Ø3.75 | ㎡ | 海晔 | 4.62 | 指挥中心与集控中心 |
| （七）机房系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 一、消防、安保监控室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机30KVA（后备2小时） | HY30KVA | 台 | 维基 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 维基 | 64 |  |
| 3 | 电池柜 | A32 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 4 | 二级防雷器 | TB60-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 5 | 三级防雷器 | TC40-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 6 | 三级电源防雷器 | TC20-275/2 | 个 | TOP | 7 |  |
| 7 | 广播信号防雷器 | TU-110 | 个 | TOP | 2 |  |
| 8 | 摄像机电源防雷器 | TD24 | 个 | TOP | 7 |  |
| 9 | 摄像机电源防雷器 | TD24 | 个 | TOP | 23 |  |
| 10 | 网络信号防雷器 | TN-RJ45 | 个 | TOP | 30 |  |
| 二、信息中心机房 |  |  |  |  |  |  |
| （一）、UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机60KVA（后备2小时） | HY60KVA | 台 | 维基 | 2 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 灯塔 | 256 |  |
| 3 | 电池架 | A32 定制 | 个 | 国产优质 | 8 |  |
| 4 | 通讯卡 | SNMP | 张 | 国产优质 | 3 |  |
| 5 | 二级防雷器 | TB60-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 6 | 三级防雷器 | TC40-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 7 | 三级电源防雷器 | TC20-275/2 | 个 | TOP | 48 |  |
| （二）、空调新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调，制冷量大于36KW，双系统 | P2040F | 台 | 艾默生 | 2 |  |
| 2 | 监控卡 | SNMP | 张 | 艾默生 | 2 |  |
| 3 | 柜式空调3P | 3P 柜式空调 | 台 | 美的 | 1 |  |
| （三）、 KVM系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器切换主机 | AS4032 | 台 | RECENT | 1 |  |
| 2 | 机架式服务器接口线缆 | ASIQ-VMA-U | 根 | RECENT | 32 |  |
| 3 | 集中管理平台 | Review-stand | 套 | RECENT | 1 |  |
| 4 | 审计管理平台 | Review-record-5 | 套 | RECENT | 1 |  |
| （四）、机房设备机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U | 个 | 图腾 | 12 |  |
| （五）、机房环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能电量检测仪（LCD） | FB-PD03 | 个 | 福控 | 4 |  |
| 2 | 智能电表软件模块 | FB-DEFINE/PD | 个 | 福控 | 1 |  |
| 3 | 配电开关监测模块 | FBC-AD08 常开常闭可选，无源 | 个 | 福控 | 3 |  |
| 4 | UPS协议转换模块 | FBC-ZX31 | 个 | 福控 | 3 |  |
| 5 | UPS通信软件 | FBC-DEFINE/UPS | 套 | 福控 | 1 |  |
| 6 | 空调协议转换模块 | FBC-ZX31 | 个 | 福控 | 2 |  |
| 7 | 空调通信软件 | FBC-DEFINE/AC | 套 | 福控 | 1 |  |
| 8 | 定位式测漏控制器 | FBC-LEAK | 个 | 福控 | 2 |  |
| 9 | 引出线 | FBC-LK02 | 根 | 福控 | 2 |  |
| 10 | 测漏感应线 | FBC-LKD75 | 根 | 福控 | 2 |  |
| 11 | 固定胶贴 | FBC-LK/N2 配套 | 个 | 福控 | 1 |  |
| 12 | 温湿度传感器 | FBC-THVR 4 | 个 | 福控 | 6 |  |
| 13 | 烟雾传感器 | FBC-JL03 | 个 | 福控 | 5 |  |
| 14 | 本地管理服务器 | FBC-GMR3000 | 台 | 福控 | 1 |  |
| 15 | 数据采集主机 | FBC-EMR2000 | 台 | 福控 | 1 |  |
| 16 | 监控平台软件 | FBC-V2.0 | 套 | 福控 | 1 |  |
| 17 | 多设备驱动箱 | FBC-DAT | 个 | 福控 | 1 |  |
| 18 | 短信报警模块 | FBC-GSM | 个 | 福控 | 1 |  |
| 19 | 工业电源 | 12V DC | 个 | 福控 | 1 |  |
| （八）一卡通系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 一、一卡通管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统主控服务器 | IS-VE2208 | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 数据库 | SQL-Server 2008 | 套 | 微软 | 1 |  |
| 3 | 综合管理软件 | iVMS-8700-CMM | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 门禁管理软件 | iVMS-8700-ACS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 巡更管理软件 | iVMS-8700-OPS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 6 | 电梯层控管理软件 | iVMS-8700-ECS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 7 | 考勤管理软件 | iVMS-8700-ATT | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 8 | 访客管理 | iVMS-8700-RVS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 9 | 消费管理软件 | iVMS-8700-CCS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 10 | 读写器 | DS-K1F100-D8 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 11 | IC卡 | IC S50 | 张 | 海康威视 | 500 |  |
| 12 | 远距离有源卡2.4G | DS-TRC900-1 | 张 | 海康威视 | 200 |  |
| 二、门禁管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 四门控制器 | DS-K2604 | 个 | 海康威视 | 47 |  |
| 3 | 两门控制器 | DS-K2602 | 个 | 海康威视 | 20 |  |
| 4 | C1读卡器 | DS-K1102M | 个 | 海康威视 | 240 |  |
| 5 | 指纹读卡器 | DS-K182AMF-5B | 个 | 海康威视 | 13 |  |
| 6 | 开门按钮 | K-86 | 个 | 海康威视 | 106 |  |
| 7 | 单门磁力锁（含支架） | DS-K4H250S | 把 | 海康威视 | 186 |  |
| 三、考勤管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 考勤工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 考勤机 | DS-K1200MF | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 指纹录入仪 | DS-K1F800-F | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 四、消费管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消费工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 消费机 | DS-K601M | 台 | 海康威视 | 6 |  |
| 3 | 充值机 | DS-K1F100-D8 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 五、访客管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 访客管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 发卡器 | DS-K1F100-D8 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 3 | 证件识别仪 | DS-K5012 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 六、梯控管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯主控器 | DS-K2201-8H | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 感应式读卡机 | DS-K1102M | 台 | 海康威视 | 5 |  |
| 七、停车场管理系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车器 | DS-TMG400-HR | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 远距离读卡器 | DS-TRI900-1 | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 立杆支架 | L1600-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 4 | 车辆检测器 | LD-2202-R | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 5 | 标准入口控制机 | DS-TME301-TRL | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 6 | 图像对比摄像机套件 | DS-TCG225 | 套 | 海康威视 | 2 |  |
| 7 | 立柱 | L1300-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车器 | DS-TMG400-HR | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 远距离读卡器 | DS-TRI900-1 | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 立杆支架 | L1600-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 4 | 车辆检测器 | LD-2202-R | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 5 | 标准出口控制机 | DS-TME302-TRL | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 6 | 图像对比摄像机套件 | DS-TCG225 | 套 | 海康威视 | 2 |  |
| 7 | 立柱 | L1300-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 系统控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 停车场管理软件 | iVMS-8600-E | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 3 | 读写器 | DS-TRD900-1 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 图像对比视频卡 | DS-TPE104 | 张 | 海康威视 | 2 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 新增 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门磁力锁（含支架） | DS-K4H250S | 把 | 海康威视 | 76 |  |
| 2 | C1读卡器 | DS-K1102M | 个 | 海康威视 | 4 |  |
| 3 | 四门控制器 | DS-K2604 | 个 | 海康威视 | 4 |  |
| 4 | 开门按钮 | K-86 | 个 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 电梯主控器 | DS-K2201-8H | 台 | 海康威视 | 3 |  |
| 新增 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东门出口道闸 | CST-Z016 | 套 | 诚盛 | 1 |  |
| 2 | C1读卡器 | DS-K1102M | 个 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 两门控制器 | DS-K2602 | 个 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 单门磁力锁（含支架） | DS-K4H250S | 把 | 海康威视 | 4 |  |
| 5 | 开门按钮 | K-86 | 个 | 海康威视 | 2 |  |
| 6 | 智能人脸识别终端 | DH-ASI6213J-MW | 台 | 大华 | 2 |  |
| 7 | 智能出入口摄像机 | DH-ITC215-PW5H-LF6 | 个 | 大华 | 4 |  |
| 8 | 出入口抓拍一体机 | DH-IPMECS-2201D-F6 | 套 | 大华 | 2 |  |
| 9 | 直杆道闸雷达 | BR7702-S | 个 | 大华 | 1 |  |
| 10 | 75寸LCD液晶电视机 | 75寸 | 台 | MAXHub | 2 |  |
| 11 | 65寸LCD液晶电视机 | 65寸 | 台 | MAXHub | 1 |  |
| 12 | 彩色半球网络摄像机 | DS-2CD3325F-I | 个 | 海康威视 | 6 |  |
| 13 | 彩色固定网络摄像机 | DS-2CD3A20F-IS | 个 | 海康威视 | 1 |  |
| 14 | 彩色固定网络摄像机 | DS-2CD2T25F-I8 | 个 | 海康威视 | 35 |  |
| 15 | 彩色半球网络摄像机 | DS-2CD2325-Is | 个 | 海康威视 | 152 |  |
| 16 | 室内/外网络快球 | DS-2DE5220IW-A | 个 | 海康威视 | 5 |  |
| 九、外派法庭弱电维保 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外派法庭 | 大楼布线系统，交换机系统，防火墙、UPS系统，监控系统等 | 个 |  | 5 |  |
| 十、信息发布系统含外派法庭发布大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 诉讼大厅显示屏 | 利亚的 SVC2.0LED 大屏17.2㎡ | 套 | 利亚得 | 1 | 含控制器等 |
| 2 | 派法庭室外显示屏 | 室外防水P5 LED大屏9.01㎡ | 套 | 强力 | 5 | 含控制器等 |
| 十一、机房其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运维审计与风险控制系统（堡垒机） | DAS-USM1r50 | 套 | 安恒 | 1 |  |
| 2 | 数据库审计与风险控制系统 | DAS-A200 | 套 | 安恒 | 1 |  |
| 3 | 日志审计 | OSM-1000-A600 | 套 | 深信服 | 1 |  |
| 4 | 本地备份系统（80T） | CS2018-8C | 套 | 信核 | 1 |  |
| 5 | 异地备份系统（80T） | 火星舱MSA-EBA-E16 | 套 | 火星高科 | 1 |  |
| 6 | 超融合服务器 | PowerEdge R540 服务器 | 套 | DELL | 5 |  |
| 7 | 超融合平台软件 | 超融合平台软件 提供10个CPU授权 | 套 | 深信服 | 1 |  |
| 8 | 态势感知平台 | QGS-CSOP-LITE | 套 | 乾冠 | 1 | 2025年8月后纳入维保 |
| 9 | 探针 | TSS10000-S52-1 | 台 | 奇安信 | 1 | 2025年8月后纳入维保 |
| 10 | 上网行为管理 | AC-1000-B1500-YB | 台 | 深信服 | 1 | 2025年8月后纳入维保 |
| 11 | 态势感知一体机 | SIP-1000-Y2100 | 台 | 深信服 | 1 | 2025年8月后纳入维保 |
| 12 | 防毒墙 | RSW-GL1880 | 台 | 瑞星 | 1 | 2025年8月后纳入维保 |
| 13 | 派出法庭防火墙 | AF-1000-B1310 | 台 | 深信服 | 5 |  |
| 14 | 服务器域防火墙 | AF-1000-B1600 | 台 | 深信服 | 2 | 新增 |
| 15 | 上联防火墙 | AF-1000-B1800 | 台 | 深信服 | 2 | 新增 |
| 16 | 政务网防火墙 | AF-1000-B1310 | 台 | 深信服 | 1 | 新增 |
| 17 | 交换机 | S4128F | 台 | DELL | 2 |  |
| 18 | 服务器 | System x3650 M3 | 台 | IBM | 1 |  |
| 19 | 服务器 | System x3650 M4 | 台 | IBM | 2 |  |
| 20 | 服务器 | System x3650 M2 | 台 | IBM | 2 |  |
| 21 | 服务器 | PowerEdge R730 | 台 | DELL | 2 |  |
| 22 | 服务器 | PowerEdge R910 | 台 | DELL | 4 |  |
| 23 | 视频服务器 | DS-VE2208C-BBC | 台 | 海康威视 | 6 |  |
| 24 | 服务器 | DS-VE22S-B | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 25 | 服务器 | EMC R540 | 台 | DELL | 5 |  |
| 26 | 服务器 | DL 388 Gen10 | 台 | 惠普 | 1 |  |
| 27 | 防火墙 | SecGate3600NSG350 | 台 | 网神 | 1 |  |
| 28 | 海康监控存储 | DS-A72072R | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 29 | 监控硬盘录像机 | DS-96128N-124 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 30 | 海康监控存储 | DS-A72048R/SET/8T | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 31 | 存储 | HP MSA2000 | 台 | 惠普 | 2 |  |
| 32 | 交换机 | Brocade 300 | 台 | 博科 | 1 |  |
| 33 | 交换机 | S5700s-28p-LI-AC | 台 | 华为 | 1 |  |
| 34 | 存储 | JD-UDAP1024T(84TB) | 台 | 杰德科技 | 1 |  |
| 35 | 路由器 | H3C SR6602-X1 | 台 | H3C | 3 |  |
| 36 | 交换机 | Secpath F1030 | 台 | H3C | 1 |  |
| 37 | 交换机 | S5560-38c-HI-XG | 台 | H3C | 2 |  |
| 38 | 交换机 | S3110 | 台 | H3C | 1 |  |
| 39 | 交换机 | S5130 | 台 | H3C | 3 |  |
| 40 | 交换机 | S3600 | 台 | H3C | 1 |  |
| 41 | 交换机 | S2700 | 台 | 华为 | 1 |  |

2、驻点服务和人员要求，数量1人

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务要求 | ▲1、驻场人员具有大专以上证书，政治面貌符合法院要求，具有2年以上的法院驻点的经验。 2、负责招标方所有系统的日常安装、维护、故障处理。 3、负责招标方网络布线系统的维护和新布线系统的实施，网络流量的监控分析和机房设备的运行状态监控，制定应急预案，保障招标方业务系统的稳定运行、网络的畅通，实施病毒防范和网络安全保障措施，确保网络和信息系统安全； - 4、负责招标方综合布线系统、数字安保系统、计算机网络系统、会议系统、排队叫号系统、信息发布系统、机房系统、一卡通系统等系统运维。 5、每个年度内对系统的支持情况以及系统运行情况进行安全性和可靠性评估，与投标方一起出具评估报告，并协助用户进行整改，具体评估时间由双方商定。如果招标方指定第三方进行IT运维审计系统安全检测与评估，驻场人员需配合招标方根据评估情况进行安全整改。 6、免费提供一套运维工具： 1个RJ45网口，1个USB接口，1个RS232接口，1个Type-C接口，1个内置SIM卡槽，1个LED照明光源，1个SOS按键，1个1.3英寸OLED显示屏幕。内置4G模块，支持7模全网通，内置wifi模块，模块支持连接wifi网络，与平台建立连接，基于LINUX内核系统，ARM架构。 支持SOS一键提单，云端自动生成工单 支持OLED显示设备基本信息和运行状态 支持TFTP功能，拥有1G的存储空间，支持远程升级 支持丰富的用户访问方式，PC机web页面、微信小程序 云端支持多用户分权限管理，可权限管理内容包括但不限于：工单管理、用户管理、网络设备、权限管理等 支持工单超时配置管理 ▲支持消息接收配置管理，支持微信、短信、邮箱通知方式。要求提供相关截图证明 ▲支持通过4G加密隧道对用户信息系统基础设施进行远程维护管理。要求提供相关截图证明 支持通过云端进行网络抓包、网络故障诊断、设备软件版本备份、升级功能。要求提供相关截图证明 支持终端用户自服务请求提交功能。要求提供相关截图证明 支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能 支持微信小程序端管理功能：工单常规处理、查看服务用户信息、员工管理、给下级用户分配设备、确认接收设备、添加管理网络设备 支持便捷录入设备序列号信息功能，支持微信小程序扫码读取网络、服务器等设备序列号查询服务合同、维保信息等。 工单处理全流程信息同步功能，在用户提单、工单处理进展变动、工单关闭、用户评价等环节自动生成信息，通过消息中心和微信消息等多种方式推送到相关责任人账号和手机端 可查看账户关联模块运行状态，可查看模块信号强度，模块名称可自定义 ▲支持ssh、http、telnet、https、vnc、rs485、rs232隧道创建；支持加密隧道创建数≥10个；要求提供相关截图证明 ▲支持调试过程的云端录像审计功能，支持在线录像回放。要求提供相关截图证明 |

- （三）项目具体要求

- 1、诸暨市人民法院审判大楼。负责维护诸暨市人民法院大楼建筑智能化系统，以及五个外派法庭，矛调中心，立案区域，包括综合布线系统、数字安保系统、计算机网络系统、会议系统、排队叫号系统、信息发布系统、机房系统、一卡通系统。诸暨法院所有的未纳入清单的同类型设备也在本次维保服务范围。

- 2、维保服务计算时限签订合同后二年期。

- 3、本次维保需提供一名弱电项目维护工程师，驻点法院，提供24小时的维护服务；中标人需要在合同签订后的5个工作日内驻点人员到位，并与原驻点人员进行交接。

- 4、中标人不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，业主单位有权解除采购合同，所造成的损失由中标人承担。

- 5、具体维保要求

- 5.1  提供全包服务标准，其中超融合和精密空调，音响设备必须为原厂质保，必须在投标时提供原厂授权书，在签订合同时提供原厂2年质保服务函。

- 5.2  提供全面巡检服务，每季度进行一次全面巡检（参与巡检工程师需获得巡检智能化设施原厂家认证证书），巡检结束后一周内，向用户方提交详细的巡检报告。

- 5.3  提供7*24小时400电话服务热线。

- 5.4  以上列出的所有设备作为一个整体的维保项目，且不可分割，所有设备保修期限为维保二年（详见上述清单）。维保内容包括硬件的损坏修复，设备零配件的更换修复，相关配套管线的更换修复，所有墙、地插更换修复，以及在无法修复时提供原型号设备或不低于原型号的硬件设备，并且负责还原设备上相关软件环境的部署及配置；其中UPS电池需在四年内全部更换。

- 5.5  设备出现故障时，投标方应在接到电话故障报告后30分钟内做出实质性响应，2小时内到达现场，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障恢复工作。投标方在规定时间（24小时内）解决设备故障，规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，投标方负责提供不低于原型号的硬件设备，保障系统正常运行。

- 5.6  在服务期间内有以下情况发生的，甲方有权力单方面终止当年合同，且影响下一年的续签，由此带来的一切损失由乙方负责。

- 5.6.1  投标方在接到电话故障报告后30分钟内无法做出实质性响应，2小时内无法到达现场的，24小时内不能解决故障且无法提供备件的。发生以上其一之情况的，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的1%。如整年发生超过10次的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

- 5.6.2  48小时内无法解决设备故障且无能力提供备品备件的，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的5%。如整年发生超过5次的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

- 5.6.3  投标方需做好日常巡查工作，如遇重大责任事故，投标方需按事故责任比例承担赔偿。甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

- 5.6.4  常驻人员每月出勤需达到工作日的90%以上，技术人员请假、调休等需征得甲方同意。如常驻人员出勤率不达标，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的1%；如累计不达标满3个月的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。		5.6.5  其他情况由投标方和甲方相互协商处理，情节严重的甲方有权单方面终止。

- 5.7  每次维护、修理和抢修任务完成后，向用户方提交详细的工作报告并取得认可。

- 5.8  对维护区域内的每台设备建立完整的电子化的用户跟踪档案，用户方有权共享该档案并作随时检查。

- 5.9  在自然灾害易发期间（台风、雨季），维护单位将派遣专业人员自动纳入用户方抢险组织统一调度，配合用户方进行抢险救灾和应急保障工作。				5.10 维护单位严格按照相关安全生产操作规程进行工作，在提供现场维护保障服务时，在着装、行为方面时刻维护我方形象。

- （a）巡检及保养等服务。需对上述系统服务内容提供巡检、保养、维护、检测等服务，其中巡检服务每月不少于1次并提供书面巡检服务报告。

- （b）突发事件应急响应。对各类突发事件提供应急处理、故障排除等服务（其中紧急事件需提供1小时应急响应，4小时解决问题服务）。

- （c）配件维修及更换服务。服务期内对日常巡检及突发事件中发现的问题提供配件维修及更换服务，对于重大突发事件4小时内无法解决问题的，需在8小时内提供备品备件。

- 5.11中标方承担4500元以下的单项设备维修的所有费用，单项设备维修费用超过4500元的，则中标方承担4500元，院方承担超出4500元金额部分。

- 6、中标人在合同签订后5个工作日内，必须安排合格的驻点人员并按采购人要求到岗到位。如超时未提供项目驻点人员则扣除一定比例的履约保证金，具体为：每延期一天扣除1000元的履约保证金，履约保证金不足以抵扣时扣除相应的服务款项。如累计延期超过15天视为违约，则采购人有权单方面解除合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

（四）履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

2、付款方式：本项目按年度支付，每年合同开始履行后7个工作日内支付当年度合同金额30%的预付款（须在采购人支付预付款七个工作日前提供预付款保函，采购人凭中标人提供的预付款保函支付合同金额预付款。签订合同时如中标人明确表示无需支付预付款或者主动要求降低支付预付款比例的，采购人可按实际情况不支付预付款或降低支付预付款金额），剩余维保款项待当年维保结束后经验收合格一次性付清。采购人未按约定向中标人支付合同款项，应向中标人支付逾期利息，利率为合同签订时一年期贷款市场报价利率。

（五）最高限价

本次采购最高限价为人民币捌拾陆万元（￥:860000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。报价包含了本项目运维服务所发生的一切费用。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委有效评分的平均值。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低评审报价，价格权值=20%；

（4）技术评分细则（80分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人同时具有ISO20000信息技术管理认证，ISO45001职业健康安全管理认证，ISO14001环境管理认证、ISO27001信息安全管理认证，ISO9001质量体系认证证书的得3分。 投标人具有电子与智能化资质贰级及以上的得2分 投标人具有音视频集成工程企业资质乙级以上的得2分。 投标人具有 信息系统集成企业服务能力贰级及以上的得2分 投标人具有安防工程企业资质证书的贰级得1分、壹级得2分。 | 11分 |
| 2 | 项目业绩 | 2021年至今具有运维维护或驻点项目案例 每个得1分，最高2分。需提供合同复印件或驻点单位盖章的证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 3 | 技术指标 | 根据投标产品技术指标是否符合招标文件的要求进行评价，技术指标满足或高于要求得满分。技术指标中打“▲”号的指标每有一项负偏离的扣2分，其他一般指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止；正偏离不加分。 | 10分 |
| 4 | 运维方案及服务措施 | 根据投标人能清晰阐述客户需求及系统架构进行比较，根据投标人阐述的内容进行综合评审。内容覆盖全面、要点突出、针对性强，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，有利于项目实施的，得 （4-5] 分；内容覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，表述较为清晰，与本项目实际需求有较高适应度，符合项目实施要求的得 （2-4]分；内容覆盖不够全面，要点突出不够明显，针对性不够强，具体细节有待完善的得 （1-2]分；针对性差或未提供的不得分 | 5分 |
|  |  | 根据投标人能清晰阐述维保服务范围、维保服务内容及维保服务形式进行比较，根据投标人阐述的内容进行综合评审。内容覆盖全面、要点突出、针对性强，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，有利于项目实施的，得 （4-6] 分；内容覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，表述较为清晰，与本项目实际需求有较高适应度，符合项目实施要求的得 （2-4]分；内容覆盖不够全面，要点突出不够明显，针对性不够强，具体细节有待完善的得 （1-2]分；针对性差或未提供的不得分 | 6分 |
|  |  | 根据投标人完善的服务承诺内容、涵盖服务方式、质量保证及风险控制和服务指标及服务文档进行比较，根据投标人阐述的内容进行综合评审。内容覆盖全面、要点突出、针对性强，表述清晰，与本项目实际需求适应度高，利于项目实施的，得 （4-6] 分；内容覆盖全面、要点较突出、有一定针对性，表述较为清晰，与本项目实际需求有较高适应度，符合项目实施要求的得 （2-4]分；内容覆盖不够全面，要点突出不够明显，针对性不够强，具体细节有待完善的得 （1-2]分；针对性差或未提供的不得分。 | 6分 |
|  |  | 开标时，提供精密空调原厂维保证书的得2分，提供深信服超融合原厂维保的服务函的得2分，ITC音控设备原厂维保的服务函得2分，提供远程运维工具的2年原厂维保服务器函得2分。 | 8分 |
|  |  | 根据投标人提供的维保服务文档模板及设备档案模板符合招标文件要求的得3分。 | 3分 |
| 5 | 培训服务 | 根据投标人培训服务实施计划的完整、合理、明确性进行比较，酌情给分，0-2分。 | 2分 |
| 6 | 优惠承诺 | 根据投标人承诺在中标后在绍兴范围内成立相关维保易损易耗备件库，具备应急恢复备件的情况，酌情给分，0-2分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人承诺提供超出招标文件运维需求的技术服务的，酌情给分，0-3分。 | 3分 |
| 7 | 项目团队情况 | 根据投标人拟定的项目组成专业人员的技术能力情况评分： 项目负责人同时具有PMP项目经理、ITSS服务项目经理和国家注册安全专业人员证书的得3分； 项目团队人员具有智能化系统高级工程师证书的得1分，最多得2分； 项目服务人员具有ITSS认证证书的得1分； 项目团队人员具有深信服超融合、AC上网行为、AF防火墙原厂认证工程师的得1分，最高的3分； 项目实施人同时具备电工、焊工、登高工等专业工种的得2分； | 10分 |
| 8 | 其他服务 | 售后服务方案须包含巡检时间、巡检项目及其他服务内容等，需提供不少于3人的售后服务团队，投标时需提供售后服务人员近3个月的社保缴纳证明原件，缴纳单位必须为投标单位或投标单位分公司，否则不得分。 | 6分 |
|  |  | 提供一套投标单位自主产权的完整移动端维护平台，业主可以在手机端进行报修、流转、结果查询等功能得3分，投标时需提供视频演示，存入U盘内开标前快递开标现场,不提供则不得分。0-3分。以u盘的形式邮寄至诸暨市永业大厦八楼，徐招红收，17858166756。 | 3分 |
| 9 | 驻点人员 | 驻点人员具有法院驻点2年以上经验，提供驻点单位的盖章证明文件。 | 3分 |

（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正；

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力；

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效；

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效；

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目只推荐评审综合得分最高的投标人为中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.4.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

4.5.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.5.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.5.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.5.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 政府采购合同参考范本（供参考）

合同编号：

通用合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月

（甲方）                     （项目名称）经诸暨广和工程管理服务有限公司以招标文件（编号：诸广和2025    —    —    号）进行公开招标。甲方确定                              （乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

（一）项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

（二）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 询标承诺

d. 投标文件

e. 招标文件

（三）合同标的物

| 产品名称 | 规格、型号（或服务内容） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（具体标的物或服务内容可根据实际修改）

（四）合同总价

本合同总价为       元人民币，大写                                    。

（五）合同价款的支付

1.本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2.支付方式：

| 付款次数 | 约定支付条件 | 付款条件 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3.甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账 号：

（六）履约保证金

按招标文件规定数额填写。

（七）服务要求

服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，具体服务内容与要求详见附件。

履行期限：

履行地点：

（八）服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：                 电话：

乙方代表：                 电话：

（九）服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11 号）相关规定组织验收。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

（十）违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的     %计收。但违约金的最高限额为合同价的    %。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的      %支付违约金。

其他违约条款双方协商确定：如甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

（十一）解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向（1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；（2）向  诸暨市 人民法院起诉。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

（十二）违约解除合同

1.在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同,同时保留向乙方追诉的权利：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能履行合同规定的其他主要义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2.甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的    %支付违约金。

（十三）破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

（十四）转让和分包

1.政府采购合同不能转让。

2.本项目内容不允许分包（按照招标文件要求）。

（十五）合同变更、解除

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

（十六）通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（十七）计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

（十八）不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

（十九）合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

（二十）合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

（二十一）合同附件（如有）

（二十二）合同份数

本合同一式五份，具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间： |

（注：在正式签约时，双方可以根据上述要求应拟定更为详尽的合同书）

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）……………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求（如需）……………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

B.联合体投标的，提供联合体协议，并明确双方的责任和义务和合同金额占比。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件4），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）。

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议（如需）……………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如需）……………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料（如需）………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）。

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件对应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、此表须与招标文件“第三章采购需求”相应标项内的所有技术规格、商务条款相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于商务技术文件中。

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如需要）…………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

项目名称：诸暨市人民法院弱电维保服务采购项目

项目编号：诸广和2025-**-**

单位：元

| 标号 | 标的内容 | 服务期限 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写 | 大写 |
| 标一 |  | 2年 | ¥： |  |

投标人名称（电子签名）：

日  期：

注：

1、投标人需按本表格式填写，单位统一均为人民币元。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“0.00%”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

注：如本项目专门面向中小企业采购则报价文件内无需提供此函，只需要在资格文件内单独提供即可。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。