# 绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目

招标文件

招标编号：GZ2024013X

采购方式：公开招标

采购单位：绍兴市上虞人民医院

采购代理机构：绍兴市上虞区公共资源交易中心

二〇二四年十二月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	7

前附表	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	17

六、资格审查	17

七、评标	18

八、定标	22

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	24

第三部分  评标办法及评分标准	26

第一章　评标办法	26

第二章　评分标准	26

第四部分  采购需求	36

第一章 总则	36

第二章 采购内容及要求	36

第三章 付款方式及要求	229

第五部分  采购合同	230

第六部分  应提交的有关格式范例	249

附件一：法定代表人授权书	251

附件二：投标人承诺函	252

附件三：评分对应表	255

附件四：资信分自评表	256

附件五：技术响应及建议表	257

附件六：佐证材料汇总表	258

附件七：商务响应表	260

附件八：项目团队	261

附件九：投标函	263

附件十：开标一览表	264

附件十一：报价明细表	265

附件十二：中小企业声明函	266

附件十三：残疾人福利性单位声明函	268

附件十四：监狱企业证明文件	269

- 第一部分 招标公告

绍兴市上虞区公共资源交易中心关于绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目的公开招标公告（第二次）

公告日期：2024年12月11日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市上虞区公共资源交易中心受绍兴市上虞人民医院委托，现就绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：GZ2024013X

二．采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三．招标项目概况：

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 基本概况介绍 | 最高限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 机房建设 | 1 | 批 | 330.00 | 详见采购需求 | 330.00 |

注：标段一HIS系统及电子病历升级改造已于2024年12月10日完成开评标。

四．投标人资格要求

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2025年1 月 2 日09：30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http：//www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https//edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 为防止出现招标文件格式问题的出现，打开方式建议采用WPS office。

七、投标截止时间及要求： 2025 年 1月 2 日 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025 年1月 2  日 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼357 开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九．投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式

- 1、采购代理机构名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心

- 项目联系人（询问）：徐女士

- 项目联系方式（询问）：0575-82398111

质疑联系人：池女士

质疑联系方式：0575-82398112

地址：浙江省绍兴市上虞区便民服务中心三楼

- 2、采购人名称：绍兴市上虞人民医院

项目联系人（询问）：顾先生

项目联系方式（询问）：0575- 82185318

质疑联系人：白先生

质疑联系方式：0575-82100528

- 地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道517号

- 3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

- 联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分   投标须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后8个月内完成本项目建设；项目验收合格并交付使用后，提供四年维护服务。 |
| 3 | 最高限价 | 标段二最高限价为人民币 330.00 万元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价的1%作为履约保证金，在维护服务期结束后根据履约情况一次性无息退还。（供应商应当以金融机构、保险公司、担保机构出具的保函形式提交） |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 20 | 是否提供演示 | 本项目标段二需要提供视频录制演示。 注： - 将演示内容做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中（快递袋不能作为密封袋）； - 视频要求： 要求为录制方式，格式为常规视频格式，演示场景内必须出现真人，口述“项目名称”与“演示内容”，播放时间不得超过规定时间； - 递交时间： 在投标截止时间当天（即2025年1 月 2 日）9：30前递交至开标现场（请勿提前递交）； - 特别提醒： 建议合理安排邮寄时间，以顺丰邮件形式邮寄，显示签收后第一时间电话联系收件人，确保在投标截止时间前使采购代理机构确认签收，供应商应在快递单中备注项目名称，因未备注或邮寄途中造成的提前启封等情形的，责任由供应商自负；递交的演示文件在投标截止时间后在监管部门的监督下启封并随机抽取顺序，按抽签顺序（匿名）由评审专家进行打分。 |
| 21 | 是否提供样品 | - 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http：//www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 预付款 | 本项目涉及预付款，为合同价的60%。 |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 24 | 金融支持 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 25 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 本项目投标报价统一为人民币计价，实行总价包干，包括但不限于包括软硬件费、安装调试费、技术服务费、系统维护费、人工成本费、交通差旅费、售后服务费、利润、税金及不可预见费用等一切项目实施所需费用。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 标段二的资格文件均包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）。

- 标段二商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 《技术响应及建议表》（格式见附件）；

- 《佐证材料汇总表》（格式见附件）；

- 项目分析理解；

- 总体设计方案；

- 项目实施方案；

- 数据迁移方案；

- 培训方案；

- 应急处理方案；

- 安装调试方案；

- 售后服务；

- 项目团队（格式见附件）；

- 拟派团队；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 业绩；

- 证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际服务（含配套设施设备）与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 标段二的报价文件均包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以金融机构、保险公司、担保机构出具的保函形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目标段二最高限价为人民币 叁佰叁拾万 元整（小写： 3300000.00元）。

2、投标人的报价在最高限价内的为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 标段二商务技术文件评标内容及标准（70分）

- 评分细则

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术（64） | 技术参数 | 12 | 评委根据投标产品的实质性与重要性技术参数与招标文件第四部分“技术参数要求”偏离情况进行打分: - “★”为实质性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏即作无效投标处理； - “▲”为重要性指标及技术参数要求，满足一项得2分，最高得12分。 注： 需提供《技术响应及建议表》、《佐证材料汇总表》并加盖投标人公章，相应完整参数材料附在佐证材料汇总表后并框出对应内容，佐证材料需按参数要求注明的提供，如未做要求的可提供包括检测报告或官网截图或产品彩页或原厂说明等。 |
|  |  | 12 | 评委根据投标产品的一般性技术参数（除实质性与重要性要求外）与招标文件第四部分“技术参数要求”内的技术参数要求偏离情况进行打分： 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注： 需提供《技术响应及建议表》、《佐证材料汇总表》并加盖投标人公章，相应完整参数材料附在佐证材料汇总表后并框出对应内容，佐证材料包括检测报告或官网截图或产品彩页或原厂技术白皮书或配套说明书等。 |
|  | 项目分析理解 | 4 | 评委根据投标人根据类似项目及相关政策背景与本项目拟建系统的了解分析程度、设计目标的整体理解进行打分，要求系统分析合理，充分考虑用户实际使用需求，在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现。 |
|  | 总体设计方案 | 4 | 评委根据投标人提供的总体设计方案进行打分，任务目标明确，设计内容全面，内容包括但不限于解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构等。 |
|  | 项目实施方案 | 3 | 评委根据投标人针对本项目制定的项目实施方案进行打分，内容包括但不限于项目实施策略、项目实施计划、项目组织架构、项目管理制度及沟通协调方法、需求收集与变更管理、风险因素及应对措施、进度控制措施等。 |
|  | 数据迁移方案 | 3 | 评委根据投标人针对本项目制定的数据迁移方案进行打分（主要包括Oracle数据库迁移及虚拟机迁移），需保障业务系统无缝衔接，同时保障数据完整性、以及容灾备份的可靠性。 |
|  | 培训方案 | 3 | 评委根据投标人提供的详细培训方案进行打分，方案至少包括培训内容、时间、地点、人次、师资力量等，系统计算机管理人员培训重点为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能，业务人员培训重点为相应应用的操作、使用等。 |
|  | 应急处理方案 | 2 | 评委根据投标人提供的运行服务保障应急处理方案科学性、合理性及有效性进行打分，有详细的突发事件应急措施设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效。 |
|  | 安装调试方案 | 2 | 评委根据投标人针对本项目制定的安装调试方案的科学性、合理性进行打分。 |
|  | 售后服务 | 3 | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，包括机房维护方案、定期巡检、售后项目组成员职责分工、售后服务承诺等。 |
|  | 系统演示 | 12 | 评委根据演示各项系统功能讲解进行打分，投标单位自行录制系统功能演示模块，演示形式为类似软件，每条内容需按下列顺序在演示前逐一列明，视频时长不超过15分钟，满分为6分，仅以PPT形式或没有演示的不得分。 - 演示数据安全管理平台的平台资产总览功能，包括（业务系统、API服务功能、API接口功能、应用功能、系统开发者信息），支持下钻查看清单以及相关变更台账，功能不全不得分；（0-2分） - 自动识别API接口的协议、接口路径、参数和类型等资产信息，并自动参数补全、自动跟踪资产识别进度、形成完整的API接口资产识别信息库；具有一键注册功能，完成资产的注册工作，最终完成资产数据开放安全管理过程。（0-2分） - 可视化接口聚合，通过可视化工具配置接口聚合规则，实现接口聚合。支持多个同质不同构的接口（比如his新、老版本的患者信息接口）的聚合，对出参的结果进行横向聚合，支持根据请求参数的某个字段的值确定请求多个同质不同构接口的策略，如一个互联网医院请求新、老版本或双院区两个检验系统的检验报告。（0-2分） - API接口参数级别的授权，通过设置有效期，自动关闭到期的临时授权，预防授权失效的访问；支持参数字段加密、屏蔽、常量复制等出参策略的设置；支持审批意见批注，拒绝的原因可见，方便整改，比如患者信息请求必须单一患者请求，入参中必须带非数组形式的患者ID；（0-2分） - API服务拦截的信息。以数据看板形式展示API访问拦截、预警以及访问效率情况，支持下钻显示详细异常记录。拦截访问和预警访问记录支持按应用名称、接口名称、拦截原因查看；响应异常记录支持按服务名称、接口名称、响应异常原因查看；每个访问异常记录支持下钻查看具体日志信息。（0-2分） - API访问日志管理功能演示：在支持按应用名称、接口名称、服务名称以及时间范围检索日志的基础上，支持根据参数内容进行搜索，如身份证号或手机号进行查询，锁定患者反馈业务异常的请求日志记录。日志记录支持按照链路查看异常节点以及异常原因和触碰的监测规则，支持以结构化格式化的形式查看出参和入参的内容。（0-2分） |
|  | 拟派团队 | 4 | 评委根据拟派项目小组成员（除项目负责人）的岗位设置、人员（认证）证书、履历情况进行打分，需提供人员清单、证书扫描件、履历证明、有效社保证明等材料并加盖投标人公章。 |
| 商务资信（6） | 业绩 | 3 | 业绩（具体详见商务要求表） |
|  | 证书 | 3 | 证书（具体详见商务要求表） |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 服务时间 及地点 |  | 时间：合同签订后8个月内完成本项目建设；项目验收合格并交付使用后，提供四年维护服务。 地点：绍兴市上虞区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信（6） | 3 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正进行类似项目的每个得1分，最高得3分，需提供合同扫描件并加盖投标人公章。 |
|  | 3 | 证书 | 投标人具有在有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、五星及以上售后服务认证证书、诚信管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分，需提供证书扫描件并加盖供应商公章。 |

注：

- 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、人员证书等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假取消中标资格。

- 第四部分  采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标人有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供软硬件的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有软硬件的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标软硬件如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供软硬件为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目背景

- 随着医疗卫生体制改革的逐步推进，以电子病历为核心的医院信息化建设是公立医院改革的重要内容之一。2018年8月28日，医政医管局推出的《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》中就提出要加强电子病历信息化水平评价，要求“地方各级卫生健康行政部门应当根据《电子病历应用管理规范（试行）》《电子病历系统功能规范（试行）》等，指导辖区内医疗机构加强电子病历信息化建设与管理，并按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》开展电子病历信息化建设评价，持续提高本区域电子病历信息化整体水平。到2019年，辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，要达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能”。

- 2021年10月14日，医政医管局推出的《关于印发公立医院高质量发展促进行动2021-2025年）的通知》，《通知》中就提出要建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。鼓励有条件的公立医院加快应用智能可穿戴设备、人工智能辅助诊断和治疗系统等智慧服务软硬件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。到2025年，建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。

- 2022年2月9日，国家卫生健康委体制改革司发布《国务院医改领导小组秘书处关于抓好推动公立医院高质量发展意见落实的通知》（以下简称“《通知》”），提出建立推进公立医院高质量发展评价机制。建立推进公立医院高质量发展评价机制，重点评价各省（区、市）医改领导小组把推动公立医院高质量发展作为深化医药卫生体制改革的重点任务，强化对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，全面推进公立医院高质量发展政策措施落地见效。

- 2023年2月20日，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(国办发〔2019〕4号)，持续提高三级公立中医医院绩效考核工作精细化水平，国家中医药管理局综合司根据实际工作需要和最新政策文件要求，对《国家三级公立中医医院绩效考核操作手册(2022版)》进行修订，形成了《国家三级公立中医医院绩效考核操作手册(2023版)》。

- 2023年2月27日，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号），持续提高三级公立医院绩效考核工作精细化水平，国家卫生健康委根据实际工作需要和最新政策文件要求，对《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2022版）》进行了修订完善，形成了《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2023版）》。

- 2023年04月11日，为持续提高二级公立医院绩效考核工作精细化水平，按照《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》（国卫办医发〔2019〕23号）要求，根据实际工作需要和最新政策文件要求，国家卫生健康委对《国家二级公立医院绩效考核操作手册（2022版）》进行了修订完善，形成了《国家二级公立医院绩效考核操作手册（2023版）》。

- 2023年04月17日，为持续深入贯彻落实《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》(国卫办医发〔2019〕23号)要求，科学开展二级公立中医医院绩效考核工作，保证绩效考核数据客观可比，结合最新政策要求，国家中医药管理局综合司对《国家二级公立中医医院绩效考核操作手册(2022版)》进行部分修订，形成《国家二级公立中医医院绩效考核操作手册(2023版)》。

- 2023年5月26日，国家卫生健康委、国家中医药局决定联合在全国开展为期三年的全面提升医疗质量行动，印发《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》，覆盖全国二级以上医疗机构。提出利用3年时间，在全行业进一步树立质量安全意识，完善质量安全管理体系和管理机制，进一步健全政府监管、机构自治、行业参与、社会监督的医疗质量安全管理多元共治机制，进一步巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，进一步优化医疗资源配置和服务均衡性，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，持续改善人民群众对医疗服务的满意度。

- 建设意义

- 医疗行业信息化发展至今，医院信息化由最初以收费为主的简单功能逐步转变成了以病人为核心的阶段，以患者为中心、以医疗为主线，以提高医院经济、社会效益，提高医院科学管理水平，提高医生医疗水平提高医院医疗、服务质量为基本点，实现医院全面信息化运营，努力朝实现智慧医院方向发展，除了构成医院自身的、功能齐全的信息管理系统综合应用平台外，还必须是一个开放的、多系统集成的、能支持与医院之外的卫生数字化体系进行数据交换和信息共享的信息系统应用体系。

- 医院的信息系统的建设需要满足快速发展的业务和人民群众不断增长的健康、医疗服务的需求，满足以病人为中心的医疗服务流程的信息化支撑，满足以病人为中心的全程智能化服务、以临床为核心的全程智能化诊疗、满足以精准管理为导向的全程智能化管控和实现信息惠民总体目标的需要。

- 本项目建设方将结合国家的有关医疗卫生、医疗管理的政策和要求，结合医院医、教、研、管的实际需求，结合医院未来发展趋势，从医院信息系统建设的长远要求出发，以“提供先进的医院管理模式，以患者服务为中心，质量控制为目的，经济核算为宗旨开展医院信息化建设，整合医疗资源和保健服务资源，提高医院整体的工作效率，更好地为民众健康服务，达到智慧医院的管理的目的。

- 设计要求

- 结合国家的有关医疗卫生、医疗管理的政策和要求，结合中小型医疗卫生服务机构实际需求及未来发展趋势，从信息系统建设的长远要求出发，以患者服务为中心，以质量控制为目的，经济核算为宗旨，整合医疗资源和保健服务资源，提高机构整体的工作效率，更好地为民众健康服务，实现医疗信息化、管理信息化、经济核算信息化。

- 先进性：由于信息技术发展迅速，因此在开发过程中，应尽可能采用比较先进的技术，以保证产品的先进性。在考虑技术和产品先进性的同时，也兼顾技术的成熟性。

- 安全性：采用登录验证、用户角色以及权限相结合的方式验证用户。运用审计日志，对进入系统的用户操作进行记录，可以根据日志进行事后分析，从而找到事故的发生原因、责任者或非法用户。

- 开放性：技术方案和设备具有良好的互连、互操作能力及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。

- 扩展性：管理思想的发展、用户需求的变化与多样性，使得任何应用系统都无法覆盖所有用户的全部需求，由于系统有一个易于扩展的框架结构，从而为客户定向开发和二次开发创造了良好的基础。

- 高效性：系统服务能力的线性扩展和流量均衡，保证了在大事务量、大数据量的环境下能通过对系统资源加以调配，以满足实际需求。

- 建设思路

- 以“全域统筹、全域数智、全域整合”为建设思路，基于云原生架构打造可管理、可横向扩容、可融入多云的数字化产品，采用微服务架构，支持一个医院一朵云的模式，形成可落地应用的“医疗服务云”，实现核心业务应用的一体化、业务系统和资源的松耦合及研发和运维的一体化。

- 依托一体化、智能化、场景化及精细化建设特性，破除医疗机构的医疗健康数据互通共享壁垒，实现基本医疗服务均衡化和公共卫生服务均等化。以统一组织管理、统一用户权限、统一标准、统一资源、统一消息中心为基础底座，重构涵盖医疗业务域、公共卫生域、患者服务域、管理业务域全域业务应用，推进业务流程再造、业务场景重塑、管理模式创新、协同机制变革，助力医疗卫生信息化迈入云端时代。

- 建设目标

- 根据医院“立足实际，统筹规划，应用主导，分步实施，安全可靠，资源共享，务求实效”和“高起点、高标准、高效率”的定位，新系统的建设必须依据医院总体发展建设目标和工作实际，进行信息建设的总体规划和总体架构设计。以全国医院目前高起点的信息网络平台以及2025年新的电子病历评级标准，引进新系统，重建新格局，打好框架基础，打破现有工作模式，全方位搭建信息网络系统一体化、可融合的医院数字化建设平台。在一个全新的高标准平台基础上，高效率地推进这项工作的开展。

- 加强医院流程管理，配合医院信息建设，建成一个布局合理，符合国家标准的高品质医院。学习省级医院评鉴标准，提高医院对流程管控的能力，提供病人为中心同时兼顾效率的信息化建设方案，帮助医院持续改善和优化医院流程。

- 具体目标如下：

根据医院“立足实际，统筹规划，应用主导，分步实施，安全可靠，资源共享，务求实效”和“高起点、高标准、高效率”的定位，新系统的建设必须依据医院总体发展建设目标和工作实际，进行信息建设的总体规划和总体架构设计。以全国医院目前高起点的信息网络平台以及2025年新的电子病历评级标准，引进新系统，重建新格局，打好框架基础，打破现有工作模式，全方位搭建信息网络系统一体化、可融合的医院数字化建设平台。在一个全新的高标准平台基础上，高效率地推进这项工作的开展。以及为保障数字化平台高效运转，对医院原有的超融合服务器、网络安全设备等内容进行更新，从信息系统硬件层面保障医院业务正常运行。

加强医院流程管理，配合医院信息建设，建成一个布局合理，符合国家标准的高品质医院。学习省级医院评鉴标准，提高医院对流程管控的能力，提供病人为中心同时兼顾效率的信息化建设方案，帮助医院持续改善和优化医院流程。

建置管理体系，监控各科室营运

加强医院质管系统，提供医院实时、准确的各类数据分析及各项人、事、物、财的合理评估及规划。

推进持续质量改进，确保医疗质量

引进持续质量管理理念及工具，建立全院质量管理指标体系，使全员参与到质量改善活动中，提升自行发现问题、量化分析问题并解决问题的能力，以PDCA循环，实现医疗质量的持续性提升。

制定标准作业程序，使体系能正常运作，达到全院人员说、写、做一致

进行各项制度、流程之标准化、文件化及稽核作业制订。借此提升医院总体医疗服务质量及现代化管理体系运作效率。

以内涵建设与外延服务需求为导向，以“安全、质量、效率、效益”四个关键维度为核心，实现互联网化、智能化、一体化、专科化，以达到国家电子病历系统应用水平5级、互联互通成标准化熟度四级甲等、智慧服务三级的评测为抓手，助力诊疗服务、国家绩效考核和三级医院等级评审，持续改善患者就医体验，主要表现在：

- 医院整体战略层面：建立较为先进的HIS电子病历一体化软件系统，以此为基础服务于医院发展战略目标，实现医院业务与信息系统的紧密结合，医院整体的业务发展主导医院信息化发展，医院信息化成为医院可持续发展的重要支持能力。

- 业务层面：构建一套“流程优化、功能完善、信息共享、业务协同、易用高效、安全可靠、标准规范”的信息系统，全面支撑医院医疗、教学、科研一体化管理，辅助实现人财物等资源的科学管理和高效利用，助力医院扩大医疗服务半径。

垂直业务和单一应用向扁平化信息平台与主线业务的应用系统建设相结合转变，利用纵横交互的平台技术实现统筹规划、资源整合、互联互通、信息共享，提高医院医疗服务水平和监管能力。

以病人为中心、以医务人员为主体，利用信息技术促进医疗服务模式创新，优化工作流程，促进医院管理和机制创新，全面提升全体员工的信息化应用素养和管理层的决策辅助支撑能力，促进运营管理和决策更加科学、合理、及时、高效。

从追求单个系统规模向促进以电子病历为核心的临床服务一体化和以财务为核心的运营管理一体化的方向转变，建立健全医院数据标准体系，以促进信息资源在临床医疗和运营管理中的高效、准确、及时利用。

围绕医院患者服务、医疗质量、运行效率、管理精细、科研教学、医疗外延服务6个核心业务，落实核心业务系统，规范业务流程、提升医院管理水平，实现业务闭环、数据共享。

基于目前医院的医院信息化建设现状，通过对现在超融合、网络安全设备更新以及国产化超融合服务器的采购，进一步夯实原有面向患者服务的系统运行的可靠性，提高服务临床的水平。更新的超融合服务器将把原有超融合服务的所有应用和数据库进行迁移,并将把原有PACS服务器承载的系统进行整合，提高资源利用率，提升统一管理能力。因此，该超融合需要稳定可靠的硬件资源，使用与原系统类似的处理器设备以及数据传输设备，保障医院的正常运转。

新建国产化的超融合，探索使用国产服务器在医疗领域中应用的实际效能。上虞人民医院将尝试使用国产服务器、操作系统等全部国产化的设施设备，建立信息系统。在新建和使用过程中，做好服务器、操作系统等运行记录，为国产化做好前期准备。

- 标段二采购清单

| 序号 | 系统大类 | 系统名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合 | 超融合服务器 | 14 | 套 |
| 2 |  | 超融合交换机 | 2 | 套 |
| 3 |  | 国产超融合服务器 | 3 | 套 |
| 4 | 安全设备 | 防火墙—外联区 | 2 | 套 |
| 5 |  | 防火墙—DMZ区 | 1 | 套 |
| 6 |  | 网闸 | 1 | 套 |
| 7 |  | 数据库审计 | 1 | 套 |
| 8 |  | 准入设备 | 1 | 套 |
| 9 |  | 镜像交换机 | 1 | 套 |
| 10 | 系统服务 | 系统集成服务 | 1 | 项 |
| 11 |  | 数据安全管理平台 | 1 | 套 |
| 12 | 机房电池 | 电池 | 120 | 节 |

- “标段二”技术参数及要求

- 超融合服务器

| 序号 | 指标 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内外知名品牌； |
| 2 | 机箱 | 2U机架式服务器 |
| 3 | ★基本参数 | 配置2颗英特尔至强全牌第三代处理器，主频≥2.1GHz，核心数≥24；配置512G内存，单根要求≥64GB内存，内存频率≥200MT/s，支持≥32个RDIMM/LRDIMM插槽；配置2块≥3.84TB 固态硬盘 SAS ISE， RI，高达 24Gbps 512e 2.5英寸，含3.5英寸 HYB 托架，配置6块≥12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘 |
| 4 | 碳足迹追踪 | 提供能耗和碳排放管理报告的软件工具；可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能；上述要求须提供完整的网址链接及功能说明 |
| 5 | 启动优化 | 配置≥2块固态硬盘做专用启动盘组成硬件镜像，不占用硬盘槽位固态硬盘容量≥480G，支持热插拔可维护性 （提供官网截图及网址链接以供查询证明） |
| 6 | 阵列卡 | 配置1块直通阵列卡 |
| 7 | 以太网 | 配置1块主板集成双端口千兆网卡； |
| 8 |  | 配置1块双端口万兆网卡含2颗≥10G 光模块； |
| 9 |  | 配置1块双端口10G /25G网卡含2颗≥25G光模块； |
| 10 | GPU认证 | 提供机型型号支持2块双宽≥300W GPU卡加速器，提供官网截图及网址链接以供查询证明 提供机型为NVIDIA-Certified Systems认证机型，通过NVIDIA A100 for PCIe， NVIDIA A30， NVIDIA A40， NVIDIA A10， NVIDIA T4认证（提供NVIDIA官网截图证明及网址链接以供查询证明） |
| 11 | ▲网络加速 | 支持网络适配器加速优化功能，在单个x16 PCIe插槽中可通过两个x8通路连接到两个CPU处理器，避免NUMA链接问题，提供原厂官方白皮书证明材料 |
| 12 | 系统管理 | 配置远程管理系统，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作.提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware， 虚拟KVM， 虚拟软驱，虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作;支持SNMP，IPMI和Redfish，支持IPv6，配置嵌入式管理系统支持手机通过无线管理服务器，提供官网截图及网址链接以供查询证明 |
| 13 | 性能分析 | 配置原厂性能分析软件，提供对本系统连续的性能监控分析图文报告:包含CPU、内存、读写IOPS的峰值、吞吐量、读写比例，以及延迟、队列等性能数据，同时能提供所连接服务器的核心数、以及CPU的峰值和最低值，提供详细的中文报告样本实例，提供在线注册链接及生成报告服务 |
| 14 | 冗余电源 | 配置冗余热插拔电源，单个电源≥800W，设备优化系统散热设计及均衡气流设计采用均衡分离式电源布局机箱后端两侧设计，优化改善空气冷却流通，可供现场查验认证； |
| 15 | 冗余风扇 | 配置冗余热风扇 |
| 16 | 兼容要求 | 投标厂商保证和VMware有良好的兼容性（提供VMware官网截图证明及网址链接以供查询证明） |
| 17 | 可持续发展产品认证 | 本次投标提供产品须符合可持续可发展的要求，产品型号及组件符合能源之星、EPEAT、ECO、TCO（CSG产品）、CARBO的相关认证的要求，并提供相关截图和证书（满足认证机构备查） |
| 18 | ▲备份存储 | 支持与现有VMware平台业务部署结合，配置软件定义备份存储设备，配置≥500GB备份容量设备许可，同时支持以OST、CIFS、NFS协议接入，支持虚拟到物理、物理到虚拟、虚拟到虚拟、虚拟到云的多种复制技术，支持Windows、Linux、VMware等环境，要求和服务器同一品牌，提供详细安装部署手册文档 |
| 19 | SDS存储 | 支持与现有VMware平台业务部署结合，支持随服务器主机配置一套同一品牌的SDS 存储软件，提供4TB 可用容量，支持SMB/NFS/iSCSI 协议，提供HTML5 GUI 界面、读缓存功能、异步复制功能、快照功能等，提供详细安装部署手册文档 |
| 20 | ★售后服务 | 提供原厂5年7x24专业技术支持，4小时上门服务。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至客户指定地点，生产日期是中标日期签合同之后生产发货。 |

- 超融合交换机

| 序号 | 项目 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换性能 | 交换容量≥2.16Tbps（如设备厂商官网提供大小两个数值时，以最小数值为准）；包转发率≥954Mpps（如设备厂商官网提供大小两个数值时，以最小数值为准） |
| 2 | 交换时延 | 交换时延<900纳秒，提供交换机官方彩页。 |
| 3 | 虚拟化网络 | 支持ONIE开放网络安装环境，提供交换机官方彩页；支持第三方网络操作系统，提供第三方操作系统对投标交换机支持的原厂截图。 |
| 4 | 端口密度 | 最多支持100G/40G端口≥4个 |
| 5 |  | 最多支持50G端口≥8个 |
| 6 |  | 最多支持10G/25G端口≥40个 |
| 7 | 二层功能 | MAC地址表≥160K |
| 8 |  | 支持IEEE 802.1d、802.1w、802.1s，支持RPVST+ |
| 9 |  | 支持IEEE 802.1Q VLAN≥4K |
| 10 |  | 支持128 个链路聚合组，每个组最多 16 个成员 |
| 11 |  | 支持MTU≥9K字节 |
| 12 | 三层功能 | 支持OSPF、BGP等主流路由协议 |
| 13 |  | IPv4路由表≥128K，IPv6路由表≥64K |
| 14 | 组播 | 支持IGMP Snooping，支持IGMP |
| 15 |  | 支持PIM |
| 16 | 虚拟化 | 支持跨机箱链路聚合技术 |
| 17 |  | 支持L2 VXLAN Switching，支持L3 VXLAN Routing，支持BGP EVPN，支持VXLAN网关 |
| 18 |  | 支持Openflow V1.3及以上标准 |
| 19 | 融合网络功能 | 支持DCB，支持PFC(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx、iSCSI TLV，提供交换机官方彩页 |
| 20 | 可靠性 | 提供电源和风扇冗余，并支持热插拔 |
| 21 | 安全性 | 支持Telnet访问的源IP授权控制 |
| 22 |  | 防DOS攻击 |
| 23 | 流量统计功能 | 支持sFlow协议 |
| 24 | 管理性 | 支持CLI(需兼容业界主流标准) |
| 25 |  | 支持Telnet、Console、SSH、SNMP等管理方式 |
| 26 |  | 支持Syslog日志格式 |
| 27 | 设备配置 | 单台配置4个100G QSFP28端口，24个25G SFP28端口，24个25G SFP28模块，1根3米 网络线缆，100GbE QSFP28 至 QSFP28，无源铜制直连线缆，内置冗余电源含电源线 |
| 28 | 售后服务 | 要求和项目1超融合服务器同一品牌，光模块必需为原厂正品，提供官网或400查询热线；提供原厂5年7x24专业技术支持，4小时上门服务。 |

- 国产超融合服务器

| 序号 | 指标项目 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超融合硬件平台 | ★提供国产化超融合一体机3台；2U，CPU≥2颗海光Hygon 7390 2.7GHz（32C），内存≥8*64GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥固态硬盘-3.84T-SATA-SSD(*4块)；数据盘≥机械硬盘-6T(*4块)；标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口≥6千兆电口+6万兆光口。 |
| 2 |  | 配置超融合所需的虚拟化软件授权；银河麒麟高级服务器操作系统V10授权；配置本次项目所需要的配件辅料（如光模块/光纤等）。 |
| 3 |  | 投标人可根据自身产品特性进行配置，各项配置不得低于以上各项要求且提供五年软件升级硬件质保。 |
| 4 | 基本要求 | 配置态势感知联动模块，支持与医院现有深信服SIP-1000态势感知平台进行联动处置，实现中病毒后的虚拟机自动快照、挂起或关机、分布式防火墙策略自动下发，对超融合平台进行安全加固。(提供功能截图证明材料） |
| 5 | 超融合云管理平台 | 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供通过序列号方式扩展产品功能的截图） |
| 6 |  | 支持大屏展示便于直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等 |
| 7 |  | 支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态 |
| 8 | 计算机虚拟化 | 要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，每个节点提供2颗正版CPU的服务器虚拟化授权。 |
| 9 |  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 |
| 10 |  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。（提供带有CMA标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 11 |  | 支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 |
| 12 |  | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图） |
| 13 |  | 支持配置集群动态资源调度功能，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续高效运行和集群主机负载均衡。 |
| 14 |  | 具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用。 |
| 15 |  | 支持内存ECC问题自动扫描与处理，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响 |
| 16 |  | 支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 |
| 17 |  | 支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源（提供带有CMA标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 18 |  | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。 |
| 19 | 网络虚拟化 | 要求网络虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，每个节点提供2颗正版CPU的网络虚拟化授权。 |
| 20 |  | 通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性 |
| 21 |  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率 |
| 22 |  | 分布式防火墙基于监测虚机IP地址和端口进行东西向流量隔离控制，支持配置测控制策略及策略复制，并提供实时拦截日志，以及支持“数据直通”功能，方便出现问题快速定位问题 |
| 23 |  | 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性 |
| 24 | 存储虚拟化 | 要求存储虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，每个节点提供2颗正版CPU的存储虚拟化授权，为了保证后期低成本的存储扩容需求，要求不受硬盘容量限制。 |
| 25 |  | 采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 |
| 26 |  | 支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响 |
| 27 |  | 支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性；（提供带有CMA标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 28 |  | 支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。 |
| 29 |  | 支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储。支持iSCSI存储、FC存储、NFS存储、本地存储。支持通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用 |
| 30 |  | 支持内存读缓存功能，可以利用物理节点的内存作为读缓存，实现内存、SSD、HDD三级存储分层 |
| 31 |  | 为保障数据安全，支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全（需提供具有CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 32 |  | 支持存储分卷功能，以磁盘为单位划分为不同的存储卷，可将集群内组全闪磁盘成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将混闪磁盘组成一个大容量存储池，满足低性能大容量应用需求。所有类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。 |
| 33 |  | 支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理 |
| 34 | 厂商产品资质 | 为确保生产厂商软件安全开发实力，该厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质，并提供证明材料 |
| 35 |  | 该厂商需要具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（云计算安全类），提供证书证明 |

- 防火墙—外联区防火墙（2台）

| 序号 | 指标项目 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥10G |
| 2 |  | 应用层吞吐量≥5G |
| 3 |  | 防病毒吞吐量≥1G |
| 4 |  | IPS吞吐量≥800M |
| 5 |  | 并发连接数≥200万 |
| 6 |  | HTTP新建连接数≥6万 |
| 7 |  | 硬件参数：1U，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，冗余电源，≥8千兆电口+6万兆光口SFP+ |
| 8 |  | 含访问控制、应用管控、IPS入侵防御、僵尸网络、防病毒模块且提供五年软件升级硬件质保。 |
| 9 | 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。（需提供产品功能截图证明） |
| 10 | 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 11 | 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 12 | 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 13 | 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 14 | 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） |
| 15 | 流量控制 | 具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 |
| 16 | 安全策略管理 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 17 | DDoS防御 | 支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
| 18 |  | 支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 19 | 勒索病毒防御 | 支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 |
| 20 | 入侵防御 | 产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） |
| 21 |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过1280000种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告） |
| 22 | 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） |
| 23 | 联动平台 | 产品支持与医院已有的深信服SIP-1000态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。（提供产品功能界面截图） |
| 24 | 产品先进性 | 要求所投产品具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级，提供有效证书复印件。 |

- 防火墙—DMZ区防火墙（1台）

| 序号 | 指标项目 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥10G |
| 2 |  | 应用层吞吐量≥5G |
| 3 |  | 防病毒吞吐量≥1G |
| 4 |  | IPS吞吐量≥800M |
| 5 |  | 并发连接数≥200万 |
| 6 |  | HTTP新建连接数≥6万 |
| 7 |  | 硬件参数：1U，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，冗余电源，≥12千兆电口+2万兆光口SFP+ |
| 8 |  | 含访问控制、应用管控、IPS入侵防御、僵尸网络、防病毒模块且提供五年软件升级硬件质保。。 |
| 9 | 产品架构要求 | 产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能。 |
| 10 | 路由功能 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| 11 | 部署方式 | 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 |
| 12 | 链路聚合 | 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 |
| 13 | 网络服务 | 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 |
| 14 | 地址转换 | 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 |
| 15 | 地域访问控制 | 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 |
| 16 | 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） |
| 17 | 流量控制 | 具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 |
| 18 | 安全策略管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（需提供产品功能截图证明） |
| 19 | DDoS防御 | 支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 |
| 20 |  | 支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 21 | 勒索病毒防御 | 支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 |
| 22 | 入侵防御 | 产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
| 23 |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告） |
| 24 | 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA标识的第三方检测报告） |
| 25 | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明） |
| 26 | 用户管理权限 | 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； |
| 27 | 双因素认证 | 支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 |
| 28 | 联动平台 | 产品支持与医院已有的SIP-1000态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。（提供产品功能界面截图） |

- 网闸

| 序号 | 分类 | 特性/功能 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品架构 | 系统基本架构 | “2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。提供五年软件升级硬件质保。 |
| 2 |  | 安全体系结构 | 仲裁审计系统部署于内端机上，具备主动仲裁功能，通用协议无法通过外端机直接连接到仲裁系统；（提供国家权威机构证明文件）只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，避免内外端机由于被黑客入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 |
|  |  | 操作系统 | 系统基于可信安全操作平台，提供内核级主动防御；（提供操作系统免疫平台著作权证书复印件） |
|  |  |  | 能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭； |
|  |  |  | 采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性； |
| 3 |  |  | 不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数。 |
| 4 | 功能要求 | 系统管理 | 三权分立：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过安全管理中心执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等； 可支持指纹认证登录（提供产品配置截图）； 支持管理端IP地址限制； 支持负载均衡； 支持所有配置导入导出； 自带数据分析和网络诊断工具； 支持日志详细查询、备份和回滚机制； 支持邮件告警。 |
| 5 |  | 支持协议 | 标准TCP、UDP协议 |
| 6 |  | 支持网络 | 支持IPV4与IPV6 |
| 7 |  | 安全上网功能 | 提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等； 访问控制对象：源地址、目标地址、源端口、目的端目、域名、URL、访问方式等； 内容过滤：关键字过滤； 脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等； |
| 8 |  | 安全邮件功能 | 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议； 支持发件地址、收件地址、邮件主题、邮件内容过滤。 |
| 9 |  | 文件传输功能 | 提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议； 支持FTP对传输文件的类型过滤； 支持FTP指令控制； 支持FTP文件名黑白名单控制； 支持FTP传输文件大小控制。 |
| 10 |  | 文件同步功能（不能同时多个参数） | 支持IPV4/IPV6双栈、支持windows平台和linux平台； 可通过专用客户端和网闸主动获取两种方式提供安全的文件同步功能；（提供两种方式的界面配置截图）； 支持不同任务设置不同的扫描间隔和扫描的时间段；（提供界面截图） 支持任务优先级控制； 支持跨协议同步； 支持内容过滤； 支持实时扫描、一对一、多对一传输、增量传输、容错控制； 支持目录内子目录同步，至多支持32级目录； 支持中文文件名或目录同步； 支持传输后删除源文件； 提供详细的日志审计； 支持病毒过滤（选配），病毒文件处理方式支持配置为日志告警、告警并阻断、删除源端病毒文件3种处置方式； 支持对格式类型进行特征过滤，并允许用户通过样本文件自定义格式类型；（提供界面截图） 支持断点续传； 支持文件同步冲突解决策略，包含忽略、覆盖、重命名三种解决方式；（提供界面截图） 文件支持保留历史版本，可自定义保留数量；（提供界面截图） 支持对文件传输的CRC32以及文件大小进行校验，可以确保文件传输的准确性和完整性，并支持校验失败自动重传。 |
| 11 |  | 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问； 支持用户查询、修改、添加、删除等操作； 支持全表复制、增量更新、全表更新等； 支持各种实例访问。 |
| 12 |  | 数据库同步 | 提供多种主流数据库（SQL、Oracle、DB2、MySQL、GBase，PostgreSQL，Kingbase、Sybase、达梦等）的单、双向数据交换； 支持同步表双向检索功能； 数据库同步配置简易，无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发； 同步粒度可以达到表内具体字段； 支持增量同步方式，可分别定义增加（insert）、删除（delete）、修改（update）的传输方式；； 支持数据一对一的单向或双向交换和同步； 支持实时交换或定时同步的策略定义； 支持异构数据库、同数据库不同版本、异构字段名之间的数据同步； 支持同步内容过滤； 数据库同步支持灵活的数据库冲突处理策略，可对冲突情况下，实行手动解决、软件自主判断、忽略三种处理手段；软件自主判断的依据支持为主键、被改变的数据、旧值、时间戳、版本五种。（提供界面截图） |
| 13 |  | 视频安全隔离 | 实现视频网络与信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接； 支持多种视频硬件平台，如摄像头、DVR（数字硬盘机）、流媒体服务器、视频服务器等设备； 支持服务端口控制，对访问视频管理服务器的端口进行控制，其它视频端口默认关闭； 支持标准SIP协议 支持RTSP协议 视频隔离模块：视频分辨率支持D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF等多种分辨率，具有低延迟、低丢包率等特性 支持SIP、RTSP代理 支持SIP、RTSP指令控制 支持符合GB/ T28181-2011，GB/ T28181-2016，GB/ T28181-2022标准的视频业务；提供检测报告复印件； |
| 14 |  | 自定义功能 | 支持用户基于标准TCP、UDP开发的自定义协议软件，无需对自定义协议软件进行二次修改开发，可以根据需求开发新的专用协议处理过滤功能； 支持MAC强制访问控制通道，针对被访问端文件进行类别和等级标记，通过标记匹配才能正常访问文件。（提供界面截图） 可与运维审计产品进行联动，自动开启或关闭运维通道；（提供国家权威机构证明文件） |
| 15 | 可靠性要求 | 网口冗余、负载均衡 | 使一端机多网口冗余，可实现链路备份冗余的工作模式，支持lacp、负载均衡、主备模式；以浮动IP的形式对外提供服务；结合轮询、比重、流量比、服务类别等算法，保证业务实时的连续性。 |
| 16 |  | IDS/IPS模块 | 支持IDS/IPS配置；支持扫描、拦截DOS攻击：PING OF DEATH、UDP FLOOD、SYN FLOOD、ICMP FLOD等；支持记录、导出、DDOS扫描和拦截日志。 |
| 17 |  | 双机热备 | 支持医院现有网闸FerryWayV2.0软硬件升级以实现双机热备功能。 |
| 18 | 审计要求 | SNMP支持 | 支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容，能够针对读团体字、系统位置、系统联系人等参数进行自定义； |
| 19 |  | SYSLOG支持 | 支持SYSLOG协议，可与标准日志服务器平台无缝兼容，可实时发送网闸运行状态 |
| 20 | 其他要求 | 管理配置功能 | 管理端采用B/S结构； 管理端：用于通道建立、策略制定、日志查询、分析、导出等； 安全终端管理：可通过串口终端管理方式对网闸进行维护； 为保证网闸安全性，管理网口和通讯网口隔离，仅允许通过内端机管理口对网闸进行配置管理或审计日志，禁止使用其他接口对网闸进行配置管理； 管理口拥有独立路由，可避免和通讯网口发生路由冲突或干扰。 |
| 22 | 接口及 性能指标要求 |  | 内端机≥6个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），2个SFP插槽，2个USB口； 外端机≥6个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），2个SFP插槽，2个USB口； 标配冗余电源 |
| 23 |  |  | 网络吞吐量≥1Gbps 系统整体时延：<1ms 并发连接数：≥400000 |

- 数据库审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础性能 | 2U软硬一体化机架式设备； MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时； 内存≥64GB，硬盘≥96TB； 内置交流冗余1+1电源； 业务网口≥2千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个管理网口，支持≥4个网卡拓展槽，每个扩展槽支持万兆光网卡或4千兆电网卡或4兆光网卡或2千兆电网卡； 硬件最大吞吐量10Gbps； 双向审计数据库流量≥800Mbps； 标配日志存储数80亿条； 审计日志检索能力≥1500万条/秒； 产品数据库实例力≥999个； 审计性能：峰值SQL处理能力≥120000条/秒。 提供三年软件升级硬件质保。 |
| 2 | 设备兼容 | 支持与原有医院数据库审计进行分布式部署，管理中心可实现统一配置、一键批量升级所有节点、统一查询；（提供投标人承诺函加盖投标人公章） |
| 3 | 审计信息 | 审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集（提供国家权威机构证明并加盖投标人公章） |
| 4 | 安全性能 | 设备具备内置规则的功能，规则类型有违规操作、账号安全、数据泄露和SQL注入等，并可依据规则进行邮件告警（提供国家权威机构证明并加盖投标人公章） |
| 5 | 规则匹配 | 支持安全规则遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果；提供截图证明并加盖投标人公章。 |
|  | 支持数据库类型 | 支持Oracle（包括21C及其他版本）、Clickhouse、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache（包括2021及其他版本）、 PostgreSQL（14及其他版本）、Vastbase、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X、Percona-MySQL、Percona-MongoDB等主流数据库的审计； |
|  |  | 支持达梦（DM8及其他版本）、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（KingbaseV8、V7及其他版本）、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase、瀚高（HighGo DB)、天翼云数据库Teledb-MySQL、天翼云数据库Teledb-PostgreSQL等国产数据库的审计； |
| 7 | 审计功能 | 审计功能可针对审计信息执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集内容进行记录；（提供国家权威机构证明并加盖投标人公章） |
| 8 | 智能检索 | 设置日志检索条件时，检索条件可根据历史信息自动弹出，即输入检索条件时支持智能联想； |
| 9 | 查询方案 | 可依据客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、操作类型、服务器IP等配置行为模型，并可查看相应告警日志（提供国家权威机构证明并加盖投标人公章） |

- 准入设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础架构 | 系统管理平台采用B/S架构，可通过浏览器https模式对管理平台进行系统操作； 管理平台支持统一管理windows系统、国产化系统（麒麟/统信操作系统）终端； 1U机架结构，配置双电源，标准配置6个1000MBASE-T接口，配置1个万兆接口卡； 每秒事务数≥4000（次/秒），最大吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数3000条； 配置违规外联模块。提供五年软件升级硬件质保。 |
| 2 | 授权点位 | 终端用户认证数量不得少于2200点 |
| 3 | 准入控制 | 支持802.1X、Vlan隔离、Portal、ARP、DHCP、策略路由、端口镜像、透明网桥等多种准入技术，支持灵活复用。支持提供自动重定向入网引导页面，页面支持根据设备类型自定义风格颜色。 |
| 4 |  | VLAN隔离技术支持无客户端下的端口级准入效果，支持采用正常vlan对应隔离vlan的方式进行一对一vlan映射。支持图形化展示隔离vlan切换效果。（提供功能截图） |
| 5 |  | 支持单端口的策略路由的准入控制，支持双端口（一进一出模式）的策略路由的准入控制技术。 |
| 6 |  | 支持设置例外ip和例外域名，例外域名支持设置通配符域名，任何完成入网或未完成入网的终端，准入系统均允许其访问例外域名。 |
| 7 |  | 终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。 |
| 8 |  | 为便于管理员进行紧急管理措施，需支持多管控模式一键切换，包括但不限于如下管控模式：（提供功能截图） 1、管控模式：开启管控模式，即对管控范围内的终端进行准入管控； 2、逃生模式：开启逃生模式，即放开对终端的准入管控； 3、实施模式：开启实施模式，终端访问被阻断URL，会推送客户端安装页面，管理员可强制终端安装客户端完成入网，也可允许终端继续访问网络； 4、合规模式：合规模式下，只有终端安检不合规，被隔离，或存在违规行为（IP/MAC绑定违规，指纹违规）等情况禁止访问网络，其他终端可以正常访问网络 |
| 9 | 国产化系统 客户端 | 支持基于不同的国产化操作系统，通过浏览器自适应推送安全客户端。支持银河麒麟操作系统、统信UOS操作系统。 |
| 10 |  | 支持与统信桌面操作系统、银河麒麟桌面操作系统兼容，并完成产品兼容性测试，产品功能测试、产品性能测试。 |
| 11 | Windows 系统客户端 | 支持客户端在802.1x模式切换普通模式时，无需卸载或重新安装安全客户端。安装包（windows）≤10M。资源占用（初次安装后）CPU≤1%，内存占用≤60M。管理员可自定义安装后是否创建桌面图标。 |
| 12 |  | 支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式。支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等。（提供功能截图 ） |
| 13 |  | 客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。 |
| 14 | 其他系统 客户端 | 为满足多类终端的准入控制需求，同时减少成本投入，需要一个管理平台可以同时对Windows电脑、国产化电脑、MacOS电脑、苹果手机、安卓手机进行安全检查，具有Windows系统（XP，Win7，Win8，Win10，win11）、Mac OS、Linux、iOS、Android、麒麟、统信等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理（提供产品功能截图） |
| 15 | 智能逃生 | 支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间。 |
| 16 |  | 提供专属逃生平台对系统服务状态进行实时评估，逃生平台策略被触发时可保障业务的稳定运行；策略包括但不限于系统服务异常等。 |
| 17 | 管理平台 | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 |
| 18 |  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。 |
| 19 |  | 提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。（提供功能截图 ） |
| 20 |  | 为了降低管理员学习成本和信息获取难度，提高管理员的运维效率，需支持在首页一键全局搜索，包括但不限于用户、设备、功能菜单、IP地址、MAC地址等，并支持功能菜单收藏功能，把常用功能菜单收藏并统一展示。 |
| 21 | 边界管理 | 支持自动生成全网拓扑图，5分钟自动更新一次网络拓扑信息并刷新。 |
| 22 |  | 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接。 |
| 23 |  | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上。 |
| 24 | 入网流程管理 | 为满足我单位不同人员、不同终端类型的入网需求，需支持包括不限于按IP地址、终端类型、角色、指定终端、终端部门、操作系统定义准入场景策略，符合这类定义的终端在接入后，按照场景的执行身份认证、安全检查、客户端安装、注册审核等策略入网并获得网络访问权限；支持多种条件组合精确定义准入场景的应用对象。（提供功能截图） |
| 25 |  | 我单位目前有打印机、摄像头、考勤机等哑终端，为了实现无需人工对哑终端IP进行例外，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络。 |
| 26 | 身份认证 | 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email、企业微信联动。钉钉作为认证源时，移动终端自动跳转认证服务，无需手动打开相关app。 |
| 27 |  | 支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批。 |
| 28 |  | 与AD域联动支持单点登录；支持管理员自定义域信息属性到认证设备，包括但不限于用户姓名、部门、联系电话等。 |
| 29 | 安全基线检查（windows） | 终端入网前支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、网络监听端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查等终端安全检查项 |
| 30 |  | 支持终端入网前对杀毒软件安装情况、病毒库版本、软件版本进行安全检查，同时针对不符合安装情况、病毒库版本、软件版本终端选择定向修复方式，包括安装包修复和URL修复。产品内置杀毒软件检查种类包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等。 |
| 31 |  | 安检规范支持评分、设置修复期限，终端用户在允许期内即使不修复可正常使用网络。 |
| 32 |  | 支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。 |
| 33 |  | 软件产品正版化检查，包括但不限于 windows、office、WPS产品的授权信息正版化检查。 |
| 34 |  | 支持完整的操作系统补丁管理，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。 |
| 35 |  | 支持对操作系统补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持windows10补丁检查及自动修复。 |
| 36 | 安全基线检查（国产操作系统） | 支持操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、主机防火墙、必须安装的软件、禁止安装软件、必须允许进程、禁止运行进程、软件白名单、系统服务、密码策略、弱口令检查。 |
| 37 | 安全基线检测与策略（移动终端） | 移动终端可以支持通过将指纹和用户账户绑定的方法，实现用户按压指纹认证入网。（提供功能截图） |
| 38 |  | 支持禁用移动终端入网策略。 |
| 39 |  | 支持移动终端必须安装软件、禁止安装软件、必须运行进程 、禁止运行进程。 |
| 40 |  | 支持移动终端的SD卡控制、WiFi连接控制、蓝牙连接控制、相机管控策略。 |
| 41 | 运维管理 | 软件、消息分发：支持基于部门、角色（分组）、设备或ip段进行软件、消息分发，分发周期支持立即、每天、每周、每月等周期设置。针对分发的源文件支持设置保留或不保留，分发后支持重启或关闭计算机。 |
| 42 |  | 远程协助：支持管理员或终端用户双向发起远程协助。 |
| 43 |  | 支持自主定义准入服务器的openssl证书信息并生成证书，或导入可信机构签发的证书。 |
| 44 |  | IP资源管理：支持提供图形化的ip地址台账;支持一键绑定全网ip/mac/端口；支持检查ip/组织架构绑定。 |
| 45 |  | 提供网络诊断工具，支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等。 |
| 46 |  | 提供IP地址分配矩阵图，可以通过组织架构为维度查看IP地址分配矩阵图；能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。 |
| 47 | 报警信息 | 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 |
| 48 | 报表 | 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |
| 49 | 产品资质 | 产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提供证书复印件；原件备查或公安部官网可查） |
| 50 |  | 产品具备国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 |

- 镜像交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础架构 | 不小于48个SFP+插槽；支持10GE/GE；不小于2个QSFP插槽，支持40GE，支持单、多模光纤； |
| 2 | 基本功能 | 支持接收交换机镜像端口或分光器的10GE/1GE接口输出的克隆数据，对接收的数据进行复制、汇聚、过滤、分流、报文精确处理并从万兆/千兆端口输出给后端分析设备。 |
| 3 |  | 支持流量复制/汇聚/分流功能，支持一对多，多对一，多对多的流量复制汇聚分流。 |
| 4 | 算法 | 设备支持基于“负载均衡组”的分流量策略配置，可以灵活定义哈希分流策略因子开关及选择哈希算法；支持基于二层的smac、dmac作为哈希因子参与负载均衡组的计算；支持基于IPv4的protocol、sip、dip、sport、dport、tunel-out等作为哈希因子参与负载均衡组计算；支持基于IPv6的protocol、sip、dip、sport、dport、tunel-out等作为哈希因子参与负载均衡组计算； |
| 5 | 智能控制 | 支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性，需支持对后端设备目的IP、目的端口、检测周期及重试次数的灵活配置。【需提供截图证明】 |
| 6 | 查询 | 支持端口/策略级的历史流量统计查询，支持基于日、时、分、秒不同时间颗粒度以及基于报文数/字节数/速率等多种维度且分级的流量趋势图查询功能，并支持查询结果导出保存为文件（HTML/PDF）。 |
| 7 | 转发配置 | 设备支持简易流量转发配置，即可以通过手工拉线的配置方式快速配置流量数据的基本转发需求。【需提供截图证明】 |
| 8 | 流量探测 | 设备需支持流量探测功能，设备任意端口均可作为流量探测端口。设备支持基于源/目的IP地址、端口号灵活定义将要捕获的流量数据，同时支持对捕获数据文件大小限制的配置功能，支持对捕获时长限制的配置功能，可根据捕获需求对捕获动作快速的启/停操作，设备需具备启/停按钮。【需提供截图证明】 |
| 9 |  | 所有端口线速流量不丢包（64字节到1518字节）。整机处理性能不低于560Gbps（双向1120Gbps） |
| 10 | 软件功能 | 系统时间、运行时间、软件版本信息等设备运行状态信息的展示；说明：提供设备系统信息展示功能截图，截图需体现“设备系统信息、温度状态、风扇转速、内存使用率、CPU使用率、已运行时间、设备序列号、设备型号、软件版本信息”关键字，截图须包含所有关键字，否则视为不满足； |

- 集成服务

- 系统集成含此次招标所有项目的调试、安装等服务，包括以下内容：

- 硬件设备上架，通电做压力测试；

- 超融合系统以及国产超融合系统管理系统的部署以及安全调试，提供部署所需的软件以及硬件配套设备，保证超融合系统正常稳定运行；

- 对医院现在的应用系统及数据库迁移到新的超融合系统，实现不停机进行数据库切换；

- 利用超融合基础架构简化资源管理，提高利用率，并创建虚拟机，为它们分配适当的CPU、内存和存储资源。在操作系统安装完毕后，执行彻底的性能测试，并使用vSphere HA和vMotion技术来配置故障转移，确保在发生故障时虚拟机能够无缝迁移至健康的宿主机。此外，选用高性能的共享存储和制定网络冗余策略，以支持虚拟机的高可用性。

- 针对医院外联区与DMZ区进行防火墙安装调试，针对医院信息系统的进行防火墙规则调试；

- 根据医院内、外网隔离的特点，对网闸做安装调试，适配医院信息系统安全访问需要；

- 根据等保及医院数据库安全的需要，对数据库审计进行安装调试；

- 对准入设备进行安装调试；

- 对数据安全管理平台软件系统进行安装调试，实现对资产有效治理、帮助医院降低数据传输过程被监听、拦截篡改、攻击等风险，提升医疗数据开放的安全性；

- 对医院新购的镜像交换机进行安装调试；

- 更换UPS电池。

- 数据安全管理平台

| 序号 | 业务模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据开放安全管理平台 | 核心功能 | 以数据为中心的参数级数据开放管理平台。 支持API开放的数据流转形式。 通过数据资产梳理、资产开放授权管理、身份鉴权、访问行为监测预警以及基于内容的可追溯日志，实现对资产有效治理、帮助医院降低数据传输过程被监听、拦截篡改、攻击等风险，提升医疗数据开放的安全性。 |
| 2 | 数据开放服务资产使用状态(首页展示) | 流量概览 | 平台提供应用API服务访问流量信息概览功能，主要包含：累计、本年、本月、本日的访问量，支持以年、月、日维度呈现数据，支持按系统分布、按应用分布、按API服务分布、API接口分布维度呈现数据，提供访问量列表下载功能用于支撑使用方进行其他维度的分析。 |
| 3 |  | ▲资产概览 | 平台资产总览，医院六大资产（业务系统、API服务、API接口、应用、厂商）数据的时间快照，支持资产数据下沉查看详细信息，提供6大资产的概览（提供功能截图） |
| 4 |  | 资产台账 | 1、当前厂商资产台账信息支持时间范围检索、按资产名称检索； 2、以时间轴呈现当前厂商的资产台账变化信息； 3、资产台账信息根据搜索模式不同进行差异化呈现。 |
| 5 |  | API访问量 | API服务访问量统计支持按时间统计（按日、按月、按年细分呈现）、按系统统计、按API服务统计、按API接口统计、按厂商统计维度统计访问量； |
| 6 |  |  | API访问量支持按时间范围、系统名称、API服务、API接口、厂商简称维度支持单维度或多维度组合检索； |
| 7 |  |  | 支持API访问量导出功能，可供其他维度分析和使用。 |
| 8 |  | 应用访问量 | 应用访问量统计支持按时间统计（按日、按月、按年细分呈现）、按应用统计、按厂商统计维度统计访问量； |
| 9 |  |  | 应用访问量支持按时间范围、应用名称、厂商简称维度支持单维度或多维度组合检索； |
| 10 |  |  | 支持应用访问量导出功能，可供其他维度分析和使用。 |
| 11 | 资产自动发现 | ▲资产自动发现 | 平台提供一站式的资产自动识别、资产梳理和注册能力，用于解决医院资产管理数字化的难题。通过利用流量监控服务和代码分析技术，对医院的网络流量进行实时监控和深入分析。 自动识别API接口的协议、接口路径、参数和类型等资产信息，并自动参数补全、自动跟踪资产识别进度、形成完整的API接口资产识别信息库。最终，通过一键注册功能，医院能够轻松完成资产的注册工作，最终完成资产数据开放安全管理过程。（提供功能截图） |
| 12 | 数据开放服务资产注册 | 系统信息注册 | 系统信息支持新建、编辑、变更、删除、禁用/恢复；多条件组合搜索、查看、系统列表信息呈现、系统发布。 |
| 13 |  | API服务注册 | 支持服务分类管理 |
| 14 |  |  | 支持Webservice服务模式 |
| 15 |  |  | 支持Restful服务模式 |
| 16 |  | API接口注册 | 支持按接口状态、接口描述内容、接口名称等多条件组合检索查看 |
| 17 |  |  | 支持手工录入接口的出入参，定义内容包含基本信息（服务地址、服务名称、超时时间、接口名称、接口编号、接口分类、接口描述等）、入参参数定义（参数位置支持4种：Path、Query、Header、Body，支持内容格式：json、xml（支持CDATA，复杂类型的定义及管控））、出参参数定义，出入参示例预览、支持出入参数导入。 |
| 18 |  |  | 支持基于代码示例导入参数，自动解析出入参名称、位置等信息。 |
| 19 |  |  | 支持基于Excel表模版导入参数，自动解析出入参名称、位置等信息。 |
| 20 |  |  | 接口列表支持按接口名称、接口编号、路径/方法/模式 系统名称、服务名称、接口分类、接口状态、关联应用数、禁用时间等呈现数据。 |
| 21 |  |  | 接口有效期自动化判别，用于自动关闭接口服务以及接口授权的判断。 |
| 22 |  |  | 接口拓扑支持图形化呈现接口、系统、服务、应用间的关联性。 |
| 23 |  | 应用信息注册 | 应用信息支持新建、编辑、变更、删除、禁用/恢复、多条件组合搜索、查看、应用列表信息呈现、应用发布、证书下载。 |
| 24 |  |  | 应用访问有效期设置，支持自动化判别系统状态。 |
| 25 |  |  | 支持接口文档下载功能。 |
| 26 |  |  | 支持应用标识、应用证书的生成、证书下载。 |
| 27 |  |  | 支持选择接口，编辑接口、删除接口、查看接口、接口出入参示例查看、接口列表信息呈现、生效版本查看。 |
| 28 |  |  | 支持自定义参数设置（修改父节点、修改节点名称）、出入参格式设置。 |
| 29 |  |  | 支持根据应用部署位置不同，生成对接文档进行差异化生成，用于满足医院不同业务访问形态下的对接方式。 |
| 30 | 数据开放服务聚合 | 服务路由 | 数据开放服务升级过程中，通过访问入参数值进行新老服务路由，实现一个访问对应两套服务的协议转换和自动路由。 |
| 31 |  | ▲横向聚合 | 数据开放服务升级过程中，对新老两个数据服务的返回结果，按参数进行内容组合，以兼容关联业务的数据访问。（提供功能截图） |
| 32 | 数据开放服务授权管理 | 系统开放服务审核 | 系统访问有效期设置，支持自动化判别系统状态； |
| 33 |  | API服务开放审核 | 支持批量关闭和开启服务所包含接口的参数校验； |
| 34 |  | API接口开放审核 | 支持关闭、开启单一接口的参数校验； |
| 35 |  | API接口变更审核 | 对接口的参数增删改行为进行审核，变更信息自动归属到厂商、系统、服务下，形成资产变更台账； |
| 36 |  | API接口禁用 | 支持按照厂商、系统、服务等维度批量禁用接口，也支持单个接口的禁用； |
| 37 |  | ▲应用申请API接口审核 | 应用厂商基本信息确认；应用申请使用的API服务-接口信息是否正确，授权周期的设置（永久，指定结束时间的授权）；API接口参数级别的授权，支持参数字段加密、屏蔽、常量复制等出参策略的设置；支持审批意见批注，拒绝的原因可见，方便整改，比如患者信息请求必须单一患者请求，入参中必须带非数组形式的患者ID。（提供功能截图） |
| 38 |  | 待审信息 | 首页待审信息的工作界面，数据开放审核确保数据开放的合理性和规范性. 1、通过字段排序、按资产名称/厂商简称进行模糊检索等功能，帮助审核者在待审工作中定向找到优先级高的审核任务； 2、接口审核支持审核评论，留下具体审核意见，供后期安全管理审计； 3、支持应用信息审核、系统信息审核，主要包括：支持单接口审核、批量审核操作、支持只看待审记录、支持查看待审接口清单、支持接口授权有效期； 4、支持根据实际情况设置接口出参策略（数据加密、字段屏蔽、常量赋值等）。 |
| 39 |  | 已审信息 | 已经审核过的系统接口服务以及应用记录查询，作为数据接口开放审核溯源和审计依据 1、支持字段排序、按资产名称/厂商简称进行模糊检索； 2、接口列表支持按审核结果快速筛选接口，查看接口基本信息、接口参数信息及审核意见信息； 3、接口预览时，提供快捷的接口切换入口。 |
| 40 | 数据开放服务安全态势 | 本日监控信息 | 本日访问状态看板，通过这个看板可以及时发现本日所有接口访问是否存在异常（拦截访问、预警访问），拦截访问需要查看拦截原因并即刻处理，预警访问可以按照自己工作节奏查看原因有计划的安排处理 |
| 41 |  | 本日API接口处理效率监测 | 本日API接口处理效率看板，接口支持按请求量统计、按请求平均处理时间分析、按平均处理速度最快接口、按平均处理速度最慢接口，及时知道API处理水平，发现API处理瓶颈原因，支持接口请求量下钻查看所有接口访问详情 |
| 42 |  | 本周/本月统计分析 | 支持按本周、按本月进行统计分析，呈现拦截访问原因、预警访问应用、响应异常系统、响应异常接口、响应异常接口列表，支持数据下钻原因分析。 |
| 43 |  | 拦截的异常访问信息 | 查阅所有触碰平台访问拦截规则的的记录及原因，准确定位问题以及问题对象，提升解决问题的效率； 支持应用API服务访问拦截统计； 应用API服务拦截的信息支持按应用名称、接口名称、拦截原因、规则内容统计呈现拦截列表； 多个字段具备筛选、搜索功能、支持多条件组合查询； 支持拦截访问趋势、拦截原因分布、拦截应用、拦截Top5接口维度的数据统计分析； 拦截统计记录支持下钻，查看拦截访问详情信息通过查看日志链路了解拦截阶段及访问传递的内容信息，利于问题的解决。（提供功能截图） |
| 44 |  | 可疑异常访问预警 | 查阅所有触碰平台访问预警规则的的记录及原因（包括访问参数超过定义参数、疑似SQL注入等访问行为），用于优化管理流程和制定风险防御措施 1、应用预警的信息支持按应用名称、接口名称、预警类别、规则内容统计呈现预警列表； 2、多个字段具备筛选、搜索功能、支持多条件组合查询； 3、支持预警访问趋势、预警类别分布、累计预警Top3应用、累计预警Top5接口维度的数据统计分析； 4、疑似SQL注入预警访问记录经信息科判定预警的应用-接口是正常的，直接通过【停止预警】操作来快速关闭疑似SQL注入的监控规则。 |
| 45 |  | 服务响应异常告警 | 所有服务响应超时或因系统服务超时而熔断的访问记录，用于分析数据接口服务的稳定性，优化数据接口服务的性能及运维方案 1、支持根据本日、本周、本月、自定义时间进行响应异常分析，呈现响应异常个数、变化趋势图、响应异常原因分布图、累计响应异常Top3服务、累计响应异常Top5接口 和响应异常访问统计列表； 2、支持服务名称、接口名称多字段的组合筛选。 |
| 46 | 数据开放服务问题追踪 | API访问日志 | 1.支持按当前厂商呈现API访问日志：支持按时间范围、日志状态、 应用名称、接口名称、接口编号、系统名称、服务名称、参数内容、入参内容、出参内容及唯一标识的单一维度的检索和多维度组合检索； 2.支持根据参数内容进行搜索，用于满足基于传输内容的日志信息；日志支持日志列表信息呈现、支持日志内容查看（支持接口信息、应用请求信息、应用收到信息、调用信息）； 3.日志支持链路分析，支持每个节点信息、相关监测规则、规则处理结果呈现。 |
| 47 | 数据服务路由 | 数据服务路由 | 根据服务部署网络区域和应用所在网络区域，智能识别数据传输路径，将数据访问路由到对应的数据服务。 |
| 48 |  | 数据服务隐身 | 通过数据隐私技术，对开放的数据服务地址进行隐身处理，增强数据服务的安全性。 |
| 49 | 网关服务 | 网关服务 | 接口服务的封装、供上层应用接入 |
| 50 |  |  | 支持身份合法性认证 |
| 51 |  |  | 支持流量规则校验 |
| 52 |  |  | 支持响应规则校验 |
| 53 |  |  | 支持流量规则校验 |
| 54 |  |  | 平台访问可以进行拦截、预警、通行管控，平台具备熔断监测能力 |
| 55 | 解析/调用服务 | 解析/调用服务 | 支持出入参参数级别的解析校验功能 |
| 56 |  |  | 内部服务协议组装，参数组合 |
| 57 |  |  | 调用链接内部系统服务 |
| 58 | 产品资质要求 | 产品资质要求 | 软件产品全部为自主研发，拥有数据开放安全管理平台软件著作权证书，拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证，拥有国产信创适配认证（提供功能截图） |

- 机房电池

| 序号 | 指标 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池基本参数 | - 容量：12V100AH 铅酸蓄电池，质保三年； - 电压值 12 V； - 安培数 100Ah @ 20hr-rate to 1.75 volts per cell @ 25°C (77°F)； - 重量 Approx. 33.5kg. (73.83 lbs.) - 最大放电电流 800A (5 sec.) - 内阻 Approx. 3.2mΩ； - 温度工作范围 Discharge： -15℃~50℃(5°F~ 122°F)；Charge：-15℃~40℃(5°F~ 104°F) - Storage：-15℃~40℃(5°F~ 104°F) - 一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 3°F) - 浮充使用充电电压 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) - 建议充电最大电流 30A - 均充使用充电电压 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) - 自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after；stocked for 6 months at ambient temp25℃ - 端子 I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt； - 电槽材质Polypropylene(UL 94-HB)& Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. （以上电池技术要求，合同签订前需提供厂商彩页或厂商官网截图） |
| 2 | 技术要求 | 12V100AH 铅酸蓄电池各项性能及技术指标需达到YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中规定的要求，提供第三方权威检测报告（具有 CMA认证） |

- 人员要求

- 实施团队要求

中标人必须派专业项目服务团队提供专业系统建设、安装和售后服务，在整个系统建设、使用、运维等过程中遇到问题时，都能够及时得到中标人相应的技术支持与帮助。

标段二的中标人必须保证在项目实施期间，实施团队包含项目经理、实施工程师、网络工程师等，其中项目经理必须是信息系统集成经验丰富的高级工程师。

- 人员调整要求

中标人必须保证项目组成员稳定，不得随意更换，在投标阶段明确的主要项目组成员必须在本合同内容履行实施阶段参与本合同约定项目的工作，如需更换项目组成员，须征得采购人书面同意。

- 软件开发、调试、工期

- 中标人需按采购人的要求和国家及行业规范负责软件开发开始和调试及试运行。

- 工期：合同签订后8个月内完成本项目建设。项目验收合格并交付使用后，提供四年维护服务。

- 安装及测试要求

（1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（2）包括单元测试、集成测试、系统测试和压力测试。

（3）测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位、集成商以及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

（4）在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，应给予满意的答复。所有测试通过后，在系统连续成功稳定运行30天后进行项目验收。

- 验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和终验。

- 项目初验

项目初验前，中标人应首先对设备及软件进行自测，并将自测报告提交采购人审查。中标人依本合同约定向采购人提交成果及相关文档，并向采购人提出初验申请。采购人接到中标人初验申请后，组织信息科及相关使用科室与中标人进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

- 试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为不少于45天。

- 终验

通过试运行后，中标人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行软件的终验。终验通过，进入正式运行阶段。终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

- 售后服务

- 中标人应保证提供自项目验收合格并交付使用后起至少四年的维护服务。维护服务期内提供免费系统维护，并根据运营情况定期进行系统免费升级。合同期满后，采购清单的硬件均归采购人所有。

- 响应时效：提供7*24小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，若短期无法解决的，应及时提供应急措施，并提出书面解决方案报业主批准。如果逾期未作出响应，中标人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由中标人承担

- 为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。中标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

- 中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备或系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

- 因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按1000元/天/点进行相应扣款。

- 培训要求

- 中标人必须为采购人提供软件使用、设备操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；中标人必须列明相应的培训课程。

- 中标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

- 技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员必须是公司的资深工程师。

- 培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

- 所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

- 实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定为准。

## 付款方式及要求

- 付款方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的60%（中标人须提交银行出具的相应金额预付款保函），通过采购人最终验收合格后支付合同金额的30%，最终验收合格一年后支付余款。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 采购合同

标段二“机房建设”

政府采购货物买卖合同

项目名称：绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目

合同编号：          ****

标    段：

甲    方：绍兴市上虞人民医院

乙    方：

签订时间：2024年     月     日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  绍兴市上虞人民医院 （采购人）

乙方（全称）：                     （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目

- 采购项目编号：  GZ2024013X

- 项目标段：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XX | XX | XX |
| 合同总价大写： XXXXXXXX 小写：¥ XX |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的60%（乙方须提交银行出具的相应金额预付款保函），通过甲方最终验收合格后支付合同金额的30%，最终验收合格一年后支付余款 。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：  绍兴市上虞人民医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式： 以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交

收取履约保证金金额：

履约担保期限：  乙方在收到中标通知书后需向甲方提供履约保证金，在维护服务期结束后根据履约情况一次性无息退还。

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 绍兴市上虞人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：   /

（2）履约验收时间：安装调试完成后组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：乙方递交验收申请，甲方组织验收

（5）履约验收的内容：    采购标的物

（6）履约验收标准：   采购文件要求及投标文件承诺

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲、乙两方签字并加盖单位公章后 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  绍兴市上虞人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、配置清单等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 1．甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3．乙方应在_____天内完成安装及调试，并负责培训甲方的使用操作人员和维修人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 4．验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定位置 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 乙方应保证提供自项目验收合格并交付使用后起 年的维护服务。维护服务期内提供免费系统维护，并根据运营情况定期进行系统免费升级。合同期满后，采购清单的硬件均归甲方所有。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供7*24小时技术服务热线，负责解答甲方在软件使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法，若短期无法解决的，应及时提供应急措施，提出书面解决方案报甲方批准。如果逾期未作出响应，乙方应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由乙方承担 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的60%（乙方须提交银行出具的相应金额预付款保函），通过甲方最终验收合格后支付合同金额的30%，最终验收合格一年后支付余款 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | - 标的物验收未通过 - 维保期内未按照要求履行维保服务 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方在收到中标通知书后需向甲方提供履约保证金，在维护服务期结束后根据履约情况一次性无息退还 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1．乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 2．在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 3．乙方怠于履行保修义务的，由此导致甲方损失产生或扩大，就该损失部分甲方有权要求乙方承担赔偿责任，且甲方有权委托第三人进行维修，由此产生的费用由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1．乙方提供的产品在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价或经第三方公司评估。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退货产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2．产品在保修期内如遇3次以上的质量问题，乙方应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 未按期到货或完成安装调试的，乙方每天需向甲方支付合同总价的万分之五的违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，并不予退还履约保证金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 因乙方违约导致甲方提起诉讼的，甲方为实现权益所支付的合理费用包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。因乙方产品或者安装调试问题导致项目未验收，乙方每天需向甲方支付合同总价的万分之五的违约金。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： （1）向上虞区的仲裁机构申请仲裁，仲裁地点为上虞区； （2）向上虞区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

医疗卫生机构医药产品等廉洁购销合同

- 甲方（医疗卫生机构）：绍兴市上虞人民医院

- 乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

- 为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品及服务。

- 二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

- 六、乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

- 八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

- 九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                          经办人签名：

年   月   日                            年   月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

- 资格文件部分

- 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）。

## 附件一：法定代表人授权书

绍兴市上虞人民医院：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（标段：     ）（编号：       ），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：投标人承诺函

绍兴市上虞人民医院：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）标段：     （编号：       ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 标段二

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 《技术响应及建议表》（格式见附件）；

- 《佐证材料汇总表》（格式见附件）；

- 项目分析理解；

- 总体设计方案；

- 项目实施方案；

- 数据迁移方案；

- 培训方案；

- 应急处理方案；

- 安装调试方案；

- 售后服务；

- 项目团队（格式见附件）；

- 拟派团队；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 业绩；

- 证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

## 附件三：评分对应表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：资信分自评表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件五：技术响应及建议表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件六：佐证材料汇总表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目要求 | 投标文件中对应参数的截图 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 2 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 3 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| ... | ... | ... |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：商务响应表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件八：项目团队

标段：

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

## 附件九：投 标 函

绍兴市上虞人民医院：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

## 附件十：开标一览表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 投标报价 | 人民币 元 （小写： 元） |
| --- | --- |
| 本项目投标报价统一为人民币计价，实行总价包干，包括但不限于包括软硬件费、安装调试费、技术服务费、系统维护费、人工成本费、交通差旅费、售后服务费、利润、税金及不可预见费用等一切项目实施所需费用。 |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：报价明细表

标段：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 服务内容（或设备） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 人民币 元（小写 元） |  |  |  |  |
| 本项目投标报价统一为人民币计价，实行总价包干，包括但不限于包括软硬件费、安装调试费、技术服务费、系统维护费、人工成本费、交通差旅费、售后服务费、利润、税金及不可预见费用等一切项目实施所需费用。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十二：中小企业声明函

标段二

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加绍兴市上虞人民医院的 绍兴市上虞人民医院HIS系统及电子病历升级改造项目 标段： 二 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于 工业 行业；服务商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于 工业 行业；服务商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十三：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人或被授权委托人签名（或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：