全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程

采购文件

（公开招标）

项目编号：ZPGK2024-038

采 购 人：浦江县上山遗址管理中心

集采机构：金华市公共资源交易中心浦江县分中心

二〇二四年十月

- 目    录

- 公开招标采购公告

- 采购需求

- 投标供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

温馨提示：

请认真阅读此采购文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。

投标供应商不得向采购人、政府采购工作人员、评委行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浦江县财政局政府采购计划书20241014

号批准，全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标：

一、采购编号：ZPGK2024-038

二、组织类型：政府集中采购－委托本级集采。

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算 | 最高限价 | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共一个标 | 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程 | 1项 | 230万元 | 213.14万元 | 浦江县上山遗址管理中心 |

五、合格投标供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2.根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标将作无效标处理，以开标当日网页查询记录为准。

3.本项目的特定资格要求：本次采购要求供应商须具备电子与智能化工程专业承包一级资质。

4.本项目不得转包，允许联合体投标，组成联合体投标的法人各自负责的职责需明确，负责施工的法人需具备第3条要求的特定资质。

六、采购文件的获取：

1.获取时间：本项目采购文件公告期为自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

2.获取方式：请各潜在投标供应商应按照浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上所提示的方式免费获取采购文件。

3.售价：免费。

注意：1.本项目实行电子投标，网上获取采购文件，请各潜在投标供应商尽早注册成为政采云用户，并登录获取，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打95763。

2.网上获取采购文件流程：项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

3.至投标截止时间前允许潜在投标供应商前来获取采购文件。

七、保证金：

本项目不收取投标保证金。

八、投标截止时间和地点：

投标供应商应于 2024年11月7日09：30 时（时间）前将电子加密标书上传到“政采云”平台，并应于2024年11月7日09：30 时（时间）前，将以U盘或DVD光盘存储的电子备份投标文件密封，寄送至浦江县人民东路83号三楼开标室（地点），逾期送达、未按指定地点送达或未密封将予以拒收。电子备份投标文件的提交不作强制要求。

注意事项：1.标前准备：各投标供应商应在开标前应注册成为浙江省政府采购网供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商抓紧时间办理。

2.投标文件制作：投标供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，具体详情请查看《【浙江省】供应商－政府采购项目电子交易操作视频》。

3.在制作投标文件前请各投标供应商先学习《浙江省“政府采购项目电子交易系统/不见面开评标”学习专题》的内容。地址如下：

（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1 ）

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2024年11月7日09：30 时（时间）在浦江县人民东路83号三楼开标室（地点）开标。本项目不要求投标供应商到开标现场开标，但投标供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标进行澄清、答复。投标供应商未按采购文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果。

开标时间后30分钟内（2024年11月7日10:00 前）投标供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。若投标供应商在规定时间内（2024年11月7日10:00 前）无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

十、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十一、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名    称：浦江县上山遗址管理中心

地    址：浙江省浦江县黄宅镇上山村姓周98号

项目联系人（询问）：王晓沛

项目联系方式（询问）：15067086026

质疑联系人：陈海东

质疑联系方式：15157951115

2.集采机构信息：

名    称：金华市公共资源交易中心浦江县分中心

地    址：浦江县人民东路83号

项目联系人（询问）：马雪梅

项目联系方式（询问）：0579-88088931

质疑联系人：陈婉珍

质疑联系方式：0579-88088931

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：浦江县财政局政府采购监管科

地    址：浦江县人民东路83号

联系人 ：赵国兴

监督投诉电话：0579-84123011

浦江县上山遗址管理中心

金华市公共资源交易中心浦江县分中心

2024年10月17日

- 第二章   采购需求

（▲条款为实质性响应条款，不允许负偏离，否则将导致投标无效。标注“★”的技术参数，为重要参数指标）

- 一、建设背景

为进一步推动浦江县文化建设，加强文物遗址的保护与传承，充分发挥文物遗址在改善人文环境、提升公民素质、促进社会和谐等方面的重要作用，需建设一套全天候运行的安防系统，在技术层面增加文物保护单位安全性。古遗址的复杂现状及未来发展亟须改善传统的遗址管理模式，前期遗址管理单位的传统管理模式：主要依靠少量人力巡逻保护古遗址的现有管理模式效率较低，难以实现有效管理；另一方面许多遗址点保护区域相对较大，人力巡逻无法全域全范围实现对文物本体的有效监管，由于缺乏安防防范的技术措施，无法实现实时动态安全监控，遗址安全风险较高，通过提高技防水平来提高遗址点的安全保障系数。

古遗址建立安防系统最主要的三个目的：一是报警，及时发现警情，提示值班人员按预案进行及时处理；二是取证，提供接警后分析的依据并备案；三是及时发现并阻止人为的破坏活动。

- 二、建设内容

- 本次实施对象为全国重点文物保护单位浦江县上山遗址，投标单位要结合文保单位实际功能需求及周边风险因素进行整体安全防范工程建设。

- 三、需求概况

全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程，必须从文保点的实际出发，根据 GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（以下简称《要求》）及 GB50348-2004《安全防范工程技术规范》（以下简称《规范》）相关要求，对全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程进行全面规划、总体设计施工，使设计方案具有科学性、实用性、可靠性和经济的合理性，并达到设计全面、深入、完善，符合《要求》和《规范》的要求。依照设计方案进行施工，提高工作效率，缩短工程周期，保证工程质量，降低工程消耗。工程建成后，能确保达到预期的目的和效果。

- 四、其他需求

1、▲强制要求： 根据国家文物局及省文物局要求，因本项目为全国重点文物保护单位，项目实施质量要求须满足相关标准和规范要求，并通过浙江省文物局安全主管部门验收。如因供应商原因导致最终无法通过浙江省文物局验收，供应商应承担相应的损失。

2、▲本工程一期应急广播系统项目已经建设完成，本次建设的应急广播设备必须与一期工程实现无缝连接，并无缝接入浦江县应急广播平台，如最终因供应商原因导致无法接入原有系统平台，供应商应承担相应的损失。

3、▲投标人为非运营商时须明确所使用的本地链路运营商，承诺中标后7日内提供租赁协议或意向租赁协议，协议须加盖本地运营商公章。

4、▲承诺监控视频链接至市清朗文化平台。

- 系统参数及采购清单

- 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程 |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光智能分析摄像机 | 1.400万枪机；1/2.7英寸CMOS； 2.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3.最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥5m（暖光人脸检测距离）； 4.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 5.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6.人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； 7.支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8.车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 9.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测； 10.人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；安全异常；人脸检测； 11.支持灯光报警；声音报警；智能补光； 12.内置MIC、扬声器；≥1路音频输入；≥1路音频输出；报警2进2出；≥1个RS-485接口；最大Micro SD卡：≥512GB； 13.供电方式：DC12V/PoE； 14.防护等级：≥IP67 15.★设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件） 16.★设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件） 17.★样机具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部有效检测报告复印件） 标★项提供公安部检测报告证明 | 38 | 台 |
| 2 | 400万黑光网络球机 | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS，双sensor架构；像素：400万； 2.最低照度：彩色：0.0002lux@F1.6；黑白：0.0001lux@F1.6；0Lux（柔光双色开启）； 3.最大补光距离：≥80m（柔光双色－白光单开）；≥150m（柔光双色－红外单开）； 4.镜头焦距：6mm～180mm；光学变倍：≥30倍； 5.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图 机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 6.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 7.人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 8.智能说明：视频结构化、人脸识别、通用行为分析智能互不影响； 9.1个网络接口；音频1进1出；报警2进1出；RS485接口≥1个 10.防护等级：≥IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 11.★人脸检测功能检验：支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设（提供公安部有效检测报告复印件） 12.★鼠标控制云镜功能检验：企业提交技术文件：在IE浏览器下，可通过鼠标拖动监视画面来实现云台转动和镜头变倍（提供公安部有效检测报告复印件） 标★项提供公安部检测报告证明 | 5 | 台 |
| 3 | 双光谱声光警戒半球 | 1.含摄像机支架、32GSD卡。 2.支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 3.支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测、音频异常检测等功能 4.支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测 5.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 6.热成像响应波段：8~14μm 7.热成像分辨率：≥256 × 192 8.热成像焦距&视场角：≥3mm，50.0°× 37.3° 9.测温范围：-20 °C~550 °C 10.测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值） 11.温度异常功能：全屏测温 12.专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 13.吸烟检测最远报警距离：≥4.5m 14.可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 15.可见光分辨率：≥2688 × 1520，≥400万 16.可见光焦距：≥4mm，≥84.0°× 43.1° 17.★噪声等效温差（NETD）在10mk及以下； 18.★热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式； 19.★样机可对区域状态进行检测，当预览画面中的图像与设置的场景照片出现差异时，可对画面进行抓拍并上传报警信息； 标★项提供公安部检测报告证明 | 2 | 台 |
| 4 | AI抓拍筒型网络摄像机 | - 含摄像机支架、32GSD卡。 2.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大地提升了算法的检出率 3.支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 4.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 5.道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 7.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 8.音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 9.电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4 10.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 11.★样机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯（公安部检验报告证明） 12.★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 13.★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（公安部检验报告证明） 标★项提供公安部检验报告证明 | 4 | 台 |
| 5 | 400万星光半球型网络摄像机 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 2.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3.最大补光距离：≥30m（红外）； 4.镜头类型：定焦3.6mm； 5.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 6.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）； 7.最大Micro SD卡：≥256GB； 8.内置MIC，音频1进1出；报警2进2出；支持电源返送；≥1个RJ-45 ≥10M/100M网络接口 9.供电方式：DC12V/PoE； 10.防护等级：≥IP67；IK10； | 2 | 台 |
| 6 | 摄像机防雷器 | 1.标准RJ45接口，使用方便，连接可靠。 2.通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 3.集成化，体积小，接线简易，安装方便。工作环境范围（TU）温度：-40°C~+85°C 相对湿度：≤95% ( 25°C下）；网络参数 标称放电电流（8/20s)3KA；最大通流容量Imax (8/20ps)5KA；响应时间 (Ta)1ns；传输速率100Mbps；插入损耗≤0.5dB；电源参数 最大持续工作电压（Uc)48V；标称放电电流In(8/20us)5KA；最大通流容量Imax(8/20us)10KA | 47 | 台 |
| 7 | 3.5米立杆 | 1.含立杆+立杆基础构件+接地构件+混凝土浇筑 2.定制立杆下端直径114*3.0厚*1米长，上端直径76*2.0厚*2.5米长，底法兰250*250*2.0厚，横臂组合式，臂长0.3米，可四面安装，基础构件基础螺栓4*M16*0.5米；1米接地角钢。 | 34 | 根 |
| 8 | 室外安防箱 | 1.室外防水不锈钢450×350×220mm 2.材质sus201*1.0厚，背部整块安装板内、含抱箍、12V/200w集中电源、总控3位五孔插排、16A空气开关、电源防雷器； | 9 | 只 |
| 9 | ◆8口千兆工业级交换机（核心产品） | 1.物理端口： 8千兆电+2千兆光； 2.交换容量： ≥20Gbps, 转发速率：≥14.88Mpps; 3.软件功能： 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 4.设备管理： 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 5.自愈环网： XS-Ring 自愈时间＜20ms, EAPS, STP/RSTP/MSTP等； 6.兼容性强： Broadcom芯片， 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 7.机械结构： IP40，防雷击4KV，防浪涌，全铝机身， 无风扇设计， DIN卡轨式，壁挂式安装； 8.支持 -40℃～85℃宽温。 9.支持双冗余电源输入，冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 10.支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于10ms。 11.设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作。 | 3 | 台 |
| 10 | ◆16口千兆工业级交换机（核心产品） | 1.物理端口： 4千兆光（SC/FC/ST/LC可选）+16千兆电组成； 2.交换容量： ≥64Gbps, 转发速率：≥32Mpps； 3.软件功能： 支持QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6协议； 4.设备管理： 支持SNMP、Console、Telnet和WEB配置管理； 5.自愈环网： XS-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP等； 6.传输距离： 双绞线100m, 多模光纤500m～2km, 单模光纤20km～120km; 7.兼容性强： Broadcom芯片， 兼容HUAWEI,CISCO,H3C,RUIJIE等主流品牌； 8.机械结构： IP40，防雷击6KV，防浪涌，全铝机身， 无风扇设计， 导轨/壁挂式； 9.支持 -40℃～85℃宽温。 10.支持双冗余电源输入，冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 11.设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并应能正常工作，支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于10ms。 | 6 | 台 |
| 11 | 千兆双纤光模块 | LC/SFP 单模双纤 20km 100/1000M 1310nm | 18 | 个 |
| 12 | IP网络音柱 | 含25W网络音柱、支架 1.用于接收和解调和解码IP广播平台播出的各种音频数据流和控制数据流，推动喇叭放音。 2.Web图形化页面远程操作和管理，自动管理所属IP接收终端，自动判断优先级别。 3.具备远程全自动软件在线升级。 4.支持远程音量设置和远程开关机。 5.应急广播时，终端音量自动调为最大。 6.结构：一体化防雨外壳。 7.材质：铝合金材料喷塑。 8.网罩：铝合金材质。 9.扬声器障板：铝合金材质。 10.具有无数据信号自动待机功能。 技术参数要求： 1.传输协议：TCP/IP 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统 3.接口：标准RJ45网络接口，含隔离变压器 4.音频打包格式：MP3 5.音频传输延迟：≤1S 6.音频传输码率：40-320kbps自适应 7.额定输出功率：25W 8.音频频率响应：≤±1 dB(20Hz—18KHz) 9.音频总谐波失真：≤0.5% 10.信噪比：≥65dB 11.工作环境温度：-20℃～+70℃ | 19 | 个 |
| 13 | 有线振动传感器/探测器 | ★1.智能识别入侵类型：设备集成边缘智能算法，可在远端（探测端）智能识别入侵类型，输出人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵等入侵报警事件； 2.防拆报警：当设备被打开时，应产生防拆报警事件； 3.离线报警：当设备关机、离线时，应产生离线报警事件； ★4.报警响应时间：≤2s； ★5.人员入侵探测能力：20～50米（探测能力与土质、环境噪声、体重步态等相关）、挖掘入侵探测能力：30～60米（探测能力与土质、环境噪声、使用工具、挖掘力度等相关）、车辆入侵探测能力：100～200米（探测能力与土质、环境噪声、车型车速等相关）； ★6.检出率：≥95%，在当前部署环境下，最大探测距离处进行测试。 人员持续移动（每步行10步设定为一次人员入侵活动），测试100次人员入侵，检出次数应大于95次； 车辆持续移动（车辆以30Km/h车速经过周界为一次车辆入侵活动），测试100次车辆入侵，检出次数应大于95次； 连续进行挖掘（每挖掘10次设定为一次挖掘入侵活动），测试100次挖掘入侵活动，检出次数应大于95次； 7.设备支持探测距离调节，用户可根据实际应用需要，灵活调整探测距离； 8.设备支持抗干扰等级调节，用户可根据现场干扰情况，调整抗干扰等级，降低误报率； ★9.通讯距离：不小于1km； 标★项提供公安部检测报告证明 | 7 | 个 |
| 14 | 有线振动传感器/智能控制器 | 1.智能控制：支持对前端设备进行组网管理、设备参数管理，对报警事件进行分析处理，并上报平台； 2.干扰滤除：滤除信号长距离传输外部干扰，提高报警； 3.带载能力：支持16个探测器挂载，通讯距离不大于1km（可定制64探头挂载）； 4.通讯加密：支持通讯数据加密保护，提供高安全传输通道； 5.保护功能：支持输入输出短路、过压、过流保护等功能； 6.电源参数： 输入：85~ 264VAC； 输出：DC24V，功率108W； 7.环境适应性： 工作温度：-30℃~70℃ | 2 | 个 |
| 15 | 微振动智能分析软件平台 | 报警管理模块：基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 监察防控模块：报警可视化，支持快速报警定位和应急联动监察处理 支持地图搜索、地图切换、资源显示、防区分组、地图控制、资源点控制、报警联动处理 | 1 | 套 |
| 16 | 巡更钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 | 80 | 个 |
| 17 | 六类网线 | 1.性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 2.在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 3.外观：PVC护套，305米/箱，23AWG实芯裸铜导体。 4.结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率 5.带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 | 4810 | 米 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.0 国标 | 4810 | 米 |
| 19 | 强电线 | YJV3*4 国标 | 3463 | 米 |
| 20 | 室外6芯光纤 | 1.性能：满足YD/T1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准；支持 10Gbps，1Gbps 传输； 2.护套：室内光缆要求PVC等级，满足IEC60332-3C国际标准； 3.纤芯：6芯 每芯带有彩色护套 纤芯直径9/125um 4.敷设方式：室外适合架空，管道，直埋的建筑群子系统应用； | 5163 | 米 |
| 21 | 光纤终端盒 | 含8口LC光纤终端盒、尾纤、耦合器、跳线、光纤熔接； 1.桌面式，1U 高度，包括熔接盘。 2.灵活的连接器面板，可选 SC，ST，FC 或 LC 型光纤耦合器配套使用。 3.光纤连接器面板前端拔插，锁扣牢靠。 4.密闭管理，理线空间大。 5.支持 ST，SC，FC，LC 连接面板。 | 9 | 个 |
| 22 | 探测器信号线 | RVVP4*1.0 国标 | 1350 | 米 |
| 23 | 塑料电线管 | PE32管 | 3652 | 米 |
| 24 | 塑料电线管 | PE50管 | 750 | 米 |
| 25 | 镀锌钢管 | SC50管 | 453 | 米 |
| 26 | 镀锌钢管 | SC100管 | 110 | 米 |
| 27 | 套接紧定式镀锌钢导管 | JDG25 含金属软管及安装；接线、分线盒及安装 | 125 | 米 |
| 28 | 管路开挖回填 | 室外管路敷设挖土回填或架空，PE32管，过马路采用SC管 | 1350 | 米 |
| 29 | 室外管路开槽 | 室外管路水泥路面开槽 | 200 | 米 |
| 30 | 室外手井 | 室外手井500*400含井盖 | 47 | 个 |
| 31 | 运营商光纤接入 | 含文保单位运营商安防专网光纤5年接入费。（1000M链路） | 1 | 条 |
| 32 | 分控点 |  |  |  |
| 33 | 平台工控机 | 2U双路标准机架式服务器 1.CPU：2*KP920 5220（32C/2.6G） 2.内存：≥128G DDR4，32根 DDR4 ECC RDIMM插槽 3.阵列卡：配置9440阵列卡，支持RAID 0/1/10 4.PCIE扩展：最大可支持9个PCIe 4.0接口扩展插槽，其中1个为 RAID 扣卡专用的 PCIe 扩展槽位，另外 8 个为标准的 PCIe 扩展槽位 5.硬盘：2个480G SSD硬盘，2个4T SATA硬盘。最大支持12块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔 6.网口：≥4个千兆自适应网络接口，≥4个万兆光口。 7.其他接口：前面板提供≥2个USB3.0端口、≥1个VGA端口。后面板提供≥2个USB3.0端口、≥1个VGA 端口、≥1个RJ45串口、≥1个RJ45系统管理端口。 8.电源：900W热拔插高效1+1冗余电源模块 | 1 | 台 |
| 34 | 智慧文博综合安保平台（需要演示） | 含视频监控模块2000路授权；运维管理模块；广播平台模块；事件联动模块；视频web插件（国产化版本）； 1、文物信息资源管理：包括文物四有档案基本信息登记维护、文保人员信息、历史沿革资料、文保工程信息、文保单位详情（基本信息、地理信息、图片信息、使用情况、保持现状、残损原有、保护机构现状等）、GIS 信息点标注（在GIS 地图上标注文保点位数据）。 2、文物巡检管理：巡查任务统一规划，文保人员通过应用端对指定文保单位进行巡查作业，文保人员在移动端巡查作业的过程中发现异常情况并记录上报，应用端对巡查作业的数据进行统一管理。并且记录辖区内文物发生的异常事件包括： 火灾、被盗、损坏、建筑坍塌等。同时可以对移动端发布通知或者公告的信息进行统一管理。 3文物安全监管系统：以GIS地图为展示方式，支持缩放，更加直观地展示各文物档案基础数据信息，包括文物图片、文物名称、文物地址、文物类型、相关联系人、今日报警总数、风险评估评分等。点击可查看单位详细内容，详细内容包括：基本信息、文保人员信息、历史沿革资料、报警信息、风险评估四色图等。同时可以在GIS地图上查看文保人员的巡查记录；在地图上可直观展现保护范围及建设控制地带区域。同时，各类文物报警信息也可在一张图上进行显示。文物安全监管一张图可实现多层级地图切换，可以完全实现基于GIS地图的可视化操作，将视频、消防、报警资源等作为地图上的图标，通过鼠标点击对设备进行查看、操作、设置、统计与管理。 4、事件处理系统：根据巡查人员现场上报事件、远程巡检上报事件、设备智能分析监测告警事件作为发起，进行移动端推送方式进行通知，并对事件类型区分，如违建事件、攀爬事件、消防事件、入侵事件并区分事件严重性，为文物安全隐患事件定级。对文物安全隐患事件进行数字化闭环管理。做到实时发现速度解决的目标，最终对处理完成的事件进行建档单独长期留存，以做后续事件追溯及相关取证作用。同时也支持结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环， 实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，满足每一个事件的处理都是专业、有依据、有留痕、可追溯的。 5、维修管理系统：为减轻因设备损坏所带来的设备误报等原因造成的工作，并方便处理设备的维护问题。发现公共设施、弱电设备等有损坏即可扫描二维码在微信公众号页面进行报修，工单管理员指派对应维修人员进行维修，并可实时反馈维修进度，服务结束后还可对报修服务进行评价，整个报修处理流程在线记录、便捷高效。 6、台账系统：全平台场景台账记录，如设巡检管理、事件处理、维修场景、事件设备联动信息等，以满足上级领导及相关工作需要，随时调取及查证。 7、物联网管理系统：支持对接视频监控、物联网监测等设备，设备列表展示和设备状态监测；物联网设备采集的数据统一接入平台，支持实时数据和历史数据的展示；并对接展示实时监控和历史回放。 8、数据驾驶舱：选取文保核心区域构建2.5D地图，并接入物联网系统，实现展示物联网系统及查看物联网设备状态，展示文保区域保护情况。通过整合地理信息系统技术，实现信息整合、文保物联网、文保区域情况及周边地理环境与数据整合等应用，可以方便地查看区域内文保详情、日常巡检维护情况，包括相关报警、事件处理等，达到数字化管理，做到实时发现并处理的闭环流程。根据区域、年、月、日、文保单位等多维度对文物巡查数据进行分析；结合属地、事件类型、事件等级、年月日、处理情况等维度对文物隐患事件数据进行分析；通过动态展示全区文物安全责任落实情况和文物安全治理成效，营造全区文物安全工作的良好氛围。 9、数据中心：建设一个文保数据平台，此平台提供综合性共享数据资源服务，包括接口共享等，将各种综合应用系统及数据资源集成到数据管理服务平台之上，支撑数据汇集、数据处理、数据存储、分析等服务。实现全业务、全类型、全时间维度数据的采集、存储、治理和分析。具体包含平台所有数据的管理，并可以做到数据接口的互通共享。 10、视频算法能力：解决因实际运行中，算法能力不足导致误报带来的繁重工作，平台提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。 | 1 | 套 |
| 36 | 全网行为管理（全网AC) | 1. 吞吐量 ≥ 8.5G，并发连接数 ≥ 70万，新建连接数 ≥ 3.5万，配置12个千兆光口+12个千兆电口，含1对Bypass,2T硬盘，包含集中管理中心软件，5年特征库升级许可； 2. 支持RIP、OSPF动态路由；支持七元组链路负载均衡，支持基于ICMP、TCP、DNS等进行链路探测；可基于优先级和带宽进行链路负载； 3. 支持HTTPS解密功能，可针对HTTPS网站、HTTPS搜索记录、HTTPS邮箱等内容进行审计和控制； 4. ★支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口，部署模式切换无需重启设备，接口实际配置支持second IP地址；内外接口无固化，支持修改接口属性，修改接口IP类型、地址模式无需重启设备，提供功能截图证明； 6. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由 7. 支持针对用户的上网请求，自动替换DNS服务器，无需用户根据访问资源的运营商归属而手动修改DNS，防止跨运营商访问慢的情况； 8. 支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN； 9. 支持会话限制，可基于源IP、目的IP、每秒新建、并发连接数等维度进行控制；支持全局黑名单，支持灵活设置生命周期； 10. 支持七元组策略路由，支持基于线路权重进行负载转发； 11. ★支持单用户全天分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，提供功能截图证明； 12. 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”“语音”“发消息”“收消息”“登录”“发文件”等行为 13. 支持Portal逃生，支持选择不逃生、全部用户逃生和已认证用户逃生等方式；可基于PING、TCP、DNS等方式探测认证服务器； 14. 支持网络社区应用管控的精细化管理，如QQ空间、新浪微博，例如可管控“所有行为”“登录”“网页浏览”“发表”“上传”等行为 15. 支持防私接功能，可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阈值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单；支持用户信息中心，支持hzmt，支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； 16. 支持针对设备监控状态，VPN信息等维度告警，告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录； 标★项提供上述要求的证明文件 | 1 | 台 |
| 37 | 日志审计 | 1、 GE电接口数量≥4，10GE光口数量≥4，扩展插槽≥1，管理资产数≥1000个，EPS≥20000；配置200个授权，配置5年维保； 2、 独立的三元管理权限，和审计对象账号、权限没有任何关联； 3、 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、SFTP协议日志收集； 4、 支持网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、虚拟环境等； 5、 支持通过日志等级进行过滤，支持配置过滤规则，将低价值的日志过滤掉； 6、 支持解析规则性能开销分析，通过成功匹配次数、失败匹配次数、成功平均耗时、失败平均耗时等维度统计规则性能 7、 支持B/S模式访问，SSL加密模式访问，支持Hzmt等协议； 8、 支持对日志进行细粒度解析，包含不仅限于采集器接收时间、日志时间（起始时间/结束时间）事件级别、事件类型、事件消息、事件名称、来源地址、来源端口、目标地址、目标端口、事件设备分类、事件行为分类、事件特征分类、事件结果分类等，字段信息可通过解析规则增加和修改，默认维度超过200+，提供功能截图证明； 9、 ★内置50+关联分析规则，关联规则可通过界面上传更新，支持FTP、SAMBA、NFS和FILE等方式进行日志异地备份，支持导入绿盟、安恒、Tenable、IBM等不同厂家的漏洞报告，内置5000种以上设备类型的解析规则，提供功能截图证明； 10、标★项提供上述要求的证明文件 | 1 | 台 |
| 38 | 流媒体工控机 | 2U单路标准机架式服务器 1.CPU：配置1颗ARM架构KP 920 3210处理器，核心数24，主频2.6GHz 2.内存：配置32G DDR4，4根内存插槽 3.硬盘：2块600G 10K SAS硬盘，最大可选支持8块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS HDD 4.阵列卡：9440-8i阵列卡，支持RAID 0/1/10 5.PCIE扩展：最多4个PCIe4.0×8扩展槽位 6.网口：板载4*10GE/25GE（光口，不含模块）+2*1GE（电口） 7.其他接口：前置：2*USB3.0接口，≥1*VGA 接口，后置：≥2*USB3.0接口 ，≥1*DB15 VGA端口、≥1*RJ45管理串口、≥1PRJ45管理网口； 8.电源：配置900W（1+1）CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
| 39 | NTP网络时间校准器 | 含NTP网络时间校准器设备及一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 （高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U 通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内（板卡接口可见SPS或规格书后视图） 【晶振款】 产品特点： 1.精密的校时精度 2.超高守时能力 3.支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗） 4.支持多网域校时 5.高稳定性、可靠性设计 6.支持双机热备、级联方案 7.1U标准机架式产品 软件功能： 1.设备上电或重启后，系统自启校时服务 2.可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 3.可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时 4.支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时 5.支持对服务器进行授时 6.支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒 7.可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 8.★支持闰秒显示和预告功能（以公安部检验报告为准） 9.★支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）（以公安部检验报告为准） 10.★支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间（以公安部检验报告为准） 标★项提供公安部检测报告证明 | 1 | 台 |
| 40 | ◆核心交换机（核心产品） | 1.交换容量≥240Tbps，包转发率≥38000Mpps，主控槽位数≥2个，业务槽位数≥2个，电源槽位数≥6个，为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计； 2.采用国产CPU和芯片，自主可控，支持主控1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包； 3.支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率>16000/s，支持整机ARP表项≥140000，ND表项≥80000； 4.考虑可用性，要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位，为了维护方便，所有主控及业务板卡都是前维护 5.单端口最大支持90W的PoE++供电，支持永久PoE，为了部署的方便性，POE电源模块须内置于机框内，不使用外置电源模块； 6.支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/MTJD/DM/SSM； 7.支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署，两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作； 8.所配置的业务板支持Macsec256，支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 9.支持基于用户安全组（UCL-Group）的访问权限控制，支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测； 10.支持1K CPU硬件保护队列，支持CPU保护和防Dos攻击技术； 11.支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 12.支持IPV6，支持RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等动态路由协议； 13.本次产品配置：支持堆叠、一主一备；双引擎模块，冗余电源模块，前后风道机框；业务用千兆以太网光口≥48个，业务用万兆以太网光口≥4个，配置24个光转电模块和1条堆叠线缆；含5年质保； | 1 | 台 |
| 41 | IP网络寻呼话筒 | 1.传输协议：TCP/IP 2.网络接口：标准RJ45网络接口，含隔离变压器 3.传输和注册方式：以太网传输架构，自动注册服务器 4.用户操作方式：Web图形页面远程操作和配置 5.点阵显示器：点阵显示屏实时显示工作状态 6.操作系统：Linux操作系统，远程全自动软件在线升级 7.安全机制：带密钥管理的安全认证功能，直播广播时需要验证密钥或密码 8.音频打包格式：MP3 9.音频实时采样速率：≥128 kbps 10.音频实时传输延迟：≤1S 11.话筒额定输入电平：≥10mv 12.线路额定输入电平：≥775mv 13.音频频率响应：±1dB (100Hz-18KHz) 14.信噪比：≥70dB 15.音频谐波失真：0.5% 16.工作环境温度：-20℃～+50℃ 17.工作电源：AC220V±10%，50Hz 18.防雷性能：10KA 19.外形结构：台式 | 1 | 台 |
| 42 | 网络键盘 | 1.支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 2.支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 3.支持组、宏等批量操作 4.支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面 5.支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位 6.支持通过摇杆对云台进行方向控制 7.支持控制解码器回放上墙 8.支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 9.支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备 10.支持接入iSecure、KPS平台软件 11.键盘操作模式下，支持≥32个用户（1个管理员，31个操作员），≥4000台设备 12.支持批量添加/修改/删除摄像头点位 13.支持导入/导出配置文件 显示屏： 1.7英寸LCD 2.控制方式：网络方式；串口控制 3.电源：DC12V 4.功耗：≤15W 6.兼容系统：Linux系统 7.最大解码分辨率：≥4路1080P 8.工作温度：-10℃--＋55℃ 9.工作湿度：10％--90％ 10.网络接口：≥1个 11.串行接口：RS485;RS422 12.语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 13.语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 14.摇杆类型：四维单按键摇杆 15.USB接口：USB2.0x1 | 1 | 个 |
| 43 | 安防管理工作站 | 1.CPU：KX-U6780A(8核/2.7GHz)；8核8线程 2.内存：≥16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 3.固态硬盘：≥1个512G M.2 SSD 4.扩展接口：支持≥2个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，≥1个PCIE×8插槽，≥8个USB接口，其中≥4个USB3.0 5.显示器：23.8英寸IPS，分辨率1920x1080，刷新率75HZ 6.显卡：独立显卡型号RX550，显存容量≥4GB，独立显卡接口≥1个HDMI，≥1个DP 7.光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠 8.操作系统：银河麒麟V10 | 1 | 台 |
| 44 | 48盘位磁盘阵列（满配8T） | - 满配8T监控专用硬盘；≥1024Mbps接入带宽，≥2个千兆数据口，≥1个千兆管理口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），48块8T企业级磁盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）； - 2.★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘（以公安部检测报告为准）； 3.★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图（以公安部检测报告为准）； 4.★可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值（以公安部检测报告为准）； 5.★支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（以公安部检测报告为准）； 标★项提供公安部检测报告证明 | 4 | 台 |
| 45 | 42U机柜 | 1.符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准； 2.全部选用优质冷轧钢板制作；方孔条 2.0mm，其它1.2mm；表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件； 3.机柜内部先进的理线槽设计，方便用户对大量线缆的管理和操作； 4.承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活； 5.柜体内部标识精确的“U”型位，尺寸：600×600×2000mm； | 1 | 个 |
| 46 | 操作台 | 2工位定制，操作台整体1.2厚，立柱1.5厚；含办公椅2把、8位PDU*2； | 1 | 个 |
| 47 | 一体化机柜 | 一体化单柜： 1、机柜式微模块内的UPS、配电、空调、机柜等子系统等均应为同一品牌。 机柜单元及辅材：1、机柜表面颜色为黑色，尺寸（宽*深*高）：≤600mm*1200mm*2000mm，42U； 2、机柜前门钢化玻璃单开门，后门单开钣金门； 3、机柜附件配置：L型导轨，柜体前部配双侧理线环、后部配双侧竖直理线板； 4、LED照明组件，机柜标配一套前门照明； 5、机柜应具备滚轮和水平调节地脚，便于现场快速安装； 6、机柜静态载荷需≥2400Kg，负载600kg工况下机柜满足8、9级烈度抗震检测要求。 7、应将配电插框，UPS主机，监控系统等集成放置在1个设备柜内。 8、正常使用条件下，机柜内电气部分防护等级应不低于IP2X。 9、机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ。 10、为降低OPEX运营成本，降低灰霾粉尘对设备的影响，实现节能环保，机柜式数据中心应采用全密封系统，确保制冷系统提供的冷量“只冷设备，不冷环境”，防护等级不低于IP5X防尘等级。 11、机柜式数据中心产品应提供环境工况：干球温度24℃/湿球17℃。 制冷系统：1、每模块的系统制冷量需不小于2kW； 12、室内外机集成一体式空调，安装于机柜后部立柱上，无冷媒管路连接； 13、为优化气流组织，机柜应可选配冷却增强组件； 14、提供RS485通讯接口，满足监控需求； 15、空调机组应采用环保冷媒R134A，应具有高可靠性，满足全年不间断运行； 16、系统应具备接入机柜式数据中心的主控平台接口，相关参数的监控和设置统一由机柜式数据中心监控管理系统上显示和操作。 3K UPS主机： 1、高频机架式UPS，单进单出，高度≤2U 2、UPS容量：3kVA，输入功率因数0.99，输出功率因数，≥0.8； 3、超智无线远程监控：设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。 1、采用竖装方式，不占用U位，每条PDU须提供专业配电插座不少于24位，具体插座配置以整体技术要求中相关要求为准。 2、产品外壳采用高强度、散热好的合金铝型材，采用整体结构成型，牢固可靠。 3、材料厚度均在1.5mm∼2.0mm。表面采用电解氧化、绝缘喷涂等工艺处理，能够有效抵抗射频、电磁波干扰，符合《通信设备用电源分配单元（PDU)》（YD/T 2063-2009）的要求，保证安全可靠。 | 1 | 套 |
| 48 | 防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥2Gbps，IPSec VPN吞吐量≥2.1Gbps，SSL VPN吞吐量≥300Mbps 2.IPSec VPN隧道数≥4000，SSL VPN并发在线用户数≥1000，免费送100个，配置5年维保； 3.实配虚拟防火墙数量≥100 4.采用国产信创设备，实配千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置1个电源，可扩展双电源； 5、 支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址，支持SRv6协议； 6、 ★支持安全策略阻断时设备发送反馈报文快速断开连接，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文，支持每IP最大连接数限制，防护服务器，支持基于地理位置的流量和威胁分析，提供功能截图证明； 7、 支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容。 8、 支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理； 9、 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能，支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测； 10、 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，提供功能截图证明； 11、 支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击； 12、 可识别应用层协议数量≥5000种，可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 标★项提供上述要求的证明文件 | 1 | 台 |
| 49 | 感应巡更棒 | 1.含智能通讯座、巡更巡检软件； 2.应用RFID技术自动感应无须接触， 3.一体胶胆设计防水，震，尘等， 4.可存储≥65000条记录程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能， 5.读卡距离3—5cm | 4 | 根 |
| 50 | 人员钮 | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。 | 10 | 个 |
| 51 | 24口光纤配线架 | 含满配尾纤、耦合器、跳线，光纤熔接。 1.用于 19的标准机柜/机架，抽屉式，1U 高度，包括熔接盘。 2.灵活的连接器面板，可选 SC，ST，FC 或 LC 型光纤耦合器配套使用。 3.光纤连接器面板前端拔插，锁扣牢靠。 4.密闭管理，理线空间大。 5.支持 ST，SC，FC，LC 连接面板。 | 3 | 个 |
| 52 | 核心交换机 | 1. 机型：机箱式多插槽交换机，主控板槽位数≥1—2个，业务板槽位数≥1—2个 2. 性能：交换能力≥38Tbps/168Tbps，转发率≥7200Mpps/36000Mpps； 3. 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 4. 扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； 5. 可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理 6. 支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议 7. 支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000 8. 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术 9. 支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证 10. 本次配置：双主控，双电源，24个千兆电口，24个千兆光口，8个万兆光口，含5年质保。 | 1 | 台 |
| 53 | 46寸拼接屏 | 1、产品尺寸：46寸 2、双边拼缝：≥2.5mm 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 4 | 台 |
| 54 | 一体化支架 | 定制支架 | 1 | 套 |
| 55 | 超高清解码器4路 | 超高清解码器 1.★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 2.★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 3.★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 标★项提供以上要求的相关证明文件。 4.视频输入 1） 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 2）支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 5.视频输出：支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步；支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 6.视频编解码 1) 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 2) 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 3) 最大支持3200w分辨率解码，具有32个解码通道，支持32路200W视频同时解码上墙 4）支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 7.电视墙功能 1）支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 2）支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 3）支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 4) 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮询、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 8.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG；解码分辨率：最高3200W像素；视频解码通道：≥64；视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码；MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码；HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 9.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25；场景数量：≥64 10.视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920×1200@60 Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60 Hz、1600×1200@60Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 11.视频输出接口类型：≥4路HDMI 1.4，支持4K ；视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280×720@50/60 Hz；视频输入接口：≥2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）；音频输入接口：≥2路HDMI内嵌 ；音频输出接口数：≥4；音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 12.音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 13.机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1；光口 100base-FX/1000base-X*1， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；接口*1；USB 2.0接口*2 | 1 | 台 |
| 2 | 集成费 |  | 1 | 项 |
| 3 | 第三方检测费 | 视频监控、报警探测器运行情况等的检测 | 1 | 项 |
| ▲备注：核心产品应同一个品牌 |  |  |  |  |

- 六、商务要求

1、说明：

1.1采购人和中标人签订采购合同条款的依据是《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。

1.2招标文件、投标文件、技术澄清及询标承诺的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。当文件有相互矛盾之处，以时间后者为准。

1.3合同货物的价款应与中标人投标报价相一致。

1.4合同货物的质量、技术标准如在投标文件中无相应说明的则按最近的国家或专业标准及相应的国际标准执行。

1.5本项目为交钥匙工程，中标人除需保证完成清单中的全部具体内容与要求的集成工作，其他为保障工程完成所需的所有产品、配件、材料与系统有偏差的全部由中标人负责（采购人不组织统一踏勘）。

2、现场指导及技术服务：

2.1中标方人员在服务期间的费用由中标人负责。

2.2中标方人员在服务期间应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

2.3培训：中标人应派专业技术人员对采购人相关人员提供现场培训，培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理等内容。培训涉及的所有费用由中标人承担。

3、服务响应时间：

供应商需提供7*24技术服务；供应商接到报修电话后，半小时内能电话响应，一小时内远程服务响应，三小时内现场响应。

4、质量保证：

4.1中标人保证所提供的货物与服务是符合国家技术规格和投标文件中所承诺的货物服务质量标准的。如发生所供货物服务与合同不符，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担；

4.2满足招标内容与技术需求中的要求；

4.3投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求；

4.4供货与安装：在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失；

4.5（5）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装就位。

5、售后服务：

5.1质保期：本次采购的所有设备免费质保不少于五年，投标人如有额外延长，需在技术标书中予以明确承诺。

5.2质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，其他软硬件售后问题均包含在投标报价中，采购人不另行支付维修费用，如中标人拒绝承担该费用，则该费用从履约保证金中扣除。

6、验收方式：

6.1本项目为交钥匙工程，采购人不再另支付其他任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

6.2项目设备到货后，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件等进行验收，符合招标文件规定后，再开始安装。

6.3设备安装调试完成后，由采购人组成的验收小组对设备的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持（出具检测报告），并移交所有资料（包括但不限于安装或安装设计图纸、使用说明书、质量合格证等，如有其他技术资料的也需提供）。

6.4如发生所供设备与招标文件中规定的设备不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

6.5质量符合国家、行业通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由中标人承担。

6.6中标人须保证所提供的货物具有合法的所有权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现所有权纠纷，由中标人承担责任。

6.7中标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由中标人承担。

6.8根据国家文物局及省文物局要求，因本项目为全国重点文物保护单位，项目实施质量要求须满足相关标准和规范要求，并通过浙江省文物局安全主管部门验收。

- 付款方式：

（1）合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同金额的40%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交同等金额的预付款保函）。项目工程量（管线施工完成）实施达到50%后，支付至合同款的70%，最终通过省文物局验收合格后支付至合同款的100%。付款前中标供应商需提供符合采购人要求的正规发票。

（2）若中标供应商明确表示无需预付款或者不提供预付款保函的采购人则不予支付预付款，若中标供应商主动要求降低预付款比例的，采购人可根据其要求降低项目预付款。

（3）实际支付金额以实际供货数量、金额结算。

- 交货期：

- 合同签订后90日历天

- 第三章  投标供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程 |
| 2 | 采购数量及单位 | 标项; 采购内容; 数量; 预算; 最高限价; 采购人. 共一个标; 全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程; 1项; 230万元; 213.14万元; 浦江县上山遗址管理中心. |
| ▲3 | 投标报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 保证金 | ⑴投标保证金：本项目不收取投标保证金。 ## ⑵履约保证金收取及退还：按合同总金额的 1 %计收，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同履行完毕（验收合格）后7个工作日内无息退还。 |
| 5 | 现场勘查 | 不作强制要求，自行前往现场勘查。 |
| 6 | 演示 | 本项目需演示。具体按照采购文件需求及评分标准进行演示，且演示时间不超过15分钟。 演示视频文件的提交：投标人应当以U盘提交演示视频文件，演示的格式应为常见的视频格式如：MP4、AVI、MPEG等，如需辅以文本说明的，请在投标文件（商务与技术文件）中体现。U盘须装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装并注明项目名称、项目编号和投标人名称快递到代理机构处。投标人应当确保U盘完好可用。 （邮寄地点：浦江县人民东路83号 政府采购科；联系电话：0579-88088931）。不论通过何种方式提交，送达时间均应当在投标截止时间以前；通过快递送达的，送达时间以签收时间为准。逾期送达的不予受理。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件提供期限截止期前（自本公告发布之日起至第6个工作日24时），以书面形式要求采购人或者集采机构作出书面解释、澄清或者向采购人或者集采机构提出书面意见；采购人或者集采机构将于采购文件提供期限截止期后一工作日前组织答疑，答疑内容是采购文件的组成部分，并将书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在投标供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在投标供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向集采机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集采机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者集采机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8 | 投标文件组成 | 由资格响应文件、技术商务文件和报价文件等三部分组成。 本项目实行“网上投标、电子评标”，投标供应商应准备以下投标文件： 投标供应商在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子投标文件。（投标供应商在上传投标文件时应当按照相应的意向标项分别上传。） 特别提醒： 1.电子投标文件包括“电子加密投标文件” （后缀格式为.jmbs）和“备份投标文件”（后缀格式为.bfbs），在投标文件编制完成后同时生成。 （1）“电子加密投标文件” 是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件” 是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 2.请投标供应商另准备以U盘或DVD光盘形式提供的备份电子投标文件数量1份 。若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，该备份投标文件自动失效。如投标供应商仅提交了电子备份投标文件的，投标无效。 3.以U盘或DVD光盘形式存储的电子投标文件应按以下方法密封标记：外包装封面上请标明“招标编号、投标项目名称（含标项）、投标供应商名称、备份电子投标文件”等，并注明“于2024年11月7日10:00 前不准启封”的字样。 4.未按规定密封的备份投标文件将被拒绝，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标供应商承担。 5.开标地点即为备份电子投标文件的递交地点，开标开始时间即为投标截止时间。 |
| 9 | 投标截止时间及投标地点 | 投标供应商应于2024年11月7日09：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。电子投标文件成功上传递交后，投标供应商可自行打印投标文件接收回执。 电子投标文件的传输递交：投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 开标时间 | 2024年11月7日09：30 特别提示：开标时间后30分钟内（2024年11月7日10:00 前）投标供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标供应商在规定时间内（2024年11月7日10:00 前）无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 因备份投标文件无法正常打开或正常显示等所引起的一切后果，由投标供应商自行承担。 |
| 11 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，具体标准见第四章内容。 |
| 12 | 政府采购项目落实的相关政策 | 1.政府采购节能环保产品相关政策： 节能产品、环境标志产品的强制（优先）采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 3.支持绿色发展 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 4.支持创新发展 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 5.支持中小企业 （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按法定格式要求提供《中小企业声明函》，具体格式请自行在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202101/t20210106_15759296.htm）查找《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 ## （2）项目所属行业： 工业 （划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） （3）本项目（□是/☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留份额通过 / 措施进行： ①将采购项目整体专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / % 以上； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / %（比例）分包给一家或者多家中小企业； ④组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 非专门面向中小微企业的项目或者标项，执行价格评审优惠的扶持政策。根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（ 10 % ）的扣除，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包且于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的给予（ 4% ）的扣除（扣除后的报价仅在评审时使用）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 6.支持残疾人福利性单位 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（具体声明函格式请自行在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）查找《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》）。 7.支持监狱企业 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的材料（格式自拟）。 注： ①未提供以上材料的，均不得享受相关扶持政策。 ②监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 ③如中标供应商声明为小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，中标供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的相关材料，将随中标结果同时公告，接受社会监督。 |
| 13 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》，投标供应商若有贷款意向，登陆政采云平台金融服务页面（https://jinrong.zcygov.cn/）、“政采贷”专栏进行查询，浦江县人民政府官网公共资源交易专栏（http://www.pj.gov.cn/pjzx/ggzy/index.html）查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 14 | 中标公告 | 评审结束后，采购结果经采购人确认后，中标公告公示于浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、并同步于浦江县人民政府网（http://www.pj.gov.cn）中浦江县公共资源交易专栏进行展示。 中标通知书：发中标公告同时签发中标通知书。 |
| 15 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后 30 日内。 |
| 16 | 付款方式 | （1）合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同金额的40%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交同等金额的预付款保函）。项目工程量（管线施工完成）实施达到50%后，支付至合同款的70%，最终通过省文物局验收合格后支付至合同款的100%。付款前中标供应商需提供符合采购人要求的正规发票。 （2）若中标供应商明确表示无需预付款或者不提供预付款保函的采购人则不予支付预付款，若中标供应商主动要求降低预付款比例的，采购人可根据其要求降低项目预付款。 （3）实际支付金额以实际供货数量、金额结算。 |
| 17 | 采购资金来源 | 财政性资金 |
| 18 | 预算金额 | 230万元（最高限价213.14万元）。 |
| 19 | 付款形式 | 国库集中支付 |
| 20 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或集采机构将对本项目投标供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 21 | 联合体 | 1.若以联合体名义参加投标的，投标文件则以联合体牵头人的名义上传电子投标文件。 2.组成联合体参与投标的，由联合体牵头人代表联合体办理投标事宜（除采购文件特别注明外，其余投标文件中的盖章、签字要求，均指由联合体牵头人单位进行盖章、签字），联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。 3.如投标供应商组成联合体中标的，在项目实施中，采购单位将直接向联合体牵头人支付相应的合同金额，联合体内部的经济往来由联合体各方在联合体协议书中明确。联合体双方请自行协议双方的权利、义务。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 22 | 投标文件有效期 | 120天 |
| 23 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

- 一  总  则

### （一） 适用范围

本采购文件适用于全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1. 采购人系指采购单位、采购代理机构系指组织本次招标的集采机构。

2.“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. 凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、投标保证金均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

本项目不要求投标供应商到开标现场开标，但投标供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在开评标过程中有“询标/澄清函”等相关线上函件的，投标供应商应在规定的时间内进行澄清、答复。因投标供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标供应商自行承担。

投标供应商未按采购文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

1. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标供应商员工（或投标供应商控股公司正式员工）。

- 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现投标供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部投标供应商均作无效投标（或无效中标）处理。

- 4.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 5.本项目在线开评标进行时，投标供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标供应商自行承担。

- 6.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

### （九）质疑和投诉

- 1.投标供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、集采机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  采购文件

### （一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.采购需求

3.投标供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

- 1. 投标供应商应认真仔细阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标供应商必须在采购文件提供期限截止期前（自本公告发布之日起至第6个工作日24时）以书面形式要求采购人、集采机构澄清。集采机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人（政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在投标供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在投标供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向集采机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受）。

- 2.集采机构必须以书面形式答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本集采机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

技术商务文件当中不得出现本次投标的报价信息，否则作为无效投标处理。

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、技术商务文件和报价文件等三部分组成。

1.资格响应文件：（扫描件须加盖投标单位公章，对存在有效期的文件应在有效期内，过期的文件无效）

（1）营业执照副本扫描件并加盖投标单位公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖投标单位公章；自然人的，则提供有效的身份证扫描件并签字；

（2）投标声明书 （格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（4）法定代表人授权委托书（法定代表人与被授权人的身份证扫描件须附后，格式见附件，如由法定代表人直接参与采购活动的，则由投标供应商根据情况对授权书进行适当修改并附法定代表人身份证扫描件）；

（5）投标供应商特定资格条件材料（如需要）

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函，及网站查询截图并加盖公章，具体以开标当天查询结果为准；

（7）投标供应商认为有必要提供的其他文件。

2.技术商务文件：

2.1评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

2.2商务部分包括以下内容：

（1）同类项目业绩（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价，以评标办法为准）；

（2）其他特殊资质证书；

（3）自主创新、节能环保等方面的资质证书（如有）；

（4）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书（如有）；

（5）投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有）；

（6）投标供应商认为可以证实其能力或业绩的其他材料（如有）；

（7）投标供应商关于投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应、售后服务以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（8）投标供应商情况介绍；

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）投标供应商认为需要的其他文件资料（对照相应项目评分标准，由投标供应商自行考虑，如有则提供）。

2.3技术部分包括以下内容：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（供应商需把产品技术参数进行详细叙述，叙述的依据是产品彩页、生产厂家提供的技术资料等信息，不能简单将本招标文件的技术参数进行复制粘贴来进行响应，否则将以无效响应或虚假应标处理，格式自拟）；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）项目实施人员一览表

（10）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施

（11）投标供应商需要说明的其他文件和说明（对照相应项目评分标准及采购文件其他内容，由投标供应商自行考虑）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（按系统要求格式上传）

（5）中小企业声明函（请按照法定格式提交，具体详见前附表）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如提供视同小型、微型企业，请按照法定格式提交，具体详见前附表）；

（7）监狱企业的资料（如提供视同小型、微型企业）。

### （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

- 1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- ▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、培训费、服装费、税费及其他一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同单价及总价不予调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起120 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的签署和份数

1. 投标供应商应根据电子投标操作指南按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱，关联定位模糊导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南及本采购文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2. 投标供应商可以按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，提供以U盘或光盘形式的电子投标文件1份，但应单独密封。

3. 由于未按采购文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

### （六）电子投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 以U盘或光盘形式存储的电子投标文件应按以下方法密封标记：外包装封面上请标明“招标编号、投标项目名称（含标项）、投标供应商名称、备份电子投标文件”等，并注明“于2024年11月7日10时 00 分前不准启封”的字样。

2.未按规定密封的备份投标文件将被拒绝，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标供应商承担。

3.开标地点即为备份电子投标文件的递交地点，开标开始时间即为投标截止时间。

4.投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是扫描件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所做的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的

（2）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份有效证件或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（8）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

A.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标供应商的投标文件相互混装；

F.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站、中国政府采购网有失信行为或被列入受惩黑名单。

（10）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（11）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（12）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）设备允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（5）技术标投标品牌型号、数量等与价格标报价明细表中品牌型号、数量等不一致的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（采购文件中复制粘贴而来的除外）；

（8）在技术商务标中出现投标报价的。

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（6）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.投标供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。

6.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（2）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

- 四、开标

### （一）开标准备

本项目不要求投标供应商到开标现场开标，但投标供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标进行澄清、答复。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。

- 投标供应商未按采购文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

### （二） 开标程序：

- 1.开标会由集采机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 3.主持人宣布评标期间的有关事项；

- 4.政府采购项目电子交易开标及评审程序：

（1）投标截止时间后的30分钟内，由各投标供应商自行对投标文件进行解密；

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格和商务技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.本项目采用政采云政府采购项目电子交易开标及评审程序，如有投标供应商的电子投标文件不能成功解密的，则拆封其备份电子投标文件上传至政采云平台，以完成开标。如投标供应商未提交备份电子投标文件的或备份电子投标文件无法正常显示的，视为投标文件撤回。

- 五、评标

### （一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

### （二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

### （三）评标程序

1.资格审查：

采购人依法对投标供应商的资格进行审查。

2.形式审查

采购人代表和集采机构工作人员协助评标委员会对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行电子询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并在政采云上进行询标答复。

投标供应商代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标供应商的评判。

（3）各投标供应商的技术商务得分为所有评委的独立评分结果的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后， 集采机构工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本项目采用电子化开标评标程序，如有澄清、说明或纠正，将以系统发送的方式发送至相应的投标供应商处，投标供应商应根据评审小组要求做出澄清、说明或纠正，并加盖CA签章。

### （五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （六）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按采购文件规定的程序、条件和标准，对投标供应商投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标供应商的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标供应商，并允许投标供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、集采机构不得向评标委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。

7.集采机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评标委员会应向集采机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标供应商的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按采购文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标供应商报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向集采机构说明情况。

13.评审专家应当配合集采机构答复投标供应商提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标供应商的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按采购文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、集采机构、投标供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

### （一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.集采机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。 出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人、集采机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2. 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后，采购人和集采机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起  30  日内签订政府采购合同。同时，集采机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

### （二）履约保证金及付款方式

1.履约保证金：按合同总金额的 1 %计收，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同履行完毕（验收合格）后7个工作日内无息退还。

2.付款方式：

（1）合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同金额的40%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交同等金额的预付款保函）。项目工程量（管线施工完成）实施达到50%后，支付至合同款的70%，最终通过省文物局验收合格后支付至合同款的100%。付款前中标供应商需提供符合采购人要求的正规发票。

（2）若中标供应商明确表示无需预付款或者不提供预付款保函的采购人则不予支付预付款，若中标供应商主动要求降低预付款比例的，采购人可根据其要求降低项目预付款。

- （3）实际支付金额以实际供货数量、金额结算。

- 八、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于全国重点文物保护单位浦江县上山遗址文物安防工程的评标。

本次项目评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分 70 分、价格分 30 分等两部分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位。

### 技术商务分70分

| 序号 | 评价指标 | 评分细则 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩（3分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似文保类安防项目施工项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 注：须提供有效的合同、中标通知书扫描件以及文保单位公布文件，未提供或提供不全的不得分。 | 3分 |
| 2 | 技术参数响应（32分） | 投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分32分，标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1分，其中非★的参数扣0.1分，扣完为止。需提供相关证明文件（根据要求未提供相关证明文件按负偏离执行）。 注：技术参数要求提供检测报告的以提供的检测报告数据为准；未要求提供检测报告的以投标文件的响应为准。资料装订成册逐条响应。 | 32分 |
| 3 | 深化方案 （10分） | 根据对本项目进行现场勘查，并提供现场勘察照片以及主要设备点位分布图（有经纬度说明），符合实际情况，根据方案先进性、完整性、具体性、可行性等进行打分（0~5分）。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的理解，系统架构、整体设计图（有经纬度说明）符合的实际情况以及深化方案的先进性、完整性、具体性、可行性等进行评审等进行打分（0~5)。 | 5分 |
| 4 | 实施方案 （9分） | 根据投标人对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分（0~2分）。 | 2分 |
|  |  | 对于金华市已建成的清朗文化市场智管，阐述如何做好系统接入及统一管理工作，方便用户使用，根据投标人对于原有系统内容的了解程度，接入原有系统的合理性进行打分（0~5分）。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分（0~2分）。 | 2分 |
| 5 | 集成管理平台演示 （10分） | 根据投标人提供的演示视频内容进行打分，最高得10分。 1、支持多品牌设备接入：提供多个子系统的接入及子系统信息/状态查询和相关配置功能（如：视频、报警等）（0-2分） 2、警情卷宗功能：提供安防卷宗档案管理功能，对安防报警事件和报警关联音视频片段进行单独存储和播放，同时为保障事后追溯取证，支持配置存储时长以及下载卷宗音视频附件等功能；（0-2分） 3、上图监察：提供基于各文保单位地图支持2D/2.5D视图，视频、门禁、防区等多种设备资源上图；支持上图资源图标的自定义设置；当报警发生时，系统可自动支持报警的定位，将报警发生的对应层级的地图打开，并平移到界面中央，并报警持续闪烁。（0-2分） 4、报警事件联动：支持多种事件类型配置联动规则，可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图等；支持报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理；（0-2分） 5、平台管理软件一张图上展示：今日报警统计（总数、处理中、未处理、时效）、今日报警趋势图、今日报警类型统计、实时报警列表 、报警处理时效统计、历史报警趋势、关联监控点实时画面。（0-2分） ## 注：演示时间不超过15分钟 | 10分 |
| 6 | 应急预案 （1分） | 根据投标人针对后续实际项目实施及维护中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分（0-1分）。未提及此项不得分。 | 1分 |
| 7 | 培训方案及计划 （2分） | 根据供应商的培训计划进行综合打分【主要包括培训内容、时间、地点、人次（次数）；系统培训，重点培训为维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。】（0-2分） 未提及此项不得分。 | 2分 |
| 8 | 售后服务方案 （2分） | 根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施（0-2分）等进行打分。 未提及此项不得分。 | 2分 |
| 9 | 政策分 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围（已列入强制要求的除外），且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书的，得 0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得 0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记）采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。 | 1分 |

郑重提示：投标供应商提供的投标资料必须真实完整，如有造假等非法行为，一经查实，将从严从重处理！

说明：技术、商务分的计算

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

### 二、投标报价（30分）

即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

### 三、投标供应商评标综合得分=技术商务分+价格分

- 第五章  政府采购货物买卖合同（试行）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | / |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | - 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 - 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试并符合技术要求后，应及时做最终验收。 - 3.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。 3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 采购人指定的交货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 采购人可根据项目实施进度提出相应的货物保险要求 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 项目质保期 年。（自交货验收合格之日起计） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同金额的40%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交同等金额的预付款保函）。项目工程量（管线施工完成）实施达到50%后，支付至合同款的70%，最终通过省文物局验收合格后支付至合同款的100%。付款前中标供应商需提供符合采购人要求的正规发票。 2.若中标供应商明确表示无需预付款或者不提供预付款保函的采购人则不予支付预付款，若中标供应商主动要求降低预付款比例的，采购人可根据其要求降低项目预付款。 - 3.实际支付金额以实际供货数量、金额结算。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在中标人按合同约定验收合格后无息退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | - 1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 - 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六章　投标文件格式

### 1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：           单位                   项目

项目编号：

标 项：

投标文件名称：资格响应文件、技术商务文件、报价文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

### 2.所有投标文件封面格式：

资格响应文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：           单位                   项目

项目编号：

标 项：

投标供应商名称：

投标供应商地址：

年  月  日

### 3.投标声明书格式：

投标声明书

致：             （采购单位名称）：

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构，与为采购人采购本次招标的服务进行编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：            ，该服务我方有能力完成。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关服务的组织、人员、能力、售后服务等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清、修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

7. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。承诺按采购人要求做好保密工作。

8. 我们郑重承诺：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动，并在人员、设备、技术、资金、售后服务等方面具有履行合同所需的设备与专业技术能力。我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。且我公司与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月    日

### 4.联合体协议书参考格式：

联合体协议书（参考格式）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【采购编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）：

1.（联合体成员X,……）提供的货物/服务由小微企业生产/承接（提供中小企业声明函），其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为3%、工程项目为2%）给予扣除，用扣除后的价格参加评审。）

2.中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人填写的内容应当符合第一章公开招标采购公告中合格投标人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议开标时间截止后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖章）：

联合体成员名称（盖章）：

……

日期：  年  月   日

### 4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                 （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   *****单位******政府采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

联系电话：                                 联系电话：

被授权人身份证号码：

投标供应商（盖章）：

年    月    日

法定代表人身份证扫描件：

被授权人身份证扫描件：

### 5.依法缴纳税收和社保资金的承诺函格式：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购单位名称）、金华市公共资源交易中心浦江县分中心：

我方（供应商）郑重声明，我方严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月   日

### 6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函格式：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）、金华市公共资源交易中心浦江县分中心：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月   日

### 7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函格式：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购单位名称）、金华市公共资源交易中心浦江县分中心：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月   日

### 8.评分对应表格式：

评分对应表

标项：

| 评分项目（报价除外） | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |

1.注：表格可延续。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月   日

### 9.投标供应商的类似成功案例的业绩文件资料：

投标供应商同类项目实施情况一览表格式：（投标供应商同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见，格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月   日

### 10.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标供应商出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 11.商务响应表格式：

标项：

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价及费用（详见采购文件相应条款） |  |  |  |
|  | 项目服务期（详见采购文件相应条款） |  |  |  |
|  | 服务质量要求（详见采购文件相应条款） |  |  |  |
|  | 履约保证金（详见采购文件相应条款） |  |  |  |
|  | 付款方式（详见采购文件相应条款） |  |  |  |
|  | 投标文件有效期（详见采购文件相应条款） |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：如不填写的，采购人将视为无偏离。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 12.技术响应表格式：

标项：

| - 采购文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 项目 | - 投标供应商的承诺或说明 |  |
| - 详见采购文件第二章采购需求 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |

注：投标供应商应根据投标设备、技术的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 13.所投货物的品牌型号格式：

所投货物的品牌型号（货物类）

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、表格可以延续。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 14.项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标项目名称：                                   招标编号：

| 拟在本项目担任的职务（岗位） | 姓名 | 技术职称 | 执业或职业资格证件 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 工作年限 |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目组成人员应附职称证书、执业资格证书、社保资料等扫描件（具体按评标办法提供）。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式按评标办法要求自行划表填写并提供相关资料。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 15.投标单位项目负责人简历、专业职称、业绩表（如有）

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 拟担任本 项目职务 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已 完 成 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规模 |  | 开始完成日期 |  | 负担的技术 职务 |  | 获奖情况 |

注：1、项目负责人应附身份证、职称证书、执业资格证书、社保资料等扫描件（具体按评标办法提供）。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式按评标办法要求自行划表填写并提供相关资料。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 16.投标函格式：

投 标 函

致：                 （采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                 ），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标供应商                 （投标供应商名称）按政采云系统要求提交资格响应文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“采购文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________授权代表姓名 ___________  职务：

投标供应商（盖章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

### 17.投标报价明细表格式：

- 投标报价明细表

- 标项：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：小写： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的总计报价应与开标一览表中投标报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、以上格式可改动，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 18.开标一览表（适用于货物类）

开标一览表

招标编号：         标    项：

投标供应商名称：                                                      单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 （必须同时注明品牌与生产厂家） | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应分别与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、可根据项目特点自行制定表格，但不可缺合计金额大小写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 19.开标一览表（适用于工程/服务类）

开标一览表

招标编号：         标    项：

投标供应商名称：                                              单位：元

| 标项 | 项目内容 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应分别与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标供应商名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 20.开标一览表（适用于物业项目）

开标一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 投标报价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、培训费、服装费、税费及其他一切费用。

3.以上报价应分别与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.可根据项目特点自行制定表格，但不可缺合计金额大小写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 21.政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

### 22.政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）：

年    月　 日

23.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）___ 的___（项目名称）___ 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为__（企业名称）__      _，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__ （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为__（企业名称）__      _，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__ （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。