金华市第五医院医用纯水系统项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJZT-2024-CG049-1

项目名称：金华市第五医院医用纯水系统项目

采购单位：金华市第五医院

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司

监管部门：金华市财政局政府采购监管处

2024年10月12日

目    录

- 招标公告-----------------------------------1

- 投标人须知 --------------------------------6

前附表 -----------------------------------------6

一 总 则 --------------------------------------15

二 招标文件 -----------------------------------17

三 投标文件------------------------------------18

四 开标 ---------------------------------------21

五 评标 ---------------------------------------22

六 定标 ---------------------------------------24

七 合同授予 -----------------------------------24

- 评标办法----------------------------------25

- 招标内容及需求 ---------------------------31

- 合同主要条款 -----------------------------108

- 投标文件格式 -----------------------------114

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

金华市第五医院医用纯水系统项目招标项目的潜在投标人应在https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于2024年11月4日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZJZT-2024-CG049-1

项目名称：金华市第五医院医用纯水系统项目

采购方式：公开招标

预算金额：508.8万元

最高限价：508.8万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市第五医院医用纯水系统项目 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1批 | 508.8万元 |

合同履行期限：详见第四章招标内容及需求。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2024年11月4日14时00分，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

3.方式：（1）本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）地点：浙江政府采购网“政采云用户”https://login.zcygov.cn/login（或登录“政采云电子投标客户端”）

（3）供应商登录政采云平台https://zfcg.czt.zj.gov.cn//在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。注：未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

（4）供应商获取招标文件时需提交的文件资料：无

（5）提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年11月4日14时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台https://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线投标。

3.开标时间：2024年11月4日14时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心4楼开标室）https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

5.企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（http:wwwzizfcggov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://wwwzcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

6.电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；3.招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签章”“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台组织并完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；6.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供招标文件纸质版；8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作递交详见招标文件前附表；9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金华市第五医院

地址：金华市五一路208号

联系人：姚先生        联系电话：0579-82368580

质疑联系人：林先生    质疑联系电话：13665889634

（二）采购代理机构信息

名称：浙江展图工程咨询有限公司

地址：金华市婺城区宾虹西路2999号万泰公园大道A座16楼

联系人：张先生        联系电话：18605790219

质疑联系人：龙女士    质疑联系电话：18605790722

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐女士      联系电话：0579- 82468735

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 | 本项目的特别规定的要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | - 名称：金华市第五医院 - 地址：金华市五一路208号 - 项目采购联系人：姚先生 - 联系电话：0579-82368580 |
| 2 | 采购代理机构 | - 名称：浙江展图工程咨询有限公司 - 地址：金华市婺城区宾虹西路万泰公园大道A座16楼 - 项目采购联系人：张先生 - 联系电话：18605790219 - 电子邮件：383371643@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 金华市第五医院医用纯水系统项目 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 详见本招标文件第四章“招标内容及需求” |
| 6 | 预算金额 | - 508.8万元 |
| 6.1 | 最高限价 | - 508.8万元 |
| 7 | 投标供应商资格要求 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织（投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负） |
| 10 | 投标截止时间 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 11 | 投标地点 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 12 | 开标时间和地点 | 详见本招标文件第一章“招标公告” |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金 |
| 14 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天内 |
| 15 | 答疑会 | □召开 ☑不召开 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标人应准备电子投标文件。电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的组成 | 由“资格审查文件”“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 19 | 投标文件的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 20 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 22 | 投标文件份数及其他要求 | - 电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时须进行CA电子签章加密； - 是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标单位须在领取中标通知书前向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资信技术文件、报价文件）打印纸质版各五份，一正四副（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 （3）备份电子投标文件提交：“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 备份投标文件发送截止时间：与投标文件递交截止时间一致备份投标文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（383371643@qq.com），密码在投标文件开启时间后再次发送至邮箱即可。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。 |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 2、“电子加密投标文件”的上传、递交： （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 24 | 投标文件在线解密 | - 开标在线解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 解密异常处理：如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。 - 在线解密时间：在线解密时间为30分钟，无法在线解密视为投标人放弃投标，其投标文件按拒收处理。 |
| 25 | 投标样品 | □需要 - ☑不需要 |
| 26 | 履约保证金的收取及退还 | 合同签订时中标人向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1%，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后不计息退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于供应商履约期限。 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供： 1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。 2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。 3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。 - 政采云金融专线400-903-9583。 |
| 27 | 答疑与澄清 | 投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 28 | 评标办法 | - 综合评分法 |
| 29 | 评审委员会的组建 | - 本项目评标委员会由政府采购评审专家（政府采购系统随机抽取）和采购人代表共5人或以上单数组成（其中采购人代表不超过评标委员会总人数的1/3）。 |
| 30 | 投标报价及相关费用 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标文件中价格全部采用人民币报价，最多保留到小数点后2位。 - 2、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 - 3、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。 - 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 31 | 政府采购扶持政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：508.8万元 （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / （比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的/（比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）根据财库[2020]46号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（备注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策） 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 - 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 32 | 投标供应商信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 33 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。 |
| 34 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 ¨ 不适用 |
| 35 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 36 | 中标结果公告日期 | - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内确定中标人，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 |
| 37 | 中标通知 | - 在公告中标结果的同时，采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 38 | 合同备案 | - 1、中标人应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。 - 2、中标人与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购代理机构上传浙江政府采购网政采云平台备案。 - 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 39 | - 解释权 | - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、招标需求、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由代理机构或采购人负责解释。 |
| 40 | 注意事项 | - 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 2、请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 41 | 特别说明 | - 采购代理服务费：本项目的采购代理费由中标人支付。 - 采购代理费计费标准：招标代理费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》及发改价【2015】299号文《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》的计价办法，以中标金额为计费基数计取。 - 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 42 | 中小企业信用融资 | - 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 - 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： - 金华银行文创支行 联系人：姜峰 - 联系电话：13905792828 0579-82479020 - 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 - 联系电话：15857978811 0579-82999581 |

一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

- （1）投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

- （2）投标人资格承诺函；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标公告；

（4）“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见招标公告。

2.商务技术文件

（1）投标声明函。

（2）法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

（3）招标内容及需求偏离表。（投标人拟提供的相关要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《招标内容及需求偏离表偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

（4）项目实施人员一览表。

（5）服务计划书（按照评标办法对应内容编写，格式自拟）。

（6）投标人情况：（格式自拟）

1）单位简介；

2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

（7）评审标准相应的商务技术资料。（如管理体系认证证书、节能环保产品的相关证明材料等）；

（8）招标内容及需求中要求提供的承诺书；（格式自拟）

（9）投标人认为应提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（如有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有，格式附后）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，格式附后）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”应当在投标截止时间前以加密电子邮件的方式发送至383371643@qq.com。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于金华市第五医院医用纯水系统项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排名第一的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“★”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

4.1商务技术评分明细表

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩（3分） | 投标人2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），医疗纯水供水系统业绩，每有一个得0.5分，此项最多得3分，提供合同原件扫描件。 注：贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分。（提供相关证明材料） |
| 2 | 管理体系 （4分） | 1、投标人获得ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书的，得1分。 2、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分。 3、投标人所投产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分。 4、投标人获得ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。 ###### 须提供有效期内的认证证书复印件及网站截屏并载明网站链接网址加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 总体部署 （6分） | 评委根据投标人提供的总体部署、项目实施计划、供货期及安装期的保障的全面性、合理性、可操作性、科学性等情况进行打分，最高得6分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 |
| 4 | 项目重难点组织措施和方案（5分） | 评委根据投标人提供的主要制造设备投入、材料供应、来源、工艺方法的重难点组织措施和方案，方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 |
| 5 | 供货实施方案（5分） | 评委根据投标人提供的供货、安装、调试、验收的方案和措施，方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 |
| 6 | 项目保障措施及承诺（4分） | 评委根据投标人提供的质量保障措施及承诺、进度保障措施及承诺、安全保障措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 |
| 7 | 安全文明保障措施（4分） | 评委根据投标人提供安全文明保障措施及方案，方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得4分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 |
| 8 | 售后服务（10分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案及保证措施、培训服务方案、售后服务响应时间、技术支持、退换货品承诺的全面性、合理性、可操作性、科学性等情况进行打分，本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 评委根据投标人提供售后服务机构技术服务人员情况得人员经验、相关证书、专业性及人员配备数量等情况进行打分，本项最高得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 评委根据投标人承诺给予招标人的各项优惠条件，包括易损备品备件、质保期后专用耗材等方面的优惠等结合医院实际情况，能提供实质性措施有效提高后期服务质量的得2分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。 |
| 9 | 质保期 （3分） | 本项目质保期（含使用耗材）5年，在此基础上每增加1年加1分，最多加3分。 |
| 10 | 投标响应情况（25分） | 对所投产品的进行详细打分。招标文件招标内容及需求需提供证明资料的未能提供或提供的证明资料不符合要求的，则视为不满足。 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件招标内容及需求的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件招标内容及需求要求的，得25分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： (1)招标内容及需求中标注“▲”号的指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止；（同类参数作为一项不重复扣分） (2)招标内容及需求中未标注“▲”号的指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止；（同类参数作为一项不重复扣分） (3)正偏离不加分。 |
| 11 | 政策分 （1分） | 1．投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）截图的，每项证书得0.5分。 2．投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）截图的，每项证书得0.5分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3.投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分。未提供相关证明材料的不得分。 本项累计最高1分。 |

4.2价格评审：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的有效报价）×30分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3总分计算（满分为100分）

投标人的最终得分=商务技术得分+价格得分

第四章  招标内容及需求

| 一 |  | 总体招标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 招标要求 |  |  |  |  |  |  | 投标响应 |  |
| 1 |  | 招标范围：本次招标的项目名称为金华市第五医院医用纯水系统项目。投标人应完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括施工图的深化设计、所需的成套设备提供、施工安装、权威部门检测验收（包括卫检、消防及质量技术监督等部门的检测和验收）和相关服务，以及与土建总承包人的协调配合工作。具体包括以下内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 纯水制备系统包括制水设备、储水容器、设备连接管阀件、监测仪表、自控系统、配套动力柜、配套控制柜、电线电缆、机房至各使用水终端点（投标人必须明确各使用水终端点的坐标位置和具体接口尺寸）的管阀件、使用水终端点延伸的器械或配件等内容的深化设计、供货、现场安装、调试和负责通过相关验收（含政府有关权威检测机构检验报告及费用）。以及向采购人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料等其他相关服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 金华市第五医院医用纯水系统项目包含以下设备： ①中心供应水处理设备 ②三层内镜中心水处理设备 ③二层血液透析用制水设备 ④三层口腔科水处理设备 ⑤二层检验中心水处理设备 ⑥二层病理科水处理设备 ⑦检验超纯水机1 ⑧检验超纯水机2 ⑨检验超纯水机3 ⑩急诊检验检验超纯水机4 ⑪ICU检验超纯水机5 ⑫ICU检验超纯水机6 ⑬临床药学检验超纯水机7 ⑭三层体检中心口腔牙椅纯水机8 ⑮四层体检中心口腔牙椅纯水机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 专业界面范围：A.建筑专业：总承包单位负责纯水项目所涉及到的设备（土建）基础，排水沟及盖板、机房地面、墙面及顶面施工。设备预埋件、预埋工作均由中标人负责完成。 B.电气专业：总承包单位负责从低配到纯水系统站房内主电源柜（双电源，主电源柜由总承包单位负责）、纯水机房内设备接地点预留。其余纯水系统站房内的电源柜、控制柜、电缆桥架、线路、水泵等均由中标人负责提供。机房内的照明插座均由总承包单位完成。 C.给排水专业：总承包单位负责将自来水进水管路施工至医用流体系统站房内的第一个阀门处，阀门后的管路连接均由纯水单位负责；纯水站房内的整体基础排水设施由总承包单位负责，但涉及到站房内的设备排水至排水沟之间的管路安装均由中标人负责实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 投标报价说明：A．采购人除协助提供设备存放场地以外（水电费、场地租赁等发生的费用由中标人承担），设备制造、运输、装卸、吊装、水电、人员食宿、交通、图纸确认等均由中标人负责，其所需费用全部包括在投标报价内，供货人对工作范围须予以书面承诺。 B．本项目采用投标报价的固定价格承包方式，在本招标要求的技术文件和图纸范围（包括投标人完善设计、深化设计后的图纸）以及合同约定范围内不做调整，以及任何由于投标人对本项目采购数量的少算、漏报，将被视为已包含在投标总价中，投标报价在中标后将不得调整。实施过程中如有采购数量减少的，则在合同价中响应扣减。 C．各投标人必须根据图纸和招标要求进行完善设计和深化设计，使得投标方案达到施工图深度，并达到相关医用纯水验收标准。一旦中标，投标人所报的设计方案及出具的施工图纸需最终通过设计院及相关政府部门的审查，审查所产生的所有相关增加费用均含在投标报价中；深化设计费须充分考虑各种风险，中标后将不予调整。 D．投标报价应充分考虑现场工期计划调整、材料价格市场波动、现场作业条件变化等可能影响合同价格的风险，由此提出的索赔均不予考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 本项目的核心产品：二层血液透析用制水设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备安装及施工配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 投标人需按采购人的要求和认可，派出具有丰富经验及协调能力的现场团队负责安装，所需费用全部包括在投标报价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 投标人对设备安装质量等负责，直至通过有关部门的验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 参照的标准及规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 招标要求 |  |  |  |  |  |  | 投标响应 |  |
| 1 |  | 本项目所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及设备安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006、《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005、《血液透析和相关治疗用水》YY 0572-2015、《分析实验室用和试验方法》 GB/T6682-2008、《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》WS 310.1-2016、《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2-2016、《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016、《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013、《手术部无菌冲洗用水标准》、《酸性电解水生成器卫生要求》 GB 28234-2020、《国家软化水用水标准》 GB/T 1576-2018、《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》 GB 9706-2007、《建筑给排水设计标准》GB 50015-2019、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013、《建设工程文件归档规范》 BG/T50328-2014、《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理第1部分:血液透析和相关治疗用水处理设备》 YY/T0793.1-2022、国家及地方颁发的其它最新的相关法律法规； 以上标准、规范如有更新，按最新的文件执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 主要技术要求（详见本项目图纸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 纯水用水点及用水量分布如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用水科室/地点 |  | 用水点设置说明 | 水质类别 | 用水点（个） | 设计用水量（L/h） | 水质标准 |  |  | 投标响应 |
| 1.1 | 肠道门诊 |  | 化验 | 检验用水 | 1 | 100 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
|  | HIV门诊 |  | 化验 | 检验用水 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | 肺结核门诊 |  | 化验 | 检验用水 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2 | 急诊 |  | 急诊检验 | 检验用水 | 2 | 200 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.3 | 病理科 |  | 实验室、HPV、免疫、染色、包埋、切片、细胞、冷冻、扩增、制备、取材等 | 检验用水 | 11 | 900 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.4 | 检验中心 |  | 微生物培养鉴定、真菌、高压灭菌、接种、HIV、产物分析、产物扩增、样本制备、配血、实验室、生化流水线、免疫流水线等 | 检验用水 | 21 | 1500 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.5 | 血透中心 |  | 透析仪、配液间 | 血透用水 | 57 | 3600 | "YY0572-2015血液透析及治疗相关用水质量标准 |  |  |  |
| 1.6 | 口腔科 |  | 牙椅、清洗、消毒 | 牙椅用水 | 21 | 600 | 《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》DB33/T |  |  |  |
| 1.7 | ICU中心A区 |  | 化验 | 检验用水 | 1 | 100 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.8 | ICU中心B区 |  | 化验 | 检验用水 | 1 | 100 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.9 | 体检中心 |  | 牙椅 | 牙椅用水 | 1 | 40 | 《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》DB33/T |  |  |  |
| 1.10 | 内镜中心 |  | 洗镜间 | 软式内镜清洗用水 | 2 | 2000 | WS507-2016软式内镜用水标准规范 |  |  |  |
| 1.11 | VIP体检 |  | 牙椅 | 牙椅用水 | 1 | 40 | 《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》DB33/T |  |  |  |
| 1.12 | 病区药库 |  | 临床药学实验 | 检验用水 | 2 | 200 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.13 | 手术中心、血库 |  | 空调机房、洗消间 | 清洗水 | 3 | 300 | "WS310.1-2016消毒供应中心用水标准规范 |  |  |  |
| 1.14 | 手术中心、血库 |  | 配血、血型相关检测 | 检验用水 | 2 | 40 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.15 | 中心供应 |  | 清洗机9、清洗水槽20、酸化水1 | 清洗水 | 30 | 5000 | "WS310.1-2016消毒供应中心用水标准规范 |  |  |  |
| 1.16 |  |  | 高温灭菌器 | 洁净蒸汽用水 | 5 | 2000 | 洁净蒸汽用水标准规范 |  |  |  |
| 1.17 |  |  | 高温灭菌器 | 软化水 | 5 | 5000 | GB/T1576-2018国家软化水用水标准 |  |  |  |
| 1.18 | 科研用房 |  | 科研实验室 | 检验用水 | 6 | 200 | GBT6682-2008分析实验室用水国家标准 |  |  |  |
| 1.19 | 静配中心 |  | 净化空调机房、清洗间 | 清洗水 | 3 | 1000 | "WS310.1-2016消毒供应中心用水标准规范 |  |  |  |
| 1.20 | 产科 |  | 刷手、空调机房 |  | 8 |  | "WS310.1-2016消毒供应中心用水标准规范 |  |  |  |
| 1.21 | 中心供应 |  | 清洗水槽 | 酸化水 | 5 | 240 | 《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2-2016） |  |  |  |
| 2 | 水质标准要求：详见本项目图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统材料清单表：详见本项目图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：图纸中各系统材料清单表的数量供投标时参考。投标供应商需自行前往项目所在地实地踏勘，了解现况，以取得准确报价。本项目按总价包干，投标总价报价包含清单内所有设备数量、服务和产品设计、供货、运输、检测、耗材消耗、安装完毕通过验收后使采购人能够正常使用设备的全部费用，任何有漏去一些分项内容将被视为其费用已包含在投标总价中，中标人不得向采购人要求追加费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术参数与性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 中心供应水处理设备（1套）. 序号; 技术参数; 投标响应. 1; ▲项目用途：以医院自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准）经适当的水处理工艺流程处理后，经过水处理设备系统，制备符合卫生部医院消毒供应中心 WS 310.1-2016《医院消毒供应中心》的纯水。. 2; 水量要求：预处理系统(预处理水出力12000L/H,单套处理水出力6000L/H*2). 3; 设备工艺要求：整套设备采用预处理+双级反渗透设计，一级产水量不小于4400L/H*2（水温25℃），二级产水量不小于2000L/H（水温25℃），同时主机和供水管路部分具备一键式化学消毒功能。水处理主机上的触摸屏具备运行记录储存功能，随时可以查询任意时刻的运行记录，并且具备RO系统和供水管路夜间自动冲洗功能，时间间隔可以任意设置。. 4; 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、消毒并记录在线运行参数。. 5; 细菌去除率≥99%,溶解盐去除率≥99%，系统排空率≥99%无死腔。. 6; 原水泵：数量4台，扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。. 7; 机械过滤系统：单套出水量应达到6T/h；有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压、流量等数据。. 8; 活性炭吸附过滤系统：单套出水量应达到6T/h；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的优质活性炭，碘数≥900，目数约8~12，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压、流量等数据。. 9; 离子交换过滤系统：单套出水量应达到6T/h；树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。在正常工作时，出水水质SDI≤5。配备盐桶：250L盐水桶，可根据科室需要设置反洗周期、时间。. 10; 精密过滤装置：满足系统需求，包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求. 11; 一级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量为4.4m³/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 12; 二级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量不小于2m³/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 13; ▲一级RO反渗透系统：反渗透膜不小于4支，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率70%以上，具备膜组件扩充升级功能。. 14; ▲二级RO反渗透系统：反渗透膜不小于2支，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率90%以上，具备膜组件扩充升级功能。. 15; 一级纯水箱：材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线，外装液位可视器；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。. 16; 二级纯水箱：材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线，外装液位可视器；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。. 17; 纯水泵：根据供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式。检验后处理、清洗用水后处理、洁净蒸汽用水后处理系统回路要求各配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量，系统需要确保全年的可靠运行。. 18; 紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，254nm，寿命高达9000小时,材质不低于304SS。. 19; ▲全中文系统操作界面，系统具有纯水设备控制系统软件，操作系统中有手动、自动、化学消毒、系统参数等多个界面，自动界面中有自动、手动界面，电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，使用知名品牌PLC与触摸屏,并设置用户密码管理,止非专业人员误操作,确保设备的使用安全方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口（提供相关技术说明等证明文件）。. 20; 设备采用纯水供水自动循环工艺,并通过高精度滤膜实时对循环水过滤,有效抑止细菌的滋生采用反渗透工艺技术。. 21; 供水管路：要求DN25卫生级316L不锈钢和DN40卫生级304或以上材质薄壁卫生级管，确保供水管内壁表面光滑无死腔。. 22; ▲微生物采样口应该无需取样阀门，防止污染，采用直接从管道取样（注明反渗出水与回水的位置与数量）并提供取样照片。. |
| 4.2 | 三层内镜中心水处理设备（1套）. 序号; 技术参数; 投标响应. 1; ▲产水水质符合《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS310.1-2016）和《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507-2016）用水标准（中标后须按照采购人要求提供第三方权威机构出具的水质检测报告）。. 2; 数量：1套。. 3; 水量要求：产水量2400L/H(水温25℃). 4; 设备工艺要求：主机采用双级反渗透设计，产水量不小于2400L/H（水温25℃）。. 5; 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。. 6; 整套系统由PLC自动控制及智能触屏控制，同时设有密码进入操作系统界面，提高设备操作的安全性。. 7; 细菌去除率≥99%。. 8; 实时显示产水电导率值。. 9; 缓冲储存装置：含：原水储水装置1.5T，SUS304，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求。. 10; 原水泵：扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。. 11; 机械过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达到6T/h；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂粒径，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 12; 活性炭吸附过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达6T/h；过滤器内装填优质椰壳炭，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 13; 离子交换过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达6T/h。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。. 14; 初级精密过滤装置：40英寸5芯（10μ），Ф200Х1000；单套出水量大于6T/h，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 15; 二级精密过滤装置：40英寸5芯（5μ），Ф200Х1000；单套出水量大于6T/h，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 16; 高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。. 17; 一级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。一级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于3600L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 18; 二级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。二级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于2400L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 19; 反渗透系统设置有就地直接显示压力、电导、产水量等重要参数的仪表。系统还应设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。. 20; 反渗透产水侧、循环管路均设有取样口，方便取样。. 21; ▲与PLC主机联动，具备相应软件系统。（提供相关软件著作权证书）. 22; 纯水储存装置：容积约2.0t，SS304不锈钢材质。. 23; 纯水泵：根据供水的要求，设置回路采用循环管路输送方式。回路要求配置1套过流材质不低于SS304的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。. 24; 紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在254nm，寿命高达9000小时，材质不低于SS304。系统产水输送系统中配备过流式紫外线杀菌装置，在产水循环输送过程中起到了再次杀菌的功效，避免水质的二次污染。. 25; 微孔过滤器：采用20英寸10芯，容器材质PP，滤芯绝对孔径0.15um，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。. 26; 管件：纯水管路要求采用密闭全循环管网设计，SS316L不锈钢材质卡压连接方式，管径满足科室用水要求，管路安装做到横平竖直。. 27; 阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、炭过滤器、软化器、RO系统）为电动球阀或电磁阀。. 28; 操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面具备电导率、各个部件工作状况等参数中心面板显示功能，实现人机对话，方便操作。. 29; 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在低水压、电源低压、过压保护、水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机，可根据科室需要设定时间。. 30; 故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能：原水泵遇故障报警功能；纯水水质电阻超标自动报警功能；纯水箱高液位停止制水，中液位自动制水、低液位报警并停止纯水泵功能；纯水泵遇故障报警功能；具有PLC自动、手动控制等功能；项目运行参数、产水水质、压力均能够在线显示。. |
| 4.3 | 二层血液透析用制水设备（1套）. 序号; 技术参数; 投标响应. 1; ▲产水水质符合，水质符合卫生部 YY 0572-2015《血液透析及相关治疗用水标准》标准。（提供第三方权威机构出具的水质检测报告）。. 2; 水量要求：总产水量3600L/H(水温25℃)。. 3; 设备工艺要求：整套设备采用预处理+双级反渗透直供设计并且配备单一级、单二级均可单独运行，总产水量不小于3600L/H（水温25℃），同时主机和供水管路部分具备一键式化学消毒功能和一键式热消毒功能。水处理主机上的触摸屏具备运行记录储存功能，随时可以查询任意时刻的运行记录。. 4; 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、消毒并记录在线运行参数。. 5; 系统排空率＞99%，无死腔且系统回收率≥85%.. 6; 原水泵：扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。. 7; 机械过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达到8T/h；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 8; 活性炭吸附过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；有布水器、单套出水量应达8T/h；过滤器内装填优质椰壳炭，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 9; 离子交换过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达8T/h；在正常工作时，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。. 10; 初级精密过滤装置40" *7芯；不锈钢材质；精密滤芯 40” 10μm；PP材质；包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求. 11; 二级精密过滤装置40" *7芯；不锈钢材质；精密滤芯 40” 5μm；PP材质；包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求. 12; 一级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量为4.8m³/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 13; 二级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量不小于3.6m³/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 14; ▲一级RO反渗透系统：反渗透膜不小于4只，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。. 15; ▲二级RO反渗透系统：反渗透膜不小于3只，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率85%以上，具备膜组件扩充升级功能。. 16; 操作系统中有手动、自动、热消毒、化学消毒、系统参数等多个界面，其中自动界面中有双级、一级、二级单独操作界面，工作界面中能显示所有泵体、阀件、液位实时状态；. 17; ▲系统拥有一体化的热消毒和化学消毒制水设备，全自动消毒、自动开关机、故障自动提示功能. 18; 热消毒系统与主机集成控制，热消毒具备全自动夜间无人监守运行功能，并可根据需要自主设定消毒时间与周期，系统具有出水、回水温度传感器，双温控控制管路中循环热水温度，使回水端温度≥85℃，出水端温度≤93℃。热消毒系统可在持续热消毒过程中，设定温度在93℃-85℃之间范围内反复波动.. 19; 主机具备高温排放功能。当水温度超过设定值时，（设定值区间是30-45℃，出厂设置为35℃）时，系统自动排放浓水直到温度降到设定的低限温度以下。. 20; ▲系统具备反渗透膜和血透管路夜间自动冲洗功能。反渗水回收率可达85%—90%以上。在一般情况下设备不排水，当浓水电导升高时，系统排小量水。. 21; ▲设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机,可根据科室需要,设定时间。. 22; ★血透纯水设备必须具备第二类医疗器械注册证。. |
| 4.4 | 三层口腔科水处理设备（1套）. 序号; 技术参数; 投标响应. 1; 产水水质符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准。. 2; 数量：1套。. 3; 水量要求：产水量600L/H(水温25℃）. 4; 设备工艺要求：产水量不小于600L/H（水温25℃），微孔过滤器滤菌技术，严格杜绝二次污染。. 5; 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。. 6; 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%。. 7; 实时显示产水电导率值。. 8; 缓冲储存装置：含：原水储水装置1.2T，SUS304，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求. 9; 原水泵：扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。. 10; 机械过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达到4T/h；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 11; 活性炭吸附过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达4T/h；过滤器内装填优质椰壳炭，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 12; 离子交换过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；有布水器、单套出水量应达4T/h；在正常工作时，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。. 13; 初级精密过滤装置：40英寸5芯（10μ）；单套出水量大于6T/h、满足系统需求，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 14; 二级精密过滤装置：40英寸5芯（5μ）；单套出水量大于6T/h、满足系统需求，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 15; 高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。. 16; 一级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。一级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于800L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 17; 二级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。二级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于600L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 19; 反渗透系统设置有就地直接显示压力、电导、产水量等重要参数的仪表。系统还应设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。. 20; 反渗透产水侧、循环管路均设有取样口，方便取样。. 21; 纯水泵：根据供水的要求，设置回路采用循环管路输送方式。回路要求配置1套过流材质不低于SS304的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。. 22; 紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在254nm，寿命高达9000小时，材质不低于SS304。系统产水输送系统中配备过流式紫外线杀菌装置，在产水循环输送过程中起到了再次杀菌的功效，避免水质的二次污染。. 23; 微孔过滤器：采用20英寸5芯，容器材质PP，滤芯绝对孔径0.15um，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。. 24; 管件：纯水管路要求采用密闭全循环管网设计，SS316L不锈钢材质卡压连接方式，管径满足科室用水要求，管路安装做到横平竖直。. 25; 阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、炭过滤器、软化器、RO系统）为电动球阀或电磁阀。. 26; 操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面具备电导率、各个部件工作状况等参数中心面板显示功能，实现人机对话，方便操作。. 27; 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在低水压、电源低压、过压保护、水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机，可根据科室需要设定时间。. 28; 故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能：原水泵遇故障报警功能；纯水水质电阻超标自动报警功能；纯水箱高液位停止制水，中液位自动制水、低液位报警并停止纯水泵功能；纯水泵遇故障报警功能；具有PLC自动、手动控制等功能；项目运行参数、产水水质、压力均能够在线显示。. |
| 4.5 | 二层检验中心水处理设备（1套）. 序号; 技术参数; 投标响应. 1; ▲产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准（提供第三方权威机构出具的水质检测报告）。. 2; 水量要求：产水量1500L/H(水温25℃). 3; 设备工艺要求：主机采用双级反渗透设计，EDI模块系统，产水量不小于1500L/H（水温25℃），无菌水箱蓄水，微孔过滤器滤菌技术，严格杜绝二次污染。. 4; 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。. 5; 整套系统由PLC自动控制及智能触屏控制，同时设有密码进入操作系统界面，提高设备操作的安全性。. 6; 细菌去除率≥99%。. 7; 实时显示产水电阻率值。. 8; 缓冲储存装置：含：原水储水装置1.5T，SUS304，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求. 9; 原水泵：扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。. 10; 机械过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达到6T/h；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 11; 活性炭吸附过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；有布水器、单套出水量应达6T/h；过滤器内装填优质椰壳炭，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 12; 离子交换过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；有布水器、单套出水量应达6T/h；在正常工作时，出水水质SDI≤5，。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。. 13; 初级精密过滤装置：40英寸5芯（10μ）；单套出水量大于6T/h、满足系统需求，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 14; 二级精密过滤装置：40英寸5芯（5μ）；单套出水量大于6T/h、满足系统需求，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 15; 高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。. 16; 一级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。一级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于3600L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 17; 二级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。二级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于2400L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 18; 反渗透系统设置有就地直接显示压力、电阻、产水量等重要参数的仪表。系统还应设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。. 19; 反渗透产水侧、循环管路均设有取样口，方便取样。. 20; EDI系统：EDI再生系统具备水质去离子目的，制成超纯水。在正常工作时，出水水质电导小于0.1μs/cm。. 21; 生化用水EDI装置：组合件，1套，联合使用RO+EDI，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求（提供相关用户使用报告单）。. 22; ▲与PLC主机联动，具备相应软件系统。（提供相关软件著作权证书）. 23; 生化纯水储存装置：容积约0.6T，不锈钢材质。. 24; 纯水泵：根据供水的要求，设置回路采用循环管路输送方式。回路要求配置1套过流材质不低于SS304的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。. 25; 微孔过滤器：采用20英寸5芯，容器材质PP，滤芯绝对孔径0.22um，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。. 26; 管件：纯水管路要求采用密闭全循环管网设计，SS316L不锈钢材质卡压连接方式，管径满足科室用水要求，管路安装做到横平竖直。. 27; 阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、炭过滤器、软化器、RO系统）为电动球阀或电磁阀。. 28; 操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面具备电导率、各个部件工作状况等参数中心面板显示功能，实现人机对话，方便操作。. 29; 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在低水压、电源低压、过压保护、水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机，可根据科室需要设定时间。. 30; 故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能：原水泵遇故障报警功能；纯水水质电阻超标自动报警功能；纯水箱高液位停止制水，中液位自动制水、低液位报警并停止纯水泵功能；纯水泵遇故障报警功能；具有PLC自动、手动控制等功能；项目运行参数、产水水质、压力均能够在线显示。. |
| 4.6 | 二层病理科水处理设备（1套）. 序号; 技术参数; 投标响应. 1; ▲产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准（提供第三方权威机构出具的水质检测报告）。. 2; 水量要求：产水量1000L/H(水温25℃). 3; 设备工艺要求：主机采用双级反渗透设计，EDI模块系统，产水量不小于1000L/H（水温25℃），无菌水箱蓄水，微孔过滤器滤菌技术，严格杜绝二次污染。. 4; 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。. 5; 整套系统由PLC自动控制及智能触屏控制，同时设有密码进入操作系统界面，提高设备操作的安全性。. 6; 细菌去除率≥99%。. 7; 实时显示产水电阻率值。. 8; 缓冲储存装置：含：原水储水装置1.2T，SUS304，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求. 9; 原水泵：扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。. 10; 机械过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达到4T/h；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 11; 活性炭吸附过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；有布水器、单套出水量应达4T/h；过滤器内装填优质椰壳炭，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。. 12; 离子交换过滤系统：材质玻璃钢，内衬胶；单套出水量应达4T/h；在正常工作时，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。. 13; 初级精密过滤装置：40英寸5芯（10μ）；单套出水量大于6T/h、满足系统需求，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 14; 二级精密过滤装置：40英寸5芯（5μ）；单套出水量大于6T/h、满足系统需求，罐体材质为SS304不锈钢，滤芯采用优质PP材质滤芯。. 15; 高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。. 16; 一级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。一级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于2400L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 17; 二级RO反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。二级RO反渗透装置运行纯水产水量不小于1200L/H；成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。. 18; 反渗透系统设置有就地直接显示压力、电阻、产水量等重要参数的仪表。系统还应设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。. 19; 反渗透产水侧、循环管路均设有取样口，方便取样。. 20; EDI系统：EDI再生系统具备水质去离子目的，制成超纯水。在正常工作时，出水水质电导小于0.1μs/cm。. 21; 生化用水EDI装置：组合件，1套，联合使用RO+EDI，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求（提供相关用户使用报告单）。. 22; ▲与PLC主机联动，具备相应软件系统。（提供相关软件著作权证书）. 23; 纯水箱：容积约0.6t，不锈钢材质。. 24; 纯水泵：根据供水的要求，设置回路采用循环管路输送方式。回路要求配置1套过流材质不低于SS304的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。. 25; 微孔过滤器：采用20英寸5芯，容器材质SS304，滤芯绝对孔径0.22um，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。. 26; 管件：纯水管路要求采用密闭全循环管网设计，SS316L不锈钢材质卡压连接方式，管径满足科室用水要求，管路安装做到横平竖直。. 27; 阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、炭过滤器、软化器、RO系统）为电动球阀或电磁阀。. 28; 操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面具备电导率、各个部件工作状况等参数中心面板显示功能，实现人机对话，方便操作。. 29; 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在低水压、电源低压、过压保护、水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机，可根据科室需要设定时间。. 30; 故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能：原水泵遇故障报警功能；纯水水质电阻超标自动报警功能；纯水箱高液位停止制水，中液位自动制水、低液位报警并停止纯水泵功能；纯水泵遇故障报警功能；具有PLC自动、手动控制等功能；项目运行参数、产水水质、压力均能够在线显示。. |
| 4.7 | 检验超纯水机1 产水量：超纯水产水量≥80L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 检验超纯水机2 产水量：超纯水产水量≥80L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 检验超纯水机3 产水量：超纯水产水量≥80L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 急诊检验检验超纯水机4 产水量：超纯水产水量≥200L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | ICU检验超纯水机5 产水量：超纯水产水量≥80L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | ICU检验超纯水机6 产水量：超纯水产水量≥80L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 临床药学检验超纯水机7 产水量：超纯水产水量≥200L/H(25℃)； 产水水质标准：GBT6682-2008分析实验室用水国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 3层体检中心口腔牙椅纯水机8 产水量：反渗透产水量≥30L/H(25℃)； 产水水质标准：《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》DB33/T 2307-2021。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 4层体检中心口腔牙椅纯水机8 产水量：反渗透产水量≥30L/H(25℃)； 产水水质标准：《牙椅水路系统清洗消毒技术规范》DB33/T 2307-2021。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主要配件配置推荐品牌表 序号; 设备名称; 参考品牌（同档次及以上）; 投标响应. 1; 缓冲储存装置; 众翔、伊怀普道、辰腾或厂家自制. 2; 原水增压系统; 威乐、ITT、格兰富. 3; 机械过滤系统; 唯赛勃、滨特尔、开能或厂家自制. 4; 过滤自动控制装置; 富莱克、滨特尔、阿图祖. 5; 离子交换过滤系统; 唯赛勃、滨特尔、开能或厂家自制. 6; 自动树脂再生系统; 众翔、伊怀普道、辰腾或厂家自制. 7; 活性炭吸附过滤系统; 唯赛勃、滨特尔、开能或厂家自制. 8; 精密过滤装置; 众翔、伊怀普道、辰腾或厂家自制. 9; 反渗透膜; 陶氏、海德能、东丽. 10; 反渗透膜壳; 辰腾、富源、厂家自制. 11; 纯水储存装置; 众翔、伊怀普道、辰腾或厂家自制. 12; 电动阀; BFLOWS、开利达、三力信、海蝶. 13; 供水泵、增压泵; 南方、新界、格兰富. 14; 微孔过滤器; 众翔、伊怀普道、辰腾或厂家自制. 15; EDI装置; HUAXIN、CANPURE、GE、Ionpure. 16; UV杀菌器; WATERTECH、WONDER、HANOVIA. 17; 电导率仪; 诚磁、GF、Hach、科瑞达. 18; 电阻率仪; 诚磁、GF、Hach、科瑞达. 19; 液位自控系统; 通力达、科信、繁易. 20; PLC自控系统; 欧姆龙、西门子、三菱. 22; PLC主机; 欧姆龙、西门子、施耐德. 23; 人机界面触摸屏; 昆仑通态、西门子、欧姆龙. 24; 低压配电、控制元件; 施耐德、西门子、ABB、. 25; BA接口及中央监控; 欧姆龙、西门子、三菱. 26; 扩展模块; 欧姆龙、西门子、三菱. 27; 远程监控系统; 通力达、科信、繁易. 28; 变频控制系统; ABB、施耐德、西门子. 32; 不锈钢管; 金羊、铭扬、雅昌、识品. 33; 卫生级终端不锈钢阀门; 龙泽、新莱、远安、诺盟. 34; 供应中心酸性氧化电位水处理系统电解发生器; 阿曼诺、福田、玉林源. 注：“推荐品牌”仅是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，供应商应提供符合或优于招标文件参数要求的产品参加投标。欢迎供应商提供档次、性能要求不低于上述推荐品牌的其他品牌产品参与投标。. |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| 1 | 【★】1.报价要求：本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，采购货物包括但不限于图纸清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的深化设计、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、使用耗材、检测、验收和质保期内售后服务、总承包配合与管理服务费、水电费、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用。以上相关费用投标人投标前应根据本项目实际情况进行充分的调查及评估。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作范围：（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。 （2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。 （3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下： 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货； 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地； 到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。 现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。 供方负责产品就位、产品安装和调试。 产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。 检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。 按承诺完成质保期内的售后服务工作。 （4）其他说明：因中标人现场产生的建筑垃圾应自行负责清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工期、质量及人员要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 【★】质保期要求：质保期5年（含使用耗材），时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。 1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。 2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。 3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。 4）备件供应 供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。 5）使用耗材 投标人须承诺质保期内的相关耗材免费更换，质保期后耗材的费用投标人必须在技术商务标中对耗材逐项价格进行单独承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 【★】工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。供货及安装进度跟随总包进度同步完工。中标人所提供的产品必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。 注：需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。中标人未做到此项要求的，每发现一次处罚5000至20000元。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。 金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人应配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 人员要求：未经甲方同意擅自变更项目成员，若确因特殊原因需更换，经甲方同意可更换项目成员，但更换仅限一次；更换后的项目成员的技术职称及执业资格不得低于投标时的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量服务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正后验收合格之日起重新计算质保期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人的项目组成员在项目实施阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 投标人交付时应提供必备的技术资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装和辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 验收和调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同、图纸及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下： （1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 （3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 （4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 （5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 （6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。 （7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。 （8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训： （1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。 （2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 【★】付款方式： 项目合同生效且向采购人提供正式发票后7个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款（中标人需提供预付款担保，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）；完成项目建设并初验合格后支付至合同价的80%，通过采购人最终验收后支付至合同价（扣除违约金后和减少的采购数量后）的98.5%，余款在质保期满后付清（各付款节点均需在专项债资金到位后支付）。中标方根据支付金额提供正规税务发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  合同主要条款

甲方（采购方）:                          签订地点：

乙方（供货方）:                          签订时间：       年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照金华市第五医院医用纯水系统项目（项目编号：ZJZT-2024-CG049-1）采购结果，签订本合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 简要技术要求 | 数量及单位 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

二、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）: |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务要求

1.报价要求

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，采购货物包括但不限于图纸清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的深化设计、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、使用耗材、检测、验收和质保期内售后服务、总承包配合与管理服务费、水电费、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用。以上相关费用投标人投标前应根据本项目实际情况进行充分的调查及评估。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行更换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

物流系统正式投入使用后，在质保期内中标人应安排1名技术人员在医院常驻以保证物流系统的正常运行。

（4）其他说明：

1.因中标人现场产生的建筑垃圾应自行负责清理。

2.乙方取得中标资格及合同履行过程中，如被发现有安装的设备及原材料不合格或虚假应标（包括未按照投标文件承诺的）的情形，每发现一处，甲方可以课以10万元的罚款，情节严重的甲方可以解除合同。

3.工期、质量及人员要求

3.1.质保期要求：质保期    年（以投标文件响应的为准），时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

5）使用耗材

投标人须承诺质保期内的相关耗材免费更换，质保期后耗材的费用投标人必须在技术商务标中对耗材逐项价格进行单独承诺。

3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。供货及安装进度跟随总包进度同步完工。中标人所提供的产品必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。中标人未做到此项要求的，每发现一次处罚5000至20000元。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位 的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。

金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人应配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

4.质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。

（3）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（4）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正验收合格之日起重新计算质保期。

（5）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

（6）售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在项目实施阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

（5）采购人运行过程中，如有系统优化升级需求，须无条件免费优化升级，以满足采购人使用，标书内须提供承诺函。

（6）信息化连接端口应对采购人及采购人委托的第三方免费开放。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同、图纸及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

9.付款方式

项目合同生效且向采购人提供正式发票后7个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款（中标人需提供预付款担保，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）；完成项目建设并初验合格后支付至合同价的80%，通过采购人最终验收后支付至合同价（扣除违约金后和减少的采购数量后）的98.5%，余款在质保期满后付清（各付款节点均需在专项债资金到位后支付）。中标方根据支付金额提供正规税务发票。

四、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

五、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决；协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

六、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

（1）提交 金华 仲裁委员会仲裁。    (2）依法向婺城区人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲、乙双方和浙江展图工程咨询有限公司各执贰份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。   自签订之日起生效。

| 甲方（公章）: 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： | 乙方（公章）: 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

第六章　投标文件格式

资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：金华市第五医院医用纯水系统项目

项目编号：ZJZT-2024-CG049-1

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

一、资格证明文件目录：

- （1）投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

- （2）投标人资格承诺函；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）：详见招标公告；

（4）“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见招标公告。（提供复印件）

（一）投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

（二）投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

- 四、

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （根据招标公告中要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- （四）本项目的特定资格要求

（根据招标公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

二、商务技术文件目录

1.投标声明函。

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.招标内容及需求偏离表。（投标人拟提供的相关要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《招标内容及需求偏离表偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

4.项目实施人员一览表。

5.服务计划书（按照评标办法对应内容编写，格式自拟）。

6.投标人情况：（格式自拟）

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

7.评审标准相应的商务技术资料；如管理体系认证证书、节能环保产品的相关证明材料等）；

8.招标内容及需求中要求提供的承诺书；（格式自拟）

9.投标人认为应提供的其他资料。

评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按商务技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

（一）投标声明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：ZJZT-2024-CG049-1）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除招标内容及需求偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明：（1）我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；（2）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；(3)本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

- （二）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：ZJZT-2024-CG049-1）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

仅提供身份证正反面即可

（三）招标内容及需求偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.投标人拟提供的承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（四）项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 专业技术资格及相关证书编号 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证按招标文件要求配备齐全相关人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员如有证书的，同时提供证书及在本单位缴纳社保证明扫描件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（五）同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评标办法中的评分标准要求提供。

三、报价文件目录

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（如有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有，格式附后）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，格式附后）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（一）投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

（二）开标一览表格式

开标一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：ZJZT-2024-CG049-1）的实施。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金华市第五医院医用纯水系统项目 | 大写： 元 小写： 元 |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，报价表（含明细报价）中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

（三）投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心供应水处理设备 |  |  |  |  |
| 2 | 三层内镜中心水处理设备 |  |  |  |  |
| 3 | 二层血液透析用制水设备 |  |  |  |  |
| 4 | 三层口腔科水处理设备 |  |  |  |  |
| 5 | 二层检验中心水处理设备 |  |  |  |  |
| 6 | 二层病理科水处理设备 |  |  |  |  |
| 7 | 检验超纯水机1 |  |  |  |  |
| 8 | 检验超纯水机2 |  |  |  |  |
| 9 | 检验超纯水机3 |  |  |  |  |
| 10 | 急诊检验检验超纯水机4 |  |  |  |  |
| 11 | ICU检验超纯水机5 |  |  |  |  |
| 12 | ICU检验超纯水机6 |  |  |  |  |
| 13 | 临床药学检验超纯水机7 |  |  |  |  |
| 14 | 三层体检中心口腔牙椅纯水机8 |  |  |  |  |
| 15 | 四层体检中心口腔牙椅纯水机8 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的总计报价应与开标一览表中投标报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、以上格式可改动，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月___日

（四）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。