义乌市档案馆

合同能源托管采购项目

招标文件

项目编号：YWCG2024110GK

采   购　 人：义乌市档案馆

采购代理机构：义乌市政府采购中心

日　　　 期：2025年1月23日

招标文件目录

第一章 采购公告	- 3 -

一、项目基本情况	- 3 -

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件	- 3 -

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式	- 4 -

四、投标截止时间及地点	- 4 -

五、公告期限	- 4 -

六、其他补充事宜	- 4 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	- 5 -

第二章 投标须知前附表和投标须知	- 7 -

投标须知	- 11 -

一、说明	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件	- 14 -

四、投标文件的递交	- 16 -

五、其他	- 16 -

第三章 招标项目要求	- 17 -

一、项目概况	- 17 -

二、节能改造内容及要求	- 21 -

三、托管要求	- 26 -

四、其他要求	- 28 -

五、考核内容	- 28 -

六、商务要求	- 29 -

七、其他	- 29 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 30 -

一、开标	- 30 -

二、评标	- 30 -

三、定标	- 32 -

四、质疑和投诉	- 33 -

第五章 投标文件的无效情形	- 35 -

第六章 评标办法	- 37 -

第七章 合同主要条款	- 42 -

第八章 投标文件部分格式	- 52 -

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市档案馆委托，现就合同能源托管采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YWCG2024110GK

2.项目名称：义乌市档案馆合同能源托管采购

3.项目预算：2325万元/15年，最高限价：155万元/1年。

4.采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同能源托管 | 1项 | 具体要求，见《第三章招标项目要求》 |

5.合同履约期限：15年。

6.本项目（¨是 þ否）接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2022年1月1日起至中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。供应商属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

8.本项目的特定资格要求：无。

## 三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

对未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的潜在供应商对该文件提出的质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

## 四、投标截止时间及地点

1.提交投标文件截止时间：2025年2月19日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：政府采购云平台（以下简称“政采云”，https://www.zcygov.cn/）。

3.开标时间：2025年2月19日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：“政采云”－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：“政采云”－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.投标保证金：无。

5.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购－电子招投标操作指南，以获取最新操作指南；

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名采用“项目编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效；

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

6.参与在线投标时如遇平台技术问题可登录“政采云”，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打“政采云”服务热线95763（服务时间：工作日8：00-20：00）；电子投标制作问题详询：汪先生0579-85583800。

7.CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：义乌市档案馆

地  址：宗泽东路33号

项目联系人：黄先生

项目联系方式：0579-85522649

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0579-85523563

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：方先生

项目联系方式：0579-85583810

质疑联系人：洪女士

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号4楼

联系人：王女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市档案馆

义乌市政府采购中心

2025年1月24日

# 第二章 投标须知前附表和投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 1.项目名称：合同能源托管采购 2.本项目属性： ② 。（①货物类/②服务类） 3.采购内容及数量：具体内容，详见《第三章招标项目要求》。 4.本项目采购标的（具体内容见第三章）对应的所属行业：其他未列明行业。划型标准；从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告。 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见第三章。 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告。 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天）。 |
| 9 | 方案讲解演示 | ¨不组织 þ组织 1.本项目需要演示：投标人需在投标文件解密成功后，进入“政采云”开标大厅，等待通知演示。“政采云”会以投标文件解密时间的先后顺序以短信的形式通知演示，每个投标人演示前的调试准备时间不超过15分钟。演示的方式通过“开标大厅”（建议选择谷歌浏览器）的屏幕共享方式进行演示，投标人应在开标前确保网络、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。由评委对各投标人针对招标文件中演示部分进行评定打分。 2.演示形式：投标人针对招标文件需要演示的内容，进行讲解演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过30分钟（不包含评标小组提问解答时间）。 |
| 10 | 投标文件组成 | 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。 1.资格响应文件：包含以下内容： ★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（电子签章） ★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）。 ★③中小企业声明函（见格式）｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；或残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）。 2.商务技术响应文件：包含以下内容： ★①参投货物（软件）说明一览表（见格式）； ★②规范偏离表（见格式）； ③产品技术佐证资料，包含以下内容： a.所投产品型号宣传彩页、说明书或官网截图材料； b.如所投产品型号需要国家强制性认证的，则需提供所投产品型号的国家强制性产品认证证书的扫描件； c.列入政府采购节能环保清单的资料（如有），见“投标须知前附表”要求。 ④产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； ⑤项目实施方案及售后服务：包含以下内容： a.项目实施方案：包括但不仅限于项目实施人员安排、项目实施进度安排、对实施过程中可能遇到的问题的解决方案等内容； b.项目组成人员表（见格式）； ★c.产品质量保证及售后服务承诺书、节能率保证承诺书、施工安全保证承诺书、投资金额保证承诺书（见格式）。 ⑥投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料。 3.报价响应文件：包含下列内容： ★①开标一览表（见格式）； ★②投标人自报成本价表（见格式）。 |
| 11 | 履约保证金 | 无。 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目要求。 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见采购公告。 |
| 15 | 扶持中小企业 | þ本项目为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ¨本项目为非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠。 具体要求详见投标须知7。 |
| 16 | 是否接受分包 | þ不接受。 ¨接受，详见投标须知6。 |
| 17 | 节能产品、环境标志产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，如本项目采购人拟采购的产品，属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2.如本项目采购人拟采购的产品，属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.如本项目采购人拟采购的产品，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 19 | 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录“政采云”的“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑期内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 4.鼓励供应商通过“政采云”在线提起质疑。 |
| 21 | 支持绿色发展 | 1.纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。 2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 |
| 22 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.要求投标人在制作投标文件时，提供的证书等佐证材料均采用扫描件的形式提供，且材料的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是义乌市档案馆；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后称为中标人，在签订和执行合同阶段称为乙方。如中标人为联合体，则乙方指联合体各方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

“▲”标记系指重点参数。

“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包。

6.2分包采购相关规定（本项目是否接受分包，见投标须知前附表的规定）：

6.2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包；

6.2.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业.

6.3联合体采购相关规定（本项目是否接受联合体投标，见第一章的规定）：

6.3.1联合体各方均应符合本项目规定的资格要求；

6.3.2如本项目有特定资格要求的，除第一章资格要求另行规定外，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

6.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

6.3.4联合体各方应当指定牵头人，授权其代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，同时应当提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为未提供联合体协议；

6.3.5如采购项目对供应商有业绩要求。联合体各方分别提供与联合体协议中约定的分工内容相应的业绩材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；

6.3.6联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业；

6.3.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

6.3.8采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

7.政府采购政策

7.1扶持中小企业政策：

7.1.1专门面向中小企业（具体情形详见采购公告资格要求中的情形）采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

7.1.2.非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠：

7.1.2.1根据符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）等文件要求，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供《中小企业声明函》；

7.1.2.2根据财库[2017]141号的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函；

7.1.2.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件；

7.1.3对于采购标的中有不同属性（货物、服务、工程）的采购项目，应当根据采购项目的属性来执行中小企业政策。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

7.2投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品（装备）、首批次新材料、首版次软件，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供相关的材料。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知前附表和投标须知

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采购网上下载澄清（更正）文件；

9.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三、投标文件

10.投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，具体见投标须知前附表。

11.投标文件编制要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

11.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

12.投标文件的语言及度量衡单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

12.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

12.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、验收检测费（含质保期内）、托管期内费用（包含：馆区用电费用；精密空调维护维修费用，VRV空调维护费用，蓄能空调维护费用，光伏系统维护费用，高低压配电巡检及高压预防性检测费用，建筑智慧能源管理系统维护费用，智慧照明系统维护费用）、暂时交付期内操作人工费及维护保养费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场、安装调试完毕、正常使用并最终通过国家验收的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不作调整，并由中标人开具正式税务发票。

13.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

13.3中标后，中标人所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标人开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

15.履约保证金：无。

16.投标有效期

16.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、投标文件的递交

17.电子投标文件上传的地点和截止时间

17.1投标人应在投标截止时间之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“项目编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

17.2采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在原投标截止时间之前的全部权利、责任和义务，将延长至新的投标截止时间。

18.投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充、修改或撤回已上传的投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，电子交易平台将拒收。

18.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

18.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其他

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、项目概况

义乌市档案馆位于宗泽东路33号，2006年破土动工，2011年4月正式启用，建筑面积达两万平方米。档案馆环境优美、设计超前、配套完善，“馆在园中、园在馆中”的独特布局顺应了绿色环保的发展理念。库房面积3500多平方米，查阅大厅、登记备份中心、数字化加工场所设备先进，功能齐全，实现了“五位一体”功能的完美结合，硬件设施达到国内县级一流水平。

为进一步提高义乌市档案馆节能管理水平，积极响应国家能耗双控和碳排放双控要求，全面提升用能效率，通过对空调系统实施升级改造等，推进新一代档案馆智慧用能理念落地，建设数字化型 “近零碳”档案馆，实现能源费用和碳排放双降目标。

（一）能源现状

1.空调系统介绍

义乌市档案馆，馆内办公区及公共空间的空调采用蓄能中央空调系统，库房采用精密空调系统，清廉教育基地采用VRV空调。蓄能中央空调系统，冷源采用双工况螺杆机组+蓄冰盘管，热源采用电锅炉+蓄热罐；因蓄冰盘管处于损坏状态，一直未能运行，制冷期采用两台双工况螺杆机组进行供冷（一般负荷时开启一台主机，正夏时开启两台主机）。

2023年库区精密空调使用情况：一层2台精密空调未开启，三层2台精密空调3个月未开启，四层精密空调1台6个月未开启，五层精密空调2台6个月未开启。数字机房原配置精密空调老旧破损，无法正常使用，冷源由蓄能中央空调系统提供。清廉教育基地新建4套海尔VRV空调系统。

2025年起，档案馆所有空调设备将正常投入运行（1F库区暂时不使用，两台精密空调用电量30.72万kWh/年相应扣减，该部分用电量自库区投运之日起计算），档案馆2025年用能量约183.58万kWh。

2.主要设备清单

1）蓄能中央空调系统机房主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 制冷量：408/269kW，功率95kW | 2 |  |
| 2 | 乙二醇泵 | 功率15kW | 3 |  |
| 3 | 冷却水泵 | 功率15kW | 3 |  |
| 4 | 冷冻水泵 | 功率18.5kW | 3 |  |
| 5 | 冷却塔 | 电机功率3.7kW*2 | 1 |  |
| 6 | 电热水锅炉 | 功率0.45MW | 1 |  |
| 7 | 供热循环泵 | 功率11kW | 2 |  |
| 8 | 蓄热循环泵 | 功率2.2kW | 2 |  |
| 9 | 组合式空调箱 | 功率4kW | 4 |  |
| 10 | 组合式空调箱 | 功率5.5kW | 3 |  |
| 11 | 组合式空调箱 | 功率3kW | 2 |  |
| 12 | 组合式空调箱 | 功率1*0.32kW | 6 |  |
| 13 | 组合式空调箱 | 功率28W | 2 |  |

2）中央空调末端设备（空调箱、风机盘管）

| 空调箱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统编号 | 型号 | 性能参数 | 数量 | 安装部位 | 服务区域 |
| 1 | KD-1-1 | YSM-S 10H | 风量10000m3/h，制冷量58kW，制热量95.9kW | 1台 | 报告厅机房 | 报告厅 |
| 2 | KD-1-2 | YAH12C | 风量12000m3/h，制冷量70.9kW， | 1台 | 中厅吊顶 | 中厅 |
| 3 | KD-1-3 | YSM-S 09H | 风量9000m3/h，制冷量54.7kW，制热量89.9kW | 2台 | 一层展厅机房 | 一层展厅 |
| 4 | KD-2-1 | YSM-S 12.5H | 风量12500m3/h，制冷量76.2kW，制热量123.4kW | 1台 | 二层查阅室机房 | 二层查阅室 |
| 5 | KD-2-2 | YSM-S 10H | 风量10000m3/h，制冷量58w，制热量95.9kW | 2台 | 二层展厅机房 | 二层展厅 |
| 6 | KD-2-3 | FV-20 | 风量600m3/h，规格200mm，功率28w | 2台 | 查阅室 | 查阅室 |
| 7 | KD-3-1 | YSM-S 15H | 风量15000m3/h，制冷量89.2kW，制热量144.9kW | 1台 | 三层数字档案机房 | 三层数字 档案库 |
| 8 | KD-3-2 | YAH02 | 风量2000m3/h，制冷量32.7kW | 1台 | 三层休息连廊 | 三层休息连廊 |
|  |  |  |  | 1台 | 三层数字档案机房 | 三层计算机房 |
| 9 | KD-3-3 | YSM-S 10H | 风量10000m3/h，制冷量58kW，制热量95.9kW，电机功率4kW，机组重409kg， 出口余压300Pa | 1台 | 三层培训教室机房 | 三层培训教室 |
| 10 | KD-4-1 | YAH02 | 风量2000m3/h，制冷量32.7kW | 2台 | 四层休息连廊 | 四层休息连廊 |
|  |  |  |  | 1台 | 四层业务用房机房 | 四层业务用房 |
| 11 | KD-5-1 | YAH02 | 风量2000m3/h，制冷量32.7kW | 1台 | 五层业务用房机房 | 五层业务用房 |
| 风机盘管 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号 |  | 性能参数 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | FP-5 |  | L=400m3/h Q=2630w | 15 | 如需了解设备运行状态，参照“投标须知前附表”中的现场踏勘规定执行。 |  |
| 2 | FP-6.3 |  | L=505m3/h Q=3290w | 21 |  |  |
| 3 | FP-10 |  | L=800m3/h Q=4960w | 23 |  |  |
| 4 | FP-12.5 |  | L=1000m3/h Q=6070w | 10 |  |  |
| 5 | FP-16 |  | L=1280m3/h Q=7845w | 8 |  |  |
| 6 | FP-20 |  | L=1600m3/h Q=9865w | 22 |  |  |
| 7 | FP-25 |  | L=2000m3/h Q=12140w | 16 |  |  |
| 8 | FP-32 |  | L=2560m3/h Q=15680w | 3 |  |  |
| 9 | GFC14-2H |  | L=1820m3/h Q=12550w | 8 |  |  |

中央空调末端空调箱共计17台，风机盘管共计126台。

3）库房精密空调系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | CYBERCOOL DXA 0 40E1 S7 | 8台 | 档案库1-4层库房 | 如需了解设备运行状态，参照“投标须知前附表”中的现场踏勘规定执行。 |
| 2 | 精密空调 | CYBERCOOL DXA 0 15E1 S1 | 4台 | 档案库2-4层特种库房 |  |
| 3 | 精密空调 | CYBERCOOL DXA 0 52E2 S9 | 2台 | 档案库5层库房 |  |
| 4 | 除湿机 | CF Z-40S | 3台 | 档案库1-3层库房 |  |
| 5 | 精密空调 | P2040FARMS1R | 1台 | 数字库房 |  |

4）清廉教育基地VRV空调设备（二层单独挂表计量，三层、四层共用档案馆水系统）

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRV空调室外机 RFC735MXSLYN(E) | 制冷量73.5kW，制热量82.5kW，制冷额定功率18.8kW，制热额定功率17.7kW | 2台 | 如需了解设备运行状态，参照“投标须知前附表”中的现场踏勘规定执行。 |
| 2 | VRV空调室外机 RFC504MXSLYN(E) | 制冷量50.4kW，制热量56.5kW，制冷额定功率14.3kW，制热额定功率13.4kW | 1台 |  |
| 3 | VRV空调室外机 RFC1010MXSLYN(E) | 制冷量101kW，制热量112kW，制冷额定功率27.7kW，制热额定功率27kW | 1台 |  |
| 4 | VRV空调室内机 |  | 27台 |  |

3.存在的问题（包含但不限于以下问题，如需了解其他事项，参照“投标须知前附表”中的现场踏勘规定执行）

1）冰蓄冷系统故障，未正常运行，导致无法有效利用峰谷价差，能耗成本上升。

2）空调均手动控制，无法做到智能、及时、远程控制能耗设备，存在能源浪费情况。

3）现场冷热源系统启动关闭等均由人工操作，存在误操作、操作不及时等问题，造成能耗成本的上升。

4）精密空调集控系统损坏，遇极端天气均由维护人员根据经验开启关闭，存在一定的浪费情况。

5）精密空调系统使用R22氟利昂冷媒，能耗较高，R22属于受限HCFC类制冷剂，从2020年开始逐步淘汰。

6）数字机房无精密空调，数字档案的安全性及稳定性较差。

6）空调水系统管路未进行冲洗维护作业，水质较差，对空调系统的制冷热效果存在影响。

7）空调末端过滤网未进行过清洗或更换；5层部分空调末端无法正常供热，两通阀疑存在问题；部分空调末端风扇异响，影响出风效果；部分空调末端安装于格栅吊顶内，影响供冷热效果。

4.能耗

| 2019年至2023年档案馆年电费支出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 尖峰谷实际电费支出 （一般工商业） | 431723.87 | 471296.56 | 565499.56 | 671776.79 | 810481.12 |

| 2019年至2023年档案馆年用电量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 用电量（kWh/年） | 652170 | 760750 | 799570 | 1052110 | 1074860 |

（二）基本服务内容及要求

基于现有硬件设施及平台控制能力条件下，提供如下基础服务内容：

1.冷、热、电供应

保证空调制冷、制热、电能正常供应，及时缴纳电能源费用，保障档案馆能源日常使用。

2.提供能源系统软、硬件设施，并保证系统的安全、可靠运行技术支持

提供能源监控系统，保障软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能，包括但不限于对核心指标、能源子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并在采购人同意后实施。在接到采购人关于项目运行故障的通知之后，供应商应2小时内响应，根据相关规定和要求，及时委派专业技术人员到达现场，完成相关维修或设备更换。

3.对能源系统和设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。供应商应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由供应商组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

4.统计报表

按季出具“能源系统运行报告”，具体内容包括：当季档案馆用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。形成建筑能耗管理、质量监测和评价体系，同时总结运行规律，制定运行调度方案，适时调整系统运行。

（三）增值服务内容及要求

1.一体化解决方案

通过对档案馆能源系统的分析、改造，结合对于节能技术的深入研究，供应商为档案馆提供能源系统的优化、提升等全方位的一体化解决方案。

通过不断引进国内外先进技术以完善档案馆能源系统，确保采购人能源系统在国内领先的地位。

2.个性化服务

个性化服务打破了传统的被动服务模式，能够充分利用各种资源优势。供应商要及时了解档案馆能源系统的“个性”，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、温度等柔性的选择，满足采购人在冷、热、电等能源使用上的个性化需求。

3.设备资产可靠性分析

随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，维护队伍可提前做出人员、物资等安排，为采购人提供更优质的服务。

通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷、防范设备事故、延长设备寿命，降低设备维修保养成本。

4.用能咨询

对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展深度调研工作，搜集底层历史用能信息，同时考虑档案馆自身条件，依托供应商不断引进的新型节能设备和用能替代技术，对档案馆终端的用能提出合理化指导意见，提高档案馆能效水平。

5.搭建交流平台

秉持“走出去、引进来”的思想，走出去学习国内外大型公共建筑群、园区（如大学城、工业园、高新技术产业区等）先进的节能管理理念、节能经验、节能技术等，将这些先进内容引进来，不断提升采购人能源系统的节能效益。

## 二、节能改造内容及要求

综合节能率不低于10%，改造建设及运维内容项根据下表执行；改造数量不少于所列内容。

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄能中央空调 系统修复 | 修复蓄能中央空调自控系统并增加上位机 | 1 | 项 |
|  |  | 修复冰蓄冷盘管 | 1 | 项 |
|  |  | 填充乙二醇冷媒 | 6 | 吨 |
|  |  | 更换末端风机盘管 | 57 | 台 |
|  |  | 更换远程智能控制面板，接入建筑智慧能源管理平台 | 126 | 套 |
|  |  | 更换组合式空调箱控制器，接入建筑智慧能源管理平台 | 17 | 套 |
| 2 | 更换精密空调 | 拆除2-5F库区8台老旧精密空调，新更换8台精密空调 | 8 | 台 |
|  |  | 拆除1F库区2台老旧精密空调，新更换2台精密空调 | 2 | 台 |
|  |  | 拆除数字机房1台老旧精密空调，新更换1台精密空调 | 1 | 台 |
| 3 | 新建光伏系统 | 屋顶新建一套容量180.95kWp的光伏系统 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧照明系统 | 智慧照明控制系统 | 1 | 套 |
|  |  | 声光控改造（地下室） | 62 | 盏 |
|  |  | 节能灯具更换（公共区域、办公室） | 1086 | 盏 |
| 5 | 用能计量系统 | 建设一套用能计量系统，搭建三级能源计量 | 1 | 项 |
| 6 | 新建建筑智慧能源管理系统 | 搭建一套建筑智慧能源管理平台 | 1 | 项 |
| 7 | 能源系统运维 | VRV空调系统、精密空调系统、蓄冷系统、蓄热系统、空调自控系统、空调末端系统、管道及辅助系统、光伏系统的维护保养及高低压配电系统的巡检 | 1 | 项 |

1.更换末端风机盘管

| 序号 | 型号 | 性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FP-5 | 功率38w | 4 |
| 2 | FP-6.3 | 功率39w | 20 |
| 3 | FP-10 | 功率83w | 15 |
| 4 | FP-12.5 | 功率132w | 8 |
| 5 | FP-20 | 功率190w | 10 |

2.主要设备技术要求

2.1.智慧能源管理平台软件

| 菜单 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运维概览 | 运营概览 | 配电概况为档案馆管理者提供本月和上月的电量电费情况、各类配电设备情况、功率因数与力调电费情况、负荷情况、告警情况等综合展示功能，为管理者全局掌握档案馆配电系统运行总体情况提供一体化便捷窗口。 |
|  | 档案馆首页 | 根据档案馆的要求提供的定制化展示页面。 |

| 配电监控 | 运行 监控 | 运行监测模块为管理者提供用电监测信息，包含各监测点的电量数据、负荷数据、电量曲线图、负荷曲线图等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 配电图形监控 | 此功能主要是为管理者提供配电房的一次接线图，管理者可通过此图对现场安装设备的情况了解。 |
|  | 对比 分析 | 可根据不同时间，不同点位通过数据曲线分析。 |
|  | 设备 巡视 | 通过制订巡视计划，派发相应的巡视工单到巡视人员，巡视人员通过手机端接单并开展巡视工作。若巡视过程中发现相关缺陷，可以填报缺陷，便于进行消缺工作；若发现设备故障，可以填报故障，便于后续抢修工作的开展；巡视完毕后，现场填写巡视记录，并发送至相关负责人确认。 |
|  | 巡视 计划 | 添加新增的巡视计划，必填项包含用电单位、巡视周期（以天为单位）、开始日期、结束日期、巡视班组、负责人员以及巡视内容。 |
|  | 缺陷 管理 | 主要通过巡视或监控过程中发现的故障，监控人员或巡视人员填写缺陷单，将缺陷提交到主管部门审核，审核后，将工单派发至运维部确认；确认后发送至消缺人员进行消缺，消缺完成后填写消缺结果，提交运行人员验收，运行人员通过监控或现场查看等手段，完成验收，并填写验收结论。 |
|  | 抢修 管理 | 当发生线路停电或其他设定的异常报警时，系统将报警信息自动推送到相关运维负责人的手机短信（需要先在系统管理-告警管理-告警订阅进行告警信息的订阅设置），相关运维负责人对该报警信息进行跟踪、处理，形成闭环管理。 |
|  | 设备 台账 | 设备台账管理主要是配网资产设备的维护功能，包括配网设备的建模、设备台账信息维护、设备台账查询、设备的统计分析维护等功能。从设备资产管理角度出发，通过日常的运维过程管控，结合设备的全方位的监控，实现设备的全生命周期管控。 |

2.2.智慧能源管理平台用电能采集器

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.设备应采用模块化设计，功能增加时不需更换设备，可通过软件升级完成。 2.设备具备安全便捷准确实现用电信息采集，接收市智慧能源后台管理系统传送的停送电指令和执行指令的功能。 3.设备按现行的用电信息采集国家标准、行业标准选用材料。 4.设备基本构成包括：供电模块、电参数测量模块、电能量计量模块、采集模块、存储模块、边缘计算模块、通信模块、控制模块、人机交互界面等。 5.设备应采用DIN35标准导轨安装。 |
| 功能要求 | 1.设备应有供电模块，向其它模块提供工作电压。供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施。失电后，应保证与上级通信≥3次（停电后立即上报停电事件）；数据和时钟保持时间≥12个月。电源恢复时，保存数据不丢失，支持断点续传，内部时钟正常运行。 2.设备应具有电参量、电能量、需量、谐波、三相不平衡度、线缆温度、剩余电流的测量、计量功能。 3设备应具有电参量、电能量、需量、谐波、三相不平衡度、线缆温度采集功能。 4.设备数据存储容量不应低于16 MB，存储数据包括曲线数据、日冻结数据、月冻结数据。 5.设备应具有边缘计算功能。 6.设备应具有通信功能。设备上行通信应支持104协议、HTTP协议、TCP/IP协议、376.1协议，并支持与两个主站平台进行数据交互。下行通讯支持645、188、modbus、燃气表等自定义厂家协议。本地维护口支持485、USB、按键。 7.设备应具有接受后台指令实现控制的功能。 8.设备应具有人机交互界面。 9.设备应具备维护功能。 10.设备数据接入要求：支持网关功能，支持10个电量设备节点接入管理； 能够实时采集监控用能数据，15分钟为间隔记录各种用能数据的曲线数据，连续记录7天。日结算数据支持62天。 |
| 技术要求 | 1.环境要求 工作温度：-25℃～60℃； 相对湿度：5％～95％。 2.结构及外观要求 （1）设备应有下列标志： 型号及代号、产品名称的全称、生产厂家的厂名全称及商标、标称参数、接线标志、出厂年月及编号。 （2）接线端子应有清楚和不易擦除的文字、数字和符号说明。外壳应有端子与外电路的连接电路图。强电端子（输入电压＞40 V）和弱电端子（输入电压≤40 V）应分开排列，具备有效的绝缘隔离。 （3）对于安装在户外的场景，设备安装在具有防护的配电箱内，总体防护等级能达到IP67的要求。 （4）端子排和外壳应具备合理的防火焰蔓延措施，不应因与之接触的带电部件的热过载而着火。按GB/T 5169.11的规定，并以下列条件进行： —— 强电端子排：（960±15）℃； —— 弱电端子排和外壳：（650±10）℃； —— 试验时间：（30±1）s。 在施加灼热丝期间和其后的30s内，观察被试品的试验端子及周围，应无火焰或不灼热；被试品在施加灼热丝期间产生火焰或灼热，但应在灼热丝移去后30s内熄灭。 （5）LCD显示要求如下： —— 应具有高对比度、宽视角，即视线垂直于显示屏正面，上下视角≥±60º； —— 应选用宽温度范围，在-25℃～70℃内应正常显示，在-40℃～70℃不应损坏； —— 显示内容至少应包括设备当前运行状态，电参量、CTPT值、累计电能量，设备地址、信号强度，在线状态。 （6） 按键 按键应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固。 3.性能要求 （1）供电电压和电压测量 设备可用直流、交流单相辅助电源回路供电，或三相三线、三相四线测量回路供电，当三相三线测量回路断一相或三相四线测量回路断两相电压时，应正常工作。供电交流标称电压100V、220V、380V，允许偏差：-20%～+20%。标称频率为50Hz，允许偏差：-6%～+2%。设备可自适应供电交流标称电压供电或可通过参数设置适应。 （2）测量电流 配置开口式互感器，精度为0.5级，设备可自适应或通过设置适应。 （3）功率消耗 非通信状态下，设备有功功耗≤2 W，视在功耗≤5 VA。通信状态下，设备有功功耗≤8 W，视在功耗≤15 VA。 电流输入回路功率消耗≤0.1 VA（单相）；非电压取电的电压输入回路功率消耗≤0.15 VA（单相）。 （4）电参量 电压、电流、功率、频率、功率因数的测量基本误差应符合GB/T 22264.1—2008规定的0.5级的要求， （5）电能量 有功电能误差应符合0.5级的要求；无功电能误差应符合1级的要求。峰谷时段按现行规定设置，2个时段表，可远程设置修改和切换。 （6）谐波电压、谐波电流的测量准确度应符合GB/T 19862—2016规定的S级的要求。 （7）三相不平衡度 三相电压不平衡度的最大测量允许误差不应低于GB/T 19862—2016规定的±0.2%的要求；三相电流不平衡度的最大允许误差不应低于GB/T 19862—2016规定的±1%的要求。 （8）温度 配合测温探头使用，测温路数不应少于4路，测温范围应达到0 ℃～140 ℃，测量误差（引用误差）不应大于5%。 （9）剩余电流 配合剩余电流互感器使用，剩余电流测量范围应达到20 mA～1000 mA，测量误差不应大于5%。 （10）设备上送数据项 设备支持设置上送数据项设置，双平台上送数据项可不一致，供货产品设置36项。 （11）电能脉冲输出 应配有与其电能量（有功、无功）成正比的电脉冲或光脉冲测试端口。电脉冲及光脉冲输出特性应符合GB/T 17215.211—2021中5.7的要求。 |

2.3.空调节能监控管理系统软件

| 菜单 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 空调节能监控 | 系统监控 、智能化管理 | 只需点击鼠标就可对单台、区域、全部机器实施控制；系统能实现平面视图/列表界面实时显示空调机的运行状态；日程管理，全年定时开关机以及设定温度、风量等；线控器、遥控器操作限制（如限制设定温度范围等）；个别控制器的操作限制（如禁止开/停、室温变更操作，限定室温上下限等）。 |
|  | 履历查询 | 运行、控制、故障履历查询（履历数据保存1年）。 |
|  | 故障监管 | 故障报警（以弹出窗口、提示音、电子邮件发到指定账户等方式即时报警）。 |
|  | 远程监控管理 | 可通过局域网、广域网、电话线在全球任何地方对空调进行控制和管理。 |
|  | 节能管理（表现类） | 各空调系统可根据运行时间与室内机的运行状态，分摊总电费至各空调系统及每台室内机，并印制账单并可做到欠费停机等；可根据特殊峰谷电价进行计算。 |
|  | 操作显示 | 可点击鼠标对整栋楼的空调系统进行操作，通过按钮来变更显示，对某一台机器或者批量控制或者对整个楼层进行操作。 |
|  | 可视化管理 | 建筑与楼层的布局等可通过图象显示出来；可对机器的运行状态进行设置与监控，并根据需要选择所需的视图；可对每台机器进行控制，也可对某个场所，某栋大楼或某个楼层进行控制，用户分组清晰，便于监视与操作；也可导入楼层平面布局图，便于对建筑进行控制设定。 |
|  | 电费数据查询 | 以图表显示空调设备的电力使用情况；以年、月、日的形式生成比较图，方便用户分析用电合理性。 |
|  | 需求响应 | 在电力供需不平衡或响应电网企业需求的情况下，建筑智慧能源管理平台可主动调整用能设备的运行功率（不影响正常运行）以平衡供需。 |
|  | 自动抄表实时电费分摊 | 利用电表实时记录空调系统的消耗电力；采用自动采集电表参数，降低工作量；能对应大系统的精确电费分摊需求。 |

2.4.其他主要设备

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 光伏系统 | 不低于容量：180kWp | 1 |

3.其他说明

| 序号 | 分类 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统维护保养 | 蓄冷系统、蓄热系统、空调自控系统、空调末端系统、管道及辅助系统的维护保养。 |
| 2 | 清廉教育基地VRV空调系统维护保养 | VRV空调系统的维护保养 |
| 3 | 高低压配电巡检及高压预防性检测 | 对档案馆的高低压配电系统进行巡检及高压预防性检测 |

3.1.供应商在合同期限内仅拥有供应商所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权归采购人所有。

3.2.为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，供应商应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。

3.3.在合同期限内，供应商改造设备和新增设备、日常运营管理、维护保养及产生的费用由供应商负责，采购人原有设备及其日常运营管理、维护保养、产生的费用由采购人负责。

3.4.合同期满后，供应商所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，供应商应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要供应商的相关技术或相关知识产权的授权，供应商应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。

3.5.在合同期限内，馆区所有用电费用由供应商承担并按时缴纳，确保档案馆正常使用。

空调智能控制系统修复建设

将档案馆空调智能自控系统进行修复升级，系统主要功能如下所示：

1）一键式启停

点击启动或停止后，各设备组按预设的顺序和时间间隔自动运行，无需用户多余考虑。启动和停止的运行进程实时显示，方便了解状态，并对出现的故障及时处理。

2）定时启停控制

以“时间点”因素自动控制中央空调系统的启动和停止。可以根据实际运行的需要方便地选用或取消该功能，也可以在非预设的自动启停时间段外，方便地临时启动或停止中央空调系统。

3）数据查看

提供多种实时数据查看，包括列表、图形等显示方式，实时掌握系统的运行状态提供数据支持。

提供直观的历史数据查看，方便了解系统以往的运行状态。系统运行的历史数据，包括全部数据采集装置记录的温度、压力、功率等信息，可以调节显示的范围、形式，并且选取数据生成EXCEL表格另外保存。

4）负荷时段控制

以“温度”或“时间点”因素自动控制中央空调系统的输出强度。可以根据自身中央空调的性能和使用要求，分别设置各个输出强度冷冻泵、冷机的运行参数。

5）参数设置

设置系统的运行参数，作为运行的依据。包括基本参数设置和高级参数设置。

6）故障报警查询

故障报警提醒直观、醒目，可以通过外接设备实现声光报警，便于及时发现并处理。故障报警查询分类细化，实时与历史信息结合。

通过系统节能管理，实现能源管理数据的收集、传递、贮存、 加工到控制空调设备使用的完整体系，以达到节能目的，同时提升档案馆品牌价值。

5.光伏建设

建设一套容量180.95kWp的光伏系统，该系统产生电量自发自用，余电上网。接入智慧能源管理平台，可实时查看系统运行状态。

6.照明系统节能改造

将办公室、公共区域荧光灯更换为LED节能灯，并对地下室照明灯具进行声光控改造，充分利用自然光，杜绝长明灯，节约用电。

## 三、托管要求

托管期内包含：馆区用电费用；精密空调维护维修费用，VRV空调维护费用，蓄能空调维护费用，光伏系统维护费用，高低压配电巡检及高压预防性检测费用，建筑智慧能源管理系统维护费用，智慧照明系统维护费用。

管理要求

（一）人员组织

供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行完备且不限次数的培训，直至其能承担相应的操作和设施维护要求。

供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

供应商应确保在项目实施、运行的整个过程中有不少于两名专业技术人员（设备和软件各一名）服务，确保项目进度正常、能源系统运行正常。

（二）进度管理

供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段性成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及招标文件的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

（三）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥，同时做好运维过程中的安全管理。

（四）服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

（五）文档要求

供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

（六）合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容（如：增添设备、改造设备、系统优化等），需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

（七）保密要求

1.供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

2.供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

3.供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不得向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

## 四、其他要求

1.采购人根据项目整体节能降耗比例及核心数据达标情况，对供应商进行奖惩。

2.托管费用调整

在运维服务期内，若项目发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、用能价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对项目年能源基准进行调整，调整约定如下：

1）调整方式约定：甲乙双方协商确定（依据托管期间乙方提供的用能报告等）或者聘请第三方机构进行核定，第三方机构的核定费用由甲方支付。

2）调整量计算方式约定如下：

| 序号 | 用能边界变化类型 | 能耗变化量计算与核定方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用能设备的增减 | 表具计量法或额定功率核算法 |
| 2 | 用能人数增减 | 人均照明插座能耗核算法 |
| 3 | 用能区域（空间）变化 | 表具计量法或额定功率核算法 |
| 4 | 用能价格调整 | 按价格变化同比例调整核定（详见） |
| 5 | 用能行为（时间）改变 | 表具计量法 |
| 6 | 极端气候 | 双方协商确定 |
| 7 | 其他 | 双方协商确定 |

3）调整周期约定：年度运维服务期到期后次月15号前，乙方以月度运行报告为基础向甲方提供年度结算报告（含因用能边界发生变化而导致的能源基准调整数据），甲方在收到乙方提交报告后的一周内给予甲方认同或不认同的书面回函（若甲方在一周内未对乙方报告进行书面回函，视同甲方同意乙方报告的全部内容），若甲方不认同乙方的年度结算报告，双方共同聘请第三方机构进行核定，双方需认同第三方机构出具的核定报告，并在报告出具后的一个月内，根据核定报告中的调整量确认调整项目能源基准。

4）因国家相关部门或国家电网对于电价做出调整的，电价波动区间在±5%以内（基准价按照2024年7月份国网代理购电电价），电费单价不做调整；电价波动超出±5%，按实际电价结算（实际价格*核定的总电量结算）。

3.如发生用能设备增、减（10kW及以上），极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减（10人及以上）、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商能源费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。

4.原空调设施的拆除及运输至指定场所的相关费用含在本项目总费用中。

5.施工要求

由中标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造须在不影响采购人所有秩序的前提下进行；如发生影响秩序的改造作业，采购人有权要求中标人随时停工。施工过程符合安全生产和消防要求，改造后的项目能通过消防验收。

6.托管期内，乙方负责合同能源管理范围内的一切安全责任。每年向甲方出具一份项目用能报告。

## 五、考核内容

供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于20℃的条件。

供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不高于26℃的条件。

服务指标：中心能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，24小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：供暖周期一般为11月15日至次年3月15日，供冷周期一般为5月15日至9月30日，如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。

档案库房温湿度要求：温度14～24℃，相对湿度维持在45%～60%。

## 六、商务要求

1.验收要求：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，供应商根据项目的运行情况向甲方提出验收申请，采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办〔2008〕32号）、《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发〔2017〕102号）等文件要求，组织验收，验收合格后，双方共同签署项目验收单。

2.结算和付款方式：

1）一年中标价的40%作为年预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同约定的年预付款。

2）第一笔托管费用在改造完成，初验合格，中标人正式托管开始后支付。每月度结束后，采购人在收到供应商该月度服务发票（月度服务=一年中标价/12）后7日内，向供应商指定账户支付该月度的托管费用（如有预付款，预付款抵扣采购人实际支付金额）。（合同能源管理服务费税率6%，如遇国家税率调整，按最新税率要求调整）

3）一楼库房未启用前，一年的最高付款金额为132万元，实际付款金额按比例调整。改造期间的付款金额按实际电费支付。

4）供应商必须按照规定，按时交纳采购人馆区所有的用电费用，如未按时缴纳，所产生的滞纳金等一切额外费用由供应商负责，并需承担相应的违约责任。

## 七、其他

★1.本项目设有一个标项，对于同一标项内的产品或服务不允许拆分两投，否则其投标无效。

2.中标供应商所投资金额须经第三方审计确认，如所投资金额少于承诺金额的，中标供应商须在1个月内无条件完成整改，并按投资差额的10%向采购人支付违约金。中标供应商1个月内未完成整改的，每逾期1天，另按投资差额的2%向采购人支付违约金。

3.中标供应商须在合同签订后6个月内，完成招标需求规定的所有改造建设内容。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。投标人不足3家的，不得开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.采购人或采购代理机构对投标人的资格响应文件进行评审。采购人或采购代理机构应对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，对投标人的公共信用信息进行查询。

2.3评标委员会（即评标小组）对通过资格审查的投标人的商务技术响应文件进行评审。

2.4评标小组对通过符合性审查的投标人的报价响应文件进行评审；

2.5在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其他地方另有规定的外），经评标委员会讨论认为不影响评标的，可以继续评标；

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其他异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等与评标有关的任何资料、情况均严格保密。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其他地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其他地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其他地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其他地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额的小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2022年1月1日起至中标公告期结束前无行贿犯罪记录【评标结束后，确认中标（成交）供应商前，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）供应商及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询（拟中标（成交）供应商为联合体的：对拟中标（成交）的联合体各方及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询），查询结果以网站页面显示内容为准】，经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站。自中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构通过 “政采云”签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人应在自《中标通知书》发出之日起三十天内与采购人签订合同，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率。

13.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

13.3招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.4中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员会应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出书面质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1未上传或逾期上传电子投标文件至“政采云”的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功且未提供备份投标文件的，或电子投标文件在规定时间内解密未成功且提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的。

2.投标文件在资格响应文件或商务技术响应文件评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的；

2.2招标文件关于投标文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定；

2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.4采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中未查询到；

2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

2.6投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.7投标人借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.9其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.11评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定；

3.2投标总价高于预算价（或最高限价），或投标总价低于投标人的企业成本价；

3.3投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效；

3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”在规定的时间内提供CA签章的材料，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

3.6当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行修正处理；

3.7经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装。

5.参与同一个标项的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。企业类型填写错误的，声明函无效。

7.其他违反法律法规的情况。

8.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按商务技术部分和报价部分顺序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审。

（一）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（二）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）。

（三）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”在规定的时间内提供CA签章的材料，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）对通过报价评审有效的投标人，由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（五）确定中标候选人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分从高到低顺序排列；商务技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标候选人。

（六）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术分 | 90 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的投标文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位（第三位四舍五入）。 |  |
| 1 | 节能现状诊断分析 | 3.0 | 根据投标供应商的方案对档案馆能耗现状诊断分析是否准确科学进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 2 | 节能改造方案 | 6.0 | ①根据投标供应商的节能改造方案是否科学、合理，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ②涉及的多项能源网软、硬件设备的涵盖方面是否广，能源耦合利用实现情况进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 3 | 专项方案（蓄能中央空调系统修复） | 12.0 | ①涉及的工艺流程、材料选用是否科学、合理，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ②蓄能控制系统控制逻辑是否合理的情况，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ③涉及修复蓄能设备的材料选用是否科学、合理，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ④蓄能中央空调系统修复的调试方案是否科学、合理，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 4 | 专项方案（光伏系统建设） | 6.0 | ①根据投标供应商的光伏系统建设方案是否完整，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0）。 ②选址是否科学、合理，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0）。 ③并网方式是否科学、合理，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 5 | 节约能源值测算 | 2.0 | 根据投标供应商节能改造方案能够计算出节能量进行评分，须提供承诺书。 ①年综合节能率达到20%及以上的得2分； ②年综合节能率达到15%（含）-20%（不含）的得1.5分； ③年综合节能率达到10%（含）-15%（不含）的得1分； ④年综合节能率10%（不含）以下的0.5分。 ▲投标人未达到以上承诺的，承诺未达到部分将直接从能源使用费中扣除，计算公式：未达标部分金额=（投标承诺比例-实际下降比例）*能源使用费 | 客观分 |
| 6 | 投资金额 | 3.0 | 根据投标供应商针对本项目承诺总节能改造投入金额进行评分，须提供承诺书。 ①承诺总节能改造投入金额400万元及以上的得3分； ②承诺总节能改造投入金额350万元（不含）及以上的得2分； ③承诺总节能改造投入金额300万元（不含）及以上的得1分； ④承诺总节能改造投入金额300万以下不得分。 经采购人邀请第三方审计后未达到投标人承诺投资金额的，承诺未达到部分将直接从托管服务费中扣除。 | 客观分 |
| 7 | 投资进度 | 2.0 | 根据投标供应商承诺投资与施工进度进行评分。 ①在半年内完成投资与施工进度80%的得2分； ②在一年内完成投资与施工进度80%的得1分； ③一年以上完成投资与施工进度80%的不得分。 投标人须提供分布式光伏、精密空调改造，蓄能中央空调修复，智慧照明系统、建筑智慧能源管理平台建设的施工进度表，同时需提供承诺投资实施进度未达到计划，未投资的金额将直接从托管服务费中扣除。 | 客观分 |
| 8 | 管理方案及应急预案 | 12.0 | ①根据投标供应商的管理机构设置、管理制度以及机房管理制度是否完善，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ②管理质量目标是否明确，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ③综合能源管控系统运维技术、供配电等设备设施关键部位管理技术、重点难点分析及相应的解决办法、管理质量保证措施是否可靠，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ④项目方案中专门针对突发状况的应急处理预案，能否确保整个能源系统可靠稳定运行，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 9 | 建筑智慧能源管理平台建设方案 | 9.0 | ①根据投标供应商的软件系统功能描述是否清晰、功能齐全，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ②实现思路和关键技术是否具有科学性、合理性、逻辑性，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ③软件平台是否具有综合能源监测、统计分析、节能优化控制等一体化功能，按季出具“用能分析报告”，报告中给出的能源优化方案是否具有实际指导意义，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 10 | 蓄能中央空调控制系统接入智慧能源管理平台方案 | 9.0 | ①根据投标供应商的蓄能中央空调控制系统接入智慧能源管理平台方案是否科学、合理，进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ②涉及的软、硬件是否适用等情况进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 ③对建筑智慧能源管理平台与蓄能中央空调控制系统的适应性和扩展性（未来扩展和升级能力）进行评分（评分值：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 11 | 演示 | 11.0 | 根据投标人平台演示情况评分，无演示的不得分 ①演示系统内平面视图/列表界面实时显示空调机的运行状态。（1分） ②演示系统对机器的运行状态进行设置与监控，并根据需要选择所需的视图；可对每台机器进行控制，也可对某个场所，某栋大楼或某个楼层进行控制，用户分组清晰，便于监视与操作；也可导入楼层平面布局图，便于对建筑进行控制设定。（1分） ③演示线控器、遥控器的操作限制，如禁止开/停、室温变更操作，限定室温上下限等。（1分） ④演示系统以图表显示空调设备的电力使用情况，同时以年、月、日的形式生成比较图。（1分） ⑤演示系统出具具有实际指导意义的用能分析报告。（2分） ⑥演示系统对蓄能中央空调系统的智能化控制与调节，如实时监测蓄能系统的运行状态。（3分） ⑦演示系统的需求响应功能，即可以一键控制空调系统的运行工况，使得用电负荷下降。（2分） | 客观分 |
| 12 | 施工组织及安全方案 | 4.0 | ①根据投标供应商针对本项目的施工组织机构、人员配备是否完善，分工是否合理明确，职责、界面是否清晰，工作是否有计划、有监督、有检查，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0），须提供承诺书。 ②专门针对施工安全的措施是否合理可靠，确保档案馆施工过程中无安全隐患，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0），须提供承诺书。 | 主观分 |
| 13 | 持续性服务及数据保密方案 | 6.0 | ①根据投标供应商合同期内是否能够持续提供服务，有序推进档案馆能源节约与系统合理运行，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0）。 ②是否能提供详细的系统及设备的维保方案、档案馆能源数据及相关涉密信息保密方案，进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0）。 ③是否能够对投入或维护的设备持续提供技术改良措施（须提供具体方案），进行评分（评分值：2，1.5，1，0.5，0）。 | 主观分 |
| 14 | 业绩 | 1.0 | 投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订的时间为准），具有合同能源管理类项目业绩（如空调系统、智慧楼宇智能化控制系统、分布式光伏系统等）的，每有一个得0.4分，本项最高得1.0分。 | 客观分 |
| 15 | 投标人资质 | 4.0 | ①投标供应商具有承装、承修、承试五级以上资质得1.5分。 ②投标供应商具有电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质证书得1.5分。 ③投标供应商具有省级专精特新企业或高新企业的得1分。 | 客观分 |
| 二 | 报价分 | 10 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。 2.其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／投标报价）×10，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |  |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人的综合得分=商务技术分+报价分 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

甲方：__________________________

乙方：__________________________

鉴于本合同双方同意在不改变现有服务保障模式的基础上，按“能源费用托管型合同能源管理”模式就义乌市档案馆能源托管项目（以下简称“项目”或“本项目”）由乙方向甲方提供能源费用托管型服务，并由甲方支付相应的能源托管费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1.术语和定义

本合同及相关附件中所涉及有关名词和术语，其定义和解释如下：

1.1  合同能源管理：能源服务公司与用能单位以契约形式约定能源项目的节能（供能）目标，能源服务公司为实现节能（供能）目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益或用能费用支付能源服务公司的投入及其合理利润的能源服务机制。

1.2  能源费用托管型：用能单位委托能源服务公司对能源系统进行投资、设计、建设、改造和运行管理，并按照合同约定支付能源托管费用。能源服务公司通过提高能源效率降低能源费用，并按照合同约定拥有全部或部分能源费用。

1.3  本合同及相关附件中所涉及的其他有关名词和技术术语，其定义和解释依据中华人民共和国国家标准GB/T24915—2020《合同能源管理技术通则》。

2.项目范围及期限

2.1本合同期限为15年，包含项目建设期和能源费用托管期，自       年       月  日至       年      月       日。托管期总费用为（大写）      （¥        元）。

本项目预计自       年       月       日起施工，       年       月       日完工。非因乙方原因导致的项目建设延误或因乙方办理电费代缴手续无法按时完成，完工日期相应顺延。

2.2项目建设及能源费用托管的具体方案及参数，详见附件1《义乌市档案馆能源托管项目方案》。

3.项目方案设计、实施和运营

3.1甲乙双方应当按照本合同附件所列的项目方案的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。甲方负责提供原能源系统的设计、施工方案、图纸等，乙方提供节能改造相应的设计、施工方案、图纸等。因未获得甲方或相关部门施工审批而影响工期的，工期自动顺延。

3.2项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。

3.3乙方原则上应当依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行，并根据现场实际情况与甲方协商进行。

3.4 项目验收

3.4.1乙方根据项目运行情况，按国家相关标准或双方约定的要求向甲方提出验收申请，甲方于收到验收申请后       日内组织验收，如甲方收到验收申请后       日内未提出书面异议或未组织验收，视为验收合格。

3.5乙方承诺合同期内利用空调系统自动化节能改造技术、能源在线监测技术等国内外先进能源技术，统筹推进义乌市档案馆能源系统改造，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

3.6双方资产界面：乙方在合同能源管理期限内仅拥有乙方所投资的所有设备的产权，原甲方能源设备所有权均归甲方所有。

3.7在合同托管期内，甲乙双方所有能源系统设备及其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由甲方投资的均由甲方承担，由乙方投资改造的设备运营管理、维护保养及维修费用由乙方承担。

4.能源费用付款方式

4.1双方确定采用“能源托管型”合同能源管理模式，由甲方委托乙方对现有能源系统进行改造。合同期内，由乙方对甲方能源系统日常运营维护及管理给予技术协助，由乙方负责缴纳甲方能源费用托管期内的电费（用电户号：       ），甲方需按照本协议约定向乙方支付能源使用费用。

4.2能源费用支付

双方基于现有的用能设备现状及能源费用，约定能源费用托管期内甲方每年需向乙方支付人民币（大写）        万元（¥        元/年），不含税价_____元，增值税税率______，增值税税额______元。

能源托管费用按月支付，支付方式为甲方在每月收到乙方上个月能源服务发票后，以银行电汇方式在当月25日前向乙方指定账户支付上个月的能源托管费用，即（大写）  元（¥        元）。合同期限内，若增值税法定适用税率发生变化，不含税价保持不变，并按新的税率计算增值税，相应调整合同总价。

如甲方发生用能设备增、减（10kW及以上），极端天气及设备损坏、遭外力破坏，办公人员增、减（10人及以上）等原因，甲乙双方应按照新增情况调整能源费用，项目验收时双方确认主要用能设备清单、能源托管设备维修维护清单（格式参照附件2、附件3），之后每年根据实际动态调整，双方共同签字确认。因国家相关部门或国家电网对于电价做出调整的（包括用电时段调整），电价波动区间在士5%以内（详见附件4基准电价核定单），电费单价不做调整：电价波动超出士5%，超出5%的超出部分由甲方承担损益（超出5%的超出部分的电价*超出5%电价相对应的电量）。甲乙双方可协商能源费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。

4.3 服务要求

保证甲方馆域范围内空调制冷、制热、电能正常供应，及时缴纳馆域范围内产生的所有电费，保证甲方能源日常的正常使用。

档案库房质量要求：因档案库房对温湿度的特殊要求，温度控制在 14-24℃，相对湿度控制在45%-60%。档案库房设备应保证全年不间断运行。机房、保密室、特藏室、备份载体库、中控室等重点场所参照库房要求执行（以甲方检测为准，如有争议，共同聘请第三方机构进行核定）。

其他区域质量要求：在符合浙江省控温节能的要求下，供暖季保证满足每天房间室内温度在 20℃左右，供冷季保证满足每天室内温度在 26℃左右。供暖周期一般为11月15日至次年3月15日，供冷周期一般为5月15日 日至9月30日，可根据天气温度变化有所调整，如甲方有提出个性化需求，乙方须以个性化舒适性为原则，确保甲方随开随用，满足甲方在冷、热、电等能源使用上的个性化需求。

节能指标：保证节能率达   %以上。

服务时间：提供 365 天*24 小时的不间断运维服务，为甲方提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，24小时内修复，因特殊零配件原因 48 小时内修复，确保故障的最终解答或解决。

4.4 乙方负责拆除需改造的空调及其附属设备，并运输至甲方指定场所。

4.5光伏系统建设区域如发生屋面漏水等问题，由乙方负责维修

5.甲方的义务

5.1如根据相关的法律法规，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。

5.2甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供改造项目设计和实施所必需的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

5.3甲方应提供项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如清理施工现场、合理调整办公、设备试运行等。

5.4甲方应会同乙方就改造项目实施前对被改造设备进行检查，确保改造前设备完好，运行正常。

5.5根据相关规定，甲方指派具有资质的操作人员，参加由乙方指定专业人员实施的培训，确保操作人员具备对改造设备的日常操作、维护、保养能力。

5.6甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收。

5.7在托管期内，甲方有义务协助乙方申请相应政府主管部门的节能奖励资金，所获得的资金归乙方所有。

5.8在合同有效期内，甲方应保证与项目运行所相关的设备、设施的运行稳定且状况良好并符合国家法律法规及产业政策要求，对设备运行、维修和保养定期作出记录并妥善保存3年。甲方应根据乙方的合理要求，提供相关数据的查阅。

5.9 在合同有效期内，甲方保证受电设施及多路电源的联络、闭锁装置始终处于合格、安全状态，并按照国家或电力行业电气运行规程定期进行安全检查和预防性试验，及时消除安全隐患。

5.10 甲方应保障项目财产的安全，承担项目资产的看管义务，防止本单位人员或任何第三方损害项目财产，如发生项目财产损失，甲方承担赔偿责任。

5.11能源费用托管期间，如乙方改造设备发生故障、损坏和丢失，甲方应配合乙方对设备进行维修和监管，相关费用由乙方承担（非因乙方原因导致的除外）。

5.12甲方应按照乙方提出的用能建议，树立节能意识，养成良好的用能习惯，合理利用能源，杜绝浪费。

5.13甲方应当将与项目有关的其他内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方，并根据需要提供防护用品。

5.14合同有效期内甲方不得自行改造或加装用能设施。确实需要改造或加装的，需与乙方协商后实施。甲方未经乙方书面同意改造或加装用能设施，乙方有权拆除新增设备并要求甲方赔偿由此造成的损失。

5.15甲方同意本项目范围内不再许可其他单位或个人以其他方式从事能源相关服务（即许可他人从事与乙方相竞争的业务或服务），否则乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同第11.7的规定承担相应的违约赔偿责任。

5.16 当发生供电质量下降或停电等情形时，甲方应采取合理、可行措施，尽量减少由此导致的损失。

5.17 当属地供电公司实施停、限电或复电时，甲方应根据属地供电公司通知的停、复电时间预先做好准备，以防止人事或财产损坏等事故发生。

5.18 甲方同意本合同履行过程中所形成的技术成果等的知识产权归双方共同所有。

6.乙方的义务

6.1在每月电费账单生成之后，乙方应按照电力部门要求，在每月10日之前完成电费缴纳工作，如因电力部门政策调整导致不能及时缴费的，应提前通知甲方，并及时与电力部门沟通解决。

6.2为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，乙方应在获得甲方的同意下，不断进行节能改造设备投入。

6.3如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由乙方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，及时申请该等许可、同意或者批准，并在本合同期间保持其有效性。

6.4乙方应当按照相关项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

6.5乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

6.6乙方应当依照相关规定，对甲方指派的操作人员进行培训，以使其能承担设备日常相应的操作和设施维护能力。

6.7乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

6.8在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换，乙方改造的设备维修费用由乙方承担（非因乙方原因导致的除外）。

7.项目的更改

7.1如在项目的建设期间出现乙方作为专业的能源改造服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响，由此产生的费用由乙方承担，但如该情况的出现是由甲方原因造成的除外。

7.2在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方备案，甲方应予以配合，所有的改造费用由乙方承担。

7.3在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。

8.所有权和风险分担

8.1在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该等项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该等项目财产正常运行。

8.2项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和／或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由甲方承担。

8.3项目财产的所有权不因一方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第11.6条的规定处理。

8.4在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由甲方承担（因乙方过错造成的除外）。

9.违约责任

9.1如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照应付款项每日1‰的比率向乙方支付违约金。甲方因年末、年初财政预算调整资金未下拨到位及财政支付系统调整等因素而造成的延期支付除外。

9.2如甲方违反除第9.1条外的其他义务，乙方对由此而造成的损失有权选择以下任意一种方式要求甲方承担相应的违约赔偿责任：

（a）要求甲方继续履行合同，并赔偿全部损失；

（b）依照第11.7条的规定解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。

9.3如乙方未能按照本合同约定的时间和要求完成项目建设，或经第三方审计节能改造投资总额不足    万元的，应承担相应的违约责任：

如乙方未能按照本合同约定的时间和要求完成项目建设，除非该等延误是由于不可抗力或者是甲方过错造成，则乙方应当按照每日1000 元向甲方支付延误工期的赔偿金。

项目验收后经审计，如乙方的节能改造投资总额未达到    万元，乙方须按照甲方要求在30天内无条件完成整改，并自审计报告发出次日起按上述约定向甲方支付延误工期的赔偿金；超过30天未完成整改的，自第31天起，按上述约定加倍向甲方支付延误工期的赔偿金。

9.4 如乙方未按照本合同的规定及时向相关部门交纳甲方当期能源使用费用，则应当按照应付款项每日1%的比率向甲方支付违约金，且由此产生的滞纳金等一切额外费用由乙方负责。

9.5 空调设备故障在7个工作日内未能修复的，乙方应按该设备用电所产生电费（功率*设备停用前一周平均运行时间*电价*停用天数）的2倍向甲方支付赔偿金。乙方投资的空调设备故障在 30 日内未能修复的，乙方对设备无条件更换，如果乙方未按约定执行，可由甲方自行更换，费用由乙方承担。

9.6 如果乙方违反除 9.3条、9.4条、9.5条外的其他义务，甲方有权对由此造成的损失选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任。

（a）直接要求乙方赔偿全部损失；

（b）依照第11.6的规定，解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

9.7 本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

9.8 如因一方原因，设备发生故障、损坏和丢失，违约方应赔偿守约方损失，包括但不限于资产损失、发电中断损失等。违约方除应承担相应违约责任外，还应承担守约方主张权利所产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费及其他实现债权的费用）。

10.不可抗力

10.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

10.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务。

10.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在 10 日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

10.4 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过 120 日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

11.合同解除

11.1本合同可依照第10款（不可抗力）的规定解除。

11.2当甲方迟延履行付款义务达60日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。

11.3当乙方原因造成延误项目建设期限达180日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

11.4当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

（a）一方进入破产程序；

（b）一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

（c）一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后15 日内未得到纠正。

11.5本合同解除后，本项目应当终止实施，除非双方另行按照相关规定处理，项目财产由乙方人员负责拆除、取回，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

若甲方违约乙方解除合同的，上述恢复现场的费用由甲方承担。

11.6甲方违约导致乙方解除合同的，乙方已取得能源使用费不予退回，同时甲方并应支付乙方违约金，违约金计算如下：

甲方应支付违约金=A×B×1.25

A：赔偿系数=（总收费时间-乙方已收费时间）/ 总收费时间。

B：乙方总投资额。

11.7本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

12.保密条款

双方确定履行本合同应遵守的保密义务如下：

12.1甲方：

12.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：图纸、系统设备资料和工艺资料 。

12.1.2负有保密义务的人员范围：甲方能源系统运行相关人员

12.1.3保密期限：自接收信息之日起8年

12.1.4泄密责任：赔偿损失。

12.2乙方：

12.2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：图纸、设计计算书、系统设备资料和运行参数，方案和报告。

12.2.2负有保密义务的人员范围：乙方项目组全体成员

12.2.3保密期限：自接收信息之日起8年

12.2.4泄密责任：赔偿损失。

13.争议的解决

合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.费用的分担

14.1  双方应当各自承担订立本合同的花费。

14.2  除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。

14.3  除非本合同下的其他条款或附件另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运营、监测的所有费用，包括项目方案中乙方所投资设备、设施、技术的购置、更换费用。

15.合同的生效及其他

15.1甲方项目联系人为    ，联系方式    ；

乙方项目联系人：    ，联系方式：   。

15.2一方变更项目联系人的，应在7日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

15.3本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

15.4合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容与合同正文不一致，优先适用附件的规定。

15.5本合同的修改应采取书面方式。

15.6本合同自双方法人代表或授权代表签署并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。合同文本一式四份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

附件1：义乌市能源托管项目方案

附件2：主要用能设备清单

附件3：能源托管设备维修维护清单

附件4：基准电价核定单

附件5：廉洁协议

（以下无正文）

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

附件1：义乌市档案馆能源托管项目方案

附件2：主要用能设备清单

| 20XX年义乌市档案馆能源托管项目主要用能设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |  |
| 甲方盖章 |  |  | 乙方盖章 |  |  |

附件3：能源托管设备维修维护清单

| 20XX年义乌市档案馆能源托管项目设备维修维护清单 （每年年底双方共同更新、确认） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 甲方盖章 |  |  | 乙方盖章 |  |

附件4：基准电价核定单

| 户名 | 年月 | 电量 （千瓦时） | 电费 （元） | 平均电价 （元/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均电价 |  |  |  |  |
| 基准电价 |  | 元/千瓦时 |  |  |

附件5：廉洁协议

廉洁协议

甲方：

乙方：

为了在项目实施过程中防止各种不正当行为的发生，甲乙双方应当共同自觉遵守国家、行业主管部门和上级单位在党风廉政建设以及从业人员行为准则等方面的相关规定。

一、甲方及其工作人员应做到

甲方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向乙方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等，也不得邀请乙方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

二、乙方及其工作人员应做到

（一）乙方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向甲方索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）乙方工作人员不得索要（或接受）甲方的礼金、有价证券和贵重物品（包括但不限于通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品），不得在甲方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）乙方工作人员不得参加甲方安排的高档宴请、高消费娱乐和国内外旅游活动。

三、甲方发现乙方有违反本协议或者损害企业合法利益的，可以向乙方领导或乙方监察部门举报（联系电话：    ）。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人                  法定代表人

或授权代表（签字）          或授权代表（签字）

年   月   日                年   月   日

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.中小企业声明函

3.残疾人福利性单位声明函

二、商务技术响应文件部分格式：

4.参投货物（软件）说明一览表

5.规范偏离表

6.项目组成人员表

7.产品质量及售后服务承诺书、节能率保证承诺书、施工安全保证承诺书、投资金额保证承诺书

三、报价响应文件部分格式：

8.开标一览表

9.投标人自报成本价表

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：义乌市档案馆和义乌市政府采购中心

1.我方已认真阅读了合同能源托管采购项目（YWCG2024110GK）的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我方承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我方承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如我方中标，我方承诺不转包和不违反招标规定分包该项目。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我方及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我方（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括更正文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我方同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我方人员（姓名： _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________）全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我方真实意见，不愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我方违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：_______                        年   月   日

2.

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

｛该括号中内容，请在制作投标文件时自行删除。例如：1.合同能源托管，属于【其他未列明行业】；承建（承接）企业为XX公司，从业人员200人，营业收入为_1000万元，资产总额为__1500万元，属于中型企业；）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购标的对应的所属行业：【其他未列明行业】。（具体内容见参投货物说明一览表，即填写到本声明函的“标的名称”内容）

3.中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。企业类型填写错误的，声明函无效。

3.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：______________

日 期：_________

4.

参投货物（软件）说明一览表

采购编号：YWCG2024110GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

- 日 期：      年    月      日

备注：1.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

5.

规范偏离表

招标编号：YWCG2024110GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

项目组成人员表（格式）

项目负责人简历表

投标人：（电子签章）_________________项目编号：YWCG2024110GK

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 日 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 项目金额 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2024年6月1日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

项目组成主要成员

投标人：（电子签章）_________________项目编号：YWCG2024110GK

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 从事过类似主要项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2024年6月1日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.“从事过类主要项目”栏中注明每个参与的项目名称、内容、金额、参与项目的时间、业主联系人、联系人的联系电话、手机等内容

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

产品质量及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2024110GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）：_____________________

- 年        月        日

节能率保证承诺书

采购编号：YWCG2024110GK

致：义乌市档案馆

我们在此声明，投标文件所提供的能源系统解决方案是切实可行，且具备可观的节能效果，同时郑重承诺：我方若中标，保证按照投标文件的方案实施节能改造，完全按照招标文件的要求向贵方提供优质的能源托管服务，并确保达到投标文件所述节能率，若未能达到，我司愿接受无条件整改，并按相关约定接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

施工安全保证承诺书

采购编号：YWCG2024110GK

致：义乌市档案馆

我们在此声明，投标文件所提供拟参加本项目的人员是完整的、真实的和准确的，同时郑重承诺：我方若中标，项目方案中有专门针对施工安全的措施，包括提前为拟参加本项目的人员购买相关保险，确保各行政楼施工过程中无安全隐患，若项目实施过程中由于我方原因造成任何施工安全问题的，责任均由我方承担，并承担相应的一切费用。

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

投资金额保证承诺书

采购编号：YWCG2024110GK

致：义乌市档案馆

我们在此声明，投标文件所提供的能源系统解决方案是切实可行，且具备可观的节能效果，同时郑重承诺：我方若中标，保证按照投标文件的方案实施节能改造，完全按照招标文件的要求向贵方提供优质的能源托管服务，并确保整体项目的投资金额达到投标文件所述，若未能达到，我司愿接受无条件整改，并按相关约定接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

8.

开标一览表（格式）

项目编号：YWCG2024110GK

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 15年总价（元）合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市档案馆合同能源托管 | 1项 | 小写：¥_____________ 大写：______________ |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、验收检测费（含质保期内）、托管期内费用（包含：馆区用电费用；精密空调维护维修费用，VRV空调维护费用，蓄能空调维护费用，光伏系统维护费用，高低压配电巡检及高压预防性检测费用，建筑智慧能源管理系统维护费用，智慧照明系统维护费用）、暂时交付期内操作人工费及维护保养费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场、安装调试完毕、正常使用并最终通过国家验收的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不作调整，并由中标人开具正式税务发票。

2.最低工资标准（或社保等）遇地方政府政策性调整时，甲方不调整服务费，由此产生的费用由乙方承担。

3.报价超过预算价或最高限价的投标将作无效标处理。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

9.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

项目编号：YWCG2024110GK

| 标项名称 | 成本价（元） |
| --- | --- |
| 义乌市档案馆合同能源托管 | _____________ |

日  期：________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标总价（元），否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。