## 金华市第五医院关于迁建项目的医用净化设备采购及配套工程项目

公开招标采购文件

（线上电子招标）

项目编号：JHCG2024B-004

代理机构：金华市政府采购中心

地址：金华市双龙南街858号财富大厦4楼

开标时间：2024-12-13  上午09:30:00（北京时间）

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 政府采购政策功能相关说明

- 评标定标办法

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办  0579-82495227

- 市公安局  110、0579-82512110

- 市检察院  0579-82537082

- 市 法 院  0579-82688725

- 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（注：基建工程、经批准采购进口机电产品的项目，应注明相关法律依据）等规定，经财政部门对金华市本级政府采购计划书临[2024]4760号批准，现就该项目进行公开招标，欢迎提供本国货物、服务和工程的投标人前来投标：

- 项目编号：JHCG2024B-004

- 二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁建项目的医用净化设备采购及配套工程 | 批 | 1 | 4950 | 4950 | 金华市第五医院 （浙江医院金华分院） |

四、投标供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 3.本项目供应商须同时具有的特定资格要求（以下证明材料放入资格文件）：

①具有有效的建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且具有安全生产许可证。

②具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）。

- ③具有有效的《医疗器械生产许可证》或有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。

- 4.本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、提交投标文件截止时间：2024-12-13 上午09:30:00（北京时间）

七、投标地点：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标1室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场，开标室指在线虚拟开标室。）

八、开标时间：2024-12-13 上午09:30:00（北京时间）

九、开标地点：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标1室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场，开标室指在线虚拟开标室。）

十、投标保证金：无

十一、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十二、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：详见招标文件

4.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号)所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息，通过首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：姜峰

联系电话：13905792828，0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：朱晨祥

联系电话：15857978811，0579-82999581

十三、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

采购单位：金华市第五医院

项目联系人：姚先生   联系电话：0579-82368580

质疑联系人：林先生   联系电话：0579-82368506

地址：浙江省金华市婺城区五一路208号

代理机构：金华市政府采购中心

项目联系人：王先生   联系电话：0579-83182705

质疑联系人：祝先生   联系电话：0579-83187205

地址：金华市双龙南街858号财富大厦4楼

政府采购行政监管及投诉受理部门：同级政府采购监督管理部门

联 系 人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

地 址：金华市双龙南街801号财政局510室

金华市财政局政府采购监管处；联系人：徐女士  联系电话：0579-82468735

婺城区财政局政府采购监管办；联系人：陈女士  联系电话：0579-82487292

金东区财政局政府采购监管办；联系人：俞先生  联系电话：0579-82171621

开发区财政局政府采购监管办；联系人：靳老师  联系电话：0579-89155076

- 招标需求

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁建项目的医用净化设备采购及配套工程 | 批 | 1 | 4950 | 4950 | 金华市第五医院 （浙江医院金华分院） |

采购需求

（注：①以下需求中带“★”号条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效投标处理；带“▲”号条款为关键性条款，不带记号条款为一般性条款，负偏离均按照评分

办法作相应扣分。②以下需求中所有涉及的检测报告、认证证书及售后服务承诺等材料均允许投标人在中标后至供货前提供。③本项目核心产品是“防辐射铅板”。）

一、项目概况：

1、本项目为金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目-医用净化设备采购及配套工程；设计区域包含3F-洁净手术部中心、3F-A区ICU病房、3F-B区ICU病房、4F-消毒供应中心蒸汽发生系统、5F-静脉药物调配中心、PCR实验室（检验科、病理科、输血科）等区域。具体范围详见本项目招标文件的附件：图纸、招标清单。

1.1、3F-洁净手术部中心：区域面积约3832m²，共设计手术室18间，其中Ⅰ级手术室4间（防辐射）、I级DSA复合手术室1间、Ⅲ级正负压切换手术室1间、Ⅲ级手术室9间、Ⅳ级手术室3间，及其他配套功能辅助用房。

1.2、3F-A区ICU：面积约910m²，共计19床，包含大厅（11床）、2间双人间、4间单人间以及相关辅房、办公区和生活区,为舒适性空调，采用新风机组+风机盘管。

1.3、3F-B区ICU：面积约880m²，共计19床，包含大厅（11床）、2间双人间、2间单人间以及相关辅房、办公区和生活区,为舒适性空调，采用新风机组+风机盘管；2间隔离单间及其辅房，采用全新风净化空调机组。

1.4、5F-静配中心：区域面积约503m²，抗生素药品配置间（4套），肿瘤药品配置间（2套）、普通药品配置间（6套），以及配套的功能辅助用房。

二、施工界面：

2.1、本次招标的内容不包括土建外墙和外窗、建筑外墙的装饰、电梯厅及前室的装饰、楼梯间及前室的装饰、各种管井、移动式家具、办公家具（办公桌、椅）等阴影范围内的均不在范围内。

2.2、各设计区域内的功能房间的防火门、窗，以及界面线的防火门窗，均纳入净化专项范围，以图纸内门窗表及说明为准。

2.3、各设计区域内楼梯间、电梯间防火门窗不列入净化专项设计施工范围，具体做法详见图纸。

2.4、各设计区域内各类管道井防火门不列入净化专项范围，为考虑墙面装饰效果的一致性，需由净化专项单位考虑采用与相邻墙面饰面材料一致的面层做暗门装饰，并贴醒目标识，具体做法详见图纸。

2.5空调

包含通风与空调、四管制风冷热泵一体机水系统在内的全部净化空调及舒适性空调工程；

2.7强电

包含总配电箱及其后所有的分配电箱、UPS、桥架、线管、电源线、灯具、插座等。

2.8弱电

电话网络系统所有布线预留至弱电井并预留足够长位置，由投标方接入该层数据配线架（语音配线架）并与院内计算机网络信息系统（电话系统）连接，网络系统（电话系统）主机设备由招标方提供。

2.9医用气体（仅此项允许分包）

2.9.1由投标方接入到招标方提供的预留阀门或端口。

2.9.2本项目中标单位负责：从预留阀门或端口开始至招标范围内的气体管道、终端、配件、特种气体汇流排等的采购，安装及调试。

2.10给排水

2.10.1生活冷热水的给水管道由建设方负责提供到楼层管井并预留阀门，本项目中标单位负责施工区域的所有给水管施工，并接入楼层管井主管道。

2.10.2排水管道由建设方负责提供到立管位置，本项目中标单位负责接入相应立管。

2.11包含卫生洁具、医用刷手池、倒污清洗一体机的供货安装。

三、装饰设计说明：

（一）总体说明

1、墙面

1.1 各区域范围内的湿区辅房墙面采用300x600墙面瓷砖；同时采用1.5厚JS防水涂料至少三遍做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300，卫生淋浴间防水高度2000，土建隔墙需做C20混凝土导墙）。湿区辅房具体为区域装修材料示意图。

1.2 各区域办公区域走廊：100或200厚蒸汽加压混凝土砌块隔墙或12mm耐火型石膏板（单层）+75mm轻钢龙骨（填充岩棉，容重100kg/m^U3^U）+12mm耐火型石膏板（单层），安装高度为本层建筑层高，面层批腻子二道，饰面材料防菌涂料（底漆二道，面漆二道）

1.3 手术室墙面面层装饰材料均采用1.2mm厚电解钢板（内衬8mm硅酸钙板），模块化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径300的大圆弧形过渡。

1.3.1有防辐射要求的普通手术室墙面，采用30*50*1.5镀锌方钢管龙骨+8mm硅酸钙板+3.0mm铅板防护（四面防护），安装高度同本层建筑层高。(具体铅当量参照图纸）

1.3.2有防辐射要求的DSA、CT手术室墙面，采用30*50*1.5方镀锌钢管龙骨+8mm硅酸钙板+4.0mm铅板防护（四面防护），安装高度同本层建筑层高。(具体铅当量参照图纸）

1.4 其余所有的走廊及辅房墙面面层装饰材料采用均采用5mm厚石英纤维医疗洁净板，具体详见装饰材料表。

1.5 新增墙体应砌筑到结构梁底板，不留隙缝。新增防火墙满足耐火极限不小于3小时，疏散走道两侧墙耐火极限应为不小于1小时，房间隔墙耐火极限不小于0.75小时。医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室隔墙耐火极限不低于2小时。

1.6 轻钢龙骨隔墙要求：

A、非土建墙侧1：8mm硅酸钙板（双层）+75mm轻钢龙骨（填充岩棉，容重100kg/m^U3^U）+8mm硅酸钙板（双层），耐火时间2.0h，安装高度为本层建筑层高。

B、非土建墙侧2：12mm耐火型石膏板+75型轻钢龙骨（填充岩棉，容重100kg/m^U3^U）+12mm耐火型石膏板，耐火时间1.2h，安装高度为本层建筑层高。

C、非土建墙侧3：8mm硅酸钙板（双层）+75型轻钢龙骨（填充岩棉，容重100kg/m^U3^U）+12mm耐火型石膏板，耐火时间1.5h，安装高度为本层建筑层高。

D、有土建墙侧：6mm硅酸钙板（单层）+钢结构龙骨（40*20*1.2镀锌方管）土建隔墙，安装高度为吊顶设计高度+200mm。

E、建筑结构层高＞5米采用100型轻钢龙骨，≤5米采用75型轻钢龙骨，填充岩棉岩棉厚度做相应调整，岩棉容重＞100kg/m3。

1.7 相关区域内墙面所有阳角安装50*50*1.2不锈钢防撞护角，安装高度与吊顶高度相同；有推车经过墙面安装150mm宽1.2厚SUS304不锈钢防撞带；安装区域详见图纸。

1.8 设计区域内房间有玻璃隔断安装要求的房间，玻璃采用12厚钢化安全玻璃，1.2厚不锈钢拉丝板边框;室内玻璃隔断需按《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规定》选择玻璃，最大使用面积应符合第7.1.1-1条要求。疏散走道两侧玻璃采用防火玻璃,耐火时间不小于90分钟。

1.9 建筑物的新增砌块墙：采用墙体厚度为200mm的蒸压混凝土砌块或墙体厚度为120mm的蒸压加气混凝土砌块砌筑。所有墙体的选用应能满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条耐火极限的要求。蒸压加气混凝土砌块的构造做法详见国家建筑标准设计图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》（13J104）

1.10 所有消防栓、配电箱、电箱、医气阀门箱均需隐藏在墙内，其装饰同所在区域墙面装饰，配电箱、电箱如在同一立面上时应尽可能保证箱体上沿在统一水平线上。

1.11 手术部供应室、消毒供应中心高温蒸汽灭菌两侧墙面均采50*30*1.2方管龙骨+8mm厚硅酸钙板+1.2mm304耐指纹不锈钢板，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理；除功能区内的办公用房、湿区辅房外，其余辅房及走廊所有阴角、阳角均采用R50铝合金圆弧过渡，圆弧面层喷涂同墙体颜色。

1.12 静配中心调配间功能区墙体采用100mm（50mm）双面石膏岩棉夹芯彩钢板，面层彩钢板厚度不小于0.5mm，除功能区内的办公用房、湿区辅房外，其余辅房及走廊所有阴角、阳角均采用R50铝合金圆弧过渡，圆弧面层喷涂同墙体颜色。

2、地面：

2.1 区域内的铺卷材的地面，在卷材铺装前，均进行3mm厚自流平找平（详见图纸）。

2.2 所有手术室地面面层饰面采用铺贴抗菌型、耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音2.0mm防静电橡胶卷材，踢脚上墙高度100mm；

2.3 特殊要求手术室

2.3.1防辐射地面（防辐射手术室、DSA复合手术室）地面基层需浇筑30mm厚硫酸钡水泥（4:1），达到射线防护要求，施工区域详见图纸。

2.4 区域内的湿区辅房地面采用防滑地砖，并采用1.5厚JS防水涂料三遍做防水处理。

2.5 区域内的除湿区辅房、手术室外，其余所有的走廊及辅房地面均采用抗静电2.0厚PVC地板，踢脚线上墙高度100高，辅房及走廊墙面下部的踢脚严禁凸出墙面。

2.6 有地漏的房间地面坡向地漏，坡度为0.5%，门口处设过门石，装修后地漏面比同室地面低10mm，该房间楼面最高点低于本楼层标高10mm。

3、顶面：

3.1 手术室吊顶设计高度3.0米，其他区域无特殊说明均按2.6米考虑。

3.2 手术室吊顶均采用均采用1.2mm厚电解钢板（内衬8mm硅酸钙板），模块化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。墙面与吊顶衔接处采用半径300的大圆弧形过渡。

3.3 特殊要求手术室

3.3.1有防辐射要求的普通手术室，采用30*50*1.5方钢管龙骨+6mm硅酸钙板+2.0mm铅板防护。

3.3.2有防辐射要求的DSA手术室、CT复合手术室顶面，采用30*50*1.5方钢管龙骨+6mm硅酸钙板+3.0mm铅板防护。

3.4 除手术室、湿区辅房走廊外，其他功能区域吊顶均采用可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.5mm防锈铝板（面层喷塑，直贴），颜色可选，板间拼缝采用结缝胶密封。

3.5 湿区辅助用房的吊顶均采用60型可上人轻钢龙骨+1.0优质铝扣板吊顶（规格详见图纸）

3.6 办公区域走廊及辅助用房的吊顶均采用60型可上人轻钢龙骨+1.0优质铝扣板吊顶（规格详见吊顶分割图）。

3.7 轻钢龙骨吊顶及配件：本项目吊顶龙骨采用U60系上人轻钢龙骨系列配套。吊筋为%%C8钢筋吊杆。主龙骨间距小于1000mm范围内，吊点间距小于900mm范围。

3.8 轻钢龙骨吊顶及配件：本项目吊顶龙骨采用U60系上人轻钢龙骨系列配套。吊筋为%%C8钢筋吊杆。主龙骨间距小于1000mm范围内，吊点间距小于900mm范围。

3.9 防锈铝板、石膏板吊顶安装规格为600mmx600mm气密封检修孔，当吊顶为模数板时，检修孔尺寸与模数板规格一致。用于手术室室内的检修口需设置在手术室外走廊，检修口表面喷涂颜色需与饰面材料保持一致。另空调检修口位置均需设在冷凝水管与风机接口侧。

3.10 所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列，并结合各专业图纸予以确定。吊顶为上人型吊顶，吊顶及吊挂件需牢固，能上人维修。

3.11 静配中心调配间功能区顶体采用50mm双面石膏岩棉夹芯彩钢板，面层彩钢板厚度不小于0.5mm，墙面与顶面阴角均采用R50圆弧过渡。

3.12 吊顶吊杆长度大于1.5米，小于或等于2.5米时应设置反支撑加固措施；吊杆长度大于2.5米时，应设置钢结构转换层（并做防锈处理）。

4.门窗装饰：

4.1土建墙安装门窗时用膨胀螺栓与门窗框锚固。

4.2光控感应电动门，门洞净尺寸为1500mmx2100mm，采用脚感应装置、有全开、半开功能，带延时关闭功能，配备安全光线，具有应急手动开门功能，防夹，电机采用双电机。采用外挂式安装。手术室门上方配有“手术中”指示灯。具有射线要求的手术室配有“射线中”指示灯。所有自动感应门停电时可手动开启，作为疏散门。

4.3相关门选用成品304不锈钢气密平开门，带观察窗，手动平开。要求操作平稳宁静、气密封效果好。

4.4门洞装修时两边各做出50mm，所有房间尺寸有误差的，装修时按现场尺寸进行具体调整。本项目中门要求选用成品门及成品门套即均由专业厂家定做，均采用医用系列。门规格详见图纸。

4.5门禁系统需与消防联动，在紧急情况下可手动或自动开启。

4.6各功能区域，与建筑外墙窗相通的房间或走廊均安装窗帘箱，窗台安装大理石窗台板。

4.7装饰施工图所有外侧临空窗户窗台高度低于900高的窗台均需做护窗栏杆，护窗栏杆做法以图纸为准，不含在净化专项范围内。

4.8门框需设置成品橡胶密闭条，如隔音要求高的房门需在门下部设置橡胶门扫；地弹簧门及玻璃无框门除外，地弹簧有框玻璃门需在门两侧设置密闭毛条。

4.9所有合页门均设门吸或门碰，开启方向靠墙体的，设在墙体踢脚上；开启方向是玻璃隔墙的设在地面；开启方向没有墙体的设在地面，并需是磁性隐藏式门吸。

4.10有特殊要求的手术室的门窗需到达相应的手术室防辐射铅当量要求，或手术室电磁屏蔽设计要求。

4.11空调设备机房、UPS间、DSA设备间门采用甲级防火隔音门。

（二）装饰材料技术要求：

1、电解钢板技术要求

1.1 选材：预制组合式高承重钢结构，采用1.2mm电解钢板及镀锌钢管在工厂制作龙骨，要求龙骨高强度、防锈、易于安装；板件选用优质电解钢板在工厂经精密成型而成，背面贴12mm厚防火型石膏板，墙面成型厚度30mm，具有高硬度、抗震、隔音效果，经检测燃烧性能等级达到A（A1）级。

1.2 手术室墙顶板净化圆弧结构性能：手术室墙与墙、墙与吊顶转角采用R≧300圆弧过渡，圆弧过渡位置采用隔音保温处理，墙面阴角采用≧300mm球形过渡，阴角球形板需采用冲压成型，材质同墙面材质一致，背面采用隔音保温处理，有利于气流组织作用，无死角，符合净化要求。

1.3外观整洁、表面喷涂均匀无毛刺等缺陷，墙板背面应有加强筋，焊点均匀。

1.4手术室墙顶板工厂喷涂时采用知名环保型粉末涂料产品，抗菌性能符合国家标准GB21510-2008，并通过最终验收。

1.5粘合剂采用双组分知名品牌。

- 抗静电PVC卷材技术要求

2.1颗粒碎花纹同质透心卷材、总厚度≥2mm、耐磨等级T级、防火等级B1级。

▲2.2通过ISO 14644-1 洁净室洁净度等级测试，等级达到 ISO  Class 3 ，能更好地满足手术室等空间洁净度要求。

2.3耐污染及化学试剂：有抗碘酊、耐甲紫等不低于119项医用化学试剂耐污性能测试，满足医疗场所对于地板易清洁保养的需求。（依据ISO26987标准）。

2.4具有适用于医疗场所使用的安全防滑性能，防滑等级≥R9级（依据DIN51130标准）。

2.5TVOC（挥发性有机化合物28天后排放量）≤ 5 μg/m3（依据ISO16000-6标准）。

- 防静电橡胶卷材技术要求

3.1撕裂强度≥20KN/M；

3.2耐烟头灼烧≥3级；

3.3硬度（邵尔A）≥75度；

3.4残余凹陷度≤0.2mm；

3.5耐人造光色牢度≥3级；

3.6抗弯曲性能（Φ20mm）无裂纹；

3.7燃烧性能B1；

3.8厚度≥2mm；

3.9耐磨性能≤250mm3。

（三）自动门技术要求：

▲1.门机、门体为同一品牌，产品具有CE符合性认证声明，IEC电器安全认证，UL医疗建筑自动门符合性认证，电磁兼容性认证；

2.门机使用双电机驱动，任意一台可保证门正常运行，要求电机质保不低于5年并提供承诺函；

3.关门时受阻可自动反弹，阻止力≤75N；

4.自动门运行噪声≤50dB，门体隔声性能≥35dB，提供检测报告。

5.自动门寿命不低于500万次并提供耐久性检测报告；

6.门机带动门体在关闭时通过内压下沉动作实现门体密封，门体下沉距离不小于15毫米，内压距离不小于10毫米；

▲7.气密性能不低于GB/T31433-2015中8级的技术指标要求，且自动门在 10Pa压差时空气渗透量满足单位缝长下正压≤0.12m³/(m·h)，负压≤0.09m³/(m·h)并提供第三方检测报告；

8.自动门在通电和断电状态下均可实现手动开启，门体手动开启力≤35N，门机内置备用电池，断电后门体可自动开启。具备SOS火警信号端口，可接入楼宇消防系统；

9.门体表面材料使用厚度不小于4mm的HPL板，整板不可有拼缝，门体内部填充聚氨酯PIR材料，板材及填充物阻燃性能均不低于B1级，门体厚度≥45mm，铅防护门的门体内部嵌入相应防护等级的铅板和铅玻璃；

10.门机具备物联网功能，可通过桌面软件和手机App远程查看运行状态和调节参数，并可显示故障预警。

（四）保温柜/保冷柜技术要求：

1、保温柜（恒温培养箱）

1.1参考规格：约580*595*820mm。

1.2有效容积≥93L,温度+5℃~+80℃,(环境温度20℃),配不锈钢外框密封装置，具体详见设计

- 2、保冷柜（血液储存箱）

2.1参考规格：400*495*1515

2.2有效容积≥79L,制冷性能4℃±1℃(室温35℃),配不锈钢外框密封装置，具体详见设计

3、配报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警，报警方式声光报警。

4、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。

5、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

6、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效地防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保证工作室的密封性。

7、其他要求应满足采购人使用要求，且不低于相关规范标准的要求。

（五）器械柜/麻醉柜/药品柜/收纳柜等不锈钢柜技术要求：

1、柜体采用1.2厚304磨砂不锈钢。

2、上下柜各内置2层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施。

3、柜体面层喷涂同培体颜色。

4、箱体后背面衬6mm硅酸钙板。

四、暖通设计说明：

1、空调设计系统

净化区域全部采用全空气型净化空调系统。空调机组均采用四管制，非净化区域采用风机盘管加新风系统，风机盘管采用加长型水盘。相关技术指标需满足图纸要求。其中：

1.1三层洁净手术部中心：

（1）Ⅳ级OR.01~03采用一台医用净化空气处理机组；采用高效送风口送风，上送下（上）回风。

（2）I级手术室OR.04、OR.05、OR.06、OR.07、OR.08采用一拖一形式医用净化空气处理机组；采用百级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（3）III级手术室OR.09、OR10采用一拖二形式医用净化空气处理机组；采用III级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（4）III级手术室OR.11、OR12采用一拖二形式医用净化空气处理机组；采用III级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（5）III级手术室OR.13、OR14采用一拖二形式医用净化空气处理机组；采用III级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（6）III级手术室OR.15、OR16采用一拖二形式医用净化空气处理机组；采用III级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（7）III级手术室OR.17采用一拖一形式医用净化空气处理机组；采用III级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（8）III级正负压手术室OR.18采用一拖一形式医用净化空气处理机组；采用III级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（9）洁净走廊及辅房按手术部分区和建筑防火分区采用三台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下（上）回风。

（10）污物走廊及辅房按手术部分区和建筑防火分区采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送上回（排）风。

（11）手术部分区采用三台新风机组，其中净化区域采用三台新风机组，该部分新风机组均采用溶液调湿新风机组集中处理新风。

（12）手术室排风独立设置，其他必要位置设置排风。

（13）每间手术室外设置微压差显示装置一套，显示手术室压差情况。

1.2三层ICU病房：

（1）ICU病房及办公区采用风机盘管加新风系统，加装电子消毒器。分区采用两台新风机组。

（2）隔离病房采用一台全空气处理机组，上送下排风。

（3）ICU必要位置设置排风。

1.3五层静脉药物调配中心：

（1）普通药物配置采用一台医用净化空气处理机组；高效送风口送风，上送侧下回风。

（2）抗生素及危害药物配置采用一台医用净化空气处理机组；高效送风口送风，上送侧下排风，全新风。

（3）摆药核对区、办公区采用风机盘管加新风，新风处理到室内状态点。

（4）净化空调系统新风采用自吸式供给方式，非净化区域采用一台新风机组。

（5）静脉配置中心必要位置设置排风。

（6）一更、二更、调配间分别安装压差表，并选择同一非洁净控制区为压差测量基点。压差显示面板统一设计安装在非洁净控制区的合适位置，并且标识清楚，方便记录，易于擦拭清洁。

2.主要技术指标

2.1洁净手术间主要技术指标

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m²或次/h(括号数据) | 噪声DB（A） | 最低照度（LX） | 最少术间自净（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| 无菌辅料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间脱包正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

2.2供应室主要技术指标

| 名称 | 最小静压(pa) | 换气 次数 (次／h) | 温度(℃) | 相对 湿度 (％RH) | 最小新风量 |  | 噪声dB(A) | 最少自净（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | M3／h 人 | 次／h |  |  |
| 去污区 | -5 | 10 | 16～21 | 30～60 | ／ | 2 | ≤55 | - |
| 检查包装灭菌区 | 0~+5 | 10 | 20～23 | 30～60 | ／ | 2 | ≤55 | - |
| 无菌物品存放区 | +5 | 4～10 | 低于24 | 低于70 | ／ | 2 | ≤60 | - |

2.3静配中心主要技术指标

| 名称 | 最小静压(pa) | 净化级别 | 温度(℃) | 相对 湿度 (%RH) | 最小新风量 |  | 噪声dB(A) | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | M3／h 人 | 次／h |  |  |
| 普通药物配置间 | +25 | C级 | 18～26 | 35～75 |  |  | ≤60 | ≥25 |
| 抗生素配置间 | +15 | C级 | 18～26 | 35～75 | ／ | 2 | ≤60 | ≥25 |
| 肿瘤药物配置间 | +10 | C级 | 18～26 | 35～75 | ／ | 2 | ≤60 | ≥25 |
| 二更 | +20 | C级 | 18～26 | 35～75 | ／ | 2 | ≤60 | ≥25 |
| 一更 | +15 | D级 | 18～26 | 35～75 |  | 2 | ≤60 | ≥15 |
| 洗衣间 | +10 | D级 | 18～26 | 35～75 |  | 2 | ≤60 | ≥15 |

2.4 ICU等主要技术指标

| 名称 | 最小静压(pa) | 净化级别 | 温度(℃) | 相对 湿度 (％RH) | 最小新风量 |  | 噪声dB(A) | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | M3／h 人 | 次／h |  |  |
| 重症监护室（ICU等） | +5 | / | 24～27 | 40～65 | ／ | 2 | ≤45 | 10~13 |
| 隔离重症监护室（ICU等） | -5 | / | 24～27 | 40～65 | ／ | 2 | ≤45 | 12~15 |

2.5普通舒适性空调主要技术指标

| 名称 | 夏季温度(℃) | 相对湿度 (％RH) | 冬季 温度(℃) | 冬季相对 湿度(％RH) | 最小新风量 次／h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | ≤26 | - | ≥18 | - | ≥2 |
| 诊室 | ≤24 | - | ≥20 | - | ≥2 |
| 病房 | ≤27 | - | ≥20 | - | ≥2 |
| 医技科室 | ≤26 | ≤65 | ≥22 | ≥30 | ≥2 |
| 办公 | ≤26 | - | ≥18 | - | ≥2 |

3.自动控制柜说明：

3.1 本次设计区域总计36个控制柜。

三层洁净手术部中心设置一套中央监控系统，主机设置在护士站（控制室）内。

每台医用净化空气处理机组（手术室对应医用空气处理机组除外）、新风机组均配置一块远控面板。

3.2 本套控制系统中控制器，电动调节水阀及执行机构，压差开关，风道式温湿度探测器均选用优质产品。

3.3 每一台医用净化空气处理机组设电动调节水阀，一套优质温湿度探头，电动调节水阀设置于机组回水管上，温湿度探头设置于回风总管上。当温湿度探头采集到信号后传递给控制器，再通过所设定的温度来控制电动调节水阀的开启度。

3.4 新排风机与医用净化空气处理机组实现连锁控制，系统内只要有一台医用净化空气处理机组打开，新排风机就要先打开。当新排风系统内的医用净化空气处理机组全部关闭后，所提供新排风机才能关闭。

3.5 医用净化空气处理机组关闭后，机组内的灭菌灯自动打开，开始工作，延时半小时关闭。

3.6 新风管上安装电动密闭阀，该电动密闭阀与新风机联动。新风机工作前，电动密闭阀先打开，新排风机关闭后，电动密闭阀关闭。

3.7 在远控面板上设有风机运行开关，冬夏程序转换开关，电源指示灯，运行指示灯，故障报警灯，该故障报警灯对系统风机出现的故障时报警。

3.8 新风机组及医用净化空气处理机组的防冻措施：冬季当通过机组盘管的水温小于5摄氏度时，启动防冻程序，增加水阀开度，如果温度继续下降，关闭新风密闭阀及风机，电动水阀保持不低于30%的开度。

3.9 电预热器采用分级调节，根据实际情况，分3档（1:2:4）控制，且带热保护开关。

3.10 所有机组采用变频控制，变频器在额定工况时的输出频率：46-54Hz。

4、四管制风冷热泵系统：

4.1 本项目全年冷热源由大楼动力中心和风冷热泵系统共同提供，空调季节风冷热泵系统只开启满足再热负荷的四管制风冷热泵机组风冷热泵机组，以节省运行费用；过渡季节冷热源采用螺杆式四管制风冷热泵机组；设计选用3台螺杆式四管制风冷热泵机组。空调机组采用机械式四管制，风机盘管采用加长型水盘管。能效及相关技术参数需满足本项目工程量清单和图纸要求。

4.2 四管制风冷热泵系统设置自动控制系统，自动控制系统需满足以下要求：实时优化冷热源主机运行环境和运行参数，使主机运行始终在高COP状态下；对主机、辅机进行计划管理、轮循控制，根据设备运行时间、故障状况累计调整设备运行时间，延长设备服务年限；对冷/热水系统进行基于负荷预测的变流量优化控制，通过冷冻水系统实时参数采集，并结合对末端负荷变化的短期预测，前馈调节设备启停和运行频率，使系统最大程度的节能降耗。本控制系统具有开放通讯接口，可与大楼BAS进行通讯，上传系统各设备运行状态，运行参数，故障状态等。

▲4.3 四管制风冷热泵机组压缩机与主机需同一品牌，不能为贴牌加工等OEM产品。压缩机需国内生产，供货前需提供同系列螺杆冷水机组中国节能认证试验报告复印件加盖制造商公章，以报告内压缩机制造商铭牌图片为准。

▲4.4 四管制风冷热泵制造商需具备AHRI认证的风冷热泵性能试验台。

5、智能触摸式控制面板技术要求：

5.1 北京时间、麻醉计时、手术计时。

5.2 空调机组温湿度显示和设定，机组的启停、值班、负压运行，消毒控制，压差的显示和设定，系统运行状态显示、系统故障显示、初中高效报警。

5.3 照明、无影灯、观片灯、麻醉废气排放的启停等。

5.4 消防报警，IT电源报警，氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引等七路气体的过高、过低、正常状态显示。

5.5 一键呼叫、群呼（电话号码自定义设置）背景音乐等功能、具有电话号码存储功能。

5.6 具有动态和声光提示，将系统ai深度优化，从而达到使用简单智能等效果（空调、灯光等设备的延时启停、故障报警等）。

5.7 用户权限管理、系统参数设置。

5.8 智能语音功能，支持语音指令控制照明、无影灯、空调、音乐、手术计时麻醉计时开启及停止功能，支持语音指令拨打电话功能，支持语音指令查询功能。

5.9 五种皮肤主题可设置，分别为蓝、粉、绿、白、蓝灰。

5.10 支持手术室自净计时功能。

5.11 预留有上位机通信接口和自控系统通信接口实现数字化通信功能。

6、净化空调自动化控制系统技术要求：

6.1 整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

6.2 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站、病房内远程控制的功能需求。

6.3 自控系统应包括强电控制及弱电控制二项，控制柜预留机组的运行、故障、各级过滤器报警等干接点信号。

6.4 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

1）机组启、停；

2）温度的设定；

3）室内温、湿度的显示；

4）机组启、停指示；

5）机组值班状态指示；

6）机组运行指示；

7）机组故障指示；

8）高效过滤器堵塞报警指示；

9）正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。

6.5 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

1）室内控制面板实现的全部功能；

2）风机运行频率显示；

3）中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

4）手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

5）冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

6）各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

▲6.6 提供生产厂家的技术确认函和售后服务承诺书。

- 五、强电设计说明：

1、设计范围：

包括：设计区域包含3F-洁净手术部中心、3F-A区ICU病房、3F-B区ICU病房、4F-消毒供应中心蒸汽发生系统、5F-静脉药物调配中心、PCR实验室（检验科、病理科、输血科）等区域。具体范围详见图纸及工程量清单。

2、供电电源：

2.1 负荷分类及电源要求：

2.1.1一级负荷：手术部、ICU、等场所内涉及患者生命安全的设备及其照明用电为一级负荷中特别重要负荷。手术部、ICU等场所中除一级负荷中特别重要的其他用电设备为一级负荷。

2.1.2二级负荷：供应中心、静脉中心等负荷及其区域净化空调机组用电负荷。

2.1.3三级负荷：本次设计除一、二级以外的其他负荷。

2.2 各区域电源引自低压配电室或楼层总箱。本设计采用TN-S三相五线制供电，采用共用接地方式，辅以等电位措施，以便提高可靠性和安全性。

2.3 对于一级负荷中特别重要负荷：除采用双重电源供电外，由柴油发电机房引入线路作为备用电源，正常市电供电电源停电或故障时，备用电源的供电容量应保证一级负荷中特别重要的负荷用电，并宜保证一级负荷的用电。

2.4 要求中断供电时间小于或等于0.5s的一级负荷中特别重要的负荷，另设在线式集中电源装置(UPS)作为应急电源，带旁边切换功能不间断，UPS电池采用锂电池。

3、低压配电系统：

3.1 低压配电系统主要采用放射式供电方式，一般照明及动力采用树干与分区树干式相结合的供电方式；一级负荷的两路电源在末端配电箱处或用电设备处自动切换；二级负荷的两路电源在配变电所或楼层总配电箱处切换。

3.2 本项目在手术室、ICU等2类医疗场所医疗插座、吊塔电源，设有医用的隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警和显示仪、电流互感器、仪器专用电源组成的医用IT系统。该系统集绝缘监视、变压器温度监视于一体，降低了接触电压和对地漏电流，使人身触电危险降低到最低程度。

4、照明系统：

4.1 照明与插座由不同的支路供电，照明回路电源均为单相三线。

4.2 灯具选择及安装：

4.2.1卫生间采用LED防水筒灯，其他场所灯具主要采用LED光源,光通量大于4200lm,色温3300K~5300K。

4.2.2净化区应为专用密闭灯带，手术室灯带需布置在送风口之外。

4.2.3手术室两头的照明灯具至少各有3盏灯具应有应急照明电源。

4.3 手术室外门上方应设"手术中"工作指示灯。有防辐射要求的手术室及其他房间的外门上方还应设置"辐射中"安全警示标志灯。所有手术室灯"手术中"及"辐射中"灯的控制要求："辐射中"灯与放射性设备连锁控制，"手术中"灯与无影灯连锁控制。

4.4照度标准:本项目照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2013所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称

LPD)、能效指标等相关值的综合要求。同时依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013,对净化区主要房间、场所照明功率密度和对应照度值应满足设计要求。

- 手术室UPS隔离电源一体机设备技术要求：

UPS隔离电源一体柜由医用IT隔离电源系统、UPS不间断电源以及电池储能系统三个主要功能部件组成，集成于一个智能配电系统电源柜，方便于手术室、ICU以及其他医院2类场所嵌入式安装、使用和后期运营管理。其中系统绝缘监测、故障定位装置和医疗隔离变压器、UPS需采用一体机同一品牌，除医用IT隔离电源系统需要满足上述技术要求以外，其余部分需满足以下技术要求：

5.1智能配电系统柜技术要求：

5.1.1智能配电系统柜需经过中国质量3C认证中心认证，产品需符合中国质量GB/T 7251认证规则的低压开关成套设备与控制设备智能型成套设备要求。

▲5.1.2手术室采用一体式医用电源集成系统智能柜，箱内IT隔离电源、绝缘监测、UPS主机需采用同一品牌。

5.1.3 UPS以及电池储能系统技术要求：

5.1.4 一体柜内置UPS备用电源，后备时间为30分钟，当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池组的电能向手术室等继续供电，保证其电力供应。

5.1.5 UPS、IT隔离电源系统及手术室用电储能需内置在配电箱内。

5.1.6 医用UPS需能够完全满足正面人员正面操作与安装。

5.1.7 UPS不间断电源为单进单出、双变换在线式、带液晶显示操作面板；

5.1.8蓄电池应采用高性能、高可靠性的阀控密封式免维护铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。

5.1.9蓄电池端电压的均衡性要求，由若干个12V电池组成的蓄电池组，其单节间的开路电压最高与最低差值不大于30mV；进入浮充状态24小时后，其单节间的浮充电压最高值与最低值之差不大于30mV。

5.1.10蓄电池采用恒功率放电法进行计算，投标人需提供所选蓄电池制造商出具的恒功率放电参数表，并加盖生产厂商公章。投标人应提供每套UPS蓄电池的详细计算过程，公式采用如下：

电池计算容量W=P*COSφ/（η×N×6）

式中：

W：每个单元电池所需提供的放电功率（W）；

P：UPS为XXX KVA；

COSφ：UPS输出功率因数，此处为0.9

η：UPS逆变效率，此处为0.95

N：电池节数，此处为XX～XX只；

注：选用蓄电池的功率不得小于计算功率，并计算出需要并联的组数。蓄电池放电终止电压为1.75V，要求系统满功率放电备用时间为30分钟。

- 6、三进三出UPS技术要求：

6.1技术要求

6.1.1系统要求：本次招标三进三出在线式UPS，组网方式为：单机运行供电系统

6.1.2 UPS包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS，市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电。

6.1.3 UPS需是数字UPS，采用全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，可靠性高。UPS内置并机功能，内置D级防雷器。

▲6.1.4 后备电池采用免维护铅酸蓄电池。

6.1.5 每台UPS设备需配置1个电池总开关，总开关需选用知名品牌直流断路器，并与UPS主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。在开关意外脱扣的情况下，UPS主机能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合，保护人员及设备安全。当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。

6.1.6 依据GJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》，结合行业要求及特点，为应对后端负载波动，起到保护ups和后端负载的作用，保持正常运行的功能，要求UPS内置输出隔离变压器，为确保供电质量，UPS需对变压器端电压输出做监测。

6.2设备电气性能

6.2.1输入电压:应满足YD/T 1095-2008《通信用不间断电源--UPS》中线电压I类（285V～475V）的要求。

6.2.2逆变器输出：380VAC，稳态精度：±1％。

6.2.3输出频率：50Hz±0.1%(内同步),输出频率应不发生突变。

6.2.4输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5。

6.2.5在允许的输入电压及正常工作温度下由100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用。

6.2.6内置主路输入开关、旁路输入开关、手动维修旁路开关及输出开关。

6.2.7噪声（距离设备1米处）： 70dB（A）

6.2.8市电电池切换时间：0ms

6.2.9旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms。

6.2.10自动旁路及逆变器切换电路采用晶闸管器件:逆变器侧和旁路侧均采用可控硅静态开关。

6.2.11设备具备监控性能需提供尺寸不小于120mm×90mm的LCD显示器。

6.2.12遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率。

6.2.13遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。接点额定容量为1A/50VDC（或0.5A/125Vdc）。

6.2.14系统应具备通信接口，通信接口应对使用方免费开放，并确保使用的兼容性。

7、医用IT隔离电源技术要求：

- 7.1医用隔离电源（IT系统）：含隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示，根据设计要求带分支回路定位的需配置相应数量的故障定位器、故障定位互感器、专用电源等。

- 7.2绝缘监测装置应实时显示系统的绝缘电阻，同时应具备监测隔离变压器的过负荷和过温报警功能，报警信号应具备对应不同故障类别的声、光报警方式。

- 7.3绝缘监测仪本体应具备Modbus通信接口(RS485)，便于报警信号纳入信息系统,不接受通过显示屏软件进行的通讯模式。

- 7.4绝缘检测装置应可显示带有时间戳的报警记录，显示和记录正在进行或已完成的警报和事件，应能从LCD显示器或采用协议在PC上进行配置。

- 7.5绝缘监视仪、声光报警器、电流互感器等各个绝缘监测系统的部件之间宜采用 RJ45、RJ12 或国际通用标准接口的弱电通讯线缆连接，将电气隐患降至最低。

- 7.6绝缘监测装置能自适应系统分布电容即漏电容的变化，绝缘电阻报警阀值可调整范围为50-500kΩ，最迟在绝缘电阻降至50kΩ时，应发出报警。

- 7.7根据设计要求，如绝缘装置需带有分支回路的故障定位功能的，每个零序定位互感器应配有一个集成的LED报警灯，当绝缘故障发生时，指示灯指示具体故障回路，以便快速识别、处置有关线路问题。

- 7.8医疗单相隔离变压器绝缘等级大于或等于H 级，对地漏电流值不应超出国家标准要求的0.5mA，应具有极低的工作噪声和振动（小于40db@1m），应满足GB/T19212.16（医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验）标准。

- 7.9根据图纸和隔离电源就近配置原则，在护士站配置集中报警显示装置(显示屏)，用于绝缘值过低、隔离变压器过温、过负荷等情况的声光报警，以便在系统运行期间由医务和运维人员监管。

- 7.10护士站配置的集中报警显示装置要求具有物联网功能（4G或WIFI），不仅能就地显示绝缘值过低、隔离变压器过温、过负荷等报警状态，还能在相应手机app中监测屏当前的展示内容。同时可通过相应的方式实时推送报警信息，方便工作人员及时掌握设备当前运行情况。

- 弱电设计说明：

- 范围包括：三层洁净手术部中心、3F-A区ICU病房、3F-B区ICU病房、五层静脉药物调配中心的监控系统、呼叫系统、背景音乐及公共广播系统、语音、网络布线系统、门禁系统等。具体范围详见图纸及工程量清单。

1、监控系统：

1.1 手术部，每间手术室、各大出入口、走廊等均设置一台网络彩色半球摄像机，系统布线至弱电井内监控配线架上。系统在护士站/麻醉复苏室护士站等预留分监控点，给予手术室内监控画面，方便医护人员管理。

1.2 ICU，每床设置一台监控摄像机，系统布线至弱电井内监控主机上。系统在护士站/谈话间/视频探视间等预留分监控点，给予床位内监控画面，方便医护人员管理。

1.3 区域内各大出入口、谈话间等公共场所设置网络彩色半球摄像机，布线至弱电井内配线架上，接入大楼监控系统，并入大楼统一管理，系统主机设备由大楼统一提供。

2、护士呼叫系统：

手术部、ICU等区域设置护士呼叫系统，每间手术室、预麻苏醒室床位等设置护士呼叫分机，系统布线引至护士站呼叫主机上。系统布线采用网络通信的方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

3、公共广播、背景音乐系统：

手术部、ICU等区域设置背景音乐系统，每间手术室设置一个音量控制器和天花喇叭。系统布线引至护士站背景音乐主机上，通过广播中心输出定压音源。智能广播中心主机可通过话筒输入或DVD播放、存贮各种格式的音乐文件。

4、门禁系统：

手术部、ICU等区域设置门禁系统。工作人员可通过设置在各入口处的密码门禁，输入密码或者刷卡进入。门禁系统应与大楼一卡通实现无缝对接。门禁主系统由大楼统一配置以便于管理。

5、语音、网络信息系统：

手术部、ICU等区域设置网络信息点，其中手术室、ICU等每台吊塔上至少设置四个信息口，麻醉复苏室每张床位设置两个网络终端。各信息点用于与大楼LIS、PACS、HIS系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外综合控制箱设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络，其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线预留至各层弱电井配线架上。

- 给排水设计说明：

1、生活给水（冷热水）

1.1 水源：供给洁净手术部用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求，应有两路进口，由处于连续正压状态下的管道系统供给。

1.2 洁净手术部内的手术洗手槽配电热水器、感应龙头及恒温混合阀及消毒、干洗设备。电热水器出水水温设为60℃;恒温阀后设置温度为35℃~37℃。

1.3 给水管与卫生器具及设备的连接应有空气隔断或倒流防止器，不应直接相连。

1.4 本给水设计，只包括室内给水支管系统和洁具。

1.5 给水立管具体位置以现场及土建预留实际为准。

1.6 本项目卫生洁具均采用节水型洗脸盆，净化区域采用感应龙头（非手动）。

2、生活排水

2.1 本项目污、废水系统采用分流制（部分合流）。

2.2 本排水设计，只包括室内排水支管系统和洁具，排水主系统详见土建排水系统。

- 净化医气设计说明：

- 范围主要包括：三层洁净手术部中心、3F-A区ICU病房、3F-B区ICU病房等。具体范围详见图纸及工程量清单。

2、气体管道材质：

除麻醉废气采用高强度PVC管材，其他医用气体管道材质均采用SUS304不锈钢无缝钢管。

3、系统设计说明：

3.1 三层洁净手术部中心医用气体系统分为氧气、二氧化碳、负压吸引、压缩空气、氮气、麻醉废气6个部分；氧气、压缩空气及负压吸引由大楼医用气体单位供应，气体接至本层管井并预留阀门；二氧化碳、氮气由本层的汇流排提供。手术部属于生命支持区域，因此需由医气单位在中心气站单独接一路管道至该区域。

3.2 医用气体经由气体总管、医用气体报警装置内的总控制阀、支管进入手术室后分为两路，分别流向吊塔和气体面板上的气体终端。

4、气体终端设置：

4.1 三层洁净手术部中心：

墙面气体终端箱设置氧气、二氧化碳、负压吸引、压缩空气、氮气终端各1个；预留吊塔设置氧气、二氧化碳、负压吸引、压缩空气、氮气、麻醉废气排放终端各1个，具体位置参照图纸。

术前准备、术后恢复采用设备带，每床设置氧气终端、负压吸引终端各2个，压缩空气终端1个。

4.2 三层ICU病房

ICU病床采用桥式吊塔供气，每床预留氧气终端、负压吸引终端、压缩空气终端各2个。

5、其他相关要求：

5.1 各管道、管件应有生产厂的出厂合格证,并符合国家或相关部门颁发标准,逐件进行核对,对其规格,查明钢号、公称直径是否符合设计规定。

5.2 所有医用气体管材、组成件进入工地前均应已脱脂清洗。脱脂铜管管材、组成件应经酸洗钝化、清洗干净并封装完毕,达到医用气体管材洁净标准。

5.3 氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门(或检查口)的管井内。

5.4 不允许与供电线路敷设在同一管井内。氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设,也不允许与导电线路、电缆交叉接触,防止漏电火花击穿管道造成事故,需共架时需离开50cm,交叉时离开30cm。

5.5 供氧管道穿过隔墙、楼板、屋面时应用套管保护,套管尺寸应比被保护管大一级,穿屋面管道并作防水处理。

5.6 忌油脂的设备和管路,吹扫介质应清洁无油,并将出口气源吹在白色过滤纸或布上,经观察后,以不变色为合格。

5.7 各层供气横管均安装在吊顶内,吊顶内供气引管道均水平架设,位置为梁下面,吊顶以上约200mm处,管子靠近病房一边,安装水平空间约350mm。

5.8 各病房的引入管均由该层走廊吊顶内水平管上引出。

5.9 管道穿越墙、隔离物和楼板时应设套管,套管内的医用气体管道不应有焊缝或接头。穿楼板套管应高出地板面不小于50mm。

5.10 管道接地:1、供氧、吸引系统管道需可靠接地,进入手术室内的金属管道接地电阻不应大于4Ω,供氧管道接地电阻应小于10Ω,吸引管道接地电阻应小于10Ω。如某个位置接地电阻大于规定值则应设接地引线。其他管道参照氧气。

5.11 各终端处的气体流量、压力应符合下表规定,及超压欠压报警装置设计说明:

| 序号 | 气体种类 | 氧气 | 二氧化碳 | 负压吸引 | 压缩空气 | 氮气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端压力(MPa) | 0.4~0.45 | 0.35~0.4 | -0.03~-0.07 | 0.4~0.45 | 0.9~0.95 |
| 2 | 单嘴流量(l/min) | 10~80 | 6~10 | 15~80 | 20~60 | 230~350 |
| 3 | 欠压压力(MPa) | 0.35 | 0.3 | -0.075 | 0.35 | 0.85 |
| 4 | 超压压力(MPa) | 0.5 | 0.45 | -0.025 | 0.5 | 1 |

- 维保服务：

- 参考标准：

《医院洁净手术部建设技术规范》（GB 50333-2013）

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2015

《空气过滤器》GB/T14295－2019

《高效空气过滤器》GB/T13554－2020

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

- 维保维修工作内容：

本次维保范围跟本次招标范围一致，具体维保的工作内容包括：装饰系统、电气系统、空调冷热源系统、净化空调系统、排风系统、净化空调智能控制系统、医用气体系统、智能化系统等。

2.1装饰系统

2.1.1.1医用电动门、传递窗日常保养、维修及配件更换等；

2.1.1.2建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。

2.2电气系统

2.2.1照明灯具、配电箱、电气设备、动力电气的日常保养、维修及配件更换等

2.2.2建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。

2.3净化组合式空调机保修内容

2.3.1包含机组的风机、电机、表冷器、皮带、加湿器、风阀、水阀、高效过滤器等；

2.3.2包含定期检查机组系统内各级过滤器是否存在问题；

2.3.3处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

2.3.4建立设备维修档案，填写设备维修记录卡；

2.4排风机保修内容

2.4.1范围包含排风机组的风机电机、风阀等；

2.4.2处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

2.4.3建立设备维修档案，填写设备维修记录。

2.5空调自动控制系统保修内容

2.5.1包含空调自控系统的控制柜、PLC控制器、变频器、空气开关、接触器、中间继电器、控制电源系统、人机界面系统、情报面板、温湿度传感器、压力传感器、风阀水阀执行器；

2.5.2处理日常机组报警、故障维修、应急处理；

2.5.3建立设备维修档案，填写设备维修记录卡

2.6空调冷热源系统

2.6.1包含净化系统冷热空调、水泵，包含净化机组供回水管道及保温、阀门等；

2.6.2处理日常空调机组报警、故障维修、应急处理；

2.6.3建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。

2.7监测、检测

2.7.1处理日常房间压差系统控制及调节；

2.7.2每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测；

2.7.3建立设备维保档案，填写监测及风压调节记录。

3、日常保养、维修设备清单：以现场实际为准。

## 4、维保维修内容及要求

4.1.人员配备

▲4.1.1配备3名专职维修人员，常驻医院人员1名；

4.1.2具备应急维修小组，负责配合专职维修人员完成日常维修、应急维修等重点工作；

4.1.3执行30分钟内响应制度，8小时内解决故障问题，逾期罚款。

4.2建立维保档案

4.2.1确定日常维护保养及设备应急维修档案。对每次日常保养及设备维修内容进行详细记录，并提交给用户。

4.2.2对日常维修的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告，及时提交给院方并存档。

4.2.3维保档案应包括日常保养记录、报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录，机组末端房间定期测量温度、湿度、静压差、空气过滤器阻力记录（每月不少于一次人工测量），事故分析处理记录，维护保养记录。

4.3常用配件的库存和工具的备用

4.3.1包含以上设备清单内的所有维修配件及更换备品的费用；

4.3.2包含以上耗材清单内的耗材费用；

4.3.3为了确保该项目的服务及时性和设备的正常运行，对本项项目的设备常用零配件品牌、规格、型号等进行登记，建立配件仓库，并对常用维修配件进行备货，确保常用维修配件按规格、型号等均有库存；

4.3.4对市场已经升级换代的设备或零配件无法购买到的设备编写设备更换或零配件替换方案，确保使用中有故障的设备能及时进行维修或临时代用，减少因故障造成院方的正常使用；

4.3.5维修零部件及备件主要包含：

空调及自控系统：变频器、温湿度传感器、压力开关、继电器、接触器、空气开关、交直流电源、皮带、风机轴承、加湿桶、电动阀执行器、电动水阀阀体；

4.3.6确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时做好工具的备用工作。

4.4建立突发事故的应急处理机制

在专职人员收到维修信息后，应根据信息描述，立即召集应急小组相关技术人员，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在1小时内赶到现场，一般故障维修时间不超过2天（自然日配件采购时间除外），配件采购时间不超过7天（自然日）根据初步方案对事故设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反映回应急小组，应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间、解决事故的费用；并及时提交用户，维修完成后，及时提交维修报告与用户。

4.5特别规定：

4.5.1按照GB50333的规定每季对各净化房间的洁净度、系统新风量进行检测。

4.5.2按照GB50333的要求进行一次自行检测评定：

4.5.2.1对系统采取措施进行改动的；

4.5.2.2严重背离现行性能条件的；

4.5.2.3风系统重大故障，影响运行的；

4.5.2.4严重影响设施运行的特殊维修之后。

4.5.3.净化空调系统与舒适性空调系统共用冷热源主机时，应优先保证净化空调系统所需冷、热负荷。

4.5.4.应按照已规定的巡视及维护保养规程实施。

4.5.5.日常维护保养项目和周期应不低于表5.5.1中的规定。

表5.5.1日常维护保养项目和周期要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰 |  |  |
| 1 | 医用电动门/轨道 | 清洁 | 1 次/月 |
| 2 | 医用电动门/皮带 | 调整 | 1 次/月 |
| 3 | 医用电动门/安全光线 | 检测 | 1 次/月 |
| 4 | 传递窗 | 检测 | 1 次/月 |
| 二 | 空调设备 |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 更换 | 1次/月 |
| 2 | 中效过滤器 | 更换 | 1次/季 |
| 3 | 亚高效过滤器 | 更换 | 1次/季 |
| 4 | 高效过滤器 | 更换 | 本期更换1次 |
| 5 | 回风口滤网 | 清洗 | 1 次/月 |
| 6 | 排风口滤网 | 清洗 | 1 次/月 |
| 7 | 铝合金尼龙滤网过滤器 | 更换 | 本期更换1次 |
| 8 | 送风段皮带 | 调整 | 1次/季 |
| 9 | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 1次/季 |
| 10 | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1次/年 |
| 11 | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1次/年 |
| 12 | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1次/年 |
| 13 | 送风段皮带更换 | 更换 | 1 次/年 |
| 14 | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1 次/半年 |
| 15 | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 1 次/年 |
| 16 | 管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏，阀门启闭 灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 17 | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1 次/年 |
| 18 | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1 次/年 |
| 19 | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1次/月 |
| 20 | 表冷(热)段 | 清洗消毒 | 1次/半年 |
| 21 | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1次/年 |
| 22 | 变频器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 23 | 控制箱接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 24 | 继电器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 25 | 传感器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 26 | 电动执行器开启灵活、开度准确 | 检测 | 1次/年 |
| 27 | 风冷螺杆热泵/克莱门特冷却油 | 更换 | 1次/年 |
| 28 | 风冷涡旋热泵/克莱门特冷却油 | 更换 | 1次/年 |
| 29 | 空调主机翅片 | 清洗 | 1次/半年 |
| 30 | 空调水泵 | 紧固、润滑 | 1次/半年 |
| 31 | 水系统过滤器 | 清洗 | 1次/半年 |
| 32 | 风机盘管过滤器 | 清洗 | 1次/半年 |
| 33 | 手术室内情报面板 | 检查 | 1次/半年 |
| 三 | 电气系统 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 检查/紧固 | 1次/半年 |
| 2 | 漏电按钮试验 | 检查 | 1次/半年 |
| 3 | 隔离变压器 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 4 | 对讲呼叫系统 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 5 | 背景音乐系统 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 6 | 监控系统 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 7 | 电话、网络系统 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 四 | 医用气体 |  |  |
| 1 | 二级减压箱 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 2 | 气体管路/终端堵塞及泄露 | 检查/测试 | 1次/半年 |
| 以上要求可根据甲方实际使用需求进行调整。 |  |  |  |

★5、其他要求：更新配件后相应产品质保期不少于一年；质保期内不收取任何维修、差旅费等。

| 十 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 【★】1.报价要求：本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，采购货物包括但不限于图纸清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的深化设计、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、使用耗材、检测、验收和质保期内售后服务、维保服务（含耗材）费、总承包配合与管理服务费、水电费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用。以上相关费用投标人投标前应根据本项目实际情况进行充分的调查及评估。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。 |
| 2 | 工作范围： （1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。 （2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的保修义务及维保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。 （3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下： 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货； 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地； 到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。 现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。 供方负责产品就位、产品安装和调试。 产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行更换。 检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。 按承诺完成质保期内的售后服务工作。 （4）其他说明：因中标人现场产生的建筑垃圾应自行负责清理。 |
| 3 | 质量及人员要求 |
| 3.1 | 【★】质保期要求：项目整体质保期3年（含维保），时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。 1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。 2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。 3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。 4）备件供应 供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。 5）使用耗材 投标人须承诺质保期内的相关耗材免费更换，质保期后耗材的费用投标人必须在技术商务标中对耗材逐项价格进行单独承诺。 维保期要求：维保期限等同于质保期时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。 |
| 3.2 | 【★】工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。供货及安装进度跟随总包进度同步完工。中标人所提供的产品必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。 注： 1.本项目施工总承包的竣工日期为：2026年1月 2.需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。中标人未做到此项要求的，每发现一次处罚5000至20000元。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。 |
| 3.3 | 质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。 金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人应配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。 |
| 3.4 | 人员要求：未经甲方同意不得擅自变更项目成员，若确因特殊原因需更换，经甲方同意可更换项目成员，但更换仅限一次；更换后的项目成员的技术职称及执业资格不得低于投标时的要求。 |
| 4 | 质量服务要求： |
| 4.1 | 设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。 |
| 4.2 | 所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。 |
| 4.3 | 所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 |
| 4.4 | 缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正后验收合格之日起重新计算质保期。 |
| 4.5 | 所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 |
| 4.6 | 售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。 |
| 5 | 技术服务 |
| 5.1 | 投标人的项目组成员在项目实施阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。 |
| 5.2 | 投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。 |
| 5.3 | 设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。 |
| 5.4 | 投标人交付时应提供必备的技术资料。 |
| 6 | 安装和辅材 |
| 6.1 | 中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。 |
| 6.2 | 若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。 |
| 7 | 验收和调试 |
| 7.1 | 验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。 |
| 7.2 | 验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同、图纸及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下： （1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 （3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 （4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 （5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 （6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。 （7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。 （8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。 |
| 8 | 培训： （1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。 （2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。 |
| 9 | 【★】付款方式： 项目合同生效且向采购人提供正式发票后7个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款（中标人须提供预付款担保，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）；完成项目建设并初验合格后支付至合同价的80%，通过采购人最终验收后支付至合同的90%，余款在维保期内均摊至每个年度进行支付。付款前中标方根据支付金额提供正规税务发票。 |
| 10 | ★1.质保期内应提供维保服务。所有维保的相关费用由投标人在投标报价时自行考虑。 - 本项目所涉及的材料和设备需与医院主体建设项目使用的材料和设备相互协调统一。投标人在投标报价时自行考虑。 - 3.采购需求中所有涉及的检测报告、认证证书及售后服务承诺等材料均允许投标人在中标后至供货前提供。 |

十一、主要货物品牌选择表

| 序号 | 专业 | 主材材料名称 | 响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修 | 防辐射铅板 |  |  |
| 2 |  | 电解钢板 |  |  |
| 3 |  | 钢制气密门、钢制气密铅防护门 |  |  |
| 4 |  | 医用HPL气密感应平移门 |  |  |
| 5 |  | 医用铅防护HPL气密感应平移门 |  |  |
| 6 |  | 钢质（防火）门 |  |  |
| 7 |  | 防锈铝板、铝扣板 |  |  |
| 8 |  | 瓷砖、地砖 |  |  |
| 9 |  | 硅酸钙板 |  |  |
| 10 |  | 石英纤维洁净板 |  |  |
| 11 |  | 防静电橡胶卷材 |  |  |
| 12 |  | 抗静电PVC卷材 |  |  |
| 13 |  | 器械柜、药品柜、麻醉柜 |  |  |
| 14 |  | 中央控制面板DP/智能触摸式控制面板 |  |  |
| 15 |  | 保冷柜、保温柜 |  |  |
| 16 | 安装 | 配电箱、柜的元器件 |  |  |
| 17 |  | 电线、电缆 |  |  |
| 18 |  | 焊接钢管、镀锌钢管 |  |  |
| 19 |  | JDG管 |  |  |
| 20 |  | 非金属管道 |  |  |
| 21 |  | 桥架、金属线槽 |  |  |
| 22 |  | 三进三出UPS不间断电源 |  |  |
| 23 |  | 隔离电源及UPS隔离电源一体机 |  |  |
| 24 |  | 阀控密封式铅酸蓄电池 |  |  |
| 25 |  | 电源开关、电源插座 |  |  |
| 26 |  | 净化机组控制系统（主要元件） |  |  |
| 27 |  | 洁净蒸汽发生器 |  |  |
| 28 |  | 空调机组及风机盘管 |  |  |
| 29 |  | 溶液除湿新风机组 |  |  |
| 30 |  | 四管制风冷热泵 |  |  |
| 31 |  | 水泵 |  |  |
| 32 |  | 加湿器 |  |  |
| 33 |  | 中高效风口/初中高效过滤器 |  |  |
| 34 |  | 医用刷手池 |  |  |
| 35 |  | 卫生洁具 |  |  |
| 36 | 医用气体 | 铝合金设备带 |  |  |
| 37 |  | 气体终端 |  |  |
| 38 |  | 不锈钢管 |  |  |
| 39 |  | 氧气流量计 |  |  |
| 40 |  | 压力报警器 |  |  |
| 41 |  | 阀门（DN15及以上） |  |  |
| 42 |  | 阀门（DN15以下） |  |  |
| 43 | 智能化 | 呼叫系统 |  |  |
| 44 |  | 综合布线系统 |  |  |
| 45 |  | 计算机信息网络系统 |  |  |
| 46 |  | 视频监控系统 |  |  |
| 47 |  | 门禁系统 |  |  |
| 注：投标人需认真阅读本项目招标文件的附件《招标清单》，充分了解相关设备及材料的技术要求，并结合自身情况合理选择投标响应品牌。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华市第五医院关于迁建项目医用净化设备采购及配套工程项目 |
| 2 | 采购数量及单位 | 详见采购需求 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购人 | 名称：金华市第五医院 联系人：姚先生 联系电话：0579-82368580 |
| 6 | 代理机构 | 名称：金华市政府采购中心 项目负责人：王先生 联系电话：0579-83182705 |
| 7 | 招标内容 | 具体内容详见招标文件 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标供应商 资格要求 | 详见第一章采购公告 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 ☐接受 |
| 11 | 踏勘现场 | þ不组织 ☐组织 |
| 12 | 是否允许递交备选投标方案 | þ不允许 ☐允许 |
| 13 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标文件语言 | 中文 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天。 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 20 | 投标文件的盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件在线上传递交一份。 |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 24 | 投标文件加密解密 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 25 | 投标样品 | þ不需要 ¨需要 |
| 26 | 投标保证金 | 无 |
| 27 | 履约担保 | 履约保证金金额：合同总价的1% 履约保证金的收取详见第二章招标需求。 拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供： 1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。 2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。 |
| 28 | 投标截止时间 投标地点 | 2024-12-13 上午09:30:00（北京时间） 投标地点：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标1室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场，开标室指在线虚拟开标室。） |
| 29 | 开标时间 开标地点 | 2024-12-13 上午09:30:00（北京时间） 开标地点：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标1室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场，开标室指在线虚拟开标室。） |
| 30 | 评审委员会 组建 | 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式按相关规定从政府采购专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 1、扶持中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算（最高限价）：4950万元 （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目（¨是þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（/）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按优惠幅度10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 32 | 投标单位 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 33 | 分包 | R A允许将 医用气体 部分（此部分为非主体、非关键性部分）分包。如涉及分包，需提供分包意向协议（格式详见附件）。 £ B不允许分包。 |
| 34 | 合同备案 | 1.除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，中标供应商与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购人及采购机构处，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 2.成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。 3.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。 4.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。 5.采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。 |
| 35 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 36 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 37 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，逾期不予受理及答复。 |
| 38 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 39 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算或者最高限价的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

5、投标供应商须自行勘查现场，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则作投标违约处理，采购人有权终止合同。

6、投标供应商针对本项目的要求，提供管理制度、工作流程，各岗位人员安排计划表及岗位职责，签订合同时须向采购人提供细化的工作流程，工作人员名单、身份证复印件。如需调换名单中相关人员，须经采购人同意方能调换；实际工作过程中，采购人认为某个区域内有工作人员不能胜任的，中标供应商须无条件调换人员。

7、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日补贴、加班补贴、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整。各投标供应商在报价时须综合考虑风险。在服务期内，中标供应商未按相关法律法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相关后果，采购人概不负责。在服务期内，中标供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标供应商自负责任，各投标供应商须在报价中考虑风险。

8、本次采购所涉及的人员食、宿、交通均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。

9、 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）：

第三十一条 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的，按法律规定的形式推荐；招标文件未规定的，法律也没有相关规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商之间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均作无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件获取

本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式通知采购人。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝，按无效投标处理。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-8项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查。） |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 供应商参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件一） |
| 3 | 投标函（附件四） |
| 4 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 5 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 供应商特定资格条件证明材料（如有则提供） |

2.2、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 偏离表（附件九）（如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求） |
| 3 | 投标供应商业绩（附件七） |
| 4 | 拟派本项目成员组成表（附件八） |
| 5 | 所投货物的品牌型号[货物类]（附件十） |
| 6 | 根据招标文件需要提供的其他文件和资料（如有则提供） |

2.3、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标费用明细表（附件三） |
| 4 | 小微企业享受价格扣除证明材料（见第四章及附件）（附件十一、十二）（如有则提供） |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

3、投标报价

3.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

3.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

5.1、自提交投标文件截止时间起90天，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

6、投标文件编制

6.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

6.2、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.3、投标供应商没有按照本章节 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7、 投标文件的签章

7.1、投标文件的签章：见《投标人须知前附表》；

7.2、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

8、投标文件的形式

8.1、投标文件的形式：见《投标人须知前附表》；

8.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《投标人须知前附表》。

四、投标

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《投标人须知前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密

“电子加密投标文件”解密：见《投标人须知前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者招标采购单位委托的公证机构将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构或评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构或评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构或评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）未按招标文件要求提供投入人员数量的；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

12）不同供应商上传电子投标（响应）文件的IP地址相同的【依据系统提示】；

13）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的【依据系统提示】；

14）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的【依据系统提示】。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 4）不同供应商制作电子投标（响应）文件的内容存在两处（含）以上细节错误一致，且无法合理解释的。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标作流标处理。

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有良好地执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商投标报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、合同的签订

3.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

3.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

3.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

3.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

3.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

4. 履约保证金

- 拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 5.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 6、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章   政府采购政策落实

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 1.2 支持绿色发展

- 1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 1.3支持中小企业发展

- 1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.4支持创新发展

- 1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 1.5中小企业信用融资: 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号)所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息，通过首页的“金融服务”模块进入申请。

- 第五章 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

三、评标程序及评审办法

本次开标程序如下：

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2、投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5、根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6、由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以投标报价低的优先；如投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

7、评审结束后，公布采购结果。

四、评标内容及标准

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=(技术分+商务资信及其他分)+价格分

价格分（30分）

- 1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 依照《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）、《政府采购促进中小企业发展政策问答》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（服务与货物类） | 对小型和微型企业所提供服务与货物的价格扣除10% | 评审价格＝总投标报价×(1-10%) |

- 技术、资信及商务分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评审具体内容及分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人同时具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，得2分。 注：须提供有效期内的认证证书复印件及网站截图并载明网站链接网址加盖公章，否则不得分。 | 2分 |
| 2 | 投标产品 匹配程度 | 根据投标人投标时选择的主要产品与本项目招标清单和图纸的匹配度及响应产品的优劣度进行综合评审。匹配度强且质量优的，得3分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 3分 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以验收合格证明材料上注明的验收通过时间为准），具有已成功实施并且通过验收的同类项目业绩， 业绩中必须同时包含手术室、ICU和静配中心，每个有效业绩得0.5分，最多得3分。业绩是否有效，由评标委员会认定。 注：业绩证明材料须同时提供项目中标通知书、合同及验收合格证明。如合同及验收合格证明中不能详尽体现评审要素的，投标人应提供合同中发包人（甲方）的证明材料，否则不得分。 | 3分 |
| 4 | 技术性能 | 根据各投标人所投产品的技术参数、性能等与招标文件需求的吻合度，打“▲”的为重要技术指标，有负偏离或者缺漏项的，每一项扣2分；其他技术指标出现负偏离，每一项扣1分。直至扣完15分为止。 注：采购需求中要求在中标后至供货前提供的相应材料，投标人需一并逐一响应，全部满足的得15分。 | 15分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人对本项目的认识与分析、设备选型、施工技术等提出方案和措施，方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得6分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 6 | 项目进度保证措施 | 根据投标人提供工期、施工进度的方案和措施进行综合评分。方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得6分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 7 | 项目质量保证措施 | 根据投标人提供施工质量的技术方案和措施进行综合评分。方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得6分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 8 | 安全文明保障措施 | 根据投标人提供安全文明保障方案和措施，方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得6分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 9 | 项目重点难点应对措施 | 根据投标人提供的主要制造设备投入、材料供应、来源、工艺方法的重难点组织措施和方案，方案和措施科学、合理、严谨、有效的，得6分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 10 | 项目组成员配置 | 项目管理人员： （1）项目负责人：具有一级建造师证书（机电工程或建筑工程）的，得1分。 （2）技术负责人：具有高级及以上工程师职称的，得1分。 （3）提供设备安装施工员专业证书的每个得0.5分，最高得1分。 注：以上人员必须一人一岗，不得兼职。还须提供投标截止日前3个月内本单位为其办理的社保缴费证明，否则不得分。 | 3分 |
| 11 | 售后服务 | 投标人具有售后服务认证证书五星及以上级别的得2分，具有四星级别的得1分，具有三星及以下级别的不得分。 注：以投标人所提供的最高级别证书取分，不重复计分。提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 2分 |
|  |  | 结合本项目特点，投标人针对本项目的售后服务方案（含售后服务响应时间、保障修复时间、培训方案、巡检次数及巡检时间段、应急预案、回访等）及承诺，阐述周到、合理、可行等进行评分。针对性强的得3分，存在不合理或欠缺之处的，每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 | 3分 |
| 12 | 质保期 | 项目整体质保期（含维保）在满足采购文件必须要求满足3年的基础上，每承诺增加一年得4分，最高得8分。 | 8分 |
| 13 | 政策分 | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源”、“保护环境”、“扶持不发达地区和少数民族地区”等政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分，最多得1分。未提供相关证明材料的不得分。 | 1分 |

备注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后如招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。

五、技术、资信及商务分的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，计算公式为：技术、资信及商务得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

- 第六章 政府采购合同主要条款

甲方（采购方）:                          签订地点：

乙方（供货方）:                          签订时间：       年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照             （项目编号：       ）采购结果，签订本合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 简要技术要求 | 数量及单位 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

二、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）: |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务条款

1.报价范围

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，采购货物包括但不限于图纸清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的深化设计、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、使用耗材、检测、验收和质保期内售后服务、总承包配合与管理服务费、水电费、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用。以上相关费用投标人投标前应根据本项目实际情况进行充分的调查及评估。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的保修义务及维保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行更换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

（4）其他说明：

1.因中标人现场产生的建筑垃圾应自行负责清理。

2.乙方取得中标资格及合同履行过程中，如被发现有安装的设备及原材料不合格或虚假应标（包括未按照投标文件承诺的）的情形，每发现一处，甲方可以课以10万元的罚款，情节严重的甲方可以解除合同。

3.若乙方投标时提供的品牌不能满足招标文件中相关参数要求的，甲方有权利要求乙方更换能够满足相关参数要求的品牌。

3.工期、质量及人员要求

3.1.质保期要求：整体质保期    年（以投标文件响应的为准），时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

5）使用耗材

投标人须承诺质保期内的相关耗材免费更换，质保期后耗材的费用投标人必须在技术商务标中对耗材逐项价格进行单独承诺。

- 质保期内应提供维保服务。所有维保的相关费用由投标人在投标报价时自行考虑。

- 人员要求：未经甲方同意不得擅自变更项目成员，若确因特殊原因需更换，经甲方同意可更换项目成员，但更换仅限一次；更换后的项目成员的技术职称及执业资格不得低于投标时的要求。

3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。供货及安装进度跟随总包进度同步完工。中标人所提供的产品必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：

1.本项目施工总承包的竣工日期为：2026年1月

2.需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。中标人未做到此项要求的，每发现一次处罚5000至20000元。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定地运行。

金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人应配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

4.质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。

（3）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（4）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正验收合格之日起重新计算质保期。

（5）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

（6）售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在项目实施阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

（5）采购人运行过程中，如有系统优化升级需求，须无条件免费优化升级，以满足采购人使用，标书内须提供承诺函。

（6）信息化连接端口应对采购人及采购人委托的第三方免费开放。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同、图纸及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

9.维保服务要求：

本项目的维保期为     年，时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。

10.付款方式

项目合同生效且向采购人提供正式发票后7个工作日内，采购人支付合同价的40%作为预付款（中标人需提供预付款担保，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）；完成项目建设并初验合格后支付至合同价的80%，通过采购人最终验收后支付至合同的90%，余款在维保期内均摊至每个年度进行支付。付款前中标方根据支付金额提供正规税务发票。

四、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

五、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决；协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

六、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

（1）提交 金华 仲裁委员会仲裁。    (2）依法向婺城区人民法院起诉。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。   自签订之日起生效。

| 甲方（公章）: 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： | 乙方（公章）: 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： |
| --- | --- |

- 备注：

- 1.此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

2.合同签订后采购人或供应商须将合同副本送达金华市公共资源交易中心政府采购科见证（金华市双龙南街858号财富大厦4楼405室）。

- 第七章 投标文件格式

附件一

- 供应商符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

开标一览表（货物类）

附件二

招标编号：                   标项：              投标人名称：                             金额单位：人民币（元）

| 采购内容 | 投标报价 （人民币元） |
| --- | --- |
| 金华市第五医院迁建项目的医用净化设备采购及配套工程项目 | 投标报价（大写） 投标报价（小写） |

注: 1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、可根据项目特点自行制定表格，但不可缺合计金额大小写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

附件三

投标费用明细表

标项：                       金额单位：人民币（元）

编制说明：

投标人以本项目招标文件的附件《招标清单》（汇总表栏及三十二个分项栏）为依据，逐项对应编制投标费用明细表，不得自行改变格式。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：          日  期：

注：

1、投标费用明细表中的总计报价应与开标一览表中投标报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

附件四

投  标  函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 __90___天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

附件五

法定代表人授权书

金华市政府采购中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则作无效投标处理。

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 业主名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按评分标准要求提供。

投标供应商（盖章）

附件八

拟派本项目成员组成表

项目名称：                                               招标编号：

| 姓名 | 本项目担任工作 | 年龄 | 性别 | 职称或资格 | 专业 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证按招标文件要求配备齐全相关人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员如有证书的，同时提供证书及就近连续3个月在本单位缴纳社保证明扫描件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| ...... |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| ...... |  |  |  |  |

备注：填正偏离、负偏离或无偏离。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

所投货物的品牌型号（货物类）

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、表格可以延续。

2、对应本项目的主要货物品牌选择表重点体现。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业声明函

（格式自拟/盖章齐全）

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此监狱企业声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十二：

若中标后按照项目要求以分包方式履行合同的，需提供分包意向协议（项目不允许分包或者中标后不以分包方式履行合同的不需要提供）：

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（项目编号）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

1.（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商名称）提供的（¨货物/¨工程/¨服务）全部由小微企业承建，其合同份额占到合同总金额XX%以上。

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称（电子签章/公章）：

分包供应商名称（电子签章/公章）：

年  月   日

备注：未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。