金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目污水处理工程设备采购及安装

公开招标文件

（政采云电子招标）

项目编号：ZJHY2024-WTCG111302

采购人：金华市中心医院

代理机构：浙江宏誉工程咨询有限公司

监管部门：金华市财政局政府采购监管处

编制日期：二〇二五年一月

招 标 文 件 目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  招标内容及需求	20

第四章  评标办法	29

第五章  合同主要条款	34

第六章  投标文件格式	45

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办     0579-82495227

市公安局     110、0579-82512110

市检察院     0579-82537082

市 法 院     0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

# 第一章  招标公告

项目概况：金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目污水处理工程设备采购及安装的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件处（潜在供应商）下载获取招标文件，并于2025年2月14日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY2024-WTCG111302

项目名称：金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目污水处理工程设备采购及安装

预算金额：555万元

最高限价：555万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目污水处理工程设备采购及安装 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1项 | 555万元 |

标项名称：金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目污水处理工程设备采购及安装

数量：1

预算金额（元）：555万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章招标需求。

备注：无

合同履行期限：详见第三章招标需求；

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的由招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印保存；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务（具体详见政府购买服务清单）。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到      %以上，小微企业合同金额应当达到      %以上；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：投标人具备住建部颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证。

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：即日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外、工作日时间8:30-16:30）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（三）方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：浙江政府采购网“政采云用户”https://login.zcygov.cn/login（或登录“政采云电子投标客户端”）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。注：未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

4.供应商获取招标文件时需提交的文件资料：无

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（四）售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月14日9点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年2月14日9点30分（北京时间）

开标地点（网址）：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（二）落实政府采购优惠政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；优先执行节能产品政府强制采购和优先采购政策；优先执行环境标志产品政府优先采购政策。

（三）供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

（四）电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；3.招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签章”“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台组织并完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；6.对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供招标文件纸质版；8.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作递交详见招标文件前附表；9.投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（http:wwwzizfcggov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://wwwzcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名称：金华市中心医院

地址：金华市人民东路365号

联系人：胡先生        联系电话：0579-82552839

质疑联系人：郑先生    质疑联系电话：0579-82552839

（二）采购代理机构信息

名  称：浙江宏誉工程咨询有限公司

地　址：金华市李渔路1103号宝莲广场A座11楼

联系人：朱先生        联系电话：0579-81329855

质疑联系人：金先生    质疑联系电话：18814868768

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐女士      联系电话：0579-82468735

# 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标文件中价格全部采用人民币报价，最多保留到小数点后2位。 |
| 2 | 中标服务费 | 投标人取得中标资格后，须以中标价为计费基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文缴纳中标服务费，中标人在领取中标通知书前须支付至招标代理公司。 |
| 3 | 履约保证金 | ☐不需要缴纳 ☑需要缴纳，中标人必须在合同签订后七日内向采购人提供合同总价1%的履约保证金（可在政采云平台购买），可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或保函/保险）在项目验收结束后退还。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。 |
| 4 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类，核心产品为： 消毒加药设备 。提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格。 ☐B服务类。 |
| 5 | 节能产品 | ☐ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 ☐ 不适用 |
| 6 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 ☐不适用 |
| 7 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 属于工信部【2011】300号文件规定的工业行业 （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） |
| 8 | 转包 | ☑ 不同意转包。 |
| 9 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 10 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 其他：供应商自行踏勘现场。 |
| 11 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： 详见招标文件技术要求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 12 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解方式：钉钉会议远程讲解。各投标人需在投标文件提交截止时间前添加代理公司工作人员钉钉号（ ），添加时请注明“**公司***项目”；开启文件后，由代理公司工作人员分别组建钉钉会议，逐一进行远程讲解。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 13 | 政府采购优惠政策 | 1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 3、支持中小企业发展 （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （3）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员； ④在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策； ⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （4）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策，自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 （7）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 （8）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4、支持创新发展 （1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 （2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 14 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： 金华银行文创支行 联系人：姜峰 联系电话：13905792828 0579-82479020 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 联系电话：15857978811 0579-82999581 |
| 15 | 备份投标文件递交事项 | 备份投标文件发送截止时间：与投标文件递交截止时间一致 备份投标文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（236963848@qq.com）。 （1）“电子备份投标文件”须在“政采云投标客户端”制作生成。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。 不符合上述制作、递交时间及递交方式的备份投标文件将被视为无效的备份投标文件。 |
| 16 | 答疑与澄清 | 投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17 | 特别说明 | 当招标文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指金华市中心医院。

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江宏誉工程咨询有限公司。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的所有服务。

6.“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的与本项目服务相关的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

7.“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。投标人在投标文件中的公章均为CA“电子签章”。本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

9.“★”系指实质性要求条款，“▲”系指重要条款，“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持中小企业发展

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的，依法承担法律责任。

1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.7根据财库[2020]46号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

（四）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人取得中标资格后，须向招标代理机构支付成交服务费（详见前附表）。因中标人原因放弃中标资格的，须正常向代理机构支付服务费，并由代理机构上报财政，做相应处理。招标代理机构和中标人之间发生的任何争议，双方均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向招标代理机构所在地人民法院起诉。

（五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

4.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（六）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（七）质疑与投诉

1.质疑

1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

1.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.5供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

2.投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件构成、澄清、 修改

（一）招标文件的构成：

1.招标公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.评标办法

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

（一）投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

（二）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（三）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（四）投标文件的组成

1.资格文件（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.1投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）；

1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

1.4“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

2.商务技术文件

2.1投标函。

2.2法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅需提供身份证复印件）；

2.3投标货物技术参数明细表。

2.4技术要求偏离表。（投标人拟提供的技术要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《技术要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

2.5商务偏离表。（投标人拟提供的要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

2.6项目实施人员一览表。

2.7服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

2.8投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（3）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

2.9承诺书。（格式附后，不可缺）

2.10评标标准相应的商务技术资料。

3.报价文件

3.1开标一览表。

3.2投标报价明细表。

3.3《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）。

资格文件和商务技术文件不得出现报价，否则作无效标处理。

★（五）投标报价

1.有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.报价口径详见前附表。

3.投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。投标人报价时需考虑以下因素：

3.1因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、货物的价格调整。

3.2其它各种风险和费用。

4.本次招标项目设有最高限价和单价限价（如有），超过最高限价的投标作无效标处理。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价作无效标处理。

（六）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请参照招标文件第七章的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（七）投标文件的签署、盖章

1.投标文件按照招标文件第七章格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

（八）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。

（九）备份投标文件

1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可自行选择是否递交备份电子投标文件，递交事项详见前附表。“电子备份投标文件”为非强制性要求，但如遇投标人未按时解密成功且未提供“电子备份投标文件”的，作投标无效处理，后果由投标人自负。

2.投标人仅提交电子备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（十）投标有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

3.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

（十一）投标无效的情形

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

5.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

6.投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.投标人提供虚假材料投标的；（包括中标后发现的）

8.投标人所提供的样品（如有）参数与其投标文件承诺参数明显不符的；

9.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

10.资格文件或商务技术文件中包含有本次投标报价内容的；

11.投标报价未按照招标文件标明报价口径进行报价的；

12.投标报价超出最高限价和单价限价（如有），或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

13.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；

14.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

15.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

16.不符合法律法规规定的其他要求的。

（十二）废标

1.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足3家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

2.除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（十三）修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（十四）重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-4规定处理。

四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

2.投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.合格投标人不足3家的，不再评标，项目作流标处理。

（三）信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：截至投标截止时间前，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第五章评标办法。

六、定标

1.确定中标人

1.1评标委员会将根据综合得分由高到低排序推荐中标候选人。

1.2采购人自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.中标通知书与中标结果公告

2.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上发布采购结果公告。同时，采购代理机构也以书面形式发出中标通知书。

2.2公告期限为1个工作日。

2.3《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

2.履约保证金

2.1缴纳规则详见前附表。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，中标人须按实际损失赔偿。

2.3供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第三章  招标内容及需求

一、项目概述

（一）项目概况：用地面积143645平方米，总建筑面积约445190平方米，其中地上305840平方米，地下139350平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活、大型医疗设备用房、中医用房、公共卫生用房（感染疾病科用房）、预防保健用房、科研用房、教学用房、规培用房、文化活动用房、停车设施、人防工程、风雨连廊等。

（二）招标需求：本项目招标范围为废水污水处理相关设备、在线监测、全自动电控系统、污水处理运行监控平台、污水处理系统运维过程中污水池污泥清理、干湿分离后委托第三方危废处置单位焚烧处理等内容。具体内容包括但不限于：完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括污水系统的供货、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、运行（包括试运行和正式运行期间的人员驻场及管理操作）、培训等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并通过环保等相关部门的验收, 交付医院正常使用，负责技术服务与培训，提交相关技术资料（含操作手册）、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内所有备品备件）等内容。

（三）本项目供货范围包括：机械回转格栅、收集、调节池、应急池设备、水解池A池设备、好氧池设备、二沉池设备、智能管理平台设备、消毒池设备、污泥池设备、综合机房设备、臭气处理设备、在线监测间设备、标准化排放口设备、电控系统、安装主材、传染科室设备、消毒粉、菌种及其他设备。投标人在取得中标资格后，须负责货物的运输、安装、调试、培训、售后、运维等一切与中标货物有关的附随服务工作。本次采购的项目为“交钥匙项目”。

（四）本项目运维范围：在委托运维期间，中标人负责污水处理站全部日常工作及设备设施运行维护保养工作并建立台账。提供相关技术人员对污水站房内水泵、风机、污水处理系统、废气处理系统、加药系统、公卫楼污水预处理系统等的日常维护、保养和记录、在线监测以及水质样品的检测化验，包含运行期间的药剂费、人工费用、设备的配件维修维保费、污泥处置费用。质保期要求5年。

本项目运维基本要求：

1.做好与采购人运行维护的交接工作。

2.保证污水站各设备优质、高效、安全可靠运行，确保出水能够稳定达到排放要求。

3.强化污水站运行维护管理，充分利用各种技术手段，实时监控，迅速准确地排除各种故障，压缩故障时间。

4.废水废气检测按本院排污许可证新证要求的全部检测内容。

5.污泥处置委托具有危险废物经营许可证（HW01）企业要求。

6.建立有关台帐，如设备运行及巡检记录、药剂使用及出入库记录、废水处理日常检测及校准记录等。

7.检测项目及频次要求如下：

|  | 检测项目及频次（水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点 | 项目 | 检测频次 | 备注 |
| 总排口 | 出水pH值、总余氯 | ≥2次/每日 | 现场检测，台账记录 |
|  | 化学需要量、固体悬浮物 | ≥1次/周 | 出具检测报告 |
|  | PH值、氨氮、总氯、粪大肠菌群 | ≥1次/每月 | 出具检测报告 |
|  | BOD5、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、志贺氏菌、沙门氏菌 | ≥1次/季度 | 出具检测报告 |

|  | 检测项目及频次（气） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点 | 项目 | 检测频次 | 备注 |
| 污水站废气排放口 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度（无量纲） | ≥1次/季度 | 出具检测报告 |
| 污水处理站周界 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度（无量纲）、氯气、甲烷（处理站内最高体积百分数/%） |  |  |

备注：

（1）检测频次和检测项目根据实际运行情况适当增加，维保服务费已包含突发环境事件水样应急检测费用及传染病防疫期间所有检测项目频次增加的检测费用。

（2）委托运维期间因设备、运维操作原因产生的异常排放带来的环保处罚由中标人承担全部责任。

8.负责污水处理站24小时正常运行，操作人员按要求规范配备。

9.根据运行情况每年至少一次对沉淀池、污泥池进行机械清理（污泥干化）。

10.平台填报数据维护：各平台信息披露、数据维护（月报、季报、年报）按排污许可管理要求完成，并实时在线监测。

11.人员配置要求见下表：

| 序号 | 岗位 | 人数要求（不少于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场值班操作人员 | 3 | 需24小时值守 |
| 2 | 机电维修人员 | 1 | 按需到场 |
| 3 | 技术管理人员 | 1 | 按需到场 |
| 4 | 取样、化验人员 | 1 | 按需到场 |

★12.根据环评报告引用GB18466-2005国家水污染物排放标准要求中，医疗机构栅渣、化粪池、污泥属于危险废物应按危险废物进行处理和处置。故供应商需提供与具有危险废物经营许可证[包含医疗废物（HW01）（复印件加盖处理单位公章）]的浙江省内第三方处置单位签订的有效期内的委托处置协议书，协议包含医院化粪池与污水处理池。（不提供证明文件、不提供协议或协议无效按无效标处理）。

二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 安装位置 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅渠 | 机械回转格栅 | 渠深2.5m,宽600mm,栅距5mm,整机SUS304材质 | 套 | 1 |  |
| 2 | 收集/调节池/应急池 | 收集池污水提升泵 | 切割功能潜污泵Q=70m3/h,H=12m功率5.5kw | 台 | 4 |  |
| 3 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 投入式液位控制器 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 调节池污水提升泵 | 潜污泵Q=65m3/h,H=7m功率5.5kw | 台 | 4 |  |
| 6 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 投入式液位控制器 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 分体式电磁流量计 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 应急池污水提升泵 | 切割功能潜污泵Q=70m3/h,H=12m功率5.5kw | 台 | 2 |  |
| 10 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 穿孔曝气管 | DN50材质：uPVC | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 投入式液位控制器 | 支持RS485 | 套 | 1 |  |
| 13 | 水解池A池 | 射流布水装置 | D-40/25,高效喷嘴,含固定支架 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 生物绳填料 | Φ55-80mm,间距100mm,高度3.5m改性醛化纤维 | m³ | 348 |  |
| 15 | 好氧池 | 管式曝气器 | Φ69×580mm橡胶膜片进口,主材质ABS,含马鞍座 | 套 | 102 |  |
| 16 |  | 生物绳填料 | Φ55-80mm,间距100mm,高度3.5m改性醛化纤维 | m³ | 476 |  |
| 17 |  | 进气主管 | Φ90,材质ABS | 套 | 2 |  |
| 18 |  | 硝化液回流泵 | 潜污泵Q=70m3/h,H=10m | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,铸铁/CS | 套 | 2 |  |
| 20 | 二沉池 | 中心导流筒 | D500/300-3000,材质PP,含槽钢支架 | 套 | 2 |  |
| 21 |  | 污泥泵 | 潜污泵Q=8m3/h,H=10m功率1.5kw | 台 | 8 |  |
| 22 |  | 不锈钢钢丝软管接头 | 法兰式,304不锈钢DN50 | 套 | 8 |  |
| 23 |  | 出水堰 | W-250,厚度8mm,含固定螺栓,非标加工,材质PP | 套 | 2 |  |
| 24 | 智能管理平台 | 物联网高级智能网关 | 与医院后勤智能化接入设备动态工况采集 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 智能电控箱 | 物联网数据传输模块 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 污水池处理运行平台 | 各项设备安全监测，运维管理运行监测含75寸显示器 | 套 | 1 |  |
| 27 | 消毒池 | 穿孔曝气管 | DN50、材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 28 | 污泥池 | 污泥回流泵 | 潜污泵Q=5m3/h,H=15m功率1.5kw | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 泵提升自耦装置 | H=6.0m,SUS304不锈钢耦合器导杆SUS304不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 过滤篦水器 | Φ300mm,材质PPR | 只 | 2 |  |
| 31 | 综合机房 | 污泥脱水机 | DL202,处理量10~15Kg/h功率0.85KW | 台 | 1 |  |
| 32 |  | PAM加药装置 | JY-1000,搅拌机R=35r/min | 套 | 1 |  |
| 33 |  | PAM加药泵 | Q=200L/h,隔膜计量泵,膜片PVC材质 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 空气悬浮风机 | Q=23m3/min,H=50kpa含进出口消音器N=22 | 台 | 2 |  |
| 35 |  | 消毒加药设备 | 日处理能力1600吨1m³箱体，白色PVC材质含自动进水系统磁力泵搅拌系统计量泵加药系统 | 套 | 2 |  |
| 36 |  | 罗茨风机（空气搅拌用） | 7.44m³/min，H=50kpa含进出口消音器N=11kw | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 监控 | 高清网络摄像头，最高分辨率2688*1520@25fps支持萤石平台接入 | 套 | 2 |  |
| 38 | 臭气处理 | 生物滤池 | 4×1.5×2.5m含预洗段,材质FRP/CS, 外立面SUS304面板,处理量Q=3000m3/h | 套 | 2 |  |
| 39 |  | 填料 | 聚乙烯/火山岩滤料，Φ3~5mm | m³ | 2 |  |
| 40 |  | 喷淋泵 | 离心泵功率1.1kw，Q=10m3/h,H=12m,过流SUS304 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 滴滤泵 | 离心泵功率1.1kw，Q=8m3/h,H=12m,过流SUS304 | 台 | 1 |  |
| 42 | 臭气处理 | 防腐pp风机 | Q=4500m3/h,H=1000~2500paN=4kw | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 进出口软接头 | D-150~200mm,聚丙烯 | 只 | 2 |  |
| 44 |  | 外排烟囱及支架 | 烟囱PP/PVC材质,排放高度15m（外形按图施工) | 座 | 1 |  |
| 45 | 在线监测间 | COD在线监测仪 | 量程0~1000mg/l,重铬酸钾氧化分光光度法 ,通讯协议符合当地环保接口要求 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 氨氮在线监测仪 | 量程0~100mg/l,水杨酸分光光度法 ,通讯协议符合当地环保接口要求 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | pH在线监测仪表 | 量程0~14,4~20mA信号输出 | 套 | 1 |  |
| 48 |  | 自动采样仪 | 在线取样留样装置12瓶以上自动采样仪 | 套 | 1 |  |
| 49 |  | 取样泵 | Q=10~100L/h,带过滤器 | 台 | 1 |  |
| 50 |  | 数采仪 | 满足四个以上通讯通道,通讯 协议符合金华市环保监管平台要求 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 余氯分析仪 | 建量程0~20mg/l,分辨率 0.01mg/l通讯协议符合金华是环保接口要求 | 套 | 1 |  |
| 52 | 标准化排放口 | 超声波流量计 | 量程0~100m3/h,4~20ma信号输出 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 巴歇尔槽 | 3号槽,带支架SUS304材质 | 套 | 1 |  |
| 54 | 电控系统 | 动力柜 | 800×600×1800mm,防护等级IP54 | 套 | 1 |  |
| 55 | 安装主材 | 在线监测房仪表电源箱 | 户内型SUS304,防护等级IP55 | 套 | 1 |  |
| 56 |  | 管阀件 | 加药及污水管UPVC材质,0.6~1.0MPA,地面埋地管道；HDPE材质,0.8MPA,臭气管道UPVC,风机主管热镀锌管,1.0Mpa；水池内部安装材料，包含膨胀螺丝均为SUS304不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 57 |  | 动力电缆 | YJV型,电缆大小应满足设备运行电流载荷要求 | 批 | 1 |  |
| 58 |  | 信号电缆 | KVVRP型,每趟电缆备用芯应符合规范要求 | 批 | 1 |  |
| 59 |  | 角钢 | 3~8号材质sus304不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 60 | 传染科室 | 一体化消毒装置 | V=20m3,材质FRP,地埋三格式 | 套 | 1 |  |
| 61 |  | 消毒加药设备 | 日处理能力200吨200升箱体，白色PVC材质含自动进水系统磁力泵搅拌系统计量泵加药系统 | 套 | 2 |  |
| 62 | 消毒粉 | 调试用单过硫酸氢钾 | 单过硫酸氢钾含量21-30%；有效氯含量42-60%、活性氧含量9-14% | 吨 | 按需，保障正常运行 |  |
| 63 | 菌种 | 好氧厌氧菌种 | 25公斤/包； 硝化菌200亿/g（30%） 乙酸钙不动杆菌100亿/g(48%) 芽孢杆菌1000亿/g(20%) | 吨 | 1 |  |
| 64 | 运维费用 | 污水系统运行维护 | 包含运行期间的药剂费、人工费用、设备的配件维修维保费、污泥处置费用。基本质保期要求5年，此项报价和供应商投标质保期年限相同，投标报价须包含此项价格 | 项 | 1 |  |

注：1、为有助于投标人选择投标产品，技术要求中提供的推荐品牌（或型号）仅为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可选择性能不低于推荐品牌（或型号）的其他品牌产品。

2、投标人的技术参数除满足以上要求外，还应满足施工图纸的要求。

三、商务要求

【★】1.报价要求

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，并满足上级主管部门对本项目的相关要求。采购货物包括但不限于招标清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的设计优化、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、验收和质保期内售后服务、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用（包括五年运维、加药、消毒、水质检测、在线监测、设备维护、污泥干化等）。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。乙方应保障施工安全，文明施工，对本项目履约过程中发生的人身伤害及因乙方引起的设施设备损坏事故等承担全部责任。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

（4）其他说明

土建项目总包单位提供给本项目中标人服务具体内容详见施工总承包合同内容的约定。此项费用（如有）由投标人综合考虑计入报价中。本项目设备清单描述的工作内容需要中标单位完成对建筑墙体要求穿墙(开洞)、加固、布线等，如已装修部分需穿墙(开洞)、整改的，在项目完成后必须完成修复工作。由此产生的费用由投标人综合考虑风险，计入各项投标单价报价中，今后不再调整。因中标人施工产生的建筑垃圾应自行负责清理。

3.工期、质量及人员要求

3.1.本项目质保期5年，时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。运维期限，包括基本运维、加药、消毒、水质检测、在线监测、设备维护、污泥干化等，时间从完成项目建设并通过采购人最终验收，并取得排污许可证且在医院正式运行后算起。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

【★】3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料设备未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。交货施工工期90日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的书面开工指令为准，其应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。中标人所提供的设备材料必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：1）需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。2）因中标人原因造成工期延误的每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定的运行。

【★】投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定的运行。金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人须配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

3.4人员要求：未经甲方人同意擅自变更项目成员，若确因特殊原因需更换，经甲方同意可更换项目成员，但更换仅限一次；更换后的项目成员的技术职称及执业资格不得低于投标时的要求。

4.质量保证

在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在施工阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

【★】9.付款方式

项目合同生效且具备实施条件，中标人向采购人提供正式发票及相应担保（中标人需提供预付款担保，预付款担保为合同价的40%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）后7个工作日内，采购人支付合同价的40%。

项目建设完成，通过采购人最终验收取得排污许可证后并提交完整的竣工结算资料，经相关部门审计并出具审核报告后，付至建设部分结算审核价的70%。运维期内第三、四两年每满一年并考核通过后支付运维部分合同价的10%与建设部分结算审核价的10%，运维期最后一年考核通过后支付运维部分合同价的40%与建设部分结算审核价的10%。每次付款前中标人须提供正规税务发票。

- 四、主要设备技术描述

- （一）机械格栅

- 1、供货范围

承包人提供的回转式格栅除污机应为成套装置，并需配套防护罩、润滑系统、同时需配套回转式格栅除污机有效和安全运行所需的附件。

- 2、性能要求

栅槽宽度：0.5m；栅条间隙：10mm；栅槽深度：5.1m；安装角度：75°；减速机功率：≤1.5kw

- 3、结构

回转式格栅除污机主要由驱动装置、机架、传动链轮、牵引链条、犁形齿耙及电气控制箱等主要部件组成。

驱动电机安装在机架侧向的输出轴上，齿耙在二侧传动链条的带动下，犁形齿耙自下而上将整个渠道宽度范围内的污物向上提取，抵达上部时，通过导轨及链轮的转向功能完成卸污，黏附在齿耙上的污物由橡胶刮板刮除。

整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由犁形齿耙串接成的滤带捕获，通过耙齿送至除污机驱动装置后部的较高位置后排出。滤带在运动过程中，当耙齿在下一排耙齿臂之间通过时，滤带得以自清洁。同时一个旋转的刷子还应对滤带进一步清洁。耙齿经装配后，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过。耙齿应由抗冲击载荷强、在污水中不变形及耐磨性能高的聚碳酸脂或高强度尼龙制造，寿命不少于10年。

3.1机架

回转式格栅除污机的机架为采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料全部采用SUS304不锈钢，格栅除污机的机架及两侧墙板，两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，在格柵中间槽钢上设置柵条和挡渣板，挡渣板厚度不低于2.5mm,焊接后的格栅机架形成一刚性整体。具有很高的强度和刚度，格栅机架在栅前栅后较大水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。

两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，槽钢横撑间距不得超过0.5米，在格栅中间槽钢上设置栅条和挡渣板。焊接后的格栅机架为一整体，并具有足够的强度和钢度，格栅机架有栅前栅后1.0米水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。

机架平台处的二侧设置连接支座，与基础平台之间通过安装槽钢联接，安装槽钢的上端与机架用螺栓连接。

格栅两侧导轨截面为矩形并能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作，机架采用型钢和钢板制成，形成一个刚性支承结构。

3.2驱动装置

驱动装置位于格栅机架上部，采用为电机+减速机+一级链传动的方式，用于耙的上下运动。该套装置具有传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠等优点。

减速机采用进口或合资企业产品 。

电机采用三相异步电动机，电源为380V、3相、50Hz，防护等级IP65，绝缘等级F级，适用于户外使用。

驱动轴的设计具有足够的强度和刚度，满足弯矩和扭矩同时作用的载荷。

电机的的电源适合380V、3相、50Hz，设计的防护等级为IP55，电机转速不得超过1500rpm。

驱动装置设有链条张紧机构和机械过载保护装置。机械过载保护机构采用安全销结构型式，一旦格栅过载，装在从动链轮上的安全销将被切断，链轮上的拨叉触动限位开关使格栅停止工作并报警。另格栅控制系统必须设有电气过载装置为格栅形成双重保护，电机的设计的防护等级为IP65，电机转速不得超过1500rpm。

3.3耙污装置

均布在牵引链上的多块齿耙在牵引链的作用下做回转运动，将格栅栅条上的截留的杂物从池底耙至地面以上，经出料口排出。耙齿的间距与格栅栅距相匹配，耙齿的设计能保证对杂物清除彻底而不脱漏。

回转式格栅的齿耙由回转链和耙齿等组成。每根耙齿管上设上下两排耙板，下侧插入格栅的栅条，并与栅条成一定角度，可有效地清除栅条表面和嵌入链条的垃圾。耙齿板上侧在运行时插入格栅的水底拦栅。用于清除水底栏栅上的垃圾，使格栅底部不存在污物堆积死角。

3.4导向装置

回转式格栅的导向装置由4组导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅齿耙的运行方向。

两侧导轨能防止栅渣的侵入，从而保证设备的正常工作。

▲3.5需提供生产厂家营业执照产品检测报告合格证。

- （二）空气悬浮离心鼓风机

1、机组性能保证

空气悬浮离心鼓风机的风量调节范围为60～100%，风机风量应能在调节范围内可任意调整。

在运行工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率， 出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

鼓风机主机（包括变频器单元）应安装在钢制箱体内，并直接置于土建基础上。整机运行时，振动烈度不应大于 2mm/s，鼓风机的噪音（包括电动机）应不高于80dB（A）。

适用于每天 24 小时连续运转。

空气悬浮鼓风机及其辅助设备均应由空气悬浮离心鼓风机制造商配套提供和组装成整体单元；

2、核心部件要求

a、 涡轮

涡轮与电动机轴为直联的方式。涡轮应采用Al7075铝合金材料，由5轴机床精加工制造而成。叶轮的设计须有足够的强度和刚度，应保证在最大转速运转的受力条件下具有 1.2 倍以上的安全余量。叶轮做动平衡试验，动平衡精度不低于 G2.5级。

b、 涡壳

采用铝合金整体铸造。在吸入侧呈水平方向，在出口侧呈垂直方向或水平方向。内部气道平滑阻力小。

c、外箱体

材质：碳钢防腐，外箱保护鼓风机，高速电机，调速系统、控制器等，同时并起到支撑的作用。箱体的底部应装有水平调节器。

d、回转轴

与涡轮直连的转轴应采用钛合金钢加工制造，必须做动平衡试验。

e、空气轴承

风机运转时，涡轮轴与轴承周围间空气应产生压力并形成浮扬气膜，以确保涡轮轴无需润滑油和无接触摩擦旋转。转动时，空气轴承应能自动纠偏运行，以及在突然失电时不得产生破坏性后果，空气轴承使用寿命不低于 10 万小时或 20,000 次启动。

f、调速控制系统

本系统鼓风机启动必须采用变频启动方式,与高速电动机配套使用。必须采用变频控制方式调节和控制运行参数，保证输出风量在60～100%额定风量范围内可调。

g、超高速电机

每台鼓风机应配有永磁同步（PMSM）高速直联电机，电动机功率应大于整个设计工况范围内的最大负荷值的 10%。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载，电机效率≥96%。电动机转速应采用变频调节。

i、流量及压力的调节装置

应通过直流调速调速系统调节轴的转速进行流量调节。流量调节控制应有自动和手动两种方式。

j、 空气过滤器

为确保风机在各种极端环境下安全运行，风机空气过滤器应由前置过滤器和主过滤器两部分组成，前置过滤器过滤效率大于 80%（100 ㎛），材质为无纺布；主过滤器过滤效率大于 99%（4 ㎛），材质为合成纤维。过滤/消音处理能量应满足 120%以上的设计容量，所有紧固件应为不锈钢 304 材质制成。

k、冷却方式

空气冷却：分为高速马达冷却和变频器风冷。

1）高速马达的冷却是turbo鼓风机保证性能和稳定运转的重要因素，一路利用主进风穿越位于电机机组核心的冷却风道，对电机的铝合金翅片外套进行充分冷却，热风由出风口送出。一路由电机散热风扇将电机内部产生的热量带出箱体。

2）变频器冷却由变频器本身的散热器和箱体输出风扇构成。为了有效的冷却，变频器散热器的方向和箱体输出风扇的方向一致，让冷却空气在机箱内不作停留，即刻排出。

确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。

提供文件：

▲投标时需提供设备控制原理图、接线图、说明书、产品检测报告、等必要技术资料（资料为中文版），包括但不限于以上几项。

3、性能规格参数表

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 套 | 2 |
| 结构形式 | / | 空气悬浮高速离心式鼓风机 |
| 叶轮级数 | / | 单叶轮 |
| 输送介质 | / | 空气 |
| 外形尺寸 | mm | 800*1150*1350 |
| 机械密封类型 | / | 迷宫式 |
| 机械密封设计寿命 | h | 永久性 |
| 轴承设计寿命 | / | 25,000次启/停，相当于20年以上寿命 |
| 锥管出口扩压器端连接管径 | / | DN150 |
| 整机重量 | Kg | 395 |
| 冷却方式 | 空气冷却：高速马达自冷却和变频器风冷。 1）高速马达的冷却是turbo鼓风机保证性能和稳定运转的重要因素，一路利用主进风穿越位于电机机组核心的冷却风道，对电机的铝合金翅片外套进行充分冷却，热风由出风口送出。一路由电机散热风扇将电机内部产生的热量带出箱体。 2）变频器冷却由变频器本身的散热器和箱体输出风扇构成。为了有效的冷却，变频器散热器的方向和箱体输出风扇的方向一致，让冷却空气在机箱内不作停留，即刻排出。 确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。 |  |
| 轴承类型 | 空气悬浮轴承，无需润滑油循环系统。 |  |
| 驱动方式 | PMSM高速永磁电机直接驱动，无需增速齿轮、联轴器等。谐波影响远低于其他类型的高速电机。 |  |
| 控制方式 | 采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：功率调整模式、手动模式以及比例运行模式。 |  |
| 就地控制器 | 基于PLC控制，采用数字触摸屏，可设定、显示或通讯各实时运行参数、状态、运行工况点及性能曲线、警报以及历史记录等。中英文双语操作界面。（预留以太网（Modbus TCP/IP）接口，实现与中控通讯。） |  |
| 监测、防止风机喘振 | 提供以下各种喘振处理模式：功率调整模式、手动模式以及比例运行模式。当机器设定为“手动模式”且发生喘振时，机器应该自动停机，供操作者检查喘振原因。当机器设定为“比例运行模式”时，在风机运行工况点临近边界时应可以短时间智能化地调整运行参数，克服现场波动，运行风机。该“比例运行模式”为最常用的设定模式。 |  |
| 多台风机并联运行 | 基于变频控制技术，多台鼓风机能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机均能满足不同流量和压力的调节需要，完全避免了传统定速鼓风机容易出现出口压力与喘振压力间的安全余度不足而喘振的弊端。任何单台鼓风机的起动和停机不会影响其他鼓风机的气量变化。 |  |
| 并联运行时的风量调节 | 基于变频控制技术，鼓风机并联运行时均可独立调节。完全避免了某些传统式定速鼓风机要求风量同步调节的设计弊端。 |  |
| 气动放空阀 | 每台鼓风机配置有由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀所要求的驱动气压低于0.3kgf/cm2, 能利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm2风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：停机-安全、失电-安全。 |  |
| 放空消音器 | 每台鼓风机配有钢制放空消音器，内部装有吸音材料。 |  |
| 防腐 | 整机及各部件的设计、材质选用以及防腐措施等均充分考虑到市政污水处理厂的工作环境，完全适合市政污水处理厂应用。 |  |
| 日常维护 | 日常维护只需定期更换过滤棉和过滤器，无需任何其他维护 |  |
| 变频器品牌 | （国产及合资品牌变频器） |  |
| 主要电器元件 | （合资品牌） |  |
| 整机设计形式 | 变频器和PLC控制系统与主机设计为一体式。 |  |
| 进风口 | 采用自然进风方式 |  |
| 风量传感系统 | 鼓风机成套配置 |  |
| 风压传感系统 | 鼓风机成套配置 |  |
| 温度传感系统 | 鼓风机成套配置 |  |
| 进风过滤阻力损失传感器 | 鼓风机成套配置 |  |
| 配套连接附件 | 包括单向阀、弹性软连接、旁通消声器等 |  |
| 性能 |  |  |
| 主轴转速 | r/min | 40800 |
| 额定风量 | m3/m | 15 |
| 鼓风机升压 | mmAq | 45 |
| 流量调节结构形式 | / | 变频调节 |
| 调节范围（%） | / | 60-100% |
| 电机 |  |  |
| 型号 | / | 20HP-0.6 |
| 防护等级 | IP | 55 |
| 绝缘等级 | / | F |
| 额定功率 | KW | ≥22 |
| 额定电压 | V | 380V |
| 鼓风机出厂检测项目 | / | 风量、风压、噪声、温升、叶轮120%超负荷、抗震、耐高温 |

- （三）密集型罗茨风机

设备技术要求

2.1 设备技术参数（具体见下表）

| 序号 | 项 目 | 内容1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机型号 | / |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 排风口径 | DN65 |
| 4 | 风量 | 3.33m3/min |
| 5 | 风压 | 50KPa |
| 6 | 转速 | 1250rpm |
| 7 | 传动方式 | 皮带传动 |
| 8 | 冷却方式 | 风冷 |
| 9 | 冷却水量 | / |
| 10 | 结构型式 | 容积式三叶罗茨风机 |
| 11 | 安装方式 | 整体安装 |
| 12 | 功率 | 11KW |
|  | 电源 | 380V/50Hz/三相 |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 绝缘等级 | F |

2.2标准及规范

设备的设计、制造、检验遵循以下标准、规范的要求：

JISB8351-1994    《容积式压缩机试验及检查方法》

JB/T8941.1-1999  《一般用途罗茨风机条件》

JB/T8941.2-1999  《一般用途罗茨风机性能试验方法》

GB/T 13306-91      《标牌》

2.3技术性能

罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，三叶型叶轮每转动一次，由2个叶轮进行三次吸、排气，叶轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间保持微小空隙，由于叶轮互为正反向匀速旋转，使箱体和叶轮所包围的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出一侧。

2.4  风机系统组成及性能

2.4.1全套设备包括罗茨风机主机、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、泄压阀、止回阀、挠性接头、压力表、V型三角带、地脚螺栓等联接附件等。

2.4.2 风机采用高精度同步齿轮，传动平稳，同步步轮采用浸油润滑。

2.4.3罗茨风机的型式为三叶式单级罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象。

2.4.4 输出的空气清洁，不含任何油质灰尘。

2.4.5 叶轮运转可高速化，不需要内部润滑，而且结构简单，运转平稳，性能稳定。

2.4.6 在额定工况流量下，压力差允许误差±5%。

2.4.7 风机每个叶轮在组装前做静态平衡和动态平衡试验。

2.4.8 润滑油规格

齿轮润滑油牌号：220号重负荷工业齿轮油

轴承润滑油牌号：锂基润滑脂 ZL-3

2.5  鼓风机主机结构及材质

2.5.1鼓风机壳体、端盖、由灰铸铁HT200制造，制造采用树脂砂铸造，时效处理，油箱由铸铁HT200制造。鼓风机壳具有160℃的设计温度和表压110Kpa的设计压力，接口进行机加工光滑平整，保证装配气密封。使用寿命可达100000小时。

2.5.2 鼓风机叶轮由球墨铸铁加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到100000小时。

2.5.3 传动齿轮材质为40Cr，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到50000小时。齿轮传动装置和外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动，齿轮壳体的部件精密加工，以使其与轴承安装。

2.5.4 轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时，一端轴承采用飞溅油润滑，一端轴承采用润滑脂润滑。

2.5.5 罗茨风机的底座作为一个单独部件，具有足够的刚度，在上面安装设备时不会产生变形或造成损坏，并提供所需的地脚螺栓。

2.5.6 罗茨风机与电机采用皮带传动。

2.6   罗茨风机附属设备结构及材质

2.6.1滤芯海绵：即为气体过滤海绵，对进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机。

2.6.2进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，由外筒、内筒、法兰等件焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由A3钢制造。

2.6.3 出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由A3钢制造。

2.6.4低压泄压阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从泄压阀排出，防止风机和电动机过载。

2.6.5 止回阀：用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机反转，发生故障，阀体为铸铁制造。

2.6.6 减震垫：具有良好的减震效果（按工厂标准）。

2.6.7 压力表：每台罗茨风机提供一个排气压力表，安装在排气管上，现场指示排气压力。

3 供货范围

3.1 风机供货范围表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机主机 | 配套型号 | 台 | 1 |
| 2 | 泄压阀 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 3 | 止回阀 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 4 | 进气口消音器（带空气滤清器） | 配套型号 | 套 | 1 |
| 5 | 出气口消音器 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 6 | 共用底座及电机座（含皮带罩） | 配套型号 | 套 | 1 |
| 7 | 挠性接头及减震垫 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 8 | 皮带轮 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 9 | 压力表 | 配套型号 | 只 | 1 |
| 10 | 三角带 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 11 | 地脚螺栓及挠性接头、止回阀用螺栓 | 配套型号 | 套 | 1 |
| 12 | 电机 | 配套型号 | 台 | 1 |

▲所投产品需提供设备生产厂家技术说明资料和产品检测报告，需盖鲜章。

- （四）消毒加药设备

- 1、供货范围

承包人应提供全套单过硫酸氢钾加药设备储存、溶解装置，以及自动投加系统。整个系统应做到全封闭，无粉尘泄漏。

- 2、性能要求

采用一体化自动配制装置。所供设备为全自动溶解和投加单过硫酸氢钾等粉末物质的一体化全自动设备。该装置为批量制备连续投加装置。

- 3、要求

材质和表面处理：材质PVC白色，尺寸≥1000mm*800mm*2000mm含自动进水系统，搅拌系统，计量泵加药系统，两套含电控联动功能。

▲4、所投产品PVC板需提供生产厂家SGS检测报告复印件加盖原厂鲜章。

- （五）污泥脱水设备

- 污泥脱水机选用不锈钢叠螺污泥脱水机

- 1、供货范围

承包方应依照标书要求提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容（含配用电机、减速器等）。

主要部件在厂家许可的条件下的寿命指标及单价、生产厂家、型号。

- 2、性能要求

安装地点:污泥脱水机房内

环境温度: -10℃-40℃

介质温度: 0℃-40℃

介质PH值:  7-9

处理能力：1t∕h

进泥含固率：≥1%

泥饼含水率：75-85%

日工作时间：可满足24h连续或间歇运行

冲  洗  水：自来水

螺旋轴转速： 变频调速

功率  3kw

配套现场控制柜 输出信号4-20mA

- 3、结构要求

叠螺污泥脱水机主要配置：

①固定环、活动环以及螺旋轴所形成的过滤主体。

②调节进泥量的计量槽。

③让污泥和絮凝剂充分搅拌反应的絮凝混合槽。

④清洗用的喷淋装置。

⑤螺旋轴的驱动装置。

⑥防止滤液的飞散和臭气对策的防臭边盖。

⑦最终调整脱水泥饼含水率的背压板。

⑧控制系统等组成。

（1）叠螺过滤主体

叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和活动环，固定环和活动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。活动环和固定环之间通过垫片形成滤缝。采用异形环片，以防堵塞。通过调节垫片的厚度，从浓缩部到脱水部，滤缝逐渐变小。过滤本体内进泥浓缩段采用重力浓缩，随着螺旋轴将污泥不断向前推进，腔内充满污泥，活动环被螺旋轴带动，保证滤缝不堵塞，而且又能够起到剪切污泥的作用。

（2）螺旋轴的驱动装置

驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用性能优越的电机，螺旋轴的速度可以通过无级变速（变频调速）进行调节。

（3）絮凝混合系统

混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，形成矾花流入叠螺主体进行压榨脱水。在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。槽的上方有搅拌机，污泥和絮凝剂在槽内进行充分搅拌混合。混合槽设置独立的加药口和进泥口，相互间不受影响，使污泥和药剂按准确配比有效混合。计量槽内设有回流管，当污泥过量流入时，通过回流管回流到贮泥池。

（4）滤液槽及机架

滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，在架体上设有起吊装置，便于吊装运输。

（5）防臭边盖

防臭盖子是防止脱水时的滤液飞散和臭气对策并以防止清洗时的清洗水飞散为目的，盖在计量槽及叠螺主体两边。

- 背压板

背压板位于脱水部末端。泥饼从背压板和脱水部留下的空隙排出。

（7）动定环叠片

为保证叠螺机在实际工作中能够长久稳定运行，应保证叠螺机动定环叠片的强度。

4、其他要求

（1）螺旋轴

螺旋轴材质采用SS304，焊接后整体精加工处理，叶片做超音速碳化钨喷涂强化处理，延长螺旋轴使用寿命。

（2）絮凝混合槽和脱水机应该有限制和调节进泥量和加药量的功能；脱水机上有污泥回流管，通过计量能够保证等量的污泥进入污泥脱水机主体，并且絮凝混合槽上设有电极保持器，当污泥来不及处理，污泥上升到絮凝混合槽一定高度的时候，自动停止进泥和加药，等到污泥处理到一定程度的时候，又自动启动进泥泵和加药泵。

（3）螺旋轴和絮凝混合槽的电机、减速机及搅拌桨运转平稳，无异常现象。    （4）驱动装置应具有过载和过热保护功能，电机防护等级为电机防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。

（5）浓缩脱水一体化，利用变频调速调整其转速，调节螺旋轴的转速，达到调节含水率和污泥处理量的目的。所有运动部件的运转平稳，无振动，无噪音。背压板的间可调，浓缩部和脱水部的材料均为304不锈钢。

（6）脱水机本身需具有自我清洗的能力，机器配有喷淋装置和冲洗用水管。冲洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围应覆盖整个脱水主体，每个喷嘴可更换。冲洗装置有良好的封闭性，便于维护和清理，叠螺主体前后左右要求封闭。   （7）脱水机要有完善的自动控制和保护功能。自带控制装置。当污泥量过多的时候，自动停止输送污泥；当电机等出现异常发热时，机体自动停止运行。

▲（8）所投产品需提供设备生产厂家技术说明资料和产品检测报告，需盖鲜章。

- （六）物联网高级智能网关

一、产品功能要求

1、设备管理功能

①鉴于监测场景的重要性，为避免因停电导致监测数据丢失，故要求产品断电后，应能通过无线通信上报断电报警信息。

②为方便产品远程维护管理，产品应支持云端远程配置、查看设备参数、远程重启。

③为方便产品现场维护管理，产品应支持Web端配置、查看设备参数；应支持蓝牙连接设备配置、查看设备参数；应支持通过Console口配置、查看参数。

④应支持通过云端远程对设备进行固件更新。

⑤鉴于产品现场电源可能断电，产品应支持RTC实时时钟，设备断电时时钟不丢失。

⑥为了保障产品长期时间准确，产品应支持互联网同步对时。

▲（以上设备管理功能投标时需提供加盖生产厂商鲜章的省级及以上电子信息产品检验部门出具的该功能检验报告复印件。）

2、通信功能

①应具有至少2个以太网通信端口，可实现以太网通信。

②鉴于现场可能无法提供宽带联网，产品应支持4G全网通无线通信。

③应支持以太网和4G主备通信，在以太网中断的情况下，可自动切换为4G无线备份通信。

④鉴于现场可能无法新装宽带，产品应支持路由功能，应能给其他设备提供联网服务。

⑤鉴于现场有PLC设备，为了远程调试PLC和远程升级PLC程序，较少现场出差需求，产品应支持VPN功能。

⑥鉴于产品现场可能要接入PLC、流量计、在线水质监测仪等串口设备，产品应支持至少1路RS232通信接口，支持至少4路RS485通信接口。

⑦为了方便现场查看数据，产品应支持与工控显示屏直连，并可实时显示采集的数据。

⑧应能持续接收2.45G主动式RFID电子标签（电子工牌）信号，接收距离最远应能达到30米。

▲（以上通信功能投标时需提供加盖生产厂商鲜章的省级及以上电子信息产品检验部门出具的该功能检验报告复印件。）

3、数据管理功能

①为了保障本地数据存储的可靠性，产品应支持SQLite3数据库，最少应能存储6万条数据。当设备通信恢复后，设备应能自动补传历史数据。

②为了方便产品存储空间扩展，产品应支持Linux操作系统，支持通过U盘、TF卡扩展存储空间。

▲（以上数据管理功能投标时需提供加盖生产厂商鲜章的省级及以上电子信息产品检验部门出具的该功能检验报告复印件。）

4、图像抓拍功能

为了满足不同场景下的图像抓拍需求，产品应支持多种类型的摄像头，应支持接入以太网摄像头，能远程图像抓拍，并将图像上传到云平台；应支持接入USB摄像头，能远程图像抓拍，并将图像上传到云平台；应支持接入串口摄像头，能远程图像抓拍，并将图像上传到云平台。

▲（以上功能投标时需提供加盖生产厂商鲜章的省级及以上电子信息产品检验部门出具的该功能检验报告复印件。）

二、电源及可靠性要求

1、应支持1路电源输出，可控制电源开关，并且支持电源输出过流保护。

2、产品应具有防反接保护、欠压保护、过压保护功能。

3、应通过自然风冷散热，无需外加散热风扇。

4、抗电强度应符合AC 3000V，50Hz，1min，无飞弧或击穿现象。

▲（以上电源及可靠性要求投标时需提供加盖生产厂商鲜章的省级及以上电子信息产品检验部门出具的该功能检验报告复印件。）

三、其他要求

▲1、产品应具备抗静电放电能力，抗接触放电8KV，抗空气放电15KV；抗电快速瞬变（脉冲群）±4KV干扰能力；抗浪涌（冲击）±1KV能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》标准、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。

（投标时需提供加盖生产厂商鲜章的国家级质量监督检验机构出具的产品检验报告复印件。）

2、产品应符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》标准、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》标准，低温工作温度-10℃，工作时间3小时，工作正常，且外观结构正常。高温工作温度55℃，工作时间3小时，工作正常，且外观结构正常。

▲（投标时需提供加盖生产厂商鲜章的国家级质量监督检验机构出具的产品检验报告复印件。）

3、产品应具备断电告警功能，当现场设备断电时，能第一时间通过站内信和短信进行断电告警提示。

▲(投标时需提供加盖生产厂商鲜章的断电告警功能技术证明文件复印件。)

4、为响应绿色环保的号召，产品应符合环保要求，采用无铅工艺。（投标时需提供加盖生产厂家鲜章的RoHS认证证书复印件。）

5、产品应为国产自主知识产权的成熟产品。

（投标时应提供加盖生产厂商鲜章的软件著作权证书复印件。）

6、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。

- （七）设备运行状态监测传感器

一、功能要求

1、所投产品可测量被测设备的工作电流有效值，通过每秒测量一次模拟量检测方式，精准地监测被测设备的运行状态(欠载工作，过载工作，正常工作和不工作)。

2、可设置被测设备运行状态判断阈值。

3、所投产品支持485通信。

4、监测设备数量不少于3路。

5、鉴于监测站点为后装环境，故要求所投产品不能改动原先布线的情况下，也能正常工作。

二、技术指标要求

1、电气规格要求：

①供电方式：DC12-24V

②电流检测范围：0.1A~30A(有效值)

③电流检测精度：<5%

④电源消耗<1W

2、安装方式：TH35标准导轨安装，螺钉固定安装

3、工作环境：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃

三、其他要求

▲1、所投产品应为国产自主知识产权的成熟产品，因具有软件著作权证书。投标时应提供加盖生产厂商鲜章的软件著作权证书。

▲2、所投产品应通过省级及以上电子信息产品检验部门的评测。投标时提供加盖生产厂商鲜章的评测报告复印件。

▲3、所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制等均符合EN 55032：2015多媒体设备电磁兼容性发射要求；EN 61000-3-2：2014限制谐波电流发射限值；EN61000-3-3:2013/A1:2019电气系统标准法规要求；BS EN 55035-2017 多媒体设备的电磁兼容性.抗扰度要求。投标时提供加盖原厂鲜章证书复印件。

4、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。

- （八）电磁流量计

一、技术指标要求

1、产品形态：分体式电磁流量计；

2、传感器管径：DN100；

3、工艺连接：法兰连接；

4、衬里材料：无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好；

5、管道材料：304不锈钢，

6、电极材料：4电极结构；电极必须为316L以上不锈钢，线圈必须为纯铜；均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异；

7、外壳材料：304不锈钢材质；

8、电气规格要求：18～36VDC或者85～265VAC；

二、测量要求

1、介质温度：-25℃-60℃

2、精度等级：0.5级（0.3m/s-10 m/s范围内）

3、重复性：0.15%

4、测量流速范围：0.01m/s～6m/s

5、液晶面板可以看到瞬时流量、累计流量、正向累计流量、反向累计流量、空管比、告警信息等数据。

三、管理要求

1、所投产品应支持RS485通讯协议。

四、其他要求

1、所投产品应为国产自主知识产权的成熟产品，应具有软件著作权证书。投标时应提供加盖生产厂商鲜章的软件著作权证书。

▲2、所投产品应通过省级及以上电子信息产品检验部门的评测。投标时提供加盖生产厂商鲜章的评测报告复印件。

▲3、传感器防护等级需达到IP68。投标时需提供加盖生产厂家鲜章的IP68证书复印件。

4、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。

- （九）投入式液位传感器

(1) 测量不受淤泥和水中杂质影响，也不会堵塞。

(2) 支持RS485输出

(3) 量程：0-10m，盲区：小于0.30m。

(4) 支持 DC 9~36V供电。

(5) 内部存储50000条数据，及时通信中断，测量的数据也不会丢失。

(6) 智能判断液位高低告警，并输出告警。

(7) 鉴于池体内有可燃气体，液位仪需有防爆合格证。投标时提供证书复印件。

(8) 液位仪必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证 、计量器具型式批准证书。投标时提供证书复印件。

(9)▲ 所投产品应为经过相关部门监测，需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告。投标时提供测评报告复印件。

(10)质保要求：提供原厂商五年（365天*5年*24小时）质保服务。

- （十）废气处理设备

1、设备工作原理：系统主要由气体收集管道、处理主机、气体排放管道、风机、控制柜等组成，该系统用于处理净化格栅、调节池、好氧池、二沉池、污泥池、消毒池产生的臭气，处理主机采用光催化+活性炭吸附设备，废气经过管道由风机引入光催化氧化活性炭设备。

2、设备厂家需提供的资料

承包商应提交以下资料，但不限于以下内容。

（1）详细的设备安装、使用、维护手册。

（2）详细的设备说明书，内容包括：生产制造的标准；详细结构说明，零部件结构图和装配图；详细的外形尺寸（安装尺寸）图；所有零部件材料表；设备生产与出厂检验证书和检验记录及生产厂出具的鉴定书。

（3）安装方法说明。

（4）现场检查、测试和试运行程序与记录及供货装箱清单。

▲投标时投标废气除臭装置设备需提供具有CMA/CNAS认证的第三方检测单位所出具的检测报告。

- （十一）污水处理运行监控平台

- 站点档案：站点基础档案；

- 基于GIS的监测数据；

- 运行监测：实时数据监控（动力设备运行监控、水流量监测、水质监测、能耗监测、水泵，风机、等）、QoS监测等；
    （4）安全监测：视频中心、远程抓拍、电控箱非法打开；
    （5）运维管理：智能考勤、日常巡检、工单管理等；
    （6）告警管理：各类告警、告警过滤、告警压缩、告警通知等；
    （7）报表中心：提供的数据类、告警类、运维类的报表；
    （8）配置中心：系统管理、监测配置、告警配置、规则配置等；
    （9）手机微信客户端软件，同时兼容IOS版本及安卓版本；

（10）需提供演示视频（现场演示）作为和实际投入使用产品的一致性。

11.1动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控投标现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。

11.2 动力设备运行告警——现场结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但风压不正常，水泵运行但流量计流速不正常等，立即告警。

11.3 仪表数据监测显示——实时显示在投标现场的流量计数据、水质仪表数据电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。

11.4水质仪表快速监测——投标现场展示水质仪表多参数监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。

11.5视频监控——通过视频（平台和手机客户端）实时呈现投标现场设备运行情况。

11.6站点备份通信及断电告警——要求投标现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。且无线传输必须按照招标要求为贴片SIM卡。

11.7手机端小程序登录显示智能污水处理运行监控功能。

注：视频演示过程使用的网关需为投标人此次投标的投标产品。鉴于污水处理运行监控平台与安装在类似污水项目治理站点现场的智能监控设备要能够稳定、可靠地实现相关功能，故要求在投标时提供一份使用视频演示内容：包括液位，流量，水泵，风机的工作情况，曲线表，工作电流等，以此检验投标人的真实集成能力和设备是否真正符合招标要求，即满足污水处理运行监控平台技术要求中11.1-11.6项。

本项目投标必须实际应用系统视频演示（不接受PPT形式），视频演示过程使用的物联网网关、电磁流量计、水质仪表等需为投标人此次投标的投标产品；演示视频时间控制在8分钟以内；演示部分满分为8分；投标人未提供类似污水项目智能化站点进行模拟演示的，该项不得分。

- （十二）智能电控箱

1、不锈钢电控箱，产品规格可支持墙挂和落地施工。

2、支持箱体内传感器数据RS485输出。

3、内置开关电源：输出电流范围：DC24V,0～2.1A；输出电流精度：±1%；

4、输入电压范围：85～264VAC；电压调整范围：额定输出电压的±10%；

5、过载保护：过电流点在110%～150%，自动侦测自动复原；

6、箱体内温湿度监测与控制：内置温湿度传感器，温度量程：-40℃～120℃，湿度量程：0～98%RH；

7、内置散热风扇；

8、抗震动性：10～500Hz；

9、电源安规认证：通过UL60950-1,CB(IEC60950),CCCGB4943认证

10、防护等级不低于IP55。

三、其他要求

▲1、所投产品应为国产自主知识产权的成熟产品，因具有软件著作权证书。投标时应提供加盖生产厂商鲜章的软件著作权证书。投标时应提供加盖生产厂商鲜章的软件著作权证书复印件。

2、所投产品应通过省级及以上电子信息产品检验部门的评测。投标时提供加盖生产厂商鲜章的评测报告复印件。

▲3.所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制等均符合EN 55032：2015多媒体设备电磁兼容性发射要求；EN 61000-3-2：2014限制谐波电流发射限值；EN61000-3-3:2013/A1:2019电气系统标准法规要求；BS EN 55035-2017 多媒体设备的电磁兼容性.抗扰度要求。投标时提供加盖原厂鲜章证书复印件。

- （十三）单过硫酸氢钾消毒粉相关检测报告要求

▲省级疾控中心或具有CMA、CNAS双重认证等专业的第三方认证机构出具的产品检测报告，检测报告含有以下内容：

1、消毒粉中单过硫酸氢钾的含量测定19%-25%；

2、消毒粉PH值的测定4-6之间；

3、消毒粉3个月稳定性的测验报告结论需为合格；

4、消毒粉对于金黄色葡萄球菌的杀菌能力，杀灭值需＞5.0；

5、消毒粉对于枯草杆菌黑色变种芽孢＞5.0；

6、消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告粪大肠杀菌结果需为0；

7、单过硫酸氢钾需提供消毒产品卫生许可证和安全评价备案表复印件。

- （十四）生物绳填料：

一、生物绳填料不溶于有机酸、醇类、酯类及石油等绝大部分溶剂，具有永久性亲水、亲生物及带电性改性效果，同时具有比表面积大、较大的空隙率、能有效切割和强力吸附水中气泡，提高溶解氧转移率和利用率、较强的生物化学反应稳定性和足够的机械强度等特点，生物绳填料快速挂膜、高挂摸量以及高稳定性的保证。

二、 产品材质：改性醛化纤维

三、 产品型号及技术参数

| 规 格 (mm) | 规 格(mm) 醛化纤 维毛（高度） | 成品 重量 | 比表面积 | 空隙率 | CO负 荷 Kg/m3d | N负荷 Kg/m3 d | 生物负 载量 | 吸水性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-60 | 25mm | 约1kg/ m³ | 6000-8000m² /m³ | ＞99.9% | 5-15 | 1.0-2.0 | 15000- 20000mg/l | 极强 |

四、适用范围

广泛应用于各类工业污水、市政污水、农村污水、河道、黑臭水体、湖泊、景观水体等。

五、产品特点

1、处理效率高，耐冲击负荷，运行稳定，经济节能；

2、比表面积大，有很好的生物亲和性能，曝气量低，运行费用低；

3、帘式安装，安装方便，省时，工业废水中使用可不停水安装，可模块化安装；

4、模拟天然水草形态，不易纳藏污泥，使用寿命长，耐高负荷性冲击，出水效果优良稳定；

▲需提供产品测试报告，测试报告需有比表面积的测试结果≥10㎡/g；耐拉强度≥3.0KN

| 十五、水质在线分析仪 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）在线监测仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | PH分析仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 超声波流量计 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据采集仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 水质自动采样器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 监控及门禁系统 | 1 | 套 |  |

## 1在线COD检测仪

1.测量原理：重铬酸钾氧化分光度法

2.测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L（可扩展）

3.重复性: ≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

4.24h低浓度漂移: ±5mg/L

5.24h高浓度漂移: ≤0.6% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%；量程50%标准溶液，不超过±8%；量程80%标准溶液，不超过±5%

7.定量下限：≤15mg/L

8.记忆效应：±1mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

9.电压影响：±0.4%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

10.氯离子影响：≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

11.环境温度影响：±5%

12.测量周期：≤45分钟

13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；

14.模拟信号：4-20mA

15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出

16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;

17.其他方面：

(1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；

(2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示功能；仪器具有三级管理权限。

18.	具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）

19.仪器功能要求：

(1)动态流程图：设备处于测量模式，主界面流路图模拟实际测量的运作于图中显示；

(2)具有采样器联动超标留样功能；

(3)具有量程自动切换功能：当不锁定时，设备自动根据测量浓度大小选择最合适的量程进行自动切换；

(4)具有反控测量控制功能（数字量和开关量反控模式）；

(5)具有自动标定和标样核查功能；

(6)废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道，可通过主界面流程图区分和观察；

(7)具有质控单元：平行测试、标样核查、水样加标、零标测量，主要实现对于仪器测试性能验证作用；

以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章。

## 2在线氨氮分析仪

1.测量原理：水杨酸分光光度法

2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展）

3.重复性: ≤0.5% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

4.24h低浓度漂移: ≤0.002mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

5.24h高浓度漂移: ≤0.2% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%；

量程50%标准溶液，不超过±5%；

量程80%标准溶液，不超过±3%

7.定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

8.	记忆效应：±0.3mg/L

9.	电压影响：±5%

10.pH试验：±6%

11.环境温度影响：±0.4% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章）

12.测量周期：≤30分钟

13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出；

14.模拟信号：4-20mA

15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出

16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz;

17.其他方面：

(1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏；

(2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示功能；仪器具有三级管理权限。

18.具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章）

19.仪器功能要求：

(1)动态流程图：设备处于测量模式，主界面流路图模拟实际测量的运作于图中显示。

(2)具有采样器联动超标留样功能：

(3)具有量程自动切换功能：当不锁定时，设备自动根据测量浓度大小选择最合适的量程进行自动切换。

(4)具有反控测量控制功能（数字量和开关量反控模式）；

(5)具有自动标定和标样核查功能；

(6)废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道，可通过主界面流程图区分和观察；

(7)具有质控单元：平行测试、标样核查、水样加标、零标测量，主要实现对于仪器测试性能验证作用；

（以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章）

## 3水质采样器

1.设备由主控制器、水样采集机构、混采装置、采样瓶、留样机构、自动分瓶装置、加药机构、低温存储装置、门禁控制系统组成。

2.控制器：本装置以嵌入式系统为核心，控制器是智能化功能的核心部分它由微处理器和外围驱动电路组成。

3.水样采集机构：由进水电动球阀（或进水蠕动泵）、缓存水箱等组成，实现水样的采集并缓存的功能；

4.留样机构：由留样蠕动泵、液位检测装置等组成，实现水样超标时样品的留样采集功能；

5.可选配自动加药：由加药泵、试剂及混合装置组成，实现自动往所采集水样中添加保存剂功能；

6.分瓶机构：自动完成分瓶动作；

7.低温存储装置：低温存储器的温度自动控制，避免由于温度过高造成水样变质；

8.采样瓶：水样存放容器，采用化学性能十分稳定材质制造；

9.门禁控制系统：由刷卡模块及机械锁组成，操作人员可通过刷卡开启低温存储装置；

10.开门方式：具有固定密码、动态密码和IC卡三种方式；

11.采样量：2000～5000mL

12.采样量误差：±5％

13.等比例采样量误差：±2.5％（须提供中国环境保护产品适用性检测报告并加盖制造商公章）；

14.采样时间间隔：1～99h59min

15. 系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.06%，Δ12≤1s（须提供中国环境保护产品适用性检测报告并加盖制造商公章）；

16.机箱内温度控制误差：±2.0℃以内；

17.采样垂直高度：≥5m

18.水平采样距离：≥50m

19.系统管路气密性：≤-0.05MPa

20.瓶存储：1L*24；

21.MTBF：≥1440h/次。

4.数据采集仪

1.全面支持HJ212-2017、浙江省环境自动监测监控系统数据传输规约V3.0通讯协议；

2.全自动控制分析仪仪表采样、参数采集，反控等动态管控功能；

3.处理系统:集成Intel®Skylake-U I5 6360U双核四线程处理器；主频2.0GHz （MAX 3.1GHz ）；功率TDP 15W；基于Intel®Skylake-U SOC平台。

4.内存：DDR3L 1600MHz；32GB；插槽2*SODIMM。

5.显示：外接显示器，21寸以上；独立双显；集成Intel® Iris® Graphics 540。网络：以太网双通道。

6.I/O接口：2*RS232(DB9)串行接口，4*RS485(DB9）串行接口；4* USB2.0接口，4* USB3.0接口；1* SIM卡槽；2*6PIN，包括四进四出GPIO可编程接口。

7.存储：1* MSATA SSD固态硬盘；1*2.5寸硬盘扩展。

8.操作软件及附件:Windows 10 以上；附带鼠标、键盘。

9.使用电源：外接电源适配器；DC 12V电压输入；AC TO DC，36W / 60W功率输出。

10.使用环境：工作温度-10℃～60℃；存储温度-20℃～70℃；相对湿度5%-95%相对湿度，无冷凝。

11.数据采集仪应与浙江省污染源自动监控信息管理平台(3.1省平台)、浙江省污染源自动监控信息管理平台(3.2国发平台)、重点排污单位自动监控与基础数据库系统(4.2企业端)对接，进行数据上传。（数据传输使用医院外网）

12.水质自动采样器

1.符合HJ353、HJ/T372、浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求和数据采集仪链接全数字量通讯；

2.采样量:（10～1000）ml，采样量可以任意设定；

3.保存温度:4±2℃；

4.采样误差:≤±10％或10ml，取其大者；

5.工作温度:0～50℃；

6.等比例采样量误差:≤±15％；

7.湿度:≤85％；

8.样品瓶数量：24/12瓶（1000ml）；

9.通讯接口:RS485；

10.重现性:≥95％（连续两个样之间的误差比例）；

11.输出接口:2路开关量；

12.测量周期:5-9999分钟可设；

13.时钟精度：±1秒/天；

14.取样方式：重力或压力取样；

15.取样垂直高度:≥5m；

16.系统时间控制误差：△1≤0.1％，△12≤30s；

17.取样水平距离：≥50m（需外接抽水泵）；

18.管路系统气密性：≤-0.05MPa；

19.电源:AC（220±22）V，（50±0.5）Hz；

20.输入接口:4路开关量，2路4～20mA（选配）；

21.平均无故障连续运行时间:≥1440h/次。

五、推荐品牌表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设备 | （菲尔特）浙江菲尔特环保工程有限公司、（志钊）上海志钊气体净化技术有限公司、（敏达）敏达环保科技（嘉兴）有限公司或同档次及以上 |
| 2 | 机械格栅（含机械格栅电机（减速机）） | （天雨）江苏天雨环保集团有限公司、（一环）江苏一环环保设备有限公司、（海承）宜兴海承环保设备有限公司或同档次及以上 其中电机：SEW、保尔Bauer、诺德NORD或同档次及以上 |
| 3 | 投入式液位控制器 | （米科）杭州米科传感技术有限公司、（启迪)浙江启迪智能科技集团、（联测）杭州联测自动化技术有限公司或同档次及以上 |
| 4 | 分体式电磁流量计 | （科联）衢州科联电子有限公司、（联测）杭州联测自动化技术有限公司、（上仪）上海仪表有限公司或同档次及以上 |
| 5 | 生物绳填料 | （宜思捷）佛山宜思杰环保科技有限公司、（皓德）宜兴皓德环保科技有限公司、（恒之源）山东恒之源环保科技有限公司或同档次及以上 |
| 6 | 空气悬浮风机、罗茨风机 | （百事德）百事德机械江苏有限公司、（章晃）山东章晃机械工业有限公司、（金盾） 浙江金盾风机股份有限公司或同档次及以上 |
| 7 | 消毒加药设备 | （德辉）福建省邵武市德辉环保科技有限公司、（永荣）连云港永荣生物科技有限公司、（温州护龙）温州护龙环保科技有限公司或同档次及以上 其中计量泵品牌：米顿罗、普罗名特、帕斯菲达或同档次及以上 |
| 8 | 在线水质分析仪 | （岛津）岛津仪器（苏州）有限公司、（哈希）美国哈希公司、（浙大微兰）浙江微兰环境科技有限公司或同档次及以上 |
| 9 | 全自动电控系统 | PLC元器件：西门子、三菱、AB罗克韦尔、施耐德或同档次及以上 配电箱元器件：ABB、施耐德、西门子或同档次及以上 |
| 10 | 污泥脱水设备 | （海承）宜兴海承环保设备有限公司、（兰江）南京兰江环保设备有限公司、（碧诺）宜兴碧诺环保科技有限公司或同档次及以上 |
| 11 | 污水处理运行监控平台、物联网高级智能网关、智能电控箱 | （青泓）杭州青泓科技有限公司、（亿脑）杭州亿脑智能科技有限公司、（云天创）北京云天创科技有限公司或同档次及以上 |
| 12 | 管道配件（UPVC管、阀门等） | UPVC管：公元（公元股份）、伟星（浙江伟星实业发展股份有限公司）、中财（浙江中财管道科技股份有限公司）、联塑（中国联塑集团控股有限公司）、冠益(福建省高品科技管材有限公司)或同档次及以上 |
| 13 | 单过硫酸氢钾消毒粉 | （舒美）邵武舒美生物科技有限公司、（永荣）连云港永荣生物科技有限公司、（荟洁）浙江洁华新材料股份有限公司或同档次及以上 |
| 14 | 控制电缆 | 远东（远东电缆有限公司）、浙江开开(开开电缆科技有限公司)、上进（上海永进电缆（集团）有限公司）、万马（浙江万马股份有限公司）、江苏上上（江苏上上电缆集团）或同档次及以上品牌 |
| 15 | 污水潜水泵、回流泵 | 德国威乐（威乐水泵（中国）有限公司）、瑞士苏尔寿（苏尔寿泵业(昆山)有限公司）、奥地利安德里茨（安德里茨(中国)有限公司)、日本荏原（荏原机械(中国)有限公司）、德国格兰富(格兰富水泵（上海）有限公司)或同档次及以上品牌 |
| 16 | 污水自吸泵 | 熊猫（上海熊猫机械（集团）有限公司）、浙江新界（浙江新界泵业股份有限公司）、南方泵业FCNP（南方中金环境股份有限公司）、上海东方（上海东方泵业（集团）有限公司)、上海连成(上海连成泵业集团有限公司)或同档次及以上品牌 |

注：为有助于投标人选择投标产品，技术要求中提供的推荐品牌（或型号）仅为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可选择性能不低于推荐品牌（或型号）的其他品牌产品。

（二）污水水质、水量及排放标准：

1、处理量：

根据业主提供的资料，污水处理量为1600m3/d，每天24小时运行，平均每小时最高处理量约为67m3/h。

污水、废气、污泥排放按照执行国标《GB18466-2005》医疗机构水污染物排放标准要求。

表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | - |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | - |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 15 | 35 |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度（稀释倍数） | 30 | - |
| 13 | 挥发酚（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总A(Bq/L) | 1 | 1 |
| 23 | 总B(Bq/L) | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）（mg/L） | 0.5 | - |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |

*注：氨氮限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015 ）中 B级限制

3、2废气及污泥排放要求

3.2.1污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3要求。

3.2.2传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。

表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %） | 1% |

## 3.3污泥控制与处置

3.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。

3.3.2污泥清淘前应进行监测，达到表4要求。

表4 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 (MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | - | >95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | - | - | 不得检出 | >95 |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | - | - | - | >95 |

# 第四章  评标办法

一、评标

1.评标办法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。先进行资格审查和商务技术评审，评定计算商务技术分后再进行价格评审。

2.评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

3.评标方式

3.1本项目采用电子评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。

3.2评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评标委员会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

3.3采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因。

3.4本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

二、评标办法

1.商务技术评审：由评标委员会采用记名方式独立进行评审，此项评分计算方法为：商务技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数）。

2.价格分：评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。由评标委员会对投标文件的价格报价进行仔细查阅、分析与计算。本次价格分的评定对象为：投标人在投标文件中填报的价格。

3.价格评分、商务技术评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上两部分得分的总和。

商务技术评分明细表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派人员情况（6分） | 拟投入项目负责人具有二级建造师，市政公用工程二级及以上（同时配备安全员B证）的得1分。 | 1 |
|  |  | 项目班组成员配备（5分）： 基本配置：环境类专业高级工程师1人，环保专业中级工程师1人，安全员C证1人，电工（特种工）1人，管道工1人，有限空间作业工2人，有限空间作业监护人员1人，污废水处理工2人。每人0.5分，响应的赋分，缺少的扣分，最高得5分。 | 5 |
|  |  | （以上人员必须出具有效证书，人员一经确定不得变更。人员社保必须在投标人公司，以近三个月内任意月份社保部门出具的社会保险参保证明，复印件加盖公章。否则不予认可）。 | / |
| 2 | 业绩（3分） | 投标人自2022年1月1日（以验收合格证明材料为准）以来，同类医疗废水处理设备安装项目，已成功实施并通过验收的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 以上业绩需在投标文件中同时提供项目中标通知书、合同及验收合格证明材料，否则不计分。 | 3 |
| 3 | 投标人实力（4分） | 具有质量管理体系ISO、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证，售后服务五星认证，每具有一项得0.5分，最高2分，缺项不得分。（提供认监委查询页面截图并加盖公章） | 2 |
|  |  | 投标供应商具有省级部门颁发的运营服务能力评价证书，评价范围具有污水处理设施运营服务能力评价一级得1分，二级得0.5分。固体废除处置设施运营服务一级得1分，二级得0.5分。 | 2 |
| 4 | 技术参数响应情况（20分） | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分： (1)技术要求中标注 “▲”号的指标，每负偏离一项扣1分；其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 (2)正偏离不加分。 | 20 |
| 5 | 污水处理运行监控平台视频演示（8分） | 提供污水处理运行监控平台中描述的第11.1-11.6条款的视频演示（U盘贴上标签注明投标单位，开标前邮寄（邮寄地址：金华市李渔路1103号宝莲广场A座11楼宏誉公司招标代理部金果鑫18814868768）或送达至开标现场（联系人金果鑫18814868768），按第三章招标内容及需求内容进行演示，演示部分满分共8分，11.1-11.4每项满分1.5分（评分范围：1.5，1，0.5,0），11.5-11.6每项满分1分，（评分范围：1，0.5,0）。未提供所演示使用医院单位出具的证明文件不得分。 注：演示时间不超过8分钟。建议中文普通话配音。（无需安排人员现场演示）（U盘因未贴标签导致无法判断所属单位的，或者U盘无法读取的，其演示分0分）。 | 8 |
| 6 | 技术方案（9分） | 根据投标单位提供的针对于本项目主要设备：水泵、风机、机械格栅、臭气处理设备、消毒加药设备的安装方案进行打分、方案科学、合理、严谨、有效有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2.5，2,1，0.5,0） | 2.5 |
|  |  | 根据投标单位提供的针对于本项目主要设备：水泵、风机、机械格栅、臭气处理设备、消毒加药设备的调试运行方案进行打分、方案科学、合理、严谨、有效有利于采购标的实现及合同履约（评分范围,2.5，2,1，0.5,0） | 2.5 |
|  |  | 根据投标单位对于施工过程中有限空间作业安全防护，安全施工的方案进行打分方案科学、合理、严谨、有效有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2,1，0.5,0） | 2 |
|  |  | 根据投标单位提供的污水处理工艺水质调试及水质达标提供的详细技术方案方案科学、合理、严谨、有效有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2,1，0.5,0） | 2 |
| 7 | 工艺方法及保障措施（10分） | 污水处理工艺：针对本项目提供详细且规范、标准的污水处理工艺方法及保障措施，有效完成处理要求及达到环保要求等，能结合自身经验提出其他可预见问题并能提供详细的解决措施，针对施工重点、难点分析到位、理解深入，能结合项目实际需求及重难点分析提供有效的解决方案：专业、全面、规范针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2.5，2,1，0.5,0） | 2.5 |
|  |  | 污泥处理工艺：针对本项目提供详细且规范、标准的污泥处置工艺方法及保障措施，有效完成处理要求及达到环保要求等，能结合自身经验提出其他可预见问题并能提供详细的解决措施，针对施工重点、难点分析到位、理解深入，能结合项目实际需求及重难点分析提供有效的解决方案：专业、全面、规范针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围,2.5，2,1，0.5,0） | 2.5 |
|  |  | 消毒处理工艺：针对本项目提供详细且规范、标准的消毒处理工艺方法及保障措施，有效完成处理要求及达到环保要求等，能结合自身经验提出其他可预见问题并能提供详细的解决措施，针对施工重点、难点分析到位、理解深入，能结合项目实际需求及重难点分析提供有效的解决方案：专业、全面、规范针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围,2.5，2,1，0.5,0） | 2.5 |
|  |  | 除臭（废气）处理：针对本项目提供详细且规范、标准的除臭（废气）处理工艺方法及保障措施，有效完成处理要求及达到环保要求等，能结合自身经验提出其他可预见问题并能提供详细的解决措施，针对施工重点、难点分析到位、理解深入，能结合项目实际需求及重难点分析提供有效的解决方案：专业、全面、规范针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围,2.5，2,1.7,1.4,1,0.8,0.5,0.2,0） | 2.5 |
| 8 | 措施及预案（8分） | 项目实施过程安全防范措施：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2,1，0.5,0） | 2 |
|  |  | 项目实施过程安全管理方案：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2,1，0.5,0） | 2 |
|  |  | 突然应急事件应急处理预案：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2,1，0.5,0） | 2 |
|  |  | 售后服务方案，售后服务人员的专业程度与履历经验：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2,1，0.5,0） | 2 |
| 9 | 政策分（2分） | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 70 |

价格评审：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价÷各投标人的有效报价）×30分。

注：政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，不再给予价格优惠扣除，具体详见第二章“投标人须知”。

3.总分计算（满分为100分）

投标人的最终得分=商务技术得分+价格得分

三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2.比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。

3.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清说明。投标人的澄清说明应当在政采云端口进行，内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

5.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1电子交易平台中“开标一览表”与投标人上传报价文件中“开标一览表”不一致的，以投标人上传报价文件的“开标一览表”为准。

5.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

6.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如出现得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，由评标委员会采取抽签方式确定排序。

7.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

# 第五章  合同主要条款

甲方（采购方）:                          签订地点：

乙方（供货方）:                          签订时间：       年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目污水处理工程设备采购及安装（项目编号：ZJHY2024-WTCG111302）采购结果，签订本合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 简要技术要求 | 数量及单位 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

二、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）: |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务要求

1.报价要求

本项目为“交钥匙”项目，项目完成整体交付，并满足上级主管部门对本项目的相关要求。采购货物包括但不限于招标清单所列内容，投标报价包括但不限于软件硬件的设计优化、制造、试验、备品备件、专用工具、包装、运输、交货、培训、处理缺陷、现场试验、安装调试、试运行、验收和质保期内售后服务、代理费等以及与其他承包单位的协调工作、劳务、税费等一切相关的费用（包括五年运维、加药、消毒、水质检测、在线监测、设备维护、污泥干化等）。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标单价和总价报价中，结算时不予调整增加。若采购人需求的设备材料或系统功能等减少，结算时根据投标人对应单项报价相应扣除。如有漏项，视同已包含在其他项目中。

2.工作范围

（1）采购人的工作范围：提供本项目所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的项目但与第三方完成的项目密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

乙方负责产品就位、产品安装和调试。乙方应保障施工安全，文明施工，对本项目履约过程中发生的人身伤害及因乙方引起的设施设备损坏事故等承担全部责任。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行更换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

（4）其他说明

1.土建项目总包单位提供给本项目中标人服务具体内容详见施工总承包合同内容的约定。此项费用（如有）由乙方综合考虑计入报价中。本项目设备清单描述的工作内容需要中标单位完成对建筑墙体要求穿墙(开洞)、加固、布线等，如已装修部分需穿墙(开洞)、整改的，在项目完成后必须完成修复工作。由此产生的费用由乙方综合考虑风险，计入各项投标单价报价中，今后不再调整。

2.因中标人施工产生的建筑垃圾应自行负责清理。

3.乙方取得中标资格及合同履行过程中，如被发现有安装的设备及原材料不合格或虚假应标（包括未按照投标文件承诺的）的情形，每发现一处，甲方处以扣款10万元，情节严重的甲方可以解除合同。

3.工期、质量及人员要求

3.1.本项目质保期5年，时间从设备全部安装调试、试运行、验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。运维期限，包括基本运维、加药、消毒、水质检测、在线监测、设备维护、污泥干化等，时间从完成项目建设并通过采购人最终验收，并取得排污许可证且在医院正式运行后算起。

1）在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）备件供应

供应商对各种型号的设备在服务期内须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

3.2.工期：合同签订后，根据主楼施工进度及采购人要求进场，材料设备未经采购人验收同意投入使用的，采购人有权要求返工更换。交货施工工期90日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的书面开工指令为准，其应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。中标人所提供的设备材料必须是全新出厂原装合格产品，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并提交完整的技术资料向采购人申请验收。

注：1）需满足项目总承包进度要求，积极配合各项工艺进度要求等。2）因中标人原因造成工期延误的每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。违约金上限为合同价的30%。如违约金达到上限的，甲方可单方解除合同，甲方可另行委托他人履约，费用由乙方双倍承担。

3.3质量要求：投标人应根据自身的技术力量和管理水平，明确保证项目质量目标的措施，并对项目质量负责。投标人必须严格按合同的条款、设计说明文件、审定的组织设计及有关验收规范、规程等精心组织安装施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝项目质量事故，并确保本项目采用优质材料、设备。且符合国家技术规范和质量标准、满足消防验收要求、通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，设备安装调试完毕后，在功能范围内安全、稳定的运行。金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目须确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。中标人须配合土建总承包单位做好创杯工作，并服从总承包单位的管理。

4.质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告，否则采购人有权拒收相应材料货物。

（3）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（4）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提供解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正验收合格之日起重新计算质保期。

（5）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

（6）售后服务：提供24小时热线电话服务，若设备发生而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障问题，以保证医院日常运行需求。

5.技术服务

（1）投标人的项目组成员在施工阶段应驻场指导设备、系统的现场安装及调试。在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。中标人负责设备的安装、调试等各项工作，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意才可进行。

（2）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员做系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（3）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在各单项报价内）。

（4）投标人交付时应提供必备的技术资料。

（5）采购人运行过程中，如有系统优化升级需求，须无条件免费优化升级，以满足采购人使用，标书内须提供承诺函。

（6）信息化连接端口应对采购人及采购人委托的第三方免费开放。

6.安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，安装施工必须服从采购人的工作安排和项目协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其他设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

7.验收和调试

验收时间：中标人在设备全部送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

验收方式：验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

（7）采购人有权根据本项目设备安装的实际情况，对产品的参数及性能委托第三方检测机构进行检测或鉴定，费用包含在此次报价中，不再另行支付。

（8）供应商在交付采购人使用前对需要检验与校准的设备应进行相应检定、校验。

8.培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

9.履约保证金

合同签订时供货方向采购方交纳履约保证金，金额为中标价的1%，可以电汇、转账、等额保单、保函（银行、保险公司等金融机构）等形式交纳；电汇、转账形式的履约保证金待履约责任期满（全部完成验收合格）后退还（扣除应扣款项）；保单、保函形式的有效期限不得短于履约期限。

10.付款方式

项目合同生效且具备实施条件，中标人向采购人提供正式发票及相应担保（中标人需提供预付款担保，预付款担保为合同价的40%，担保形式可以为银行保函、保险公司保函）后7个工作日内，采购人支付合同价的40%。

项目建设完成，通过采购人最终验收取得排污许可证后并提交完整的竣工结算资料，经相关部门审计并出具审核报告后，付至建设部分结算审核价的70%。运维期内第三、四两年每满一年并考核通过后支付运维部分合同价的10%与建设部分结算审核价的10%，运维期最后一年考核通过后支付运维部分合同价的40%与建设部分结算审核价的10%。每次付款前中标人须提供正规税务发票。

四、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

五、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决；协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

六、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

（1）提交 金华 仲裁委员会仲裁。    (2）依法向婺城区人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲、乙双方和浙江宏誉工程咨询有限公司各执贰份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。   自签订之日起生效。

| 甲方（公章）: 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： | 乙方（公章）: 地 址 ： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账 号 ： 签订日期： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

附件1

污水处理站运行考核表

| 考核部门： |  |  | 考核时间： |  |  | 考核人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目内容 | 基本要求 |  | 标准分值 | 评分方法 |  | 存在问题 | 得分情况 |
| 一、基础管理（32分） | 制度完善 | 建立完善工艺管理制度，制定严格的岗位责任制度（设备保养制、交接班制、安全操作制等），编订工艺管理作业指导书。 |  | 6 | 缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 岗位要求 | （1）各岗位操作人员应经过专业培训，了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标； （2）熟练掌握本岗位工作技能，能熟练说出处理工艺、操作的每个环节，并按有关规定持证上岗； （3）遵守污水处理站的管理制度，严格执行操作规程； （4）发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保污水处理设施和设备正常运行。 |  | 8 | 随机进行考核，一人不达要求扣2分，不执行管理制度、操作规程，每出现一次扣2分。 |  |  |  |
|  | 人员配备 | 值班人员在岗在位，人员配置齐全。 |  | 4 | 人员配备不符合要求，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 运行台帐 | 认真做好运行记录和各项数据统计。主要包括：设施设备及自控仪表运行记录和台帐；主要工艺参数控制记录；值班过程中、交接班等记录；记录、报表按时填写、准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 |  | 10 | 台帐不及时填写，扣2分；报表有缺失，每发现一处扣1分；报表统计有误、不真实，每发现一处2分。 |  |  |  |
|  | 人员培训 | 定期对污水处理站人员进行培训，提高现场管理和操作水平。 |  | 4 | 现场检查培训记录，无记录此项不得分；记录不完善，每处扣1分。 |  |  |  |
| 二、运行管理（18分） | 规程上墙 | （1）各工艺段操作规程，工艺参数和工艺调整的范围和程序均应上墙； （2）运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。 |  | 4 | 现场进行检查，每缺一项扣1分，直至扣完为止；执行不到位，每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 运行要求 | 污水处理各工艺段运转正常，维持在最佳的运行参数。 |  | 2 | 污水处理工艺段运转不正常，每发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 工艺要求 | （1）在生产运行中使污水处理设施和设备经常处于最佳运行状态，做到达标排放； （2）确保污水100%经过处理，不得对周边居民生活及环境造成严重影响。 |  | 4 | 污水处理设施和设备每出现一次故障扣1分；对环境造成污染此项不得分。 |  |  |  |
|  | 事故上报 | 污水处理设施有下列情况之一者，必须上报环保主管部门： （1）需暂停运转的； （2）需拆除或闲置的； （3）需更新改造的； （4）污水处理设施运行不正常。 |  | 8 | 未报环保主管部门审查和批准，擅自停运、拆除、闲置处理设施，每发现一次扣1分，造成环境污染此项不得分；处理设施出现故障，未处理的不得分；处理不及时每次扣2分。 |  |  |  |
| 三、水质管理（8分） | 水质化验 | （1）按要求配置检测仪器； （2）制定严格的管理制度（上墙）； （3）按相关要求对水样进行采样和化验； （4）检测仪器、化学试剂使用规范； （5）化学试剂（危险化学品管理规范、储存规范。 |  | 6 | 检测仪器配置不能满足检测要求的，扣1分；管理制度不齐全，每项扣1分；水样采取不规范扣1分；水质化验不规范扣1分；化学试剂（危险化学品）管理、储存不规范，每处扣1。 |  |  |  |
|  | 水质报表 | 按周期进行日、月、季水样送检并出具完整的检测报告，做到规范、完整、真实。 |  | 2 | 水质检测项目未按周期进行检测的，每项次扣1分，检测报表不真实此项不得分。 |  |  |  |
| 四、设备管理（18分） | 设备完好 | （1）设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常。 |  | 4 | 现场进行检查，每发现一处扣1分，直到扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | （2）机械设备润滑良好，起动、运转、散热正常，无异响 |  | 4 | 现场检查，出现运行故障的每处扣1分，直到扣完为止。 |  |  |  |
|  | 设备保养 | （1）必须建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更新和报废等记录。 |  | 4 | 无设备管理制度此项不得分；设备单机档案不齐全、不清晰每发现一处扣1分； |  |  |  |
|  |  | （2）有设备备品、备件及建立设备备品备件管理制度。 |  | 4 | 无设备备件及未建立备品管理制度此项不得分，备品不齐全，缺一项扣一分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | （3）制定合理的设备月度和年度检修计划。 |  | 2 | 无检修计划此项不得分，检修不及时每发现一次扣1分。 |  |  |  |
| 五、安全管理（14分） | 安全培训 | （1）培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录、员工答卷）。 （2）岗位责任制学习。 （3）作业规程、操作规程学习记录。 |  | 6 | 现场进行检查，一项不符合要求扣1分 |  |  |  |
|  | 安全标识 | 危险化学品存放设施必须设有明显的警示标志且采取有效隔离措施。 |  | 2 | 安全标志或防护设施不齐全，不合理不得分 |  |  |  |
|  | 危险品 | （1）危险化学品（片碱、次氯酸钠）储存必须符合相关标准(温度、湿度、通风等）； （2）有危化品使用台账、台账清晰且无漏填。 |  | 4 | 危险品的存储不符合国家标准、无台账不得分，台账不清晰每处扣1分 |  |  |  |
|  | 应急物品 | 应配备必要的应急物品，且有对应的台账。 |  | 2 | 现场检查，无或缺应急物品、台账欠缺不得分 |  |  |  |
| 六、现场管理（10分） | 办公场所 | （1）办公区域、化验区域、操作区域、机房内无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好； （2）门、窗、玻璃明亮、无破损； （3）墙壁无乱涂画、整洁； （4）办公桌椅及用品、操作工具，摆放整齐有序； （5）操作人员着装整齐统一，文明礼貌。 |  | 6 | 现场检查，每一项不满足扣1分。 |  |  |  |
|  | 设备要求 | 设施、设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题。 |  | 4 | 现场进行检查，设备不清洁每处扣1分，出现跑、冒、滴、漏、堵每处扣1分。 |  |  |  |
| 得分情况 | 设计总分 | 100 |  | 实际得分 |  |  |  |  |

备注

- 以上如有一项情况严重，对采购人产生重大社会影响或较严重的不良后果的，则年终考核为不合格；

- 对合同规定的任务或工作未及时完成，给采购人工作造成重大影响的，则年终考核为不合格。

第六章  投标文件格式

资格文件：（未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

一、投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）             【项目编号：ZJHY2024-WTCG111302】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.我单位不属于公益一类事业单位（该条承诺仅针对政府购买服务清单中项目）。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

----------------------------------------------------

备注：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件：

目录

1.投标函；

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.投标货物技术参数明细表；

4.技术要求偏离表；（投标人拟提供的技术要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《技术要求偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

5.商务偏离表。（投标人拟提供的要求与招标文件中的要求不一致时，则必须在《商务偏离表》中予以明确，否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。）

6.项目实施人员一览表；

7.服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

8.投标人情况：

（1）单位简介；

（2）投标人的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

9.承诺书。（格式附后，不可缺）

10.评标标准相应的商务技术资料。

评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按商务技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：ZJHY2024-WTCG111302）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明：                                        。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：ZJHY2024-WTCG111302）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

仅提供身份证正反面即可

三、投标货物技术参数明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 制造商全称 | 型号规格 | 数量（单位） | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
|  | （按照采购清单填写） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须根据拟提供的货物参数详细填写此表，凡与《招标文件》要求不一致的内容，均详细在《技术要求偏离表》中填写。

2.此表中的货物必须与《报价表》中填报的内容相一致。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

四、技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：1.投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。

2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：_      年____月____日

五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （工期/交货时间） |  |  |  |
| 2 | （质保期） |  |  |  |
| 3 | （售后要求） |  |  |  |
| 4 | （付款方式） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1.投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

六、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

七、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附合同复印件。

八、承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：ZJHY2024-WTCG111302）招标的有关活动，并对此项目进行投标。我公司承诺按照密闭空间作业安全管理规定第三条“作业操作规范密闭空间作业必须由至少两名具备相关工作经验的人员组成，其中一人负责作业，一人负责监督。”进行施工作业。施工作业过程中必须有应急管理局授权机构颁发的有限空间作业人员1人及有限空间作业监护人员1人。

投标人（电子签章）：__________________________

应日期：____年____月____日

报价文件：

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：    ）的实施。

| 类别 | 序号 | 标的名称 | 品牌 | 制造商全称 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设部分 | 1 | （根据采购清单填写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维部分 | 五年运维费用 |  |  |  |  |  | 5年 |  |  |
|  | 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得采购清单中货物或服务，报价表中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“工业”，划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。