公开招标文件

项目编号：ZJJY-2024-116

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

采购单位：仙居县交通运输局（盖章）

代理机构：浙江建亚工程咨询有限公司（盖章）

二〇二四年十二月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	58

第四章  评审办法	85

第五章  合同条款及格式	92

第六章　投标文件格式	98

# 第一章 招标公告

项目概况 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于 2025年01月15日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：ZJJY-2024-116

- 项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

- 预算金额（元）：5581504.00

- 最高限价（元）：5023353.00

- 采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 | 1 | 批 | 5581504 | 详见招标文件要求。 |  |

- 交货期（项目工期）：合同签订并收到采购人的书面通知后90日历天内，中标人将货物送达采购人指定地点并完成所有设备的供货、安装、调试及项目验收合格。

- 申请人的资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或其他可查询的渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 本项目（否）接受联合体投标。

- 获取（下载）采购文件

- 时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

- 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

- 方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），本项目不提供纸质版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

- 售价（元）：0.00

- 响应文件提交（上传）

- 截止时间：2025年01月15日09:00（北京时间）；

- 地点（网址）：

- （1）电子响应文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。

- （2）备份电子响应文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至493164833@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

- 响应文件开启

- 开启时间：2025年01月15日09:00（北京时间）；

- 地点（网址）：浙江建亚工程咨询有限公司开标室（仙居县安洲街道杜婆桥社区弘润中心办公楼3幢501室）。本项目在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。本项目开标实行全流程电子化，采取不见面开标，投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 4、采购项目需要落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

- 5、投标保证金：无需缴纳投标保证金。

- 6、在线投标（电子交易）说明

- （1）本项目实行政府采购电子化交易，电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- （2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

- （3）供应商通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）编制投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

- （4）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回投标文件。逾期递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

- 7、其他事项

（1）成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：

“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“仙居县公共资源交易网”（http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。

（3）供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告前获取采购文件的，请自行登录相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

- 对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名 称：仙居县交通运输局

地 址：仙居县

项目联系人（询问）：曹先生

项目联系方式（询问）：15157658838

质疑联系人：曹先生

质疑联系方式：15157658838

- 采购人代理机构信息

名 称：浙江建亚工程咨询有限公司

地 址：仙居县安洲街道杜婆桥社区弘润中心办公楼3幢501室

项目联系人（询问）：吴女士

项目联系方式（询问）：18968400967

质疑联系人：宋先生

质疑联系方式：18205766687

- 同级政府采购监督管理部门

名 称：仙居县财政局政府采购监管科

地 址：仙居县环城南路500号7楼

联系人：陈先生

监督投诉电话：0576-87720209

# 第二章 采购需求

## ▲重要提示：

1、除招标文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术参数需求且性能与所推荐产品相当或者优于的产品参加。

2、本次采购的产品如属于国家实施强制性认证产品目录内的产品，投标人所投产品必须是按照《强制性产品认证管理规定》通过强制性认证的产品。

3、本项目仅允许非进口产品参与投标(注：非进口产品是指所投成品设备不是在国外生产或组装的)。

- 多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照采购文件第三章 投标人须知的总则14.1相关条款执行。（本项目没有核心产品）

## 5、加“▲”的参数指标功能（或服务要求）或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的产品参数指标功能（或服务承诺）必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足实质性要求。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

## 概述

- 1.此份采购内容及技术要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 2.现场踏勘：各供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次采购所需的现场资料及数据，供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成报价的偏差均不予调整。

- 3.本次采购设一个标项，供应商须对标项范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则报价将被否决，谢绝联合体投标。

- 4.本次项目货物或服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 5.在报价之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

## 采购内容

## 本次采购共1个标项，具体内容如下表：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 | 批 | 1 | 5581504 | 5023353 | 详见招标文件采购需求。 | 工业 |

## 采购清单及技术要求

## 1.1采购清单及技术参数：

| 主要材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆 | PV1-F-1kV-1X4mm²（合每个组串-正-负) | 米 | 19160 | 光伏专用电缆 |
| 2 | 电缆3X50mm²+1X25mm² | ZC-YJV22-0.6/kV-3X50mm²+1X25mm² | 米 | 100 |  |
| 3 | 电缆3X95mm²+1X50mm² | ZC-YJV22-0.6/kV-3X95mm²+1X50mm² | 米 | 270 |  |
| 4 | 电缆3X120mm²+1X70mm² | ZC-YJV22-0.6/kV-3X120mm²+1X70mm² | 米 | 900 |  |
| 5 | 电缆3X185mm²+1X95mm² | ZC-YJV22-0.6/kV-3X185mm²+1X95mm² | 米 | 700 |  |
| 6 | 电缆2x3X185mm²+1X95mm² | 2x(ZC-YJV-0.6/1kV-3X185mm²+1X95mm) | 米 | 60 |  |
| 7 | 热镀锌桥架(宽X高) | 50X100mm,含盖板 | 米 | 1960 |  |
| 8 | 热镀锌桥架(宽X高) | 150X100mm,合盖板 | 米 | 310 |  |
| 9 | 固定桥架支架 | 150X100X2mm | 个 | 30 | 安装墙体支撑桥架用 |
| 10 | 热镀锌肩铜 | 40×4mm | 米 | 1260 |  |
| 11 | 膨胀蝶栓 | M10,长度：100mm,材质镀锌 | 套 | 63 |  |
| 12 | 热镀锌圆钢 | φ16 | 米 | 84 |  |
| 13 | 热镀锌角铜 | 50×50×5mm | 米 | 51 |  |
| 14 | 电缆保护管 | PVC,DN32 | 米 | 260 |  |
| 15 | 防火封堵 | 有机封指材料千克 | 千克 | 240 |  |
| 16 | 无机防火堵料 | 速周型无机防火堵料 | 千克 | 240 | 以实际现场为准 |
| 17 | BVR接地线 | 1×4mm² | 根 | 2000 | 以实际现场为准 |
| 18 | BVR接地线 | 1×16mm² | 根 | 160 |  |
| 19 | 电缆终端 | 电缆头1x4mm² | 套 | 170 |  |
| 20 | 铠装铜芯电缆 | 3X50mm²+25mm² | 套 | 2 | 铠装铜芯电缆 |
| 21 | 铠装铜芯电缆 | 3X95mm²+50mm² | 套 | 2 | 铠装铜芯电缆 |
| 22 | 铠装铜芯电缆 | 3X120mm²+70mm² | 套 | 8 | 铠装铜芯电缆 |
| 23 | 铠装铜芯电缆 | 3X185mm²+95mm² | 套 | 4 | 铯装铜芯电缆 |
| 24 | 铜芯电缆 | 3X185mm²+95mm² | 套 | 8 | 铜芯电缆 |
| 25 | 并网柜警示标识标牌 | 300×400mm | 套 | 2 |  |
| 26 | 逆变器警示标识标牌 | 300×400mm | 套 | 8 |  |
| 27 | 逆变器雨棚 | 800×500mm | 套 | 8 |  |
| 28 | 直流桥架弯头 | 水平弯通 | 个 | 21 |  |
| 29 | 直流桥架弯头 | 水平三通 | 个 | 42 |  |
| 30 | 直流桥架弯头 | 水平四通 | 个 | 21 |  |
| 31 | 交流桥架弯头 | 左上垂直弯通 | 个 | 7 |  |
| 32 | 交流桥架弯头 | 水平三通 | 个 | 7 |  |
| 33 | 交流桥架弯头 | 水平弯通 | 个 | 7 |  |
| 34 | 通讯线 | 485通讯线ZRC-DJYPV22-1×2×1.0mm² | 米 | 520 |  |
| 35 | 光伏组件 | 单晶580Wp（参数详见采购需求技术要求） | 块 | 1331 | 安装在厂房屋顶 |
| 36 | 逆变器 | 100kW（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 6 | 安装在厂房屋顶 |
| 37 | 逆变器 | 60kW（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 2 | 安装在厂房屋顶 |
| 38 | 光伏低压并网柜 | 800X600X2200(宽X深X高) | 台 | 2 |  |
| 39 | 数据采集器 | 298×226×60 | 台 | 2 |  |
| 40 | 热成像摄像头 | 可见光：1/2.7"Progressive Scan CMOS（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 4 | 3个光伏，1个储能 |
| 41 | 视频监控配电箱 | 350x250x220 | 台 | 4 | 3个光伏，1个储能 |
| 42 | 视频监控电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 120 | 3个光伏，1个储能 |
| 43 | 烟感报警器 | φ140 H53.5mm（参数详见采购需求技术要求） | 套 | 4 |  |
| 44 | 中压块 | 6063-T5(厚度不小于4mm,L=60mm) | 套 | 3690 | 表面阳极氧化 |
| 45 | 边压块 | 6063-T5(厚度不小于4mm,L=60mm) | 套 | 310 | 表面阳极氧化 |
| 46 | 后立柱 | U4141-2.01.2米一根 | 根 | 480 | Q235B |
| 47 | 中立柱 | U4141-2.00.8米一根 | 根 | 510 | Q235B |
| 48 | 前立柱 | U4141-2.00.3米一根 | 根 | 510 | Q235B |
| 49 | 斜梁 | U4141-2.02.0米一根 | 根 | 40 | Q235B |
| 50 | 斜梁 | U4141-2.04.0米一根 | 根 | 480 |  |
| 51 | 斜撑 | U4141-2.01.0米一根 | 根 | 980 | Q235B |
| 52 | 横梁 | U4141-2.06.0米一根 | 根 | 860 | Q235B |
| 53 | 混凝土负重块 | 400x400x300mm,预埋U型螺栓 | 个 | 1512 |  |
| 54 | 前三角连接件 | 150×65×4.0mm厚度3mm | 个 | 510 |  |
| 55 | 中三角连接件 | 150×65×4.0mm厚度3mm | 个 | 510 |  |
| 56 | 后三角连接件 | 150×65×4.0mm厚度3mm | 个 | 480 |  |
| 57 | 横梁连接件 | 100×40×4.0mm厚度3mm | 个 | 860 |  |
| 58 | M10六角头螺栓连接副 | M10螺栓+平垫10+平垫10+弹垫10+六角螺母M10 | 套 | 14800 |  |
| 59 | M8六角头螺栓连接副 | M8螺栓+平垫8+平垫8+弹垫8+六角螺母M8 | 套 | 4000 |  |
| 60 | U形地脚螺栓 | M12 | 套 | 1520 |  |
| 61 | 2厚SBS改性沥青防水卷材 | 500x500 | 平方米 | 245 |  |
| 62 | 防雷垫片 | 42×50mm | 片 | 4000 |  |
| 63 | 导水夹 | 40×30×0.6mm | 个 | 3840 |  |
| 64 | 储能电池柜 | 100kW/215kWh（参数详见采购需求技术要求） | 面 | 5 | 户外型，防护等级不低于IP54 |
| 65 | 储能并网柜 | 0.4kV,GGD | 面 | 2 |  |
| 66 | 0.4kV电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3X95mm² | 米 | 250 | 五根、按实测 |
| 67 | 0.4kV电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2X6mm² | 米 | 250 | 五根、按实测 |
| 68 | 0.4kV电缆终 | 3*95+1*50,户内冷缩 | 套 | 10 |  |
| 69 | 铜接线端子 | DT-95 | 只 | 15 |  |
| 70 | 铜接线端子 | DT-50 | 只 | 5 |  |
| 71 | 双芯屏蔽线 | RVSP22-0.5-2*1mm² | 米 | 130 | 按实测 |
| 72 | 热镀锌扁钢 | 50×5扁钢 | 米 | 60 | 按实测 |
| 73 | 接地极 | 250x50x5(热镀锌 | 根 | 6 | 按实测 |
| 75 | 接地线 | BVR-25mm²黄色 | 米 | 80 | 按实测 |
| 76 | 双向电能表 | DTSD1352/C 3*220/380V 3*1(6)A | 只 | 2 | 安装于储能并网柜内 |
| 77 | 灭火器 | MTT30 | 套 | 5 | 按实测 |
| 78 | 储能电池柜警示标识标牌 | PVC板10x45x0.5 | 套 | 5 | 含警示性标牌 |
| 79 | 并网柜警示标识标牌 | PVC板10x30x0.5 | 套 | 2 | 含警示性标牌 |
| 80 | 光缆标志牌 | PVC板10x25x0.5 | 套 | 5 | 舍警示性标牌 |
| 81 | 电缆标识桩 | PVC 48mmx48mmx1mm黄色 | 套 | 5 |  |
| 82 | 临时接地端子 | PVC黄绿双色ZR-BVR | 个 | 6 |  |
| 83 | 4G多功能表 | 400V,5A,双向计量（显示峰谷平） | 块 | 2 | 储能并网柜1只 |
| 84 | 防逆流表 | 安科瑞ACR10R-D10TE | 块 | 2 | 高压进线柜1只 |
| 85 | 防逆流装置 | 利用EMS软件控制防逆流 | 套 | 2 | 安装于储能并网柜内，放逆流用，储能厂家提供 |
| 86 | 数据采集器 | 298*226*60 | 台 | 2 |  |
| 87 | 母排 | TMY-3*80*6+60*6 |  |  |  |
| 88 | 网络硬盘录像机 | 1个SATA接口，已内置1块2TB硬盘，总容量2TB（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 2 |  |
| 89 | 小型气象站 | 微型气象站（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 2 |  |
| 90 | 设备平台基础 | 9000X3000mm | 座 | 1 | 以实际为准 |
| 91 | 电缆保护管 | ∅100镀锌钢管 | 米 | 120 | 以实际为准 |
| 92 | 电缆沟 | 宽400mm*深300mm | 米 | 10 | 以实际为准 |
| 93 | 设备围栏 | 围栏材料厚度不得小于1.2mm，高度2.0米 | 米 | 30 | 以实际为准 |
| 94 | 防火墙 | 详见防火墙工艺图 | 米 | 10 | 以实际为准 |
| 95 | 光储一体化管理平台 | 光储一体化管理平台（参数详见采购需求技术要求） | 套 | 1 |  |
| 96 | 千兆交换机 | 交换容量≥30Gbps，包转发率≥150Mpps（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 1 |  |
| 97 | 网络防火墙 | 网络层吞吐量≥ 3G，应用层吞吐量≥ 1G（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 1 | 以实际为准 |
| 98 | 网关 | CPU性能不低于1颗8核心16线程，主频不低于3.8GHz处理器 | 台 | 3 | 以实际为准 |
| 99 | 台式机 | 处理器：I5，内存16G，存储1TB（参数详见采购需求技术要求） | 台 | 1 |  |
| 特别说明： （1）上列采购清单为项目所需设备（货物）的基本配置，供应商提供的设备（货物）应满足采购标的物功能需求，并满足或高于采购清单中提出的技术参数。 （2）以上规格尺寸为参考尺寸，允许存在细微偏差，但必须满足技术参数要求。对带有“★”标识的主要功能、技术指标若有负偏离的，在评审过程会有扣分或被否决投标的风险。 （3）数量以实际为准，如采购人调整采购数量的，以最终数量乘以投标单价按实结算。 （4）供应商需自行进行现场勘查，根据实际情况进行合理报价，需提供分项报价清单。 （5）供应商供货时应向采购人提供产品使用说明书、保修卡、第三方机构出具的检验（检测）报告等必要资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。 （6）本项目的投标报价须包含本项目所需设备的供货、安装、调试等与本项目相关的所有费用。 |  |  |  |  |  |

## 1.2.技术要求

## 1.2.1光伏组件技术要求

## 1.2.1.1遵循标准

## 1.2.1.1.1标准要求

产品的设计、制造、试验标准应包括但不限于以下：

国家标准：

GB/T 18912-2002 《光伏组件盐雾腐蚀试验》

GB/T2297-1989   《太阳光伏能源系统术语》

GB/T6497-1986   《地面用太阳电池标定的一般规定》

GB/T 6495.1-1996 《光伏器件第1部分：光伏电流－电压特性的测量》

GB/T 6495.2-1996 《光伏器件第2部分：标准太阳电池的要求》

GB/T 6495.3-1996 《光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》

GB/T 6495.4-1996 《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》

GB/T 6495.5-1997 《光伏器件第5部分：用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)》

GB/T 6495.6-1997《光伏器件第6部分: 标准太阳电池组件的要求》

GB/T 6495.7-2006 《光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》

GB/T 6495.8-2002 《光伏器件第8部分：光伏器件光谱响应的测量》

GB/T 6495.9-2006 《光伏器件第9部分：太阳模拟器要求》

GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》

GB/T 11010-1989《光谱标准太阳电池》

GB/T 18210-2000  《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》

行业标准：

SJ/T 11061-1996 太阳电池电性能测试设备检验方法

## 1.2.1.1.2认证要求 光伏组件应符合国家强制性标准。

## 1.2.1.2技术标准及要求

## 1.2.1.2.1组件安装地环境

环境温度：-40~85℃

最大风速：36.1m/s

相对湿度：5~95%

组件安装场所应具备充足光照，任何时候均不会被遮阳。如果组件被遮阳或部分被遮阳，其电量输出将会降低。禁止将组件存放、安装或使用于容易产生或聚集可燃气体的场所。

组件若需安装在非常规环境项目地（沙漠、沿海、海上、有强烈腐蚀性物质等环境）时需供需双方提前协商确认。

## 1.2.1.2.2组件基本性能要求

（1）提供的组件功率公差0-3%。

（2）在标准条件下（即：大气质量AM=1.5，标准光强E=1000W/m2，温度为25±2℃，在测试周期内光照面上的辐照不均匀性≤±5%），测试方法同单面组件相同在暗室内进行，无非反光材料遮挡在组件背面。

（3）单晶硅组件首年内功率的衰减≤1%，使用5年内功率衰减≤2.6%，使用10年输出功率下降不超过使用前的4.6%；组件使用30年输出功率下降不超过使用前的12.6%。

（4）光伏组件强度通过国家光伏电池的测试标准的测试要求。并满足以下要求：撞击后无如下严重外观缺陷：

a、破碎、开裂、弯曲、不规整的外表面；

b、某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；

c、在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡通道；

d、表面机械完整性，导致组件的安装或工作都受到影响。

e、标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。

f、绝缘电阻应满足初始实验的同样要求。

（5）光伏组件接线盒及接线端子防护等级不低于IP68。

（6）组件的电绝缘强度：满足国家标准要求，测试绝缘电阻乘以组件面积>40MΩ.m2。

（7）所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，符合标准安装方式的前提下，组件风载荷最大承压大于2400Pa，雪载荷最大承压大于5400Pa。

（8）组件背面统一地方粘贴产品标签，标签上注明产品商标、规格、型号及产品参数，标签保证能够抵抗十年以上的自然环境的侵害而不脱落。

## 1.2.1.2.3主要原材料性能要求

（1）晶体硅电池片：

应当采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。供应商应当负责对电池片取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并对结果进行分析，或提交试验报告，分析结果或试验报告应当提交采购人。提供的数据需满足或优于以下参数：

- 产品按外形尺寸（长×宽）为182mm×182mm或182.3mm×183.5mm

- 硅基电阻率； 0.2-2.1Ω•cm （GB/T 1552  硅、锗单晶电阻率测定直排四探针法）

- 硅基少子寿命（裸测最小值）； ≥600μs（GB/T 1553硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法）

- 氧浓度； ≤14ppma （GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法）

- 碳浓度； ≤1ppma （GB/T 1558测定硅单晶体中代位碳含量的红外吸收方法）

- 背铝平整；不能存在铝珠、褶皱。

- 翘曲度＜2mm（焊接前），＜4mm（焊接后）栅线不允许黄变。

- A级符合SJ/T 9550.29-1993 《地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准》

（2）封装材料（以下简称POE/共挤POE/EVA）：

应当采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。供应商应当负责对POE/共挤POE/EVA材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交采购人。提供数据需满足或优于以下参数：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表面平整、半透明，压花清晰，无折痕、污点 |
| 2 | 尺寸 | 用精度0.01mm测厚仪测定,在幅度方向至少测五点取平均值,厚度符合协定厚度，允许公差为±0.05mm；用精度1mm的直尺测定，宽度符合协定宽度，允许公差为±6mm |
| 3 | 克重 | ≥360g/m2 |
| 4 | 透光率 | ≥91%（380nm~1100nm） |
| 5 | 交联度 | POE为60%~95%，EVA为75%~95% |
| 6 | 抗拉强度 | ≥5MPa |
| 7 | 伸长率 | ≥400% |
| 8 | 收缩率 | 纵向＜4.0%，横向＜2.0% |
| 9 | 吸水率 | ≤0.2%（条件39℃，红外测试条件） |
| 10 | 剥离强度 | 50N/cm |
| 11 | 耐紫外老化 | 实验后POE/EVA胶膜不龟裂、不变色、不鼓泡、无气泡群 |

- 电池组件的封装层中不允许存在在某一片电池或组件边缘形成一个通路的气泡或脱层。

- （3）正面采用半钢化镀膜玻璃，厚度公差±0.2mm，在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率93.5%以上，双面双玻组件背板面采用半钢化玻璃，厚度公差±0.2mm，在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达到91%以上。

- （5）接线盒：应当采用外壳具有强烈的抗老化性材料、较好耐紫外线能力，符合于室外恶劣环境条件下的使用；所有的连接方式采用插入式连接，供应商应当负责对接线盒进行试验，试验报告应当提交采购人。提供数据需满足或优于以下参数：

- 最大承载工作电流能力 ≥25A

- 最大耐压 1500V

- 使用温度-40～85℃

- 最大工作湿度 5%～95%

- 防护等级不小于IP68

- 接插件自锁力: ＞150N

- 绝缘强度: 1000V 电压下绝缘电阻＞400MΩ

- 引线卡口咬合力＞20N

- 连接线规格：电缆截面积不小于4mm2（按照产品规格书推荐或者按采购人电站安装自定义线长(特殊长度需项目签订前确认)），连接器兼容MC4

- （6）焊带（汇流条/互连条）：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 焊带表面光洁，色泽、粗细均匀、无漏铜、脱锡、黑斑、锈蚀、裂纹等缺陷 | 目视检查 |
| 2 | 尺寸 | 符合协定厚度±0.03mm | 使用游标卡尺与直尺测量 |
| 3 | 电阻率 | ≤0.0225 Ω·mm²/m | 电阻率仪 |
| 4 | 可焊性 | 正常焊接后主栅线留有均匀的焊锡层 | 万能试验机测量 |
| 5 | 抗拉强度 | ≥150Mpa; |  |
| 6 | 伸长率 | 互连条≥20%，汇流条≥20% |  |
| 7 | 汇流条弯折次数 | 折弯方法：90°折弯一正一反为一次； 弯折7次后，不可有断裂 |  |
| 8 | 基材 | TU1 无氧铜 铜含量≥99.7% | 核对出厂检验报告 |

- （7） 边框（原材料），提供数据需满足或优于以下参数：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 安装孔位误差≤±2.0mm |
| 2 | 阳极氧化膜平均厚度 | ≥10μm |
| 3 | 韦氏硬度 | ≥8HW |
| 4 | 弯曲度 | ≤0.2% |
| 5 | 扭曲度 | ≤每米1.3mm |

- （8）密封胶（原材料）：应当采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。供应商应当负责对硅胶材料取样试验（如果出现异常情况，次数应当增加），并将对结果进行分析，分析结果或试验报告应当提交采购人。提供数据需满足或优于以下参数：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邵氏硬度 | 30-60HA |
| 2 | 抗拉强度 | ＞0.7MPa |
| 3 | 伸长率 | ≥200% |
| 4 | 剪切强度 | ≥1.2MPa |
| 5 | 阻燃等级 | 94HB |

## 1.2.1.2.4标准技术参数表

表1 单晶硅光伏电池板主要技术参数

| 组件类型 | 单晶 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 单位 | 数据 |  | 备注 |
| 峰值功率 | Wp | ≥580 |  | 在AM1.5、1000Wp/m2的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数 |
| 开路电压（Voc） | V | 52.70 |  |  |
| 短路电流（Isc） | A | 14.01 |  |  |
| 峰值电压（Vmppt） | V | 44.02 |  |  |
| 峰值电流（Imppt） | A | 13.29 |  |  |
| 峰值功率温度系数 | %/℃ | -0.29 |  |  |
| 开路电压温度系数 | %/℃ | -0.25 |  |  |
| 短路电流温度系数 | %/℃ | 0.045 |  |  |
| 功率误差范围 | % | 0~+3 |  |  |
| 表面最大承压 | Pa | 5400 |  |  |
| 接线盒 |  | 国标 |  |  |
| 组件串并联光伏专用电缆线长度 | mm | 正极300 | 负极200 |  |
| 电池组件效率 | % | ≥22.7 |  |  |
| 单晶硅电池片转换效率 | % | ≥23.8 |  |  |
| 框架结构 |  | 铝边框 |  |  |
| 尺寸 | mm | 2278*1134*30 |  |  |
| 重量 | kg | 31 |  |  |
| 1年功率衰降 | % | ≤1 |  |  |
| 5年功率衰降 | % | ≤2.6 |  |  |
| 10年功率衰降 | % | ≤4.6 |  |  |
| 30年功率衰降 | % | ≤12.6 |  |  |

## 1.2.2.储能柜技术参数要求

## 1.2.2.1.应满足的标准

装置至少应满足所列标准的最新版本要求，但不限于上述所列标准。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（包括不限于以下内容）

监控系统应与电池管理系统、储能变流器继电保护与安全自动装置、消防系统、采暖通风与空气调节系统等正常通讯，且遥测、遥信、遥控、遥调等功能正常，并形成电气联锁，一旦检测到故障，及时切断正在运行的电池成套设备。EMS与PCS以及BMS实时通信，实时采集PCS设备以及电池设备的运行工况，根据制定的储能系统保护策略以及热管理策略，确保储能系统的安全稳定运行。

- 遵循的主要标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 36558-2018 | 《电力系统电化学储能系统通用技术条件》 |
| GB/T 36276-2018 | 《电力储能用锂离子电池》 |
| NB/T 42091-2016 | 《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》 |
| GB/T 34131-2017 | 《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》 |
| GB 21966-2008 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
| GB/T 34120-2017 | 《电化学储能系统储能变流器技术规范》 |
| GB/T 36547-2018 | 《电化学储能系统接入电网技术规定》 |
| NB/T 33014-2014 | 《电化学储能系统接入配电网运行控制规范》 |
| NB/T 33015-2014 | 《电化学储能系统接入配电网技术规定》 |
| NB/T 33016-2014 | 《电化学储能系统接入配电网测试规程》 |
| Q/GDW 564-2010 | 《储能系统接入配电网技术规定》 |
| GB311.1～311.3 | 《绝缘配合》 |
| GB11022 | 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 |
| GB7251 | 《低压成套开关设备和控制设备》 |
| GB13539 | 《低压熔断器》 |
| GB1208 | 《电流互感器》 |
| DL/T478 | 《继电保护和及安全自动装置通用技术条件》 |
| GB4208 | 《外壳防护等级（IP代码）》 |
| GB5273 | 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 |
| GB50150 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| DL/T5222 | 《导体和电器选择设计技术规定》 |
| GB 1497 | 《低压电器基本标准》 |
| DL/T621 | 《交流电气装置的接地》 |
| GB 11021 | 《电气绝缘的耐热性评定和分级》 |
| GB/T 19666 | 《阻燃和耐火电线电缆通则》 |
| GB/T12666 | 《单根电线电缆燃烧试验方法》 |
| GB/T 6995 | 《电线电缆识别标志方法》 |
| GB/T17650 | 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》 |
| GB/T17651 | 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》 |
| GA 306 | 《阻燃及耐火电缆》 |

## 1.2.2.2供货范围

▲储能电池拟选用磷酸铁锂电池，运营模式为“自发自用，峰谷套利”，储能系统每天0.5C/2充2放，并网电压等级为0.4kV。

▲供货范围包括储能系统电池簇、PCS、高压箱（EMS集成在高压箱内）、柜内的配套设施（含液冷机组、环境监测、配电、消防、材料等）、储能柜内部设备间电缆及通信线缆等。

## 1.2.2.3储能设备主要技术参数要求

- 关键技术参数表（单柜）

| 序号 | 名称 | 技术参数标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.储能系统 |  |  |  |
| 1 | 额定放电功率 | ≥100kW |  |
| 2 | ★额定充电功率 | ≥100kW |  |
| 3 | ★电池容量 | ≥215kWh | 电池组无并联 |
| 4 | ★能量转换效率 | ＞86% | 储能一体柜效率，非并网点效率 |
| 5 | 组成方式 | 无直流电池簇并联 |  |
| 2.电池单体 |  |  |  |
| 1 | 额定容量 | 280Ah |  |
| 2 | 额定电压 | 3.2V |  |
| 3 | 工作电压范围 | 2.8～3.6V |  |
| 4 | 电池类型 | LFP |  |
| 5 | 外形尺寸 | 71.2×175.6×200.3 |  |
| 6 | 重量 | 5.4kg |  |
| 7 | 标准充放电倍率 | 0.5C |  |
| 8 | 循环次数 | 7000（放电倍率0.5C，EOL70%） |  |
| 9 | 电芯一致性筛查 | ≥4E |  |
| 10 | 检测报告 | GB/T 36276-2018 |  |
| 3.电池模块 |  |  |  |
| 1 | 额定容量 | 43kWh |  |
| 2 | 额定电压 | 153.6V |  |
| 3 | 工作电压范围 | 134.4V~172.8V |  |
| 4 | 成组方式 | 1P48S |  |
| 5 | 外形尺寸 | 800×1092×240mm |  |
| 6 | 重量 | 305±5kg |  |
| 7 | ★充放电效率 | 93% | 0.5C |
| 8 | ★防护等级 | IP67 |  |
| 9 | 检测报告 | GB/T 36276-2018 |  |
| 4.电池簇 |  |  |  |
| 1 | ▲电池额定容量 | ≥215kWh |  |
| 2 | 额定电压 | 768V |  |
| 3 | 工作电压范围 | 672~864V |  |
| 4 | 成组方式 | 1P240S |  |
| 5 | 外形尺寸 | 1300*1300*2300mm |  |
| 6 | ★充放电效率 | 93% | 0.5C |
| 7 | 循环次数 | 7000（放电倍率0.5C，EOL70%） |  |
| 8 | 检测报告 | GB/T 36276-2018 |  |
| 5.储能变流器 |  |  |  |
| 1 | 额定充电功率 | 100kW |  |
| 2 | 额定放电功率 | 100kW |  |
| 3 | 过载能力 | 110%：不少于10min 120%：不少于1min |  |
| 4 | 交流电压 | 380V±15% |  |
| 5 | 直流电压范围 | 630V~900V |  |
| 6 | 高电压穿越 | 有 |  |
| 7 | 低电压穿越 | 有 |  |
| 8 | 检测报告 | GB/T 34120-2017 |  |
| 6.储能柜 |  |  |  |
| 1 | 额定能量 | 215kWh |  |
| 2 | ★额定功率 | ≥100kW |  |
| 3 | 输出电压 | AC380V±15% |  |
| 4 | 消防方式 | 柜内消防 |  |
| 5 | ★防护等级 | IP54 | 电池舱 |
| 6 | 柜内电线电缆 | 提供 |  |
| 7 | 柜体前、后最小操作距离 | 柜前≥1500mm 柜后≥800mm | 无热源 |
| 7.能量管理系统 |  |  |  |
| 1 | 通信网络 | 以太网 |  |
| 2 | 通信协议 | 支持IEC104、MODBUS MQTT等。 |  |

## 1.2.2.4储能柜技术要求

## 1.2.2.4.1. 储能柜体相关要求

储能柜是实现交流和直流变换，能量存储的基本单元，由1个电池簇（含BMS）、1台储能变流器组成，以及配套的冷却装置和自动消防系统（全氟己酮消防）。

储能柜直接在室外布置，电池舱防护等级不得低于IP54。

## 1.2.2.4.1.1.外型尺寸

设备应为柜式结构。为保证美观，每面柜体尺寸高度、色调应统一，整体协调。

## 1.2.2.4.1.2.柜体结构要求

1) 储能柜就位安装的垂直倾斜度不超过5%。

2）储能柜表面采用静电喷涂，全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备C3级防腐、美观的性能。结构安全、可靠，应具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；要考虑通风、散热；设备应有保护接地。

## 1.2.2.4.1.3.布线

柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电器间绝缘应符合有关标准。进出线必须通过母线排或接线端子，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑要求。

应选用知名品牌的质量可靠的输入输出端子，母线排或端子排的设计应使运行、检修、调试方便，适当考虑与设备位置对应，并考虑电缆的安装固定。母线排或端子排，大小应与所接电缆相配套。强电、弱电的二次回路的导线应分开敷设。每个功率接线端子只允许接一根导线。电流端子和电压端子应有明确区分。

3）柜内直流回路分布合理、清晰。

4）柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致，并且所有可操作部件均有标识标明功能。内部接线必须根据接线图套圈和编号，所有面板上安装的设备应当用平面识别标志和功能标志标出。

## 1.2.2.4.1.4.柜面布置

柜面的布置应整齐、简洁、美观。应有主要的开关装置。

## 1.2.2.4.1.5.防腐抗震要求

防腐功能必须保证10年内储能柜的外观、机械强度、腐蚀程度等满足实际使用的要求。

防火功能必须保证储能柜外壳结构、隔热保温材料、内外部装饰材料等全部使用不燃材料。

防震功能必须保证运输和地震条件下储能柜及其内部设备的机械强度满足要求，不出现变形、功能异常、震动后不运行等故障。

## 1.2.2.4.2.储能电池主要技术性能要求

## 1.2.2.4.2.1.单体电池

实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解质、壳体和端子等组成。本技术规范文件特指磷酸铁锂电池。

供货前，需提供单体电池的GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》检测报告。

1 循环寿命

单体电池的循环寿命测试按照GB/T  36276-2018《电力储能用锂离子电池》的要求进行。

对于电池单体，循环寿命应满足下列要求：

- 循环次数达到7000次时，充电能量保持率≥70%；

- 循环次数达到7000次时，放电能量保持率≥70%；

2 充放电性能

单体电池充放电性能试验均按照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》进行。应能满足0.5 C充放电倍率长期运行条件。

- 初始充放电能量应符合GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》的具体要求：

a）初始充电能量≥额定充电能量；

b）初始放电能量≥额定放电能量；

c）能量效率≥90%；

d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不大于初始充电能量平均值的6%；

e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不大于初始放电能量平均值的6%。

- 倍率充放电性能应符合GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》的具体要求：

功率型单体电池倍率充放电性能

①2Prcn、2Prdn' 条件下充电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下充电能量的能量保持率不应小于90%；

②2Prcn、2Prdn' 条件下放电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下放电能量的能量保持率不应小于90%；

③4Prcn、4Prdn' 条件下充电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下充电能量的能量保持率不应小于87%；

④4Prcn、4Prdn' 条件下放电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下放电能量的能量保持率不应小于87%；

⑤Prcn、Prdn' 条件下能量效率≥90%；

⑥2Prcn、2Prdn' 条件下能量效率≥86%；

⑦4Prcn、4Prdn' 条件下能量效率≥80%。

3）高温充放电性能应符合GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》的具体要求：

a）充电能量不应小于初始充电能量的98%；

b）放电能量不应小于初始放电能量的98%；

c）能量效率≥90%。

3 室温、高温能量保持及能量恢复能力

单体电池室温与高温能力保持及恢复性能试验均按照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》进行。

- 室温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a）能量保持率≥90%；

b）充电能量恢复率≥92%；

c）放电能量恢复率≥92%。

- 高温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a）能量保持率≥90%；

b）充电能量恢复率≥92%；

c）放电能量恢复率≥92%。

4 储存

单体电池按照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》的方法进行试验，其储存性能应符合如下要求：

- 充电能量恢复率≥90%；

- 放电能量恢复率≥90%。

5 绝热温升

应提供绝热条件下单体电池不同温度点对应的温升速率数据表，且应提供根据记录的试验数据作出的温度-温升速率曲线。

6 极性、外观要求

1）外观不得有变形及裂纹，表面平整、干燥、无外伤、无污物等，且标识清楚、正确；

2）端子极性正确，有正负极的清晰标识；

3）外形尺寸、质量应与技术规格数据一致。

7 其他具体要求

1）选用锂离子电池（特指磷酸铁锂电池），并适用于电网储能应用要求；

2）电芯的日历寿命应在10年以上，供方提供循环寿命保障承诺。

3）禁止使用梯次回收电池。

- 电池单体技术参数表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | LFP |  |
| 2 | 标称容量 | 280Ah |  |
| 3 | 标称电压 | 3.2V |  |
| 4 | 内阻 | ≤0.3mΩ |  |
| 5 | 初始充放电能量效率 | ≥93% |  |
| 6 | 最大持续放电倍率 | 0.5C |  |
| 7 | 最大脉冲放电倍率 | 0.5C |  |
| 8 | 最大持续充电倍率（≤92%SOC） | 0.5C |  |
| 9 | 倍率放电容量比 | ≥90% |  |
| 10 | ★常温（25℃）循环寿命 | ≥7000次 | 70%SOH |

## 1.2.2.4.2.2. 电池模块

由单体电池采用串联、并联或串并联连接方式，且与储能变流器及附属设施连接后实现独立运行的电池模块合体，还宜包括电池管理系统、监测和保护电路、电气和通讯接口等部件。

1 循环寿命

电池模块的循环寿命测试按照GB/T36276-2018《电力储能用锂离子电池》的要求进行。

对于电池模块，循环寿命应满足下列要求：

1）循环次数达到7000次时，充电电量保持率≥70%；

充放电性能

电池模块充放电性能试验均按照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》进行。

1）初始充放电能量应符合下列要求：

a）初始充电能量≥额定充电能量；

b）初始放电能量≥额定放电能量；

c）能量效率≥93%；

d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不大于初始充电能量平均值的7%；

e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不大于初始放电能量平均值的7%。

2）倍率充放电性能应符合下列要求：

功率型电池模块倍率充放电性能

①2Prcn、2Prdn' 条件下充电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下充电能量的能量保持率不应小于92%；

②2Prcn、2Prdn' 条件下放电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下放电能量的能量保持率不应小于92%；

③4Prcn、4Prdn' 条件下充电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下充电能量的能量保持率不应小于90%；

④4Prcn、4Prdn' 条件下放电能量相对于Prcn、Prdn' 条件下放电能量的能量保持率不应小于90%；

⑤Prcn、Prdn' 条件下能量效率≥92%；

⑥2Prcn、2Prdn' 条件下能量效率≥88%；

⑦ 4Prcn、4Prdn' 条件下能量效率≥82%。

3）高温充放电性能应符合下列要求：

a）充电能量不应小于初始充电能量的98%；

b）放电能量不应小于初始放电能量的98%；

c）能量效率≥90%。

3 能量保持及能量恢复能力

电池模组的室温与高温能力保持及恢复性能试验均按照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》进行。

1）室温能量保持与能量恢复能力要求如下：

a）能量保持率≥90%；

b）充电能量恢复率≥92%；

c）放电能量恢复率≥92%。

2）高温能量保持与能量恢复能力要求如下：

a）能量保持率≥90%；

b）充电能量恢复率≥92%；

c）放电能量恢复率≥92%。

4 储存

按照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》的方法进行试验，电池模组储存性能应符合如下要求：

a) 充电能量恢复率≥90%；

b) 放电能量恢复率≥90%。

5 极限温升

正常工作条件下，电池模块各器件极限温升不应超过如下规定，且发热元件的温度不影响周围元器件的正常工作。

- 电池模块外壳，极限温升≤55℃；

- 电池模块接线端子，极限温升≤35℃；

- 电池模块绝缘导线，极限温升≤25℃；

- 电池模块铜导体，极限温升≤50℃。

6 温差

正常工作条件下，电池模块内各电池的温差不超过7℃。

7互换性

电池模块应可以互换，要求不影响使用且互换实施方便。

8 极性、外观要求

1）电池模块极性应与标志的极性一致；

2）电池模块极性端子设计应方便运行维护过程中的模块电压、内阻测量，方便模块间连接紧固操作，端子应能承受短路时所产生的机械应力；

3）电池模块间在规定的最大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常；

4）电池模块外壳不得有变形及裂纹，无污物，干燥且标识清楚；

5）电池模块铭牌应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

9 其他具体要求

1）集成电压、温度等信号采集线束；

2）模组封装后，无外部裸露带电金属部件；

3）电池模块整体的日历寿命应在10年以上，供方应提供循环寿命保障承诺；

4）电池模块整体防护等级不低于IP65。

5）电池模块所配金属钢架或柜体具有较强钢框并预留安装固定孔。

- 电池模块技术参数表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池成组方式 | 1P48S |  |
| 2 | 标称容量(Ah) | 280 |  |
| 3 | 标称能量(kWh) | 43 |  |
| 4 | 标称电压(V) | 153.6 |  |
| 5 | 运行电压范围(V) | 134.4-172.8 |  |
| 6 | 持续放电功率(kW) | 21.5 |  |
| 7 | 内阻均衡性(mΩ) | ≤0.3mΩ | Pack内电芯内阻极差 |
| 8 | 初始充放电能量效率 | 93% |  |
| 9 | ▲循环寿命 | 7000次 |  |
| 10 | 电池模块与外壳间绝缘电阻 | ≥1000Ω/V |  |
| 11 | 绝缘性能 | ≥1000Ω/V |  |

## 1.2.2.4.2.3.电池簇

电池簇的具体要求如下：

1）柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力、热应力和电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能。设备外壳平整、严密、美观、10年不变形、腐蚀；

2）柜面的布置应整齐、简洁、美观；

3）电池簇采用液冷冷却方式；

4）电池簇内无绝缘击穿；

5）电池簇要考虑通风、散热；设备应有保护接地；

6）电池簇应设计为独立模块模式：每个电池模块安装在独立的空间内。安装完成后独立空间内的气体不会扩散到其他模块的独立空间内；

7) 电池簇初始充放电能量应符合GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》的具体要求：

a）初始充电能量≥额定充电能量；

b）初始放电能量≥额定放电能量；

c）能量效率≥93%；

8）电池簇额定功率运行时的直流电压范围：600V-900V。

- 电池簇技术参数表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池成组方式 | 1P240S |  |
| 2 | 直流簇电压范围 | 672-864 |  |
| 3 | 标称电量(kWh) | 215 |  |
| 4 | 标称电压(V) | 768 |  |
| 5 | 运行电压范围(V) | 672-864 |  |
| 6 | 持续放电功率(kW) | 100 |  |
| 7 | 内阻均衡性(mΩ) | ≤0.3mΩ |  |
| 8 | ★初始充放电能量效率 | 93% |  |
| 9 | ★循环寿命 | 7000次 |  |
| 10 | 绝缘性能 | ≥1000Ω/V |  |

## 1.2.2.5. 储能电池安全性能要求

单体电池、电池模块及电池簇的各安全性技术指标检测按照GB/T 36276《电力储能用锂离子电池》规定的试验方法进行。

## 1.2.2.5.1.  安全性能

单体电池与电池模块过放电、过充电及短路试验时，不应起火、不应爆炸。

①将单体电池充电至电压达到充电终止电压1.5倍或时间达到1h，不应起火、不应爆炸

②将单体电池放电至时间达到90min或电压达到0V，不应起火、不应爆炸。

③将单体电池正、负极经外部短路10min，不应起火、不应爆炸。

④将电池模组充电至任一单体电池电压达到单体电池充电终止电压1.5倍或时间达到1h，不应起火、不应爆炸。

⑤将电池模组放电至时间达到90min或任一电池单体电压达到0V，不应起火、不应爆炸。

⑥将电池模组正、负极经外部短路10min，不应起火、不应爆炸。

单体电池与电池模块进行跌落与挤压试验时，应不爆炸、不起火。

①将单体电池与电池模组挤压至电压达到0V或变形量达到30%或挤压力达到（13±0.78）kN，不应起火、不应爆炸。

②将单体电池的正极或负极端子朝下从1.5m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、不应爆炸。将电池模组的正极或负极端子朝下从1.2m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、不应爆炸。

单体电池和电池模块在外部遇明火时不应爆炸。

4）单体电池在以5℃/min的速率由环境温度升至（130±2）℃并保持30min，应不爆炸、不起火。

5）单体电池在低气压环境中静置6h，应不爆炸、不起火、不漏液。

6）热失控是指电池单体内部放热反应引起不可控温升的现象。触发单体电池达到热失控的判定条件时，应不爆炸、不起火。

7）热失控扩散是指电池模块内单体电池发生热失控后触发与其他部位的电池单体发生热失控的现象。将电池模块中特定位置的单体电池触发达到热失控的判定条件时，不应起火、不应爆炸、不应发生热失控扩散。

## 1.2.2.5.2. 安全防护装置

电池模块应能在触电或紧急情况下迅速断开回路，保证人身安全和事故隔离。

## 1.2.2.5.3. 绝缘电阻

按照标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻≥1000Ω/V。电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻≥1000Ω/V。

## 1.2.2.5.4. 耐压测试

依照GB/T 36276-2018《电力储能用锂离子电池》要求的耐压性能试验方法，要求：

在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应电压，应不发生击穿或闪络现象；

在电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间施加相应电压，应不发生击穿或闪络现象。

## 1.2.2.5.5. 其他安全措施要求

1）电池单体外壳结构必须充分牢靠，确保电池单体在使用寿命期内不会出现漏液、变形或融化等安全隐患。

2）单体电池设计必须具有防爆功能，确保电池单体在极端状态下，不会出现爆炸危险。

3）电池应具备良好的高低温性能。

4）电池应具备良好的均一性，确保系统满充静态压差≤50mV。

5）电池模组正常运行电压应与储能变流器工作电压匹配。

6）电池模块需要进行防震设计。

7）电池模块之间实现分区隔离。

8）电池电芯级结构设计具备多重安全防护功能并进行解释说明。

9）电池柜应采用液冷制冷方式。

10）电池系统应具备完善的安全防护功能（过压、过流、短路、热失控）及防护措施。

11）电池系统应具备完善的电池温度、电压、电流保护功能，电池系统应自动监测电池系统运行状态，计算系统充放电电压/电流限制，并通过通讯接口提供能量管理系统。

12）电池系统应具备完善的电池管理和故障保护功能，在各种工况和故障情况下能够有效保护的电池系统安全。

13）电池在充放电过程中外部遇明火、撞击、雷电、短路、过充过放等各种意外因素，不应发生爆炸。

14）电池系统有完善的热管理系统，通过对电池电压、温度的监视，保证电池单体温度和电压运行在安全范围内，并可及时对电芯故障发出告警，保证系统的安全性。

15）电池模块和电池系统单元内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足GB/T19826-2005《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》。

16）电池的布置和安装应方便施工、调试、维护和检修。

17) 电池模块的标志应置于第一视面，且清晰可见。电池模块应有可回收标志和高压警示标志。

## 1.2.2.6.  电池监控与保护相关技术要求

电池管理系统应具备两级架构，模块级控制和储能柜级控制，其中储能柜级控制应是电池簇和储能变流器的协同控制单元，以消除簇级控制和储能变流器之间的保护盲区。

## 1.2.2.6.1. 电池管理功能至少满足如下要求：

（1）电池管理系统应能够检测电池热和电相关的数据，至少包括电池单体和电池组的电压、电流和内部及环境温度等参数。

（2）电池管理系统应能对电池的荷电状态（SOC）、电池健康度（SOH）进行估算，并进行自动校准。

（3）电池管理系统根据电池的荷电状态控制规划对电池的充放电控制，如电池电压超标或过电流，系统需立即停止电池工作。

（4）电池管理系统应能对电池进行故障诊断，并可以根据具体故障内容进行相应的故障处理，应具备但不限于以下的保护功能：过充保护、过放保护、短路保护、过载保护、温度保护。相关故障信息需具备故障信息上传、实时告警等功能。

（5）电池管理系统应以与电芯数量1:4的比例采集Pack内电芯的温度，采取散热措施防止电池温度过高。

（6）电池管理系统应具备与变流器及能量管理控制系统进行信息交互的功能，需提供RS485、CAN或太网通信接口。

（7）电池管理系统应能经受Q/GDW 1884-2013 6.3.2.2要求的绝缘耐压性能试验，在试验过程中应无击穿或闪络等破坏性放电现象。模拟量测量功能：实时测量电池组串电压，充放电电流、电池单体电压及温度等参数。供应商应确保电池安全、可靠、稳定运行，保证电池使用寿命要求和满足对单体电池、电池组和电池组串的运行优化控制的要求来确定电池管理系统的具体测量及测量量采样周期、采样精度等。

（8）具体功能如下（但不限于）：

1）模拟量测量功能应能实时测量下表中的参数：供应商应确保电池安全、可靠、稳定运行，保证电池使用寿命要求和满足对单体电池、电池组和电池组串的运行优化控制的要求来确定电池管理系统的具体测量及测量量采样周期、采样精度等。

- 模拟测量功能参数表

| 单体电芯 | 电压、与电芯数量1:4配置温度 |
| --- | --- |
| 电池串 | 电池组串电压、充放电电流，漏电检测、单个电池箱的总电压 |
| 电池系统 | SOH、SOC |

2）电池系统运行报警功能：在电池系统运行出现过压、欠压、过流、高温、低温、漏电、通信异常、电池管理系统异常等状态时，应能上报告警信息。

3)	电池系统安全管理：在电池系统运行时，如果电池的过充、过放、过电流、过温、低温等超过安全保护限度的情况时，电池管理系统应能够实现就地故障隔离，将问题电池组串退出运行，同时上报保护信息。

4)	自诊断功能：电池管理系统应具备自诊断功能，对电池管理系统与外界通信中断，电池管理系统内部通信异常，模拟量采集异常等故障进行自诊断，并能够上报到监控系统。

5)	运行参数设定功能：电池管理系统运行各项参数应能通过本地和远程两种方式在电池管理系统或储能站监控系统进行修改，并有通过密码进行权限认证功能。

## 1.2.2.6.2. 电池管理系统电源要求：

电池管理系统输入电源额定电压为220V或380V，直流额定电压为24V，电池管理系统的供电可从电池组直流取电，但需要配置分励脱扣装置，以防止由于交流侧断电，导致储能电池放电低于欠压点后长期静置，电池管理系统功耗造成电池组过放。

## 1.2.2.6.3.  电池管理系统SOC估算精度要求

- SOC估算精度要求

| SOC范围 | ≤30% | 30%＜SOC＜80% | ≥80% |
| --- | --- | --- | --- |
| 精度要求 | ≤5% | ≤8% | ≤5% |

## 1.2.2.7. 电池管理系统故障诊断

表中所列的故障诊断项目是基本要求。根据电池系统的具体需要，电池管理系统的具体诊断内容可以不限于表中所列项目。

- 故障诊断项目

| 序号 | 故障状态 |
| --- | --- |
| 1 | 电池温度＜温度设定下限值 |
| 2 | 电池温度＞温度设定上限值 |
| 3 | 单体（模块）电压＜电压设定下限值 |
| 4 | 单体（模块）电压＞电压设定上限值 |
| 5 | 单体（模块）一致性偏差＞设定条件 |
| 6 | 充电电流（功率）＞最大充电电流（功率）值 |
| 7 | 放电电流（功率）＞最大放电电流（功率）值 |

## 1.2.2.8.  储能变流器技术要求

储能变流器是储能系统的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品，应该满足以下要求：

（1）每个电池簇匹配独立的双向变流器，额定功率100kW，集成直流配电与电池系统状态评估功能。

（2）变流器并网功率因数和电能质量应满足中国电网要求，各项性能指标满足国家标准：《供电电压允许偏差》（GB12325－2008）、《三相电压允许不平衡度》（GB/T15543-2008）、《电力系统频率允许偏差》（GB/T15945-2008）、《电压允许波动和闪变》（GB12326－2008）、《电力系统谐波》（GB/T14549－93）电能规定的要求；

（3）变流器要求能够自动化运行，可实时上传各项运行数据，实时故障数据，历史故障数据；

（4）变流器应具有过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压等保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）；

（5）变流器应具有通讯接口，能将相关的测量保护信号上传至监控系统，并能实现远程控制；

（6）变流器必须具备充电模式和放电模式的低压穿越功能。

★需提供上述（1）-（6）点测试第三方的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告复印件，编入商务与技术文件中。

## 1.2.2.8.1. 电气及主要技术参数

本项目需要的储能双向PCS，技术协议文件中应包含但不限于如下技术参数，并保证供货设备的性能特性与提供的数据一致。

- PCS技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、交流侧参数 |  |  |
| 1 | 交流接入方式 | 三相三线 |
| 2 | 额定功率 | 100kW |
| 3 | 过载能力 | 110%：长期 120%：不少于1min |
| 4 | 额定电压 | 380V±15% |
| 5 | 额定电流 | 152A |
| 6 | 额定电网频率 | 50Hz |
| 7 | 总电流波形畸变率（THD） | ＜3%（额定功率） |
| 8 | 功率因数 | 不小于0.9（超前或滞后） |
| 9 | 无功功率响应时间 | ≤30ms |
| 10 | 功率控制偏差 | ≤2% |
| 11 | 直流分量 | 0.5%（额定电流） |
| 二、直流侧参数 |  |  |
| 14 | 直流电压范围 | 630V～900V |
| 15 | 满功率直流电压范围 | 630V～900V |
| 16 | 稳压精度 | ＜±2% |
| 17 | 稳流精度 | ＜±5% |
| 三、保护 |  |  |
| 18 | 输出过压保护点 | 有 |
| 19 | 输出过压恢复点 | 有 |
| 20 | 输出欠压保护点 | 有 |
| 21 | 输出欠压恢复点 | 有 |
| 22 | 输出频率过高保护 | 有 |
| 23 | 输出频率过高恢复 | 有 |
| 24 | 输出频率过低保护 | 有 |
| 25 | 输出频率过低恢复 | 有 |
| 26 | 低电压穿越 | 有 |
| 27 | 高电压穿越 | 有 |
| 28 | 直流过流限值 | 有 |
| 29 | 交流过载限值 | 有 |
| 30 | 腔体过温保护 | 有 |
| 31 | 风扇故障告警 | 有 |
| 32 | 电网缺相保护 | 有 |
| 四、系统 |  |  |
| 33 | 最大转换效率 | ≥97.5% |
| 34 | 功率响应速度 | ＜100ms |
| 35 | 充放电转换时间 | ＜100ms |
| 36 | 尺寸（宽*高*深） | 485*260*780 |
| 37 | 重量 | 70kg |
| 38 | ★防护等级 | IP20 |
| 39 | 噪声 | ≤80dB |
| 40 | ★工作环境温度 | -20~50℃，超过45℃降额运行 |
| 41 | 工作环境湿度 | 5%~95%无凝露 |
| 42 | 最大海拔高度 | 2000m，2000m以上降额使用 |
| 43 | 冷却方式 | 智能风冷 |
| 44 | 通讯接口 | CAN、RS485,以太网口，可扩展 |

## 1.2.2.8.2. 电磁兼容性

变流器的电磁兼容应满足下表内各项指标。

- 1电磁兼容性指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 电压波动与闪烁 | 变流器并网运行时在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁应不超过GB/Z 17625.3规定的限值。 |
| 静电放电抗扰度 | 静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2006标准抗扰度等级3的要求，即空气放电8kV和接触放电6kV,试验结果应符合GB/T17626.2-2006标准第9条中B类要求。 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | 射频电磁场辐射抗扰度应采用GB/T17626.3-2006试验等级3的要求，试验场强10V/m，试验结果应符合GB/T17626.3-2006标准中A类要求; |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度应采用GB/T17626.4-2008试验等级2的要求，电源端±2kV,通讯线±1kV,试验结果应符合GB/T17626.4-2008标准中A类要求. |
| 浪涌（冲击）抗扰度 | 应对电源端口施加1.2/5040us的浪涌信号，试验等级为线对线±1kV，线对地±2kV，试验结果应符合GB/T17626.5-2008标准中第9条B类要求 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰 | 传导抗扰度应采用GB/T17626.6-2008中试验等级3，试验结果应符合GB/T17626.6-2008标准中A类要求 |
| 工频电磁场抗扰度试验 | 试验应在额定运行条件下进行，试验布置和测量准则应符合GB/T17626.8-2006 的规定.30A/m,判据满足A级要求. |
| 振铃波抗扰度 | 试验应在额定运行条件下进行，试验布置和测量准则应符合GB/T17626.12-2013的规定，,判据满足A级要求. |
| 防雷 | 无要求，可选配直流防雷器 |

注：功能说明进行如下分类：

1）判据A，在技术规范内性能正常。

2）判据B，功能或性能暂时降低或丧失但能自行恢复。

3）判据C，功能或性能暂时降低或丧失但需操作者干预或系统复位。

4）判据D，由于设备元器件或软件损坏或数据丢失而导致不能自行恢复的功能降低或丧失。

## 1.2.2.8.3. 技术功能要求

（1）启动与关停

装置启动时应首先自检，具有完善的软硬件自检功能，装置故障或异常时应告警并详细记录相关信息。

启动时还需要确认与监控系统通信正常。

应具备软启动功能，无输入、输出冲击电流，符合GB/T 34133-2017规定。

启动时间：从初始上电到额定功率运行时间不超过60s。

关停时间：任意工况下，从接受关停指令到交流侧开关断开所用时间不超过100ms。

装置启动时应确保输出的有功功率变化不超过所设定的最大功率变化率。

（2）装置的运行模式

PCS装置应具备科学、完善的运行模式和运行状态设置，满足调试、运行、检修维护的需要，运行工作状态切换时应采取必要的措施保证设备的安全。

（3）运行状态切换

PCS装置应能快速切换运行状态，从额定功率并网充电模式状态转为额定功率并网放电状态所需的时间应不大于100ms。

（4）通用技术要求

PCS装置可接收监控系统的控制指令对电池进行充放电。

PCS装置与电池管理系统BMS高度融合，应能直接处理电池管理系统的各种告警信息，确保电池的安全。当收到任何代表停止充电的告警信号、蓄电池单元端电压值升高到充电截止电压时停止对蓄电池的充放电。当单体电池电压监测电路发生故障， PCS装置应自动停止充电。

（5）PCS具备至少10台交流侧直接并联的能力。

（6）PCS应具备定时充放电功能。

（7）当输入电压为额定值时，在距离设备水平位置1m处，用声级计测量满载时的噪声，噪声不大于80dB。

（8）PCS本体应具有直流电动分断开关、交流电动分断开关、紧急停机操作开关等；每台PCS的交流输出侧带有断路器与升压变压器低压侧形成安全隔离。

（9）PCS内部直流侧需设计有预充电回路，在系统每次启动充、放电时，系统需预先启动预充电回路，保证直流侧冲击电流小于10A，以保证系统安全。

（10）为防止PCS装置受到潮气的影响，设备具有防凝露功能。

（11）PCS采用外接电源供电。

## 1.2.2.8.4. 并网技术要求

（1）并网

PCS装置应能自动与电网同步，包括但不限于通过低电压穿越、电网适应性、防孤岛保护、AGC\AVC、电能质量、动态响应时间、系统效率等并网测试。

（2）电能质量

PCS装置应具有相应的控制功能确保交流输出电能质量满足国标要求。

（3）有功控制

a）当有功功率指令为定值时，PCS应能输出恒定的功率值，正常运行条件下，有功功率不随频率、电压的变化而变化，功率控制精度满足GB/T34120标准中5.4.7的基本要求。

b）PCS应跟随储能电站监控系统指令控制其有功功率输出，待机状态下，从接收到功率调度指令到响应功率输出的时间不大于100ms，功率输出不超过PCS最大允许功率。

（4）限流特性

充电任何阶段都应根据电池的需要采取必要的限流措施，避免对电池造成损害。

（5）低电压穿越

PCS应具备充电模式和放电模式的低电压穿越能力，满足  GB/T 34120标准中5.4.12.2的基本要求。

（6）频率异常时的响应特性

PCS具备一定的耐受系统频率异常的能力，满足GB/T 34120标准中5.4.11.1b）的基本要求。

（7）防孤岛保护

PCS应区分计划孤岛与非计划孤岛，具备防非计划性孤岛保护功能，当系统发生扰动，储能单元脱网，在电网电压和频率恢复到正常范围之前，储能单元不允许并网。

（8）直流侧电能质量要求

PCS对电池充电时满足GB/T 34120标准中5.4.9/5.4.10的基本要求，且恒流充电时，稳流精度不超过2%（在20%~100%输出额定电流时），电流纹波不超过5%；恒压充电时，稳压精度不超过2%，电压纹波不超过2%。

（9）交流侧电压不平衡度

接入电网后，公共连接点的三相电压不平衡度不超过GB/T 15543-2008规定的限值，公共连接点的负序电压不平衡度不超过2%，短时不得超过4%；其中由逆变器引起的负序电压不平衡度不超过1.3%，短时不超过2.6%。

（10）谐波

PCS接入电网后不应造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电流，以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响。与电网连接点的谐波电压满足GB/T 14549的规定。PCS在额定并网运行条件下，输出电流谐波总畸变率满足GB/T 14549相关规定。

（11）PCS应采取一定的措施避免谐振的发生。

（12）PCS并网运行时产生的电压波动和闪变满足GB/T 12326的规定。

（13）并网点多台接入，一体柜建议采用并联方式汇流后接入至并网点。

## 1.2.2.8.5. 保护

PCS的保护功能应满足GB/T 34120标准中5.5的基本要求。

（1）缺相保护

PCS具备输出缺相保护功能。

（2）内部短路保护

当PCS内部发生短路时（如IGBT直通、直流母线短路等），PCS内的电子电路、保护熔断器和交流接触器快速、可靠动作。

（3）通讯故障保护

a）PCS设置与监控系统、BMS的通讯故障保护，当PCS与监控系统或BMS通讯中断时，PCS应立即停机。

b）除通信中断停机外，PCS应同时以BMS送出的急停干接点信号是否正常作为停机的判断依据，干接点信号宜同时接入常闭与常开两种（与BMS厂家共同确认），检测到任一动作后PCS应立即保护停机。PCS应与监控系统、BMS对通讯异常机制判断策略协商一致，保证保护设置一致。

（4）电流直流分量

PCS设置直流分量超标保护，PCS的电流直流分量符合Q/GDW 1885-2013中的基本要求。

（5）过热、过湿保护

PCS具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等基本过热保护功能。PCS具备基本的机内湿度保护功能，当检测到机内出现凝露等情况时，PCS不允许并网。此时，PCS采取有效措施消除机内的凝露状态。

（6）整机阻燃性和环境适应性

PCS走线使用阻燃型电线和电缆，线槽和线号标记套管等采用阻燃材料。PCS内电缆的长期运行温度必须与其连接的元件工作温度严格匹配，充分考虑电缆接头处温度对电缆绝缘性能的影响。PCS机体内装有环境温度、湿度控制、保护继电器以加强整机的环境控制、保护能力。

（7）降额警告

PCS在温度过高时必须进入降额运行模式，不直接关机。当PCS因温度过高而自动降额运行时，通过PCS的通信接口向监控系统和BMS提供PCS降额运行的告警信号。

（8）电气间隙和爬电距离

PCS的电气间隙和爬电距离应满足或优于GB/T 34120标准中的基本要求。

（9）PCS应具备完善的安全处理机制，功率指令超限值、BMS故障、PCS故障、通信中断等故障情况时，应能安全转待机或停机。BMS与PCS、站端监控系统通信中断情况应能相互触发停机或待机指令。

（10）PCS应具备交流进线相序错误保护、电网电压不平衡度保护、过电流保护、过/欠压保护、过/欠频保护、冷却系统故障保护、通讯故障保护、浪涌过电压保护等。

（11）其余故障情况均需配置保护。

## 1.2.2.9. 储能柜消防系统

一体柜采用以全氟己酮为灭火剂的全淹没灭火系统。包括对防护区域内火灾的自动检测报警和气体灭火装置等系统和设备的消防联动。消防报警控制器与保护区主控系统之间采用硬接线方式。消防系统设备按照不同规格主要包括气体灭火装置、感烟火灾探测器（以下简称烟感）、感温火灾探测器（以下简称温感）、火灾声光警报器（以下简称警报器）等;

锂离子电池室/舱自动灭火系统的最小保护单元为电池模块 (Pack)每个电池模块(Pack)内安装了全氟己酮柔性抑制管，当达到启动温度，抑制管释放灭火剂实现Pack级别消防。

1）	火灾探测系统

火灾探测系统由具备干接点输出功能的烟感、温感组成，无需配置消防主机；烟温感独立输出信号到BMS/EMS，并启动声光报警器。

2）	灭火系统

当保护区的温度达到释放温度(根据消防系统供应商设计方案)，灭火装置会释放，释放灭火剂，对异常区域进行灭火；同时反馈一个干接点信号至上位机，提醒相关人员气体灭火剂已释放。

## 1.2.2.10. 能量管理系统

## 1.2.2.10.1.信息与通信

（1）通信

EMS应具有RS485、光纤通讯接口、以太网接口、CAN总线之中的接口，应采用国家标准规约。

（2）故障报警

故障信号包括：BMS相关故障报警，PCS相关报警，环境系统相关报警，消防系统相关报警等。

EMS将报警信息上传至后台监控系统。

EMS应能上送下列状态信息：停机、待机、充电、放电、零功率运行、故障、告警。在充放电至荷电状态（SOC）上下限时，应转零功率运行。

EMS应能收集环境温度及模块温度等重要量测。

## 1.2.2.10.2.信息交互

上行量：可收集告警信息、开关量、模拟量等必要信息

下行量：下达运行策略信息、控制信息等必要信息下传至PCS及BMS。

## 1.2.2.10.2.功能需求

监控及运营管理系统是储能系统储能运行管理的控制系统，系统主要采集电池系统，PCS系统，储能柜环境控制及消防系统的运行数据，并具备启停控制与定值设置，策略运行管理等功能；

（1）系统监控：操作系统及软件必须采用正版软件或开源软件。系统监控功能需包括对储能电站内部设备的遥测、遥信、遥控、遥调；

（2）数据采集：采用标准的通信协议与BMS系统、PCS系统、配电系统的设备通信，实时、准确、全面采集电池、PCS变流器、配电系统的运行状态及电气参数；

（3）历史数据管理：基于商用数据库系统进行历史数据管理；可保存的历史数据包括遥测数据、遥信数据、越限、变位、操作记录、事件等；

（4）显示界面与操作：能够展示储能电站的整体运行状态与电气参数，包括但不限于电压、电流、功率、开关状态、系统报警状态等；能够直观展示储能电站内部各设备的运行状态和电气参数；

（5）统计分析与报表：对储能项目内部设备的信息可进行统计分析，能够形成数据报表和显示画面；对储能项目的累计充/放电量、最大充/放电功率和收益进行统计分析，包括峰/谷/平或各时段、日、月、年分别进行统计。

（6）时钟同步功能：具备时钟同步功能。

## 1.2.3.逆变器技术要求

## 1.2.3.1.技术标准

技术协议范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准(GB），在国内标准不完善的情况下，可参照选用IEC标准或双方认定的其它国家标准。选用标准应为最新版本。

技术协议未提及的内容均应符合以下的国家、行业和企业的标准及规范，但不仅限于此，选用标准应为签订合同时的最新版本，若标准之间出现矛盾时，以较高标准为准。

| NB/T 32004 GB/T 37408 GB/T 37409 GB/T 30427 | 光伏并网逆变器技术规范 光伏发电并网逆变器技术要求 光伏发电并网逆变器检测技术规范 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 |
| --- | --- |
| CGC/GF035 CNCA/CTSOOO2 | 光伏并网逆变器中国效率技术条件 光伏并网逆变器中国效率技术条件 |
| GB/T 14549 | 电能质量公用电网谐波 |
| GB/T 15543 | 电能质量三相电压不平衡 |
| GB/T 20046 | 光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004，MOD） |
| GB/T 30427 | 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 |
| GB 19517 | 国家电气设备安全技术规范 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码）（equ IEC 60529:1998） |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 3873 | 通信设备产品包装通用技术条件 |
| GB/T 16471 | 运输包装件尺寸与质量界限 |

## 1.2.3.2.设备使用环境条件

| 设备存储运输温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| --- | --- |
| 设备运行温度 | -30℃ ~ +60℃ |
| 设备运行相对湿度 | 0 ~ 100% |
| 最高工作海拔高度 | 4000m（＞3000m降额） |
| 污秽等级 | III级 |

## 1.2.3.3.技术参数表

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 输入（直流） |  |
| 最大输入电压 | 1100 V |
| 最小输入电压 / 启动电压 | 180V / 200 V |
| 额定输入电压 | 640 V |
| MPPT电压范围 | 180～1000 V |
| MPPT数量 | 9 |
| 每路MPPT最大输入组串数 | 2 |
| 每路最大输入电流 | 15 A |
| 最大输入电流 | 270 A (9×30 A) |
| 输入端子最大允许电流 | 30 A |
| 最大直流短路电流 | 360 A (9×40 A) |
| 输出（交流） |  |
| 额定输出功率 | 110 kW |
| 最大输出功率 | 121 kW |
| 最大输出视在功率 | 121 kVA |
| 最大输出电流 | 183.3 A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE，230/400 V |
| 电网电压范围 | 320 V ~ 480 V |
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz |
| 电网频率范围 | 45 Hz ~ 55Hz / 55 Hz ~ 65Hz |
| 总电流波形畸变率 | ＜3%（额定功率下） |
| 功率因数可调范围 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 |
| 馈电相数 / 输出相数 | 3 / 3 |
| 效率 |  |
| 最大效率 | 98.60% |
| 中国效率 | 98.00% |
| 保护 |  |
| 直流反接保护 | 具备 |
| 交流短路保护 | 具备 |
| 漏电流保护 | 具备 |
| 电网监控 | 具备 |
| 直流开关 | 具备 |
| 组串检测 | 具备 |
| 孤岛保护 | 具备 |
| 浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 |
| 通用参数 |  |
| 尺寸（宽×高×深） | 1019 mm×793 mm×360 mm |
| 重量 | 82 kg |
| 隔离方式 | 无变压器 |
| 防护等级 | IP66 |
| 夜间自耗电 | ≤4 W |
| 工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度范围 | 0~100% |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 最高工作海拔 | 4000 m（＞3000 m降额） |
| 显示 | LED，蓝牙+APP |
| 通讯 | RS485 / 4G（选配） |
| 直流端子类型 | Evo2兼容端子 |
| 交流端子类型 | OT/DT端子（最大70 mm2~ 240 mm2） |
| 符合标准 | NB/T 32004-2018；GB/T 37408-2019 |
| 电网支持 | ZVRT，反孤岛，有功无功调节，PF控制，缓启动/关断 |

## 1.2.3.4.并网逆变器技术要求

## 1.2.3.4.1.一般要求

- （1）光伏并网逆变器的形式为：三相交流光伏组串并网逆变器。

- （2）光伏并网逆变器作为不可分割的整体由供应商成套提供，不允许进行任何形式的拆分、分包或外协，其内部的所有机械、电气、通信、外壳、接地等连接和配合均属于供应商的责任范畴。

- （3）光伏并网逆变器的每路直流输入电缆导体截面积为4 mm²或6 mm²的光伏专用电缆，接线采用Evo2兼容端子，Evo2兼容端子要求电缆外径范围为4.7 mm ~ 6.4 mm。

- （4）交流输出端子最大支持电缆导体截面积为240 mm²（户外铜线70 mm~120 mm，户外铝线120 mm ~ 240 mm）。接线采用OT/DT压接端子，OT/DT端子尺寸详细要求见产品结构图。该端子应与逆变器交流输出端子及线缆规格相匹配。机器标配的供交流出线使用的防水端子可接电缆外径范围为30 mm ~ 60 mm(需根据不同的外径选择对应的密封圈组合)。

- （5）实际施工中直流输入电缆外径如大于以上线端端子可接外径范围上限，会导致电缆无法接入线端端子中，如小于范围下限，电缆虽然可以接入但线端端子接线处密封不紧；同理交流输出电缆外径如超出以上防水端子线径范围上限，将无法接入机器中，如小于范围下限，会导致防水端子密封不紧。当电缆外径超出允许范围时，逆变器输入、输出的详细方案设计请咨询供应商技术工程师。（直流输入端子堵头随附件发货，未使用的直流输入端子必须安装有堵头密封。）

- （6）光伏并网逆变器箱内应有保护接地，逆变器接地导体截面积应满足GB/T 37408标准要求。

- （7）光伏并网逆变器必须具备完备、准确、可靠的直流绝缘监测功能。同时，并网逆变器的输入电路对地应能满足NB/T 32004的冲击耐受电压要求。并网逆变器内的元器件布置应符合国内外的相关安规要求。

- （8）设备必须在正常的电网环境下安全稳定运行，性能指标达到技术协议中的承诺值。以签订技术协议时间为准，本技术协议满足采购人提供项目地电网侧并网标准，签订协议后新的电网并网标准更新引起的逆变器升级改造，由中标人承担逆变器的升级改造费用。

## 1.2.3.4.2.电能质量

逆变器向交流负载提供电能的质量应受控，应保证逆变器交流侧所有电能质量（电压、频率、谐波等）符合相关标准要求。

- （1）谐波和波形畸变

逆变器运行时，注入电网的电流谐波总畸变率限值为5%。各次谐波应限制在下表所列的百分比之内。

                - 奇次谐波电流含有率限值

| 奇次谐波 | 畸变限值 |
| --- | --- |
| 3次至9次 | ＜4.0% |
| 11次至15次 | ＜2.0% |
| 17次至21次 | ＜1.5% |
| 23次至33次 | ＜0.6% |
| 35次至39次 | ＜0.3% |

                - 偶次谐波电流含有率限值

| 偶次谐波 | 畸变限值 |
| --- | --- |
| 2次至10次 | ＜1.0% |
| 12次至16次 | ＜0.5% |
| 18次至22次 | ＜0.375% |
| 24次至34次 | ＜0.15% |
| 36次至40次 | ＜0.075% |

- （2）功率因数（PF）

正常运行条件下，当光伏系统中逆变器的输出大于其额定输出的50%时，功率因数应不小于0.98（超前或滞后）。功率因数（PF）计算公式为：

式中：

Pout——逆变器输出总有功功率;

Qout——逆变器输出总无功功率。

- （3）电流不平衡度

逆变器负序三相电流不平衡度不应超过2%，短时不应超过4%。

- （4）直流分量

光伏系统正常并网运行时，逆变器向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的0.5%。

- （5）电压偏差

正常运行时，光伏系统和电网接口处的电压允许偏差应符合GB/T 12325的规定。

- （6）电压不平衡度

由并网逆变器所引起的电压不平衡，不应超过GB/T 15543标准的限值。

## 1.2.3.4.3.保护与性能

逆变器在正常的运行环境和符合国标要求的电网环境下，不应出现误停机、误报警和其他无故停止工作的情况。当出现故障时，逆变器应能够按照设计的保护功能可靠动作。

- （1）防孤岛效应保护

并网逆变器应具有可靠而完备的非计划性孤岛保护功能。并网逆变器防非计划性孤岛功能应同时具备主动与被动两种孤岛检测方案。如果非计划性孤岛效应发生，逆变器应在2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

- （2）恢复并网保护

并网逆变器因电压或频率异常跳闸后，当电压和频率恢复正常后，光伏逆变器应经过一个可调的延迟时间后才能恢复并网，延迟时间范围可采用20s-5min。

- （3）电网短路保护

并网逆变器的交流输出应设置过流保护。当检测到电网侧发生短路时，并网逆变器根据短路电流的大小在对应的保护时间内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，并网逆变器应能正常工作。

- （4）反放电保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器直流侧应无反向电流流过。

- （5）极性反接保护

当光伏直流输入极性反接时，并网逆变器应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

- （6）电网过/欠压、过/欠频保护

在并网逆变器的交流输出侧，并网逆变器应能够准确判断供电电网（接线）的过/欠压，过/欠频等异常状态，并网逆变器应按要求的时间进行保护，切断时应发出警示信号。在电网电压、频率恢复到允许的电压、频率范围时，逆变器应能正常启动运行。

- （7）电网相序保护

并网逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压是负序电压时逆变器必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。并网逆变器支持三相线缆无序连接，并自动适应电网相序。任何情况下，并网逆变器都不能向电网注入负序电流。

- （8）输入过压、过流保护

并网逆变器必须具备完备的直流过压、过流保护功能。

- （9）内部短路保护

当并网逆变器内部发生短路时（如IGBT直通、直流母线短路等），逆变器内的电子电路和输出继电器应快速、可靠动作。

- （9）过热保护

并网逆变器应具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护功能。

- （10）过载保护

当光伏方阵输出的功率超过并网逆变器允许的最大直流输入功率时，并网逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处。

- （11）防雷保护

并网逆变器交直流侧必须具备完备的防雷保护功能，其中交直流侧应配置2级防雷保护器。

## 1.2.3.4.4.通信要求

- （1）并网逆变器的控制系统应采用自供电方式。

- （2）并网逆变器成套装置应提供标准的RS485接口通信，并网逆变器成套装置应能与光伏电站监控系统通过基于标准Modbus RTU协议的RS485接口通讯。

- （3）在并网逆变器的寿命期内，结合后台监控，逆变器应能够以日、月、年为单位连续存储运行数据和故障记录等。

## 1.2.3.4.5.工艺要求

        - 逆变器应选用质量可靠的输入输出端子，保证与组件的可靠连接，并需充分考虑电缆的安装与固定。

        - 逆变器箱体结构安全、可靠，设计与安装应便于维护及拆装。

        - 防护等级满足IP66，箱体设计应考虑通风、散热。

## 1.2.4.光储一体化管理平台技术要求

智慧光伏储能EMS运维平台集成接入边缘网关设备技术要求，规范并完善光伏运维市场的数据传输，保证各种电站监控监测仪器设备、传输网络和运维应用软件系统之间的连通，以及定义边缘网关接口（不同于系统与系统之间的接口），边缘网关作为电站和云端的桥梁，南向对设备进行统一管理、集成各种设备协议、监控设备状态和设备调用过程、解析设备协议；北向为接入提供标准化api。

云应用和光伏电站边缘网关架构图如下：

## 1.2.4.1.接入概述

为了降低新能源场景运维成本，降本增效，需要将光伏、（充电桩预留端口）、储能场景电站的所有信息通过网络上传到平台，为了够快速整合光伏、充电桩、储能等不同厂家、不同型号设备。每个站点均需配置足量的数据采集装置或者开放第三方系统接口，提供给新能源智慧综合运维系统的数据包括但不限于:第三方系统、逆变器、储能柜、（充电桩预留端口）、箱变测控、小气象站、电能表等设备信息实现数据汇集。采集装置支持 ModbuSRTU/TCP、MQTT、TCP、http、CDT、IEC101/102/103/104、DLT645等通讯协议及提供 RS485、以太网等相关通讯接口。场站数据采集转发设备应配置单独通讯管理机装置，数据采集转发设备提供4G/5G、WIFI等无线通讯以及以太网、RS485 等接口，可为远程集控系统提供数据接口，支持以ModbusTCP、http、TCP、MQTT、IEC104等协议或调用实时历史数据库API接口等方式与远程集控侧采集装置或数据库对接，实现数据上传或写入实时历史数据库。

▲中标单位需无偿提供平台的源代码，并根据业主实际需求进行修改。

## 1.2.4.2.接入要求

按照运维平台标准，配合接入运维系统。

数据直采方式:

a、需开放设备协议，现场需要预留物理接口供运维平台采集(在不影响配套软件使用的前提下)；

b、采购新能源一体化边缘网关进行数据集成(含4G卡及流量套餐)；

系统对接方式:

需保证数据真实有效,由第三方平台保证；

接入运维平台所需要的设备ID、账户、密码由公司运维人员分配。

## 1.2.4.3.功能要求

新能源智慧综合运维管理平台，采用“云”、“网”、“边”、“端”，云边协同的技术架构，为光、储、充电站提供软件到硬件一整套解决方案。这里 “边”指电站集成相关物联网设备，是结合新能源行业特点，打造新能源智慧运维标准化物联网平台及边缘装置，具备设备终端连接管理、设备集成、状态监控、数据映射和聚合等能力；将边缘侧边缘网关采集到的数据存储到数据库，利用物联网平台的规则引擎，可以进行各种复杂的规则计算及数据分析，为新能源智慧光伏运维平台赋能，从而满足新能源业务的数据需求。新能源智慧运维一体化边缘网关，可以连接不同协议和不同数据格式的硬件设备及各类弱电系统，可配置数据采集频率，并对采集到的数据进行存储、过滤去重，加密等处理。支持本地控制策略与联动等功能，提供安全可靠、低延时、低成本、易扩展的边缘数据存储及计算服务实现即时可靠的设备控制操作。

- 1.多元化设备接入方式，能够快速适配不同厂家不同型号光伏、储能等设备，设备快速接入和设备全生命周期管理的核心功能，实现设备与平台双向通信、批量设备管理、远程监控、设备联动等能力，设备厂家要配合监控平台对接工作。

- 2.满足光伏、储能电站运维业务数字化工具支撑,主要功能包括:光伏、储能设备数据指标监测、运维闭环管理、巡检、工单、告警管理、驾驶舱、运营报表统计、发电预测、智能诊断分析工具应用等。平台支持削峰填谷，实现“削峰填谷”作用,缓解高峰季节、高峰时段的用电紧张状况,提升新能源消纳比例,助力用户实现碳中和。

- 3.智慧光伏运维监管平台服务，满足产业管理单位光伏电站运维业务 数字化工具支撑，主要功能包括：光伏监测、运维闭环管理、巡检、告警监测服务、智能诊断分析工具应用等。

- 4.需要提供APP光伏电站巡检功能，便于运维人员定期对电站进行日常巡检任务。

- 5.电站数据接入调试服务，将光伏电站的所有信息通过光伏智能网关上传到光伏运维平台。提供给光伏运维平台的数据包括但不限于:第三方系统、逆变器、摄像头、小气象站等设备信息实现数据汇集。光伏智能网关需要支持 ModbusRTU/TCP、CDT、IEC101/102/103/104、DLT645等通讯协议及提供 RS485、以太网等相关通讯接口。光伏智能网关提供4G/5G、WIFI等无线通讯以及以太网、RS485 等接口，可为远程光伏运维平台提供数据接口，支持以 ModbusTCP、IEC104等协议或调用实时历史数据库 API接口等方式与远程集控侧采集装置或数据库对接，实现数据上传或写入实时历史数据库。具备逆变器远程启停控制，支持有功功率、无功功率的远程调节。

- 6.视频监控实施 站点现场摄像头安装，视频流监测调试，平台侧监控设备数据项配置等。

- 7.数据处理、数据存储，满足数据传输和存储的准确性、完整性、 安全性和保密性。

- 8.平台咨询服务，提供咨询服务和问题解答，对于产业单位提出的平台功能性错误或者数据错误。

边缘网关要具备设备集成、运维等能力，需要有系统化的平台，能够直观的感知和监控设备状态、设备交互过程，应具体能力如下：

## 1.2.4.4.边缘网关平台能力

系统灵活部署:基于容器化部署技术，从而达到持续集成、可移植性、隔离性、安全性；

协议快速集成:支持多传感器多协议、多种运营模式等，实现统一的数据采集，支持主流协议快速接入，实现传输层协议插件化，应用层协议可视化；

设备并发:支持多设备连接要求的并发处理能力；

数据实时处理:支持系统大数据的存储、查询的高性能处理能力；

平台诊断运维:支持自动化运维，实现系统故障自诊断，不停机；监测数据的采集、计算、审核、查询、统计和报送、接收并实现上位系统的反控命令。

数据集成连接技术北向接口要求与智慧光伏运维平台无缝对接，南向接口要求支持对接与光伏电站相关设备。

针对光伏运维场景提供设备快速接入和设备全生命周期管理的核心功能，实现设备与平台双向通信、批量设备管理、远程监控、设备联动等能力；

边缘网关接口，支持上层应用实时获取设备数据，以数据资产为视角，将数据的产生、分析到使用贯穿起来，越过应用系统壁垒，实现全局化管理。平台针对光伏运维场景设计设备物模型，统一设备接入框架，能够集成并管理光伏电站的物联网终端设备,支持通过多种应用层协（MQTT、modbus、CoAP、TCP、HTTP、CDT、IEC101/102/103/104、DLT645）接入。

## 1.2.4.5.边缘网关平台安全

设备、应用与平台数据交互可支持SSL安全加密机制。

用户登录鉴权管理，系统登录日志查询追踪，设备数据追溯。

操作终端采用证书管理、网络加密机等，实现强安全保障。

在设备接入、用户接入、数据传输、数据存储四个方面做的安全防护的同时降低安全处理对性能损失带来的影响。

边缘网关应具备保密功能，能设置密码，通过密码才能调取相关的数据资料。

## 1.2.4.6.边缘网关设备配置（可以根据实际情况调整）

CPU性能不低于1颗8核心16线程，主频不低于3.8GHz处理器；内存要求不小于32G；系统盘不小于100G；数据盘不小于512G；支持Windows/Linux/Ubuntu/Centos/麒麟x86等操作系统；7*24小时全天候稳定运行；北向接口能与智能光伏运维平台无缝对接，南向接口能够集成光伏硬件设备不限于逆变器、箱变测控、电能表、小气象站、摄像头、储能柜等设备，具备3C认证、电子产品检验所产品认证。提供统一的门户对所有设备进行统一管理，提供数据联合分析，以数据资产为视角，将数据的产生、分析到使用贯穿起来，越过应用系统壁垒，实现全局化管理。平台支持多种通讯协议，包括RS485/232、Modbus rtu\tcp、MQTT、UDP、TCP、HTTP、WEBSOCKET、Coap、CDT、IEC101/102/103/104、DLT645及无线4G、5G等传输协议；RS485、RS232、USB、RJ45等物理接口，并支持第三方私有协议开发。支持设备接入验证安全机制、数据连接SSL加密机制。

## 1.2.4.7.边缘网关平台功能清单

## 1.2.4.7.1.设备集成功能清单

| 功能 | 是否必选项 | 说明 | 详细清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备集成 | 必选 | 设备集成提供了设备连接系统、批量设备管理、设备远程控制与监控等能力，可对设备数据进行采集、灵活流转，并运用于数据分析与应用开发。 |  |
| 系统运维 | 必选 | 系统运维提供主机概况、数据库状态、服务管理、报警中心、服务监控、业务日志、调用链路、配置中心等运维功能，帮助您全面了解部署了物联网网关的服务器和上层应用的运行情况，及时发现系统、服务等运行异常和资源消耗情况，帮助各角色能快速、准确地定位问题。 |  |
| 权限管理 | 非必选 | 包括用户管理、数据角色管理、功能角色管理、权限配置以及组织架构管理。 |  |
| 设置 | 非必选 | 也支持进行系统使用授权设置，或根据实际业务场景进行其他设置，例如邮箱配置、短信配置等。 |  |
| 系统登录 | 非必选 | 系统登录提供了单点登录（SSO）功能。 |  |

| 系统功能 | 功能模块 | 功能项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备概况 |  | 显示 | 支持全屏显示设备集成整体状况。 |
|  |  | 查看 | 支持查看所有接入设备的实时状况（设备总数、当前在线设备数、已禁用设备数、故障设备数和报警设备数）。 |
|  |  |  | 支持查看所有接入设备的历史状况及趋势，可自定义组合设备类型和记录时长查看历史记录。 |
| 设备管理 | 设备模型库 | 查询 | 支持分页、列表查看设备模型详情及功能（属性、事件、服务），支持基于模型名称进行模糊搜索。 |
|  | 设备类 | 查询 | 支持分页、列表查看设备类详情及功能（属性、事件、服务），支持基于设备类名称进行模糊搜索。 |
|  |  | 新增 | 支持用户自定义新增设备类。 |
|  |  | 编辑 | 支持用户修改设备类名称、设备类分组和备注。 |
|  |  | 删除 | 支持用户删除设备类。对于已实例化设备的设备类，需先删除该设备类下所有设备后才可删除。 |
|  |  | 功能定义 | 支持快速添加设备模型库的标准设备模型及其功能。 |
|  |  |  | 支持新增、编辑、删除设备类功能，保存发布后生效（设备类的功能定义变化时将会影响到已实例化的设备配置，需要谨慎操作）。 |
|  |  |  | 完成功能定义并发布生效后，可以查看设备类的物模型（设备属性建模），同时支持导出完整物模型，用于操作系统应用或SDK开发。 |
|  |  |  | 支持恢复设备类历史版本的功能定义，当恢复历史版本，已实例化的设备将同步恢复设备功能（会影响到已实例化的设备配置，需要谨慎操作）。 |
|  |  |  | 支持功能定义编辑状态下，导入新的物模型及导出历史版本物模型TSL。 |
|  |  |  | 支持后续继续编辑数据解析脚本内容，重新提交生效。 |
|  |  |  | 支持删除脚本内容。删除脚本内容后，系统将不再调用脚本内容解析。 |
|  |  | Topic列表 | 支持设备向操作系统上报数据的Topic。 |
|  |  |  | 支持操作系统下发数据到设备的Topic。 |
|  |  |  | 设备类实例化设备后，设备继承设备类的所有Topic。 |
|  |  | 设备认证 | 支持网关设备身份认证，确保设备安全。 |
|  | 设备 | 查看 | 支持分页、列表查看所有设备详情，支持模糊搜索。 |
|  |  |  | 支持批量导入/出设备信息进行查看。 |
|  |  |  | 支持查看设备状态（禁用、未激活、离线、在线）。 |
|  |  |  | 设备详情页面显示设备基础信息和物模型功能信息。 |
|  |  | 新增 | 支持单条新增设备。 |
|  |  |  | 支持通过excel快速编辑，再导入到系统完成批量设备新增。 |
|  |  | 修改 | 支持用户修改设备详情。 |
|  |  |  | 支持通过excel快速编辑，再导入到系统完成批量设备修改。 |
|  |  |  | 支持在树形设备列表修改设备类分组名称和设备类名称。 |
|  |  | 删除 | 支持单条删除设备。 |
|  |  |  | 支持批量删除设备。 |
|  |  | 启/禁用 | 支持禁用/启用单个设备。 |
|  |  |  | 支持批量禁用/启用设备。 |
|  |  | 功能监测 | 支持查看设备功能当前状态及历史记录。编辑可写入的属性，调用服务、查看上报事件。 |
|  |  | 状态上报 | 支持应用订阅实时推送的设备状态。 |
|  |  | Topic列表 | 支持实例化设备继承设备类的所有Topic。 |
|  |  | 在线调试 | 支持设备在线状态时，使用在线调试功能，从系统下发指令给设备端进行功能测试。 |
|  |  |  | 支持关联当前设备的日志消息。 |
|  |  | 子设备 | 子设备本质是设备。但子设备不直接连接操作系统，需要通过网关设备与操作系统连接。 |
|  |  |  | 支持网关设备下挂载子设备或移除子设备。 |
|  |  | 设备分组 | 支持自定义添加设备分组。 |
|  |  |  | 支持批量删除组内设备。 |
|  |  |  | 支持模糊搜索分组名称。 |
|  |  | 网关设备 | 支持查看标准网关设备的固件名称和版本号、IP地址、网关类型、网关型号、串口名称和起始编号。 |
|  |  |  | 支持单个新增和批量导入网关设备。 |
|  |  |  | 支持在标准网关设备页面进行子设备配置、驱动配置和下发配置及固件（第三方网关只支持子设备配置）。 |
|  |  |  | 支持批量导入/出子设备功能配置。 |
|  |  |  | 支持显示下发配置及固件的实时进度。 |
| 网关管理 | 标准网关 | 查看 | 支持分页、列表查看系统内所有的标准网关信息，支持模糊搜索。 |
|  |  |  | 支持查看标准网关的的运行信息，例如：启用状态、激活状态、在线状态、工作时长。 |
|  |  |  | 支持远程下发网关配置及固件、远程重启网关。 |
|  |  | 修改 | 支持用户修改网关的标签信息、连接参数、网关内驱动实例参数。 |
|  |  | 删除 | 支持用户删除标准网关。 |
|  |  |  | 若网关内已有驱动实例运行，将不允许删除。 |
|  |  | 子设备管理 | 支持添加子设备，查看当前网关挂载的子设备、移除子设备。 |
|  |  |  | 支持子设备关联驱动实例、配置功能属性。 |
|  |  |  | 支持批量导入子设备功能配置。 |
|  |  | 驱动实例 | 支持分页、列表查看网关内所有的驱动实例信息。 |
|  |  |  | 支持查看驱动实例的运行信息。 |
|  |  |  | 支持远程启动、停止驱动实例。 |
|  |  |  | 支持查看驱动实例功能与设备功能的关联关系。 |
|  |  |  | 支持定制驱动对应的设备类自动绑点功能。 |
|  |  |  | 支持新增、修改、删除驱动实例，但不允许删除已被设备实例绑定的驱动实例。 |
|  |  | 关联本地网关 | 支持跳转连接至该网关对应的本地网关web页面并进行配置。 |
|  | 驱动管理 | 查看 | 支持分页、列表查看系统内所有的驱动详情（驱动名称、驱动ID等），支持模糊搜索。 |
|  |  |  | 可下载驱动文件到本地。 |
|  |  | 新增 | 用户可基于SDK开发驱动，开发完成后可以上传驱动JAR包和描述文件，完成驱动新增，供后续使用。 |
|  |  | 更新 | 支持用户通过更新驱动版本号的方式，更新系统内的驱动。更新后，需要重新配置网关驱动并下发配置，以生效网关配置。 |
|  |  | 删除 | 支持用户删除驱动，若该驱动下已有驱动实例，驱动先删除所有驱动实例，才可删除驱动。删除后，数据清除不可恢复，用户需要谨慎操作。 |
| 规则引擎 | 告警中心 | 历史记录 | 告警中心列表（设备类、设备名称、告警类型、告警详情、发生时间）分页查看，实时刷新最新告警。 |
|  |  |  | 支持按照时间、告警类型、设备类别查询告警记录。 |
|  |  |  | 告警记录支持导出为excel表格文件。 |
|  |  |  | 可查看告警详情。 |
|  |  | 告警规则 | 支持按照（规则名称、描述、设备类、设备实例、功能、告警类型、告警延时、使用状态、操作）字段查看自定义告警列表。 |
|  |  |  | 支持按照设备类、告警类型、规则名称筛选查询告警。 |
|  |  |  | 支持批量导入导出快速新增及更新自定义告警。 |
|  |  |  | 支持删除自定义告警。 |
|  |  | 通知规则 | 支持以短信或邮件方式将设备原生功能、自定义告警通知用户，同时支持第三方应用订阅告警。 |
|  |  |  | 支持列表查看通知规则，模糊搜索通知规则。 |
|  |  |  | 支持用户自定义新增、编辑、删除通知规则。 |
|  | 联动管理 | 时间触发 | 触发条件为时间点，即到了时间点就执行设备动作或脚本预案。 |
|  |  | 设备触发 | 设备的原生事件、属性、也可以是自定义告警触发执行设备动作或脚本预案。 |
|  |  | 查看 | 支持查看联动分页列表，支持模糊搜索。 |
|  |  | 新增 | 支持新增联动。 |
|  |  | 编辑 | 支持编辑修改联动。 |
|  |  | 删除 | 支持删除联动。 |
|  |  | 快速启停 | 支持在联动列表快速启停联动，当告警规则内涉及的设备被删除后，联动列表使用状态列提示该条联动”已失效“。 |
|  | 数据过滤 | 查看 | 支持查看数据过滤规则。 |
|  |  | 修改 | 支持配置数据过滤规则，并对规则进行测试。 |
| 运维监控 | 在线调试 | 调试 | 支持使用在线调试功能，从操作系统下发指令给设备端进行功能测试。 |
|  |  |  | 支持在线调试上下行通信数据，确定设备类、协议、解析脚本功能是否正确。 |
|  |  | 数据追踪 | 支持设备数据主动上报；应用下发数据到物理设备及物理设备返回结果。 |
|  |  | 关联日志 | 支持通过查看日志记录功能，可快捷进入当前设备的日志服务信息页面 |
|  | 日志服务 | 消息日志 | 支持按照时间、设备ID、消息类型、消息内容关键字筛选查询。 |
|  |  |  | 支持查看状态码对应表，进一步查明状态信息。 |
|  |  | 联动日志 | 支持按照联动名称、时间筛选查询。 |
| 日志服务 |  | 查看 | 展示网关运行时产生的日志文件。如：网关平台运行日志、驱动运行日志、与应用交互连接日志等。 |
|  |  | 下载 | 支持用户直接查看文件及下载日志文件，查看日志详情。 |
|  | 配置同步 | 更新 | 支持将系统侧当前的所有驱动同步至网关侧（硬件网关）。 |
| 用户管理 | 修改密码 | 修改 | 支持用户修改网关web页面的登录密码。 |

1.2.4.7.2.设备参数

1.2.4.7.2.1.千兆交换机

交换容量≥30Gbps，包转发率≥150Mpps，提供官网截图证明，支持8个10/100/100BASE-T电口，2个千兆Combo端口，IP41防护等级，支持VLAN、web页面管理、云简管理。

1.2.4.7.2.2.网络防火墙

性能参数：网络层吞吐量≥ 3G，应用层吞吐量≥ 1G，IPS吞吐量≥ 400M，并发连接数≥ 100万，HTTP新建连接数≥ 3万，IPSec VPN 最大接入数≥ 200，IPSec  VPN吞吐量≥ 200M。

硬件参数：规格：1U，内存≥ 4G，硬盘容量≥ 64G SSD，接口≥ 6千兆电口+2千兆光口SFP，产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。

★产品支持病毒检测与防御功能，需提供产品功能截图证明。

★产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明及第三方检测机构出具的检测报告复印件，编入商务与技术文件）

产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。

★产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明）

★产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（需提供产品功能截图证明及第三方检测机构出具的检测报告复印件，编入商务与技术文件）

1.2.4.7.2.3.台式机

处理器：I5，内存16G，存储1TB

显卡：独立显卡，显存≥4G GDDR5，显存位宽128bit，基础频率：1485MHz，加速频率：1665MHz，CUDA核心数896个，最大支持≥1×HDMI接口，1×DVI接口；

IO接口：USB接口不少于8个，其中前置USB3.0数量≥4个、10/100/1000自适应以太网1个、显示接口≥1个，音频接口前后各一组；

光驱：DVD刻录光驱；

显示器：与主机同品牌，23.8英寸或以上尺寸，分辨率1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口。

## 1.2.5.环境监控技术要求

## 1.2.5.1.环境检测技术标准

国家标准：

GB/T 19665-2005《无损检测 红外热成像检测 通用规范》

GB/T 33695-2017《太阳能资源测量 总辐射》

GB/T 20524-2006《小气候观测仪》

GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》

## 1.2.5.2.环境监测的重要性概述

- 保障系统性能与寿命：光伏储能系统受环境因素影响大，如温度过高会使光伏组件转换效率降低、储能电池寿命缩短，而湿度过大可能导致设备腐蚀。通过环境监测，可实时掌握环境参数变化，采取措施优化系统运行环境，保障系统性能稳定，延长设备使用寿命

- 提升发电与储能效率：太阳辐照度、风速、风向等气象条件直接影响光伏组件的发电效率，准确监测这些参数，能据此调整光伏组件的角度和朝向，实现最佳采光，提高发电效率。对于储能系统，合理的环境控制可确保储能电池在适宜温度等条件下工作，提升储能效率，更好地实现削峰填谷等功能，增强系统的经济性。

- 增强系统安全性：光伏储能系统中的电气设备、储能电池等存在火灾等安全风险，烟感监测设备可及时探测烟雾，发出警报，热成像摄像头能够检测设备的温度异常，提前发现潜在的过热隐患，小型气象站监测到的风速、风向等数据有助于在火灾发生时制定合理的消防策略，降低火灾蔓延风险，保障人员和财产安全。

- 优化运维管理：长期的环境监测数据积累，有助于分析系统在不同环境条件下的性能变化趋势和故障规律，为制定科学合理的运维计划提供依据，实现预防性维护，减少突发故障，降低运维成本，提高系统的可靠性和可利用率，提升运维管理的精细化水平。

- 助力电网稳定运行：光伏储能系统作为电网的重要组成部分，其输出功率的稳定性对电网运行至关重要。环境监测数据可用于预测发电功率的变化，为电网调度提供参考，使其提前做好应对措施，保障电网的稳定运行，提高电网对可再生能源的接纳能力。

## 1.2.5.3.主要监测设备技术参数

- 环境监控包含热成像摄像头、小型气象站、烟感等监测设备（含配套录像机，接入交换机等设备）。通讯通过485信号线或者无线网关连接。

## 1.2.5.3.1.热成像摄像头技术参数

- 新型融合型智能摄像机，支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核。

- 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警、支持远程消音。

- 支持PoE供电、10M/100M自适应网口、IP66等级防水防尘。

- 支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485。

- 最大图像尺寸：2560 × 1440

- 传感器类型：可见光：1/2.7" Progressive Scan CMOS

- 火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比

- 智能报警：移动侦测、遮挡报警、区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测。

- ★产品内置火焰传感器（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，且具有上述内容，编入商务与技术文件）。

- ★当设备触发火灾声光报警时，可使连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，且具有上述内容，编入商务与技术文件）。

- ★具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，且具有上述内容，编入商务与技术文件）。

## 1.2.5.3.2.烟感报警器

火警可用于联动安防监控硬盘录像机、摄像机、入侵报警主机、门禁控制器、动环监测等设备

执行标准：GB 4715-2005

监视电流：≤300μA

报警电流：40mA

工作电压：DC24V（DC9V~DC28V）

检测类型：光电式感烟、双光检测

工作电源：有线宽压供电DC9~28V，无正负极性

指示灯：光信号，红色指示灯，报警：红色常亮、运行：每隔12s闪烁1次，

报警输出：开关量、报警时闭合，额定参数30V/1A

布线要求：RVV4×0.5mm²阻燃线， 最大距离：100 m

★产品需符合GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》的要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件，并编入商务与技术响应文件中。

## 1.2.5.3.3.网络硬盘录像机

存储接口：1个SATA接口，已内置1块2TB硬盘，总容量2TB

视频接口：1×HDMI，1×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：4路报警输入，1路报警输出

USB接口：2×USB 2.0

输入带宽：40Mbps

输出带宽：80Mbps

接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持6×1080P

显示能力：最大支持4K输出

## 1.2.5.3.4.小型气象站

主机可以实时显示采集数据，包括：空气温度，空气相对湿度，风向，风速，降水量，光照、总辐射；

数据存储：需不小于64Mbit内存，当采集间隔5分钟情况下，数据可缓存约600天的数据；

通讯：网线或4/5G无线网络传输，上传测量数据和远程设置功能；

电池电量：须内置充电锂电池，一次充满，采集频率在1小时发送一次数据的情况下，使用时间不小于15天，须配备充电器；

供电方式：太阳能供电；

空气温度测量范围：-40+120℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃，

空气相对湿度测量范围：0～100%，分辨率：0.1%，准确度：±2%，

风向测量范围：0～360°，分辨率：1，准确度：±1，

风速测量范围：0-65m/s分辨率：±0.1m/s准确度：±0.1m/s，

降水量测量范围：0～6553mm，分辨率：0.1mm，准确度：±0.1mm，

光照测量范围：0-150000kLux，精准度±5%，

总辐射测量范围：0-1500W/m2，分辨率 1 W/m2，

★传感器具有省级法定气象计量检定机构出具的依据《JJG(气象)005-2015自动气象站翻斗式雨量传感器检定规程》检定合格的《检定证书》提供证书复印件，并编入商务与技术响应文件中。

## 三、质量保证

## 1、供应商负责将设备（货物）材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、设备（货物）现场的搬运、设备（货物）的安装、调试等。

## 2、各种设备（货物）必须提供装箱清单，按装箱清单验收设备（货物）。

## 3、设备（货物）在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

## 4、中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备材料及使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

## 5、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书或认证标志。

## 6、供应商实际提供的设备（货物）品种、型号、质量不符合招标文件技术参数要求或不能按时交货的，采购人有权拒收设备（货物）并终止合同，一切损失由供应商自行承担。设备（货物）验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

## 四、项目质保期

## ▲1、本项目要求产品的质量免费质保期不少于出厂承诺外，整体项目的设备质保和运行维护应至少 3 年以上（供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），质保期自项目最终验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务，并严格按照国家三包规定执行；质保期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。

2、在保修期内，中标单位在接到采购人的报修电话后应在2小时内做出响应，维护人员应在24小时内到达现场，一般维护应在48小时内完毕，如48小时内不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。保修期内，与维修相关的所有费用（包括材料）由中标供应商负责。质保修期后的维修酌情收费。

## 3、在24小时内不能修复的，采购人有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

## 五、交货期及交货地点

## 1、交货期：合同签订并收到采购人的书面通知后90日历天内，中标人将货物送达采购人指定地点并完成所有设备的供货、安装、调试及项目验收合格。

## 2、交货地点：仙居县范围内采购人指定地点。

## 六、验收

## 1、中标单位应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

## 2、中标单位将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、采购文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

## 3、本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后，双方签署验收证书和交货清单。如发现成果有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

## ▲七、商务响应表

| 履约保证金 | 本项目履约保证金为中标价的1%。 （1）项目供货及安装完毕通过验收合格后在7个工作日内退还，履约保证金采用现金或转账方式收取的，需按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金一次性退还给中标人； （2）履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量或者服务验收或测试不合格的。 （3）鼓励中标人开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，中标人以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 本项目采用阶段付款方式。 - 合同签订并收到采购人的（设备进场）书面通知后，采购人7个工作日内向成交供应商支付合同总价的40%作为预付款； - 供货完成并安装完毕，通过采购人内部初验收后7个工作日内支付至合同总价的80%（含预付款）； （3）项目正式验收通过后7个工作日内，采购人按结算价付至合同全额货款的100%。 |
| 项目其他要求 | （1）本次投标的设备的进场及安装与仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分工程的工期做好时间上的衔接。 （2）本次投标的采购清单中涉及到智能化设备的，需要由投标人负责按照采购人要求接入相关系统平台，接入费用需投标人综合考虑到本项目的投标报价中，不再另行支付。 （3）如因工程施工原因，场地未完全具备设备进场条件的，设备进场及安装时间以采购人的书面通知为准。 |

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 条款号 | 名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目名称 | 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 |
| 3.2 | 采购内容 | 详见本采购文件“第二章 采购需求”内容 |
| 4.2 | 采购人 | 采购人名称：仙居县交通运输局 联系人：曹先生 联系电话：15157658838 联系地址：仙居县 |
| 4.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江建亚工程咨询有限公司 联系人：吴女士 联系电话：18968400967 地址：仙居县安洲街道杜婆桥社区弘润中心办公楼3幢501室 |
| 10.1 | 踏勘现场 | £本项目组织现场踏勘 现场踏勘时间： 现场踏勘地址： R本项目不组织现场踏勘 本项目采购人不组织现场踏勘，供应商如有需要可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 11.1 | 答疑 | £采购人召开答疑会 召开答疑会时间： 召开答疑会地址： R采购人不召开答疑会。 |
| 12.1 | 分包 | £本项目允许分包 允许分包的内容： R本项目不允许分包 |
| 20.1 | 采购文件的澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，应于自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起7个工作日内）以书面形式向采购机构将要求答疑的问题传真0576－87688100或发电子邮件至493164833@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。 |
| 24.2（2） | 签字或盖章 | 须按投标文件格式中的要求盖单位公章及签署。公章可采用单位CA章或单位公章。 |
| 24.2（3） | 投标文件装订 | 本项目投标时采用电子投标文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |
| 25.3.2 | ▲项目最高限价 | 本项目投标报价的最高限价为人民币 5023353元。如投标人的报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 |
| 26.1 | ▲投标保证金 | £本项目投标保证金： 元。 R无，本项目不作要求。 |
| 27.1 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起90天内有效。 |
| 28.1 | 投标文件密封及标记 | 无 |
| 29.1 1） | 投标文件提交截止时间 | 同“招标公告”规定 |
| 29.1 1） | 投标文件提交地点 | 同“招标公告”规定 |
| 29.1 2） | 投标文件开启时间和地点 | 同“招标公告”规定 |
| 35.3 | 解密时间 | 在采购代理机构发布标书解密指令后规定时间内完成解密。 |
| 39.1 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构依法对投标人进行资格审查。资格后审不合格的供应商，对其投标文件作无效标处理。 |
| 51.1 | ▲履约保证金 | R本项目履约保证金： 合同金额的1% ； - 中标供应商均须向采购人递交履约保证金，未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。 - 项目合同约定通过验收合格后在7个工作日内退还，履约保证金采用现金或转账方式收取的，需按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金一次性退还给中标人； - 供应商不能按期保质保量完成项目建设或交货的，除承担相关责任外，采购人可相应没收合同履约保证金。 - 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。 £无，本项目不作要求。 |
| 54.1 | 投标费用 | 本项目代理服务费：本项目采购代理服务费由中标人支付，代理服务费按1.9万元计取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时一次性向代理机构缴清。 |
| 54.2 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务： 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 王健永; 13967615120. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
| 54.3 | 其他 | 是否允许采购进口产品：否。 |
|  |  | 投标产品若属于节能环保产品请提供相应依据。 对符合政府采购节能产品、环境标志产品，将根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，实施政府优先采购或强制采购。 |
|  |  | 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标（成交）供应商。 |

【注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。】

## 前 附 表（续）

履约保函、预付款保函相关说明

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英15868677616 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |
| 机构名称：浙江商盈融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 冯婳婳13586233988 |

## 总则

- 采购依据

  - 本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件等规定组织和实施。

- 适用范围

  - 本采购文件仅适用于本次公开招标采购所叙述的工程、货物和服务（法律、法规另有规定的，从其规定）。

  - 本项目名称见“投标人须知前附表”。

- 本项目采购方式

  - 公开招标是指采购人、采购代理机构依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。供应商按照招标文件的要求提交投标文件和报价，采购人从评标委员会推荐的候选供应商名单中确定中标（成交）供应商的采购方式。

  - 本项目的采购内容：详见“投标人须知前附表”。

- 定义

  - 电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”，本文件中招标人与采购人意思相同。

  - 采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

  - 采购组织机构：指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

  - 供应商：是指参加本政府采购项目投标、签订合同、实施的单位，按阶段不同，分别理解为潜在供应商、投标人、成交候选供应商、成交供应商、乙方；

  - 采购文件：指向供应商发出的采购需求文件，本文件中采购文件与公开招标采购文件意思相同；

  - 投标文件：指供应商针对采购文件作出响应的文件，包括电子投标文件、备份电子投标文件、成交后提供的纸质投标文件，所有投标文件内容应保持一致。本文件中响应文件与投标文件意思相同；

  - 供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

  - 联合体：是指两个以上单位组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

  - 甲方（发包人）：是指合同签订的一方，一般与采购人相同；

  - 乙方（承包人）：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

  - 同级政府采购监督管理部门：仙居县财政局政府采购监管处；

  - 中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

  - 监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

  - 残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的单位；

  - 产品：是指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：是指按公开招标采购文件要求的服务。

  - 项目：是指投标供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

  - 书面形式：是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 商务与技术响应：除采购文件明确以承诺、声明或直观表现形式外，供应商应当尽可能提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等材料予以佐证。若佐证材料有矛盾或者前后不一致，优先按照检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述的先后解释或佐证材料为准。

- 费用

  - 无论采购活动中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- 联合体

  - 本项目不接受联合体。

- 保密

  - 参与采购活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- 语言文字

  - 除专用术语外，与采购有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

- 计量单位

  - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 踏勘现场

  - 若“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

  - 供应商踏勘现场发生的费用自理。

  - 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 答疑会

  - 若“投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

  - 供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

  - 答疑会后，采购人按本章20.3款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

- 分包

  - 分包要求详见“投标人须知前附表”。

- 偏离

  - 带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

- 特别说明：

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照采购文件“第四章 评审办法”中有关条款规定的方式推荐中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品由采购人在采购文件采购需求中指定。

  - 供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。

  - 供应商投标响应的产品或服务技术指标，除采购文件明确以承诺、声明或直观表现形式外，供应商应当尽可能提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等材料予以佐证。若佐证材料有矛盾或者前后不一致，优先按照检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述的先后解释或佐证材料为准。

- 投标供应商对响应产品或服务的技术参数真实性承担法律责任。项目评审结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商响应产品或服务、响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

  - 供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  - 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则所有相关供应商的投标文件均无效。

  - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则所有相关供应商的投标文件均无效。

  - ▲供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标（成交）或严重违约或重大工程质量问题的。

  - 采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加响应但产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能、档次。

  - 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 质疑和投诉

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，供应商应一次性提出针对同一采购程序环节向采购代理机构提出质疑，逾期提出不予受理以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑与投诉书应按照浙江省政府采购下载专区中模板格式要求填写，否则不予受理。质疑投诉模板下载地址http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1532999207387）。

- 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在投标文件递交截止时间前提出。

- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

- （3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑书须包括以下内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

  - 质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

  - 如联合体参与采购活动，质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

  - 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

- 投诉

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内根据《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向仙居县财政部门提起投诉。

  - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

  - 供应商提起投诉应当符合下列条件：

- （1）提起投诉前已依法进行质疑；

- （2）投诉书内容符合本办法的规定；

- （3）在投诉有效期限内提起投诉；

- （4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- （5）财政部规定的其他条件。

  - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

  - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （1）捏造事实；

- （2）提供虚假材料；

- （3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 采购文件

- 本采购文件由以下部分组成：

  - 本采购文件由采购文件总目录所列内容组成。包含本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 采购文件的解释权

  - 采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。

- 供应商的风险

  - 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

- 采购文件的澄清

  - 供应商对采购文件如有疑问要求澄清，供应商需将书面资料（加盖单位公章）传真或电子邮件或送达采购代理机构，同时将电子文件发至“投标人须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

  - 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

  - 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

  - 澄清的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标文件提交截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

  - 供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

  - 供应商未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

  - 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 采购文件的修改

  - 在投标文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

  - 补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

  - 修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标文件提交截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

  - 供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

  - 供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料（加盖单位公章）传真或电子邮件或送达采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

  - 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

  - 对补充文件的澄清答复按20.3款规定。

  - 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 投标文件

- 投标文件的编制要求

  - 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

  - 除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。

  - 投标文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

  - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

  - 不按采购文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

  - 投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成（如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起递交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用复印件与原件相符的公证原件替代）。

    - ▲资格证明文件的组成：

- 应包括以下内容（均需供应商加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如项目要求）的有关资格证明文件等。

| - 序号 | - 资格条件目录 | 应提供的资格审查资料 （除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件格式，二选一），若自然人参加投标的，则无须提供。 |
| - 2 | - 基本资格条件 | （以下A～F项是第二十二条以及第六条规定要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料复印件，证明材料均需加盖公章。） |
| - 2.1 | A.具有独立承担民事责任的能力： | 投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）： ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；（公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务；） ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。 |
| - 2.2 | B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： | ①良好的商业信誉： 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 （以代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。 ②健全的财务会计制度： 投标人须在投标文件中出具有健全的财务会计制度承诺函（见附件格式）。 |
| - 2.3 | C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： | - 投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件格式）。 |
| - 2.4 | D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： | 投标人须在投标文件中出具依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（见附件格式）。 |
| - 2.5 | E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： | 投标人须在投标文件中出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（见附件格式）。 |
| - 2.6 | F.根据《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监【2013】24号）第六条规定 | 若参加投标人属于第六条规定的，除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料才能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力： - 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加投标的须提供总公司（总机构）授权； |
| - 3 | - 落实政府采购政策需满足的资格要求： | - 无。 |
| - 4 | 供应商特定条件 | 无。 |
| - 4.1 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

- 【采购文件若允许以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供以上材料】

    - 商务与技术文件的组成：

- 目录；

- 投标声明书（见附件格式）；

- 商务响应表（见附件格式）；

- 技术响应表（见附件格式，供应商应当尽可能提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等材料予以佐证）；

- 类似项目业绩一览表（见附件格式，附相关佐证材料）；

- 拟派团队人员情况表（见附件格式，附相关佐证材料）；

- 节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单（如有，见附件格式），其中本次采购清单中的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理；节能（环保）产品清单(见附件格式，如有则提供)；

- 投标人根据评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）；

- 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

    - 报价文件的组成；

- 目录

- 报价一览表（见附件格式）

- 报价明细表（见附件格式）。

- 政府采购优惠政策相关资料：《中小企业声明函》或为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（如是请提供，见附件格式）。

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 投标文件的编制

  - 内容编制

- 投标文件应按照本章23.1.1、23.1.2、23.1.3款中规定的顺序及采用“第六章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

- 关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

- 投标文件的资格文件、报价文件、商务技术文件必须分别编制，若有多个标项的，各标项的投标文件还必须单独编制。

【注：若供应商同时参加多个标项投标的，需要提供多个标项的投标文件；若供应商只选择其中任一标项的，仅需提供该标项的投标文件即可。】

- 投标文件应当对采购文件规定的内容进行对应明确说明，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

- 采购人如对采购文件有澄清或修改，供应商应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 编制投标文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

- 投标文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台（也可在政采云平台通过单位CA签章完成盖章提交）。

- 通过政采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）生成的电子投标文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子投标文件的文件后缀名为【.bfbs】。

  - 格式要求

- 投标文件应编制目录。

- 投标文件应按“投标人须知前附表”要求盖章。

- 投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

- 投标文件格式为PDF。

- 单个文件上传大小上限为300M。

- 建议正文字体为四号宋体，行距1.5倍，单个文件不超过300页。

- ▲投标报价

  - 投标报价要求：

    - 投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，投标人对合同内容的费用、质量、安全、技术服务等实行全面承包。

    - 投标人的报价应包括为完成本项目的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输（包含二次运输）、装卸、货到就位（安装）、调试、培训、验收、检测、保险、税金、规费、利润、保修、售后服务、代理服务费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。凡投标人漏项、漏报均视为已包含在投标报价中。

  - 报价表格要求

    - 投标报价应按照采购文件中相关附表格式填写。

    - 供应商应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

  - 报价方式

    - 本项目报价采用固定价。

    - 本项目设有最高限价详见“投标人须知前附表”，如供应商的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。

- 投标保证金

  - 本项目投标保证金要求：详见“投标人须知前附表”。

- 投标文件的有效期

  - ▲投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

  - 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

  - 成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

  - 投标文件有效期内，供应商撤销投标文件的，应向采购人交纳项目预算金额的2%。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法密封及标记

- 投标文件密封及标记要求见“投标人须知前附表”。

- 投标文件的提交

  - 提交投标文件

- 1）电子投标文件传输提交

- 供应商应当在投标文件提交截止时间（详见“投标人须知前附表”，下同）前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），投标文件提交截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标文件提交截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。

- 2）备份电子投标文件提交

- 供应商可以提交备份电子投标文件，若提交请将备份电子响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至493164833@qq.com ，备份电子响应文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子响应文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

- 备份电子响应文件仅在在线解密异常处理时使用。响应文件已按时解密的，备份电子响应文件自动失效。

- 3）中标供应商应提供与电子加密响应文件内容一致的纸质响应文件各一正二副。纸质响应文件装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。中标人在领取中标通知书时提供纸质响应文件。

  - 供应商提交的投标文件均不予退还。

  - 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

  - 采购人如因故推迟投标文件提交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的投标文件提交截止时间的约束。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 供应商在提交投标文件以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标文件提交截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 备选投标方案

  - 供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

- 【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

- 不予受理的投标文件

  - 逾期传送的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

## 开标程序

- 评标委员会组建

  - 评标委员会由采购人依法组建，其成员可以由采购方代表及政府采购评审专家组成，评标委员会对采购投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

  - 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 开标准备

  - 采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点公开开启投标文件，并邀请所有供应商代表准时在线参加。

  - 供应商代表应在线参加开标活动。本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标。供应商代表均应在线参加开标活动。否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

  - 供应商通过政采云平台进入本项目的开标大厅，了解提交响应文件的供应商名单、开标信息、评标流程等。解密结束后，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后扫描发送至邮箱493164833@qq.com。

- 在线解密

  - 在线解密开始时间

- 至投标文件提交截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，供应商应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

  - 解密异常处理

- 如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传供应商在投标文件提交截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃投标。

  - 在线解密时间

- 在线解密时间详见“投标人须知前附表”规定。

- 在线开启投标文件

  - 待所有供应商在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启电子投标文件。

- 询标、澄清

  - 在开标过程中，评标委员会经采购人代表确认后可以根据采购文件和开标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评标委员会以书面形式通过政府采购云平台通知所有参加投标的供应商。

  - 供应商按照采购文件的变动情况和评标委员会的要求进行承诺并作为投标文件的一部分，并加盖单位公章（或CA签章），上传政府采购云平台。

  - 待所有供应商商务技术文件评审结束后，在政府采购云平台中汇总各供应商的得分，通知供应商经评审无效的理由。

  - 在线统一开启供应商的报价，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。评标委员会对报价的合理性进行审查核实、评分，政府采购云平台汇总各供应商最终得分，并在政府采购云平台上公布得分结果。

  - 采购代理机构对相关开标、评审内容进行记录，以存档备查。

  - 评审期间，供应商应随时随地答复评标委员会的提出的问题，解答包括有关的商务、技术问题等，并按评标委员会要求及时形成投标承诺。

- 开标活动异议

  - 供应商如对开标活动有异议，应当在活动现场或通过电话联系及时提出，开标活动组织人员将当场作出答复，并制作记录。

## 资格审查

- 资格审查方式

  - 本项目采用的资格审查方式详见：“投标人须知前附表”规定。

- 资格审查

  - 开标后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

  - 供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标响应无效。

## 评审

- 评审原则及程序

  - 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与开标、评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标与开标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

  - 在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

  - 评审人员应认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

  - 评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

  - 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

  - 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。

  - 评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

  - 评标委员会根据综合评分情况，将供应商的评审得分由高到低顺序，并推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 评审办法

  - 本项目采用综合评分法。

  - 政府采购云平台汇总各供应商的商务技术分、报价分作为各供应商的评审得分。

  - 具体评审办法详见“第四章 评审办法”。本项目原则上采用电子评审方法。

- 出现下列情形之一的，采购组织机构将终止公开招标采购活动：

  - 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 所有报价经评标委员会认定明显高于市场价格；

  - 符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 法律、法规和采购文件规定的其他导致评审结果无效的。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

- 评标过程的监控

  - 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

  - 评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

## 定标

- 定标

  - 采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认。

  - 采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标（成交）供应商。

  - 在采购人确认采购结果后，采购代理机构将成交结果发布在政府采购网上进行公告。采购人、采购代理机构及评标委员会对未成交的供应商不作落标原因解释。

- 结果公告

  - 采购人确定中标（成交）供应商之日起2个工作日内，采购代理机构在“浙江政府采购网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

  - 采购代理机构将在中标结果公告中附中标（成交）通知书，视同向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，同时中标（成交）供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书发出之日起至合同签订前，中标（成交）供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标（成交）供应商自行承担。

## 合同授予

- 签订合同

  - 采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订政府采购合同。

  - 采购文件及补充文件、澄清修改文件、成交供应商的投标文件及澄清文件、评审过程中有关承诺文件和成交通知书均作为合同附件。

  - 采购人和成交供应商应当按照上款所列文件确定的内容签订政府采购合同，不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

  - 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 合同公告

  - 采购人应当自项目合同签订之日起2个工作日内，将项目合同在浙江省政府采购网公告，但项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标（成交）供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

- 拒签合同

  - 中标（成交）供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权取消其中标资格。

  - 中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

- ▲履约保证金

  - 中标人应在中标（成交）通知书规定的签订合同时间内向采购人提供“投标人须知前附表”规定数额的履约保证金。

  - 履约保证金支付形式：可以采用银行转账或银行保函或保险保函等方式。

  - 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 履约保证金在中标人将项目投入正常运营（或通过项目验收）后凭合法收据向采购人申请退还（出现违约情况除外），履约保证金采用现金或转账方式收取的，需按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金一次性退还给中标人。

## 供应商信用信息事项

- 供应商信用记录查询及使用

  - 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号文件）规定，在开标前实施政府采购活动中查询及使用信用记录事项。

    - 采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录。

    - 截止时点：提交投标文件（投标文件）截止时间前3年内；

    - 查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

    - 采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

    - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 政府采购中小企业政策

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本次采购对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价，详见报价文件评分标准。

  - 关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。属于小型和微型企业的，投标文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》，评标委员会据此进行核查；

  - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

  - 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

  - 同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

  - 符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

  - 本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

  - 本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

  - 提供的货物全部由小微企业承接（若接受联合体投标的，包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

## 其他事项

- 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。成交供应商不按采购文件规定交纳采购代理服务费，将取消其成交资格。同时成交供应商应向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

  - 政采贷相关说明：

- 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务（详见投标人须知详见前附表）。

  - 其他内容：投标人须知详见前附表。

# 第四章  评审办法

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

## 总则

采购活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，评标委员会根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并推荐成交候选人。评审期间，评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

## 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家等有关人员组成，评标全过程接受有关部门监督指导。

## 评标办法

本评标方法采用百分制综合评分法，是指供应商最大限度满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件各项评审因素进行综合评审后，以评标综合得分由高至低推荐中标候选人的评标办法。

本项目综合评分设总分100分，其中商务与技术文件与报价文件权值比例见下表：

| 评标指标 | 商务与技术文件部分 | 报价文件部分（价格） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 70 | 30 | 100 |

## 评审细则

1. 评审工作由评标委员会负责。

2. 符合性审查

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等书面内容进行必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.1 资格及响应符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

1）投标文件中提供的资料无法证明供应商满足采购文件载明的供应商资格要求；

2）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

3）未按采购文件的要求签署和盖章的；

4）未实质性响应采购文件规定的实质性内容的；

5）存在法律、法规、规章、采购文件规定的其它无效情况的；

6）采购文件中其他规定的。

2.2 技术符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

1）主要产品的技术参数响应达不到采购需求的；

2）提供的技术服务人员不能满足采购需求的；

3）主要的技术方案或安全保障措施、工期进度安排计划不可行的；

4）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或采购文件要求的；

5）采购文件中其他规定的。

2.3 报价符合性审查

2.3.1 报价错误修正

评标委员会将对报价文件进行校核，报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）正本与副本不一致时，以正本为准；

2）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，评标委员会应判定其为无效标。

2.3.2 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在政采云平台上规定时间内提供相关说明，必要时可要求供应商提交相关证明材料；评标委员会（少数服从多数原则）认为供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效标处理。

2.3.3 投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

1）供应商未按采购文件实质性规定要求进行报价或拒绝修正不平衡报价；

2）报价超过采购文件规定的预算价或最高限价；

3）评标委员会认为供应商报价符合2.3.2合理报价澄清说明情形的；

2.4评标委员会对符合要求的有效供应商根据投标文件响应情况等进行评审，并向采购人提出评审意见和评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）投标文件开启日期和地点；

（3）获取采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商投标文件评审情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

评审报告由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的评标委员会成员，应在评审报告上签署不同意见并说明理由。评标委员会成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、资信内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行综合打分（分值均四舍五入，保留两位小数）。

评委打分参照本章附表：评分标准表。

其中技术资信部分由评标委员会成员根据各供应商的投标文件进行独立打分（小数点后保留一位小数）。各供应商商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

如出现采购文件及评标办法未及事宜，由评标小组依据有关法律法规及规章执行并讨论确定。

【注：评标委员会成员独立评审。评标委员会组长对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；代理机构可协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。】

4.评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝报价文件得分+商务与技术文件得分。

5.中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按照以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）投标报价低者；

（2）抽签确定。

## 重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）资格性检查认定错误；

（二）分值汇总计算错误；

（三）分项评分超出评分标准范围；

（四）客观分评分不一致；

（五）经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形。

附表：评分标准表

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 24分 |
| 1 | 标书质量 | 根据响应文件编制是否完整、目录对应清晰、编制内容简洁明了、内容关联准确、查找方便的，最高得2分。存在有关内容前后矛盾、未按要求完整提供、目录对应不清晰、编制的内容不够详实、内容关联不够准确、内容查找不方便的，酌情扣分。 | 2 |
| 2 | 企业资质证书 | - 投标人具有有效期内的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《信息安全管理体系认证证书》，且认证范围里有与本项目实施相关内容的，每个得1分，最高得3分。 - 注：须提供有效期内认证证书复印件编入商务与技术文件，查询状态为暂停或不在状态的不得分。 | 3 |
| 3 |  | - 投标人具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上证书的得1分。 - 注：证书须在有效期内，相关证书复印件编入商务与技术文件，否则不得分。 | 1 |
| 4 | 类似项目业绩 | 根据投标人提供的自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩的，每个业绩得1分，本项最高得3分。 注：须提供合同复印件或扫描件编入商务与技术文件，否则不得分。 | 3 |
| 5 | 人员配备及技术力量 | 项目负责人：拟投入本项目的项目负责人具有二级及以上建造师注册证书的，得1分；具有系统集成项目管理工程师证书的，得1分；具有信息系统项目管理师（高级）及以上证书的，得1分；本项最高得3分。 注：须提供人员相关证书复印件及在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。 | 3 |
| 6 |  | 项目技术负责人：拟投入本项目的技术负责人具有应用电子工程师证书的，得1分；具有注册电气工程师证书的，得1分；具有系统集成项目管理工程师证书的，得1分；本项最高得3分。 注：须提供人员相关证书复印件及在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。 | 3 |
| 7 |  | - 1.项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）配备注册安全工程师、注册电气工程师、软件设计师、变电设备安装工、系统架构设计师的每提供一个证书得1分，本项最高得5分。同一个人具有多个证书的，不重复计分。 注：须提供人员相关证书复印件及在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。 | 5 |
| 8 | 节能环保产品 | （1）投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； （2）投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 注：须提供附件《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件或复印件，否则不予给分。 | 2 |
| 9 | 质保期 | 提供项目整体免费质保及维护的年限符合招标文件要求（3年）的不得分，承诺每增加1年质保及售后维护的，加1分，本项最高得2分。 - 注：须提供相关承诺，未提供承诺或承诺不明确的不得分。 | 2 |
| 二、技术分 |  |  | 46分 |
| 10 | 技术指标与配置要求 | - 根据投标人所投产品主要技术参数对招标文件需求的响应程度评分，对带有“★”标识的主要功能、技术指标若有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 - 根据所投产品其它非“★”标识的技术指标与招标要求的响应程度由评委评分，若有负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。 注：采购需求中技术参数有“▲”标识要求的未响应或不满足，将按无效标处理。投标人可以提供官网产品技术参数描述截图或产品说明书或自拟产品技术参数表述，如采购文件要求提供相应检验（检测）报告的且必须提供，作为产品的“技术要求”响应材料。未提供材料或提供的材料无法体现参数的由评委视情况予以扣分。 | 18 |
| 11 | 项目总体解决方案 | 项目总体解决方案（包含且不限于对项目总体需求的理解、重点难点分析等）内容全面完整、科学合理等，进行综合打分。 | 4 |
| 12 | 技术方案 | 根据投标人提供的光伏储能技术方案，如光伏技术方案，储能技术方案，光储与环境监测设备与平台对接技术方案等的合理性、实用性、灵活性等，进行综合打分。 | 4 |
| 13 | 视频演示 | - （1）满足光伏、储能电站运维业务数字化工具支撑,主要功能包括:光伏、储能设备数据指标监测、运维闭环管理、巡检、工单、告警管理、驾驶舱、运营报表统计、发电预测、智能诊断分析工具应用等,以及通过分时电价政策，实现削峰填谷功能。本项最高得3分。 | 3 |
| 14 |  | - （2）演示电站数据接入调试服务，将光伏、储能等设备必要信息通过新能源光储一体化网关上传到光储运维监控平台。站点需配置数据采集装置，提供给远程监控系统的数据包括但不限于:逆变器、储能柜、小气象站等设备信息实现数据汇集。采集装置支持 ModbuSRTU/TCP、IEC104等通讯协议及提供 RS485、以太网等相关通讯接口。场站数据采集转发设备应配置单独通讯管理机装置，数据采集转发设备提供4G/5G、WIFI等无线通讯以及以太网、RS485等接口，可为远程监控系统提供数据接口，支持以ModbusTCP、IEC104等协议。本项最高得4分。 | 4 |
|  |  | 注：以上（1）、（2）两项的视频演示内容的演示时间分别不超过10分钟，由评委进行打分。投标人将录制好的演示视频加密后以U盘存储方式邮寄至代理机构或将演示视频加密后发送至采购代理机构邮箱493164833@qq.com。在投标截止时间前送达，并在投标文件解密同时发送加密密码（解密时间内发送）到邮箱，逾期不接收。加密文件需在公共网络下可以打开，如因投标人的文件损坏等原因不能打开的，则本项不得分。 |  |
| 15 | 安全保证措施 | 根据投标人针对本项目特点制定的光储能设施设备安全保障措施和方案的科学性、合理性、规范性程度等，进行综合打分。 | 4 |
| 16 | 应急方案 | 根据投标人针对本项目可能出现的各种问题制定相应的应急措施方案，包含但不限于应急组织机构设置，紧急方案、应对措施的科学合理性、可操作性等，进行综合打分。 | 3 |
| 17 | 调试及验收方案 | 供应商提供的针对本项目安装、调试、验收方案和措施是否科学、有效进行打分。 | 3 |
| 18 | 优惠承诺 | 根据供应商承诺的备品备件的提供及优惠（包括但不限于备品备件清单以及质保期外备品备件费用收取的价格和人工费用等），进行打分。 | 3 |
| 备注 |  | 评委打分小数点后保留一位 |  |
| 第二部分 报价文件评分 |  |  | 分值 |
| 评分标准 |  | （1）评标委员会根据投标人提供的相关证明材料进行核查，对于提供的证明材料完整有效且属于小型微型的企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对其企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 （2）各供应商报价文件得分由评标委员会按各供应商的报价统一计算。 （3）报价文件评分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的供应商，其报价文件得满分。其他供应商的报价文件得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。 | 30 |

# 第五章  合同条款及格式

合同编号：

合  同  书

项目名称： 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

甲    方： 仙居县交通运输局

乙    方：

签订地点：浙江省仙居县

签订日期：    年    月   日

采购合同（范本）

（仅供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购方：                     （以下简称甲方）

供货方：                     （以下简称乙方）

根据《仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 》的中标通知书，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成采购内容，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，现签订本项目的采购合同。

- 合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 货物内容

1.本项目采购内容：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目，供应商需提供货物的供货、运输、安装、验收及售后服务等，详见采购文件。

2.货物清单：详见采购文件及响应文件。

3.货物数量：详见采购文件及响应文件。

注：实际采购数量按采购人确认的为准，采购数量如有调整，合同的最终结算金额按实际采购量乘以成交单价进行计算。

- 合同金额

- 本合同金额为（大写）：                 （￥      元）人民币。

- 合同单价：详见合同附件。

- 本合同价格已经包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输（包含二次运输）、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收、保修以及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

- 技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

乙方交纳          元作为本合同的履约保证金（合同金额的1%）。

1.中标供应商均须向采购人递交履约保证金，未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。

2.项目合同约定通过验收合格后在7个工作日内退还，履约保证金采用现金或转账方式收取的，需按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金一次性退还给乙方。

3.供应商不能按期保质保量完成项目建设或交货的，除承担相关责任外，采购人可相应没收合同履约保证金。

4.鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

- 质保期

- 交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订并收到甲方的书面通知后90日历天内，乙方将货物送达甲方指定地点并完成所有设备的供货、安装、调试及项目验收合格。

2. 交货方式：包供货包运输包安装。

3. 交货地点：送至甲方指定的地点。

- 货款支付

本项目按照阶段分期付款。

（1）合同签订之日起7个工作日内采购人向成交供应商支付合同总价的40%；

（2）供货完成并安装完毕经采购人验收合格通过后7个工作日支付至最终结算价的100%；

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.质量保修期内免费提供维修服务和有关的技术咨询服务；质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费保修期的，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.供应商应同时提交所有的技术资料，双方签署验收合格书。若因供货商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供货商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供货商承担，采购人保留向供货商索赔的权利。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

1.甲方无正当理由不得拒收货物。

2.甲方按期验收和办理货款支付手续。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商一致方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；浙江建亚工程咨询有限公司、仙居县财政局各一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：          （签字或签章） 或授权委托人：           （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

签订地址：仙居县                       签订日期：      年    月    日

# 第六章　投标文件格式

投标文件封面样式

响 应 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”

（请选择）

标项号    （如有）

项目编号:

项目名称:

供应商名称：                         （盖单位章）

年   月   日

## 1、资格文件格式

目  录

（按照“第三章 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件1：（以下二选一）

（1）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动。

--------------------------------------------------------------------------------------

（有效身份证复印件）

（2）法定代表人授权委托书

致：浙江建亚工程咨询有限公司、仙居县交通运输局 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 ZJJY-2024-116 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或签章：

投标人（盖单位公章）：                       日  期：    年    月    日

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

| 法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

附：全权代表身份证复印件

| 全权代表身份证复印件粘贴处 （正面） |  | 全权代表身份证复印件粘贴处 （反面） |
| --- | --- | --- |

附件2：

健全的财务会计制度承诺函

致 仙居县交通运输局：

本公司参加  仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目   的采购活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

日　期：

附件3：

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致 仙居县交通运输局：

我公司作为本次采购项目的供应商，参加 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

承诺人 (盖单位章)：

日　期：

附件4：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致 仙居县交通运输局：

在贵方组织的  仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 采购活动，我公司在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的采购活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

声明人 (盖单位章)：

日　期：

附件5：

无重大违法记录声明书

致 仙居县交通运输局：

我方郑重声明：我方参加 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 采购活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

日　期：

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（供应商可参考采购文件“第三章 投标人须知”商务与技术文件组成要求编排）

附件6：

专家评分索引表（仅供参考）

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务与技术文件首页。投标人应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

- 如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商 (盖单位章)：

日　期：

附件7：

投标声明书

仙居县交通运输局：

______________________________________(供应商全称)授权____________ (全权代表姓名)___________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的 仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目（项目编号：ZJJY-2024-116） 采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定投标人应当具备的条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）报价文件；

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求供应商提交的全部文件；

4、按采购文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见报价一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标书，我方的投标保证金可不予退回。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件自投标文件递交截止之日起90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地  址：____________________

邮  编：____________________

联系人：____________________

电  话：____________________　（填写固定、移动电话）

传  真：____________________

E-mail：____________________

投标人 (盖单位章)：

日　期：

附件8：

商务响应表

项目编号：ZJJY-2024-116

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

注：此表可延续，表格内如未填写完整将视为对招标文件商务要求完全响应。

投标人 (盖单位章)：

日　期：

附件9：

技术响应表

项目编号：ZJJY-2024-116

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求 | 响应文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1、供应商在填写其中的技术响应内容时，必须对照本采购文件“第二章 采购需求”中产品技术或服务要求的各指标项逐条说明，写出具体响应内容。并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、如响应表格无法清晰完整描述响应内容的，可在文本另行描述（例如提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等佐证材料），并在对应页码中标识页码，引导评标委员会审阅响应内容，因响应文件编制原因引起评审错误责任由供应商承担。

3、建议供应商按实写明产品偏离情况并标识偏离参数项，偏离情况作为响应产品的重要评审指标。

4、如采购文件要求提供相应检验（检测）报告的，作为产品的“技术要求”响应材料，后附。未提供材料或提供的材料无法体现参数的由评委视情况予以扣分。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件10：

类似项目业绩一览表

项目编号：ZJJY-2024-116

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中业绩参照“第四章 评审办法”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。

2.供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件11：

拟派团队人员情况表

| 序号 | 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事本工作时间 | 评审材料 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | （其他人员自拟） |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

2、表中拟派岗位人员请参照“第四章”评标办法及评分标准”中拟派人员要求填写。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件12：

节能环保产品声明函(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件13：

节能（环保）产品清单(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。

2、表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标人（盖单位章）：

日  期：

## 3、报价文件格式

目   录

（供应商可参考采购文件“第三章 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件14：

报价一览表

项目编号：ZJJY-2024-116

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

| 投标报价（总价.元） | 交货期 | 确认声明书是否签署 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应招标文件要求 | 是 |  |

注: 1、投标人的报价应包括为完成本项目所涉及的所有产品（包括设备、材料、施工）的设计、设备、运输、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用、运行维护费用（须确保质保期内信号稳定输送）、第三方检测（若有）、培训、免费质保服务、税金、人工、管理、合理利润、采购代理服务费等一切成本及费用。凡投标人漏项、漏报均视为已包含在投标报价中。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件15：

报价明细表

项目编号：ZJJY-2024-116

项目名称：仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目

单位：人民币/元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  | ￥ |

注：1、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体货物与服务内容，采用固定单价自主确定报价。

2、本表为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人不再另外支付任何费用。

3、“报价明细表”中的投标总报价应与“报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以报价一览表为准。

4、此表可增行。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件16：（如是，请提供）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   仙居县交通运输局   的  仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 填写注意事项：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 标的物请按报价明细表中的产品逐行填写，可增行。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，可扩行。

- 中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写完整，否则声明无效。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江建亚工程咨询有限公司 单位组织的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（3）监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，享受中小企业政府采购优惠政策。

附件17：（以下二选一）

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江建亚工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 （编号：ZJJY-2024-116）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

日期：    年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

浙江建亚工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县冷链物流综合分拣中心-邮政物流配送中心分布式光伏采购及安装项目 （编号：ZJJY-2024-116）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

日期：    年   月   日

注：1、本声明书非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。

2、各供应商提前打印本表，待标书件解密结束后，签署完毕后扫描发送至邮箱493164833@qq.com。