天台县政府采购

公开招标文件

项目编号：         JJCG-2024-008（招）

项目名称： 天台县中医院后勤系统设备维护项目

采购单位：    天台县中医院（盖章）

联 系 人：  梅天宁     联系电话：0576-82372274

采购代理单位：   建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人： 陈  浩      联系电话：15258582528

二0二四年八月

目  录

第一章  招标公告 …………………………………………………………1

第二章  投标人须知 ………………………………………………………5

前附表 …………………………………………………………………5

一、招标文件 …………………………………………………………9

二、电子投标文件 ……………………………………………………9

三、投标 ………………………………………………………………12

四、开标 ………………………………………………………………12

五、评标 ………………………………………………………………12

六、定标 ………………………………………………………………15

七、合同授予 …………………………………………………………16

第三章  合同主要条款 ……………………………………………………17

第四章  招标内容及需求 …………………………………………………22

第五章  评标办法及评分标准 ……………………………………………44

第六章  附件：投标文件格式 ……………………………………………49

附件一、法定代表人（负责人）资格证明书 ………………………49

附件二、授权委托书 …………………………………………………50

附件三、投标声明书 …………………………………………………51

附件四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函… 52

附件五、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 …………………53

附件六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 …54

附件七、投标函 ………………………………………………………55

附件八、报价表 ………………………………………………………56

附件九、项目组人员一览表 …………………………………………57

附件十、商务技术偏离表 ……………………………………………58

附件十一、售后服务承诺书 …………………………………………59

附件十二、中小企业声明函 …………………………………………60

附件十三、投标文件封面格式 ………………………………………62

共64页

第一章  招标公告

天台县中医院后勤系统设备维护项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年8月28日09点00分（北京时间）前在浙江政府采购云平台递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJCG-2024-008(招)

项目名称：天台县中医院后勤系统设备维护项目

预算金额（元）：3200000

最高限价（元）：3200000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县中医院后勤系统设备维护项目 | 2 | 年 | 320 | 320 | 详见招标文件第四章 | 国产 |

合同履约期限：合同签订后二年。

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目不接受联合体投标。

落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

本项目的特定资格要求：①投标人具有《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级或《特种设备生产许可证（工业管道安装）》GC2级；②投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年8月7日至2024年8月28日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月28日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年8月28日 09:00

开标地点（网址）：天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

截止时点：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：天台县中医院

地    址：天台县赤城街道劳动路355号

传    真：/

项目联系人（询问）：梅天宁

项目联系方式（询问）：0576-82372274

质疑联系人：张维

质疑联系方式：0576-89353763

2.采购代理机构信息

名    称：建经投资咨询有限公司

地    址：天台县赤城街道秀园路秀苑花园管理用房

传    真：0576-83884619

项目联系人（询问）：陈  浩

项目联系方式（询问）：15258582528，0576-83891588

质疑联系人：王金木

质疑联系方式：15957632631

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：天台县财政局

地    址：天台县飞鹤路189号

传    真：/

联系人 ：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

- 政采贷服务：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

九、履约保函服务：

供应商如有办理履约保函需求，可使用以下银行的履约保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

十、预付款保函服务：

供应商如有办理预付款保函需求，可使用以下银行的预付款保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

- 2、除了以上银行外，供应商也可以选择其他有能力的银行进行融资。

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

天台县中医院

建经投资咨询有限公司

2024年8月

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县中医院 |
| 2 | 项目名称 | 天台县中医院后勤系统设备维护项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 3200000元 |
| 5 | 投标人资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 本项目不接受联合体投标。 落实政府采购政策需满足的资格要求： ¨无； þ专门面向中小企业 ¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函； ☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函； þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函； ☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函； 本项目的特定资格要求：①投标人具有《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级或《特种设备生产许可证（工业管道安装）》GC2级；②投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | 服务期 | 二年 |
| 7 | 服务地点 | 天台县中医院指定地点 |
| 8 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | 2024年8月28日上午09：00 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 12 | 开标时间 | 2024年8月28日上午09：00 |
| 13 | 开标地点 | 天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅 |
| 14 | 是否允许联合体 | □是 /☑ 否 |
| 15 | 是否允许分包 | □是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑否 |
| 16 | 电子投标要求 | 供应商须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。 截止时间：2024年8月28日09:00 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件视为无效。 |
| 17 | 电子投标文件解密要求 | 电子投标文件在线解密时间：2024年8月28日09:00至09:30 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 18 | 备份电子投标 文件制作要求 | 备份电子投标文件是通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件，请供应商自行妥善保管。 |
| 19 | 备份电子投标文件使用、递交有关规定 | 1.使用前提：供应商自行在线解密操作失败； 2.递交截止时间：2024年8月28日09: 00，逾期送达的备份投标文件视为无效； 3.投递邮箱：505714042@qq.com； 4.未按上述要求递交备份电子投标文件或所提供的的备份电子投标文件不符合要求的视同放弃投标，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件； 5. 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 |
| 20 | 不见面开标直播 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。 |
| 21 | 远程询标/远程在线演示要求 | 1、评审小组可能向投标人发起远程询标，投标人需提前做好准备。 2、本项目是否需要远程在线演示要求详见采购需求。 3、远程询标/远程在线演示要求通过“政采云视频讲标系统”进行线上问答，投标人在接到政采云信息推送后登录政采云系统--进入开标大厅--进入本项目进行操作，单方面视频下回答评委询问。 4、投标人进行远程在线演示可通过共享桌面来实现，具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》2.4.4项。 5、“政采云视频讲标系统”目前不支持手机端，投标人需配置带高清摄像头的电脑、音箱、麦克风等设备，以及足够的网络带宽保障远程询标顺利进行（建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，有线网线、中档及以上摄像头，提前调试音响麦克风）。 |
| 22 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.电子投标文件制作： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。 |
| 23 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（þ是/£否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 24 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：服务类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的： 后勤系统设备维护 ，所属行业：其他未列明行业。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），享受评审中价格扣除政策。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 25 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 26 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 天台县公共资源交易中心网：http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624 |
| 27 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（可采用保函方式提交），在服务期限届满后5个工作日内退还。 |
| 28 | 签订合同 | 在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件的解释权属天台县中医院和建经投资咨询有限公司 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属天台县中医院和建经投资咨询有限公司。

2．招标文件的澄清、修改和补充

2.1 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“招标公告”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）7个工作日内提出质疑；（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。采购人或采购组织机构在收到投标人的质疑后7个工作日内作出答复，并在政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购组织机构的答复不满意或者采购人、采购组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2 建经投资咨询有限公司可视采购具体情况对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第二节  电子投标文件

3. 电子投标文件的要求

3.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制电子投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。电子投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

3.2 电子投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.3 对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

- 电子投标文件的组成

4.1 电子投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

4.2  资格证明文件包括：

4.2.1 营业执照原件扫描件

4.2.2 资质证书原件扫描件

4.2.3 法定代表人（负责人）资格证明书（附件一）

4.2.4 授权委托书（附件二）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)

4.2.5投标声明书（附件三）

4.2.6 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件四）

4.2.7依法缴纳税收依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件五）

4.2.8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六）

4.2.9 供应商认为需要提供的其它文件和资料(格式、内容自拟)。

4.3  商务技术文件包括：

4.3.1 根据评分项所涉及的内容进行编制（附件格式未提供参考格式的，供应商自拟）

4.3.2 项目组人员一览表（附件九）

4.3.3 商务技术偏离表（附件十）（如有）

4.3.4 售后服务承诺书（附件十一）（如有）

4.3.5 相关医疗器械注册证扫描件（如有）

4.3.6 相关认证证书扫描件（如有）

4.3.7 相关业绩扫描件（如有）

4.3.8 提供人员相应的资质证书及社保证明原件扫描件（如有）

4.3.9 供应商需要说明的其他内容或提供资料（如有）。

4.4  报价文件包括：

4.4.1 投标函（附件七）

4.4.2 报价表（附件八)

4.4.3 中小企业声明函（附件十二）

4.4.4 供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）

5．电子投标文件的语言

5.1 电子投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．电子投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1 投标报价是履行合同的最终价格，应包括配备设备成本费、人员工资、管理费、税费、不可预见费用、招标代理费等所有需涉及的费用。

7.2 报价超过采购预算或者最高限价的，作无效标处理。

7.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

7.4 电子投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

8．投标费用

8.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

8.2 本项目采购代理服务费由中标供应商承担。按发改价格[2011]534号文件服务类招标计算标准收取。该费用计入投标报价，并由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构。

9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

10．特别说明

10.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 供应商与建经投资咨询有限公司就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

10.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11．电子投标文件有效期

11.1 电子投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在电子投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，建经投资咨询有限公司可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

12．现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．电子投标文件的签署

13.1 电子投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制。

13.2 电子投标文件字迹要清晰易于辨认，语意要明确，并按照招标文件要求加盖供应商公章和法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。（采用CA签章）

14．电子投标文件的制作

14.1供应商应按照电子投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件，不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件的视为无效，由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件所产生的备份文件。

第三节  投 标

15．电子投标文件的提交、补充、修改与撤回

15.1 电子投标文件的提交

供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密电子投标文件。在电子投标文件提交截止时间以前完成电子投标文件的传输提交。

如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

15.2补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

16．投标截止时间

16.1供应商应在“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交。

16.2 供应商没有按规定时间、地点提交电子投标文件的, 其电子投标文件视为自动放弃投标。

第四节  开 标

17．开标会议

17.1 建经投资咨询有限公司在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

17.2 开标会议由建经投资咨询有限公司人员主持，监管人员、采购人代表、供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人等参加。

18.开标程序

18.1开标时间到后，项目负责人准时组织开标。

18.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

18.3开启电子标书信息。

18.4资格证明文件评审结束后，由主持人公布电子资格证明文件评审结果。

18.5商务技术文件评审结束后，由主持人公布电子商务技术文件评审结果。

18.6报价文件评审后，由主持人公布评审结果。

18.7宣布各供应商的最终得分，推荐得分最高者为中标候选供应商。

18.8 开标会议结束。

第五节  评 标

19. 评标委员会

19.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

19.2评标委员会依据供应商提交的投标文件进行评审。

20. 评标的保密

20.1 评标采用保密的方式进行。

20.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

20.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

20.5 采购人不得在中标人确定前，与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

21．评标程序

21.1 资格证明文件的评审。

21.2 商务技术文件的评审。

21.3 报价文件的评审。

21.4 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

21.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

21.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

21.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

21.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

21.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

21.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

22．评标办法及评分标准（详见第五章）

23．澄清问题的形式

23.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）/委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如供应商未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

24．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

24.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

24.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

24.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

24.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

25．无效投标文件

有下列情形之一的，电子投标文件按无效标处理：

25.1 未按规定标记、签署、盖章的；

25.2 资格证明文件证书原件不齐全的；或者不具备招标文件规定资格要求的；

25.3 不响应招标文件实质性内容的；

25.4 逾期上传电子投标文件的；

25.5 不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作电子投标文件的；

25.6 电子投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

25.7 电子投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.8 电子投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

25.9 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

25.10 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

25.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

25.12报价超过采购预算或者最高限价的；

25.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

25.14 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

25.15符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的；

25.17 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

25.18 附有采购人不能接受的条款的；

25.19 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

25.20为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

25.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

25.22 仅提交备份电子电子投标文件的；

25.23 法律、法规中规定无效的。

26．废标

26.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

26.2 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

26.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.4 因重大变故，采购任务取消的。

第六节  定 标

27．确定中标供应商

27.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。如发现中标供应商为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

27.2 在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

28．质疑和投诉

28.1 供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及建经投资咨询有限公司提出质疑。

28.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到供应商的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑供应商，答复的内容不得涉及商业秘密。

28.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县财政局投诉。

28.5 供应商有下列情形之一的，建经投资咨询有限公司将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

29. 中标通知书

29.1 公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发出书面中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第七节  合同授予

30．履约保证金

30.1 中标供应商须在收到中标通知书3个工作日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金。（可采用保函方式提交）

30.2签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3履约保证金在服务期限届满后5个工作日内退还。

31．签订合同

31.1 中标供应商在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同。

30.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

30.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第三章 合同主要条款

项目名称：天台县中医院后勤系统设备维护项目

项目编号：JJCG-2024-008（招）

甲方：（采购单位）天台县中医院

乙方：（中标供应商）

一、服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 合同价格（万元)/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |

二、技术要求：

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、支付

1. 付款方式：

（未按采购人时间安排相关工作的，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作；具体付款方式以合同为准。）

- 税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果验收不合格的，或在服务期内出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到服务要求的，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用，并承担所有损失。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同：甲方拒付（或要求乙方退还）合同价款。

3.在服务期限内，如遇特殊情况需要提供服务的，乙方接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

九、验收要求：

（1）甲方将按时对乙方的工作进行考核，考核内容详见附件。

（2）维护项目按合同规定完成后，甲方应当及时进行验收。乙方应当以书面方式向甲方递交维护项目验收通知书，甲方在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同规定的验收标准完成验收，验收标准见附件。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方应当配合。

（3）如属于乙方原因致使维护项目未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长    个工作日，直至符合验收标准。

（4）如由于甲方的原因致使维护项目未能通过验收，甲方应当在5个工作日内排除故障，    日内再次进行验收。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县财政局、天台县公共资源交易管理委员会办公室、天台县公共资源交易中心各执一份。

4.本合同附件及招标文件、投标文件、书面澄清（承诺）等系本合同的组成部分。

| 甲方全称： | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号： | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

签订时间：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

附件：

监管考核细则及扣罚标准

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格遵守院方的相关规章制度，包括安全检查制度和技术档案制度等；严禁在工作场所喝酒、赌博、做与工作无关的事情。 | 10 | 发现一次扣1分 |  |  |
| 2 | 各个系统均有月度维修保养计划-按具体情况调整 | 10 | 少一个扣1分 |  |  |
| 3 | 按各个系统运行管理要求，对各个系统进行定期的维护保养和维修，保证各个系统24小时正常稳定运行 | 10 | 未按照招标文件及合同要求执行，发现1例扣0.5分 |  |  |
| 4 | 分类分系统管理--水、电、气、暖通、弱电、层流系统、特种设备等，建立设备档案及维护、运行等种类台账并及时更新 | 10 | 少一个系统台账扣1分，未及时更新扣0.5分 |  |  |
| 5 | 技术人员架构符合合同规定，人员资质按照合同要求，人员情况每月统计 | 10 | 人员不到位少1人扣1分；人员资质不符合要求1人扣1分 |  |  |
| 6 | 值班人员在岗，24小时有维修人员提供维修服务。 | 5 | 无人值班每次扣1分 |  |  |
| 7 | 应急报修及时到岗（10—15分钟） | 5 | 未及时到位1次扣1分 |  |  |
| 8 | 服务态度端正、热情，做好沟通、解释工作 | 10 | 被投诉经核实1次扣1分 |  |  |
| 9 | 维修时做好安全防护及环境警示工作，维修后及时清理现场。 | 5 | 未到位1次扣1分 |  |  |
| 10 | 公司内部应建立管理制度，做好安全教育、业务培训等并做好相应记录. | 3 | 没有制度扣3分，有制度未执行扣1分 |  |  |
| 11 | 能源的节约和利用，做好水、电、气节能。 | 10 | 发现有浪费现象，一次扣1分 |  |  |
| 12 | 服从医院工作安排，每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。 | 10 | 不服从医院工作安排且无正当理由1次扣1分 |  |  |
| 13 | 工作人员仪表仪容，统一工作服 | 2 | 未穿工作服上岗或不符合医院规定要求一次扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

扣罚标准说明：

一、考核总分为100分。

二、扣分：月度考核90分及以上的按合同全额支付，低于90分的每下降一分扣款1000元；80分以下的每下降一分扣款2000元，合同期内3次得分低于70分的甲方有权解除合同。

三、应急处理不当，造成重大不良影响和经济损失的加扣5分。

四、院方将根据实际情况调整考核标准及相关内容。

第四章  招标内容及需求

一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 服务期 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县中医院后勤系统设备维护项目 | 二年 | 3200000元 | 详见招标文件第四章 |

二、项目具体内容及要求

（一）项目概况

天台县中医院位于浙江省天台县赤城街道劳动路355号，医院总用地面积 15773 平方米，总建筑面积约4.1万平方米， 地上建筑面积约3.3万平方米，地下建筑面积约0.8万平方米，院区范围内的全部建筑物、构筑物的面积、分布、功能及与本项目投标相关的内容等均需要各供应商自行踏勘现场并详细了解和测算。

- 运维内容和要求

（1）委托管理范围

医院所管辖的区域内所有房屋的水、电、暖通、弱电、层流系统、正负压系统、空气处理系统、气体、装饰、五金、小家电、医疗设备等功能设施的定期巡检、日常维护、管理等服务及相关的小型安装工作。维修时所需设备、配件和材料等由院方提供，维修所需的工具由中标单位自行配置。电梯、压力容器、医用气体正负压设备、制氧机设备、医疗设备、中央空调主机和冷却塔、信息中心机房、消防设施等的专项维保和检测等由院方委托有资质的专业第三方公司完成，中标人需协助完成相关工作并做好记录。

天台县中医医院后勤设备运维分几大系统：

1、配电系统：（高、低压配电）负责系统正常运行的监测，运行数据的记录、分析；停、送电的倒闸；发电机组的日常维护等。

2、热力系统：蒸汽管道的巡查维修维护，运行数据的记录、分析；压力表及安全阀等安全附件的报检。

3、空调系统：中央空调、变风量（VRV）、洁净空调以及分体式空调的运行操作监测、记录；运行数据的分析、调整；设备的日常维护；中央空调系统管道、过滤网、回风口等的定期清洗。

4、层流洁净系统：手术室净化机组、ICU净化机组、供应室净化机组、PCR实验室净化机组，发热门诊净化机组等运行操作监测、记录；运行数据的分析、调整；设备的日常维护。

5、正负压差系统：手术部正负压手术室、PCR实验室、发热门诊正负压系统运行操作监测、记录；运行数据的分析、调整；设备的日常维护。

6、给、排水系统：生活供水设备的正常运行维护；院区内所有雨污水管网的日常巡查。

7、纯水系统：机房的设备维护等。

8、污水处理系统：污水处理设备的操作及监护；运行数据的分析、调整；地下室集水井排水设备的日常巡检。

9、电梯：主要设备巡查、记录及维护；故障的及时报修；协助维保单位进行电梯的维修保养。

10、弱电系统：电话、门禁及BA系统的维护修理。

11、综合维修：水、电、气、消防设施设备的日常巡查、维修和维护，配电房、消防水泵室的检查、保洁、维护、安全巡查工作；

12、医用气体：设备巡查、送检、记录及维护，故障排除 。

13、医疗设备：协助设备科对医疗器械及医疗设备运行巡查维护、保养及记录，故障维修，无法维修的故障及时反馈给设备科及厂家，协助厂家维修。

14、信息设备：协助信息科对全院的办公电脑及打印机设备等信息设备运行巡查维护、保养及记录，故障维修，无法维修的故障及时反馈给信息科，并协助维修。配合科室对新增点位的拉线布线，网络调试工作。

（2）工程运维招标项目具体要求

对各个系统进行定期的维护保养和维修，保证各个系统24小时正常稳定运行，同时注重能源的节约和利用，定期做好巡查、记录、培训、汇报等工作，在院方相关职能科室的监督下完成全年安全生产运行管理工作任务，降低医院的运行成本。

运行工作模式：24小时×365天运行管理

● 工程设备运行管理服务质量标准：

1、遵守院方规章制度、安全检查制度和技术档案制度；

2、保证各个系统24小时有人值班，并且正常稳定运行；

3、中标人在中标后对特殊设备如须跟第三方签订外包合同，须经过采购人同意并提供原版合同的副本以及资级复印件等相关资料交由采购人备案审核；

4、供应商在投标文件中提出中标后管理措施、质量保证体系、服务承诺、各项服务区的人员安排，承担上岗人员的意外伤害风险责任；

5、中标人的项目经理必须有大专以上文凭，具有专业项目管理经验，必须对工程各大系统设备运行熟悉，能做到心中有底，并且具备高素质的行政管理能力；

6、采购人相关科室人员监督中标人的运行管理，在日常运维工作和安全生产质控标准条例下，采购人有权利监督运维单位所有工程技术人员的工作情况，审核运维单位人员个人技术素质，严格实施动态标准化管理程序；

7、设备运行管理工作如达不到采购人的质量要求，将按比例扣除运维费用，情节严重的将在合同期内，提前15天辞退承包商。日程运行管理工作中，在安全生产质控标准条例下，院方的安监专职人员有责任、有权利监督工程设备技术部所有的工程技术人员的工作情况，监察审核工程人员个人素质，严格实施冬天标准化管理程序。

● 各个系统运行管理要求

总体要求：各个系统均有24小时人员值班工作，保证医院正常运行。

1、高配、强电（动力、照明）

1.1高配值班（24小时值班制）

- 高配操作人员必需具有高配操作证，其他人员一律不得操作。

- 操作应严格执行操作票制度，并经监管人员审核签名后方可进行操作。

- 操作前应在一次模拟图版上进行核对，以防操作失误。

- 每天必须对高低配电室内环境进行一次清扫。

- 按规定每天对变压器、高低压配电柜巡视，并记录设备运行数据（环境温度、变压器温度、电流电压、功率因数）内同时检查运行状况。

- 供配电设备发生异常及时报告维修经理，并在经理组织协同下排除异常。

- 配电室操作员应严格按操作规程操作供配电设备，保证设备正常运行。

1.2强电维护

1）确保供电设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

2）负责380伏及以下的电力电缆维护，定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

3）对医院照明的正常运行，及时维修。公共部分的照明每月一次、及应急灯要求每季一次巡察，发现问题及时维修，并有记录。

4）对医院内部的380伏及以下配电箱要求每半年一次保养，保持干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点得温度检测、各路断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检、清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

5）负责排风扇的正常运行，即时维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

6)对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、护理带的设备进行每季度一次巡查，做好零星新增插座及配线工作，并有记录。

7)每半月对发电机组进行一次启动试车，如有故障及时维修，并有记录。

2、热力/蒸汽系统

1)生活热水系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。做好每月抄表及记录工作。

2)建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

3）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

4）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

5）负责定期向院方汇报工作，接受检查和监督。

6）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

7）做好相关记录和接受医院的考核工作。

3、空调系统

3.1、中央空调

3.1.1中央空调设备设施正常运行过程中24小时安排人员值班，每日6:30-22:30每2-3小时巡查一次中央空调机组，并纪录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。

3.1.2中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况。

3.1.3空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如下：①冷却塔的维修养护：每开机前和停机后对冷却塔各进行一次清洁保养，并有纪录。②VRV空调及变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，运行季每周清洗一次空气过滤网。③水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有纪录。④阀类、仪表、检测器件的维修养护。⑤新风空调机组：运行季每周一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有纪录。⑥负责中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，并有纪录。配合水处理公司做好空调水的水质处理，并监管水处理公司的工作质量。⑦分体式空调每年二次换季整机清洗，内机滤网每季度清洗一次，并有记录。⑧负责做好各个机房或值班室的设备现场管理工作。

3.1.4提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

3.1.5建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

3.1.6负责每年一次相关人员操作培训，并记录。

3.1.7负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

3.1.8负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

3.1.9做好相关记录和接受医院的考核工作。

4、层流洁净系统

4.1根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求。

4.2具体维保内容如下：层流手术室、洁净走廊、ICU等净化区域的自动门、UPS应急电源、自动化控制系统、电极式加湿器、净化空调、新风机等层流系统相关设备①每周对空调机组的初效过滤网进行一次清洗，并做好记录。②每月对手术室空调机组的各种阀门、执行机构、消毒装置、电动机、中效滤网、排风机、等进行一次检查，发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录。③并负责控制系统软件的操作维护，出现故障及时联系维保单位并上报院后勤领导。④接到报修电话，15分钟内到现场，先通过手动来维持手术室的正常温湿度环境，再判断故障原因，在不影响手术的情况下进行维修或更换，并做好记录。 检查箱体是否变形、漏风。检查箱体连接管保温、套管是否完好。检查箱体门、门锁是否完好、漏风。检查风机叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动。检查风机轴承温度是否正常。风机连续运转的设备定期加油。电机扇叶、护罩、底角螺栓是否松动。检查表冷盘管是否变形、脏堵，确定是否清洗。检查连接软接是否破损。检查减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

检查皮带、皮带轮是否松动、是否需更换或调整。检查隔板、消音器、支柱是否完好。清洗初效滤网,抽出滤网时必须关闭机组,清洗干净后必须晾干后方可安装｡当控制面板上高效装置发出警报时,应及时清洗机组的过滤器｡  检查送风风机､电机散热风机是否运转正常,有无异常噪声,轴承是否发热｡对于皮带传动的机组,检查传动皮带｡机柜内的初､中效过滤器为可清洗过滤器,应视外部环境,及时检查过滤器表面洁净情况和压力差,做到定期清洗或更换初､中效过滤器。检查所有电气箱､柜的指示灯是否正常｡控制装置,检查所有接触器,接触是否可靠､检测吸合的瞬间电流是否正常,并对各接点进行紧固,确保安全｡检查冷冻水供/回水温度，查看冷水机组显示和现场实际冷冻水供/回水温度、比较记录PLC中显示。在自控系统中将压差设定调低，使PLC输出为100%，量度物理点是否10VDC输出，并观察现场阀门是否全开。在自控系统上将压差设定调高，使PLC输出0%，量度物理点是否OVDC输出，并观察阀门是否全关。手动/自动状态，PLC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED是否点亮，而手动时应为OFF或相应LED是否熄灭。在自控系统中检查相对应的点显示是否正常。变频器控制，在PLC中设置相对的AO点的输出0%~50%~100%，并观察变频器是否按设定输出的速度(0Hz~25Hz ~50Hz)运行。变频器检查内容。检查电机电缆和电机。检查负载。检查电机冷却和负载 。检查热 、电阻 、连接。检查冷却气流。对散热器进行清洁。测试环境温度。检查相比于环境温度和电机负载，开关频率没有过高。⑤负责做好各个机房或值班室的现场管理工作。⑥管理记录及保存，编制维修保养记录表，及时记录每次维修保养情况。每次的维修保养结果和记录须院方代表签字确认后，移交一份复印件。维修保养记录原件由维保单位保存，年终交医院档案室存档。

4.2.1提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

4.2.2建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

4.2.3负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

4.2.4负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

4.2.5负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

4.2.6做好相关记录和接受医院的考核工作。

4.3等离子空气消毒机

4.3.1分为PM-B壁挂机；PM-F吸顶；PM-DBF风管盘机三种类型的等离子空气消毒机。

4.3.2根据院感要求，具体保养内容如下：吸顶和风机盘管的滤网3个月/次，重点科室2个月/次；壁挂机滤网半年一次，若有污染与疑似医院感染爆发有关时随时进行系列维护。

4.3.3做好各项保养记录，接受检查和监督。

5.正负压差系统（实验室）

5.1检查所有的阀门是否开启正常和灵敏｡检查风管风阀、防火阀是否安全可靠｡检查保温材料有无脱落或裂开等情况，并进行处理｡

5.2检查门边密封条是否破损脱落，门体是否变形造成不闭合漏风，并进行处理。

5.3检查正负压压差表灵敏度，每天记录压差变化并记录存档。压差表定期送检，确保量程准确可靠。

5.4空气过滤器检查维保要求：

（1）净化型新风空调机组的初效空气过滤网每月更换一次。

（2）净化型新风空调机组的中效空气过滤网每月检查，每三个月更换一次。

（3）净化型循环空调机组的初效空气过滤网每月清洗一次，每三个月更换一次。

（4）净化型循环空调机组的中效空气过滤网每月检查，半年更换一次。

（5）所有正负压房间内各排风口内的初效空气过滤网每月清洗一次，视情况更换。

（6）所有正负压房间内各下回风口的初效过滤网每周清洗一次，视情况更换。

（7）所有正负压房间内的高效过滤器每一、两年更换一次，视情况更换。

备注：手术室净化层流系统、负压系统、PCR实验室维保要求提供月保、季保、半年保、全年保。

6、给排水系统

6.1确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。做好每日抄水表、抄天然气和记录工作。

6.2对水泵房和纯水机房进行日常巡视，检查水泵、管道压力、管道接头和阀门有无渗漏水、螺丝松紧振动情况等，并有纪录。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有纪录。负责做好机房的现场管理工作。

6.3给水箱水位控制系统的保养，并有纪录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。

6.4化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修、疏通，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。

6.5管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。

6.6每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有纪录。

6.7给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

6.8地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有纪录，如遇故障及时维修。

6.9每月对感应龙头进行一次保养，并有纪录。

6.10每日巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。

6.11建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

6.12负责每年两次相关人员操作培训，并有纪录。

6.13负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

6.14负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

6.15做好相关记录和接受医院的考核工作。

7、纯水系统

7.1负责人每年12月份负责制订和监督实施下年度的系统保养计划。

7.2维修及保养过程如要限、停水，需提前将停水区域通知受影响用户。

7.3根据设备特点重点做好润滑、除尘工作。

7.4循环泵故障时应马上采取措施，开启备用泵，以保证供水。

7.5所有系统的维修保养工作结束后应填写维修保养记录表。

8、污水处理系统

8.1污水处理站内机械电气设备操作，维护，保养等，详见产品使用说明书（设备各异）。

8.2日常运行时，需密切注意电控箱上各指示灯的工作情况，如发现异常应立即断电检查，待正常后方可投入运行。

8.3电控箱内各自动保护元件及电路，应每月测试一次，如有失灵，需立即检修或调换。

8.4污水处理站，应建立日常运行档案，记录每天运行情况，及测试数据，处理前后、水质建议自行定期测试，必要时可委托相关部门进行测试。

8.5清洁二氧化氯发生器机房设备、泵、管道、压力表等。

8.6检查泵、阀门、药剂管道接头有漏滴。

8.7加药泵运行有无异响，各开关阀门是否可以正常开启关闭，各部分压力表显示是否正常。

8.8机房供电配电箱清洁除尘，紧固接线端子，查看电气元件有无异常。

8.9检查提升泵的浮球开关，液位水泵开启是否正常。

8.10风机生化池风机工作是否正常，供气是否正常。

8.11检查淤泥泵运转是否正常，用清水冲洗污泥泵。

8.12查看整套设备自动运行控制功能是否正常。

9、消防设施、电梯系统

9.1配合专业维保单位做好维修保养工作，并有纪录。负责全院安全出口灯及疏散照明的维修工作。配合安保做好消防应急演练工作。

9.2负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

9.3负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

9.4负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

9.5做好相关记录和接受医院的考核工作。

9.6每天巡视、检查各台电梯运行情况，填写《电梯日巡检记录》，发现问题及时解决。接到维修通知立即到现场解决问题，并及时电话告知电梯保养公司。

9.7电梯发生故障时负责紧急救援及监督修复处理工作，遇到电梯故障等紧急情况，应协助维保单位迅速抢修，并报告主管领导。

9.8配合电梯维保单位，对电梯作定期维保，并认真进行检查验收，在保养和维修中按规定操作，注意安全，电梯正常运行。

9.9协助维保单位完成每年一次的年检工作，对年检中发现的问题督促维保单位进行整改，保证年检顺利通过，电梯正常运行。

9.10监督检查电梯分承包方的维修保养工作,收集电梯分包方的电梯定期保养记录和电梯维修记录。

9.11熟悉大楼每一台电梯的机械和电器结构，不断提高技术。

(1)每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

(2)负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

(3)负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。

(4)负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

(5)做好相关记录和接受医院的考核工作。

10、弱电维护

10.1负责检查BA主机与DDC之间的运行情况、发现情况及时汇报、处理。

10.2门禁系统、呼叫系统、电话的维护、维修、保养工作。

10.3建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。做好相关记录和接受医院的考核工作。

11、综合维修

11.1确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗，做好水、电、气等各类维护维修保养和记录工作。医院发生停电时，做好高低配电柜供电及平时演练工作。

11.2负责医院门窗、卫生洁具、推车、办公家俱、小家电等零星小维修，并有记录。

11.3对院内围墙路灯、景观灯、广告牌、等公共设施做好巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

11.4负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

11.5负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。

11.6负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

11.7做好相关记录和接受医院的考核工作。

11.8负责医院宿舍等日常工程水电维修。

11.9污水处理系统维保

11.9.1熟悉掌握污水系统设备流程和配套设备并能熟练操作,确保按照操作流程加药。

11.9.2负责设备运行操作及系统巡检工作并做好运行记录,发现设备异常时应及时处理，不能处理时及时向汇报。

11.9.3熟知污水处理设备加药必须符合安全规定操作以防腐蚀物侵入人体。

11.9.4值班人员须按照设备保养要求定期进行润滑维护保养，保证设备运行良好。

11.9.5保证机房设施整洁、环境卫生及通风良好。

11.9.6每日测试PH值、余氯量等数据，如有不符，应及时调整加药量，确保水质合格。

11.9.7配合做好污水水样检测工作。

11.9.8负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

11.9.9负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。

11.9.10负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

11.9.11做好相关记录和接受医院的考核工作。

12、医用气体系统

负责制氧机房、瓶氧站、负压吸引机房、空压机房内设备设施系统日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

12.1中心供氧系统：

氧气操作人员必需具有特种设备R1操作证，其他人员一律不得操作。检查制氧系统各阀门开启、关闭是否正常，切换是否灵敏。检查输出管路是否堵塞。检查防爆片工作状况，有无失效。检查压力表压力是否正常，指针是否灵敏。检查管路气体接口处是否漏气；检查一级箱操作情况；检查二级箱调压阀，压力调整是否正常。检查二级箱压力表工作状况，反应是否灵敏。检查二级箱进口压力、出口压力是否正常。检查区域阀门箱，区域报警器运行状况，检查稳压器工作情况；检查各压力表情况是否符合；检查出口压力是否稳定；检查维修阀是否堵塞、漏气。检查各楼层氧气使用终端状况，有无损坏、漏气、堵塞。

12.2负压吸引系统：

检查管路气体接口处是否漏气；检查负压真空泵工作情况；检查气水分离器情况，真空罐定期排水、排污；检查各压力表情况是否符合；检查阀门是否堵塞、漏气。定期对吸引站排气口进行细菌检测。

12.3压缩空气系统：

检查油位：油位计指针应位于绿色区域的上部或在橙色区域内。如果指针位于红色区域内，表示油位低。松开加油螺塞一圈，让油系统泄压。拧掉加油塞，加油直到油位到加油器，安装并拧紧加油塞。检查显示屏的读数：通常显示屏显示空压机出气压力，运行状态和在显示屏底部显示功能键缩写；如果报警指示灯亮或闪烁时，须排除故障；如果一个保养计划周期超过或一个易损件的保养期超过，显示屏将显示保养信息。执行保养计划中的保养措施，或更换该易损件，同时复位相关时钟。检查加载中是否有冷凝液排出。若发现排水量太小或没有冷凝水排放，必须停机清洗水分离器；检查空气过滤器保养指示器：如果空滤的保养指示器的红色部分完全显示出来，请更换空气过滤器滤芯，如果有必要，清除空气过滤器的灰尘收集器的灰尘。按过滤器尾部的设置按扭复位，同时让计算机内的保养时钟复位。检查冷却水流量（对水冷机），对水冷机还要：检查进水和出水管上的冷却水排污阀是否关闭；打开冷却水进水阀；打开冷却水流量调节阀。如果上次开机后，该阀的设置没有改变，可以不用考虑该步骤。排放冷凝液。检查软管和所有管接头是否有泄漏情况；检查记录，当主机排气温度达到或接近98°C，必须清洗油冷却器；检查记录，若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯；

12.4电气设备管理内容与要求

检查所有电气箱､柜的指示灯是否正常;线路检查,定期检查主电源及各支路的各相电压、电流是否正常；控制装置,检查所有接触器,接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流是否正常,并对各接点进行紧固,确保安全；控制电压检查,对24v的控制线路进行检测,确保控制的灵敏；保护装置,对各种的系统保护功能进行检测,确保正常；电机运行中有无过热等异常震动和不正常的声音;配电箱内的启动控制器有无异常声响；配电箱、柜门需要关闭；电机停用一段时间后再启动前应检查绝缘；例行检查变频器是否正常工作；电控部件、电控箱保洁、清理灰尘；检查电机运行电流、温升是否正常；每三个月应对电控柜元器件螺栓进行紧固，检测其满负荷运行时的工作电流及温度、并对其元器件表面进行清洁｡

12.5日常巡查项目

12.5.1每2小时巡视1次设备设施运行状况，抄1次主要仪表参数；各种记录应规范、完备、字迹清楚。

12.5.2检查各容器、管路、阀门、表计外观良好，无异常结霜、泄露。各电气系统、动力运转系统工作正常，无异响、异味。

12.5.3负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。

12.5.4根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划并及时落实、汇总上报。配合送气公司的工作，并为各科室运送所需气体。

12.5.5检查各站房运行状态、指示灯状态、阀门状态、压力指示、温度指示、报警指示、各种标记等，应符合医院正常运行要求。

12.5.6检查周边环境无渗漏水影响、无可燃物威胁、无其它风险点存在。

12.5.7做好气体设备保养工作，记录并汇总上报医院。

12.5.8每月检查压力表、安全阀使用情况，并做好送检工作并承担相关费用。

12.5.9每半年核对压力容器的校验期限，确保设备不逾期使用。

12.5.10负责申报医用制氧机房、中心吸引泵站、中心空压站按国家法规要求进行的年度检测并承担相关费用。检测报告交一份院方存档。

12.5.11做好医用供气系统末端设备的简单维修处理。

12.5.12每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

12.5.13负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

12.5.14负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。

12.5.15负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

12.5.16做好相关记录和接受医院的考核工作。

12.5.17提出本院医用气体工程四大站及供应系统存在隐患问题和持续改进建设性意见方案。达到生态文明建设要求。

12.5.18涉及医用气体工程四大站周期专业大中修的委托管理，保障全院医用气体工程供应系统正常运行。

12.6管理记录及保存

（1）编制维修保养记录表，及时记录每次维修保养情况。

（2）每次的维修保养结果和记录须院方代表签字确认后，移交一份复印件。

（3）维修保养记录原件由维保单位保存，年终交医院档案室存档。

13.病理科空气处理系统

13.1提供每季度一次（1年4次）保养服务，并提供半年保、全年保全方位保养。保障系统设备正常运行，“病理科空气处理系统”各部件的维修保养根据工程综合运行维护手册进行，或参照各部件的使用说明书，每次服务提供书面服务记录单，并报使用部门和总务部门确认；

13.2维保服务期内不限次数设备故障应急维修服务（提供7*24小时在线服务，接报修后1个小时内响应；维保方在24个小时内通知厂家技术人员上门进行检查维修）；

13.3协助厂家系统软件升级；

13.4提供系统运行数据记录及服务记录资料，服务于评审及环保质控等需求。

13.5定期巡检维护保养服务项目

综合调试：

1.新风/排风口风速测量，温湿度测量，噪声测量2.科室业务变更、设备改动或者增加，风机频率调节，风量调适，温控调适3.系统及设备的使用培训

中控系统：

1.表面擦拭保洁2.中控屏界面检查3.内部其他元器件检查/清灰/紧固4.PLC模块硬件检查5.系统自动运行功能测试及时间校准6.FMpr在线检测质量控制：数据传输/在线监测/AQ数据库管理

变频系统：

1.防雨/防虫/除尘/散热检查2.接地保护检查3.内部其他元器件检查/清灰/紧固4.变频器功能测试/检查

新风空调机组：

1.初中效过滤器清洗保养2.风口及叶轮积灰清扫3.风机盘管翅片检查/清洗4.检查及调校马达皮带张力5.电机检查/加油保养6.轴承检查/加油保养7.电机及机箱绝缘测定8.凝结水盘及排水口检查/疏通清理9.冷凝水U型存水弯检查/疏通清理10.风机箱防雨检查/防锈保养11.机组三相电流平衡检查12.氟机系统冷媒压力检查/漏氟点检测13.系统冷媒添加14.电机皮带更换

排风机组：

1.风口及叶轮积灰清扫2.检查及调校马达皮带张力3.电机皮带更换4.电机检查/加油保养5.轴承检查/加油保养6.电机及机箱绝缘测定7.风机箱防雨检查/防锈保养8.机组三相电流平衡检查

风管系统：

1.机组与风管的软连接检查2.手动阀、电动阀、防火阀功能测试检查3.室内送排风口的过滤器清洗4.检查风管穿墙位置的漏水情况5.检查保温棉老化脱落情况6.风管防锈保养7.生物污染区外排高效过滤器更换8.布气罩、散流器清洁保养9.导流设备清洁保养

水系统：

1.检查保温棉老化脱落情况2.水温计/压力表性能检查3.Y型过滤器清洗4.温控系统测试/调校5.蝶阀/旁通阀/三通阀/止回阀性能测试、漏水检查6.排气阀手动排气7.缓冲水箱补水测试/浮球检查8.水泵本地远程切换/常备用切换功能测试9.水泵三相电流平衡检查10.水泵密封性漏水检查/异响检查

离子主机设备：

1.运行状态检查保险丝2.离子设备保洁/离子管清洗3.离子管更换

传感器

1.空气质量探头校准/测试2.空气质量探头更换3.臭氧探头校准/测试4.臭氧探头更换5.甲醛探头校准/测试6.甲醛探头更换7.TVOC探头校准/测试8.TVOC探头更换9.气溶胶探头校准/测试10.气溶胶探头更换11.风速传感器校准/测试12.风压传感器校准/测试13.压差计校准/测试14.温湿度传感器校准/测试

取材台：

1.热水器性能测试2.粉碎机性能测试/复位测试3.紫外消毒灯定时校准/功能测试4.LED照明灯照度检测5.风压传感器校准/测试6.甲醛探头校准/测试7.甲醛探头更换8.PM2.5传感器校准9.PM2.5传感器更换10.台面及五金擦拭除锈保养11.中控屏界面检查12.内部其他元器件检查/清灰/紧固13.PLC模块/1609电气主板硬件检查14.箱体内部标本污物清洁15.新风排风风速测定，风量调节调试

通风柜：

1.表面清洁，用专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃2.荧光灯检查/测试3.紫外消毒灯检查/测试4.排风风阀检查，风口风速测量，阀门调节，校正

机房通风空调机组安全与运行监测：

1.机组电源空开三相电压、电流监测2.机房温湿度监测3.机房烟雾监测4.空调机组过滤器报警监测、风压风速监测5.空调机组故障报警

机房配电安全监测：

1.动力配电柜剩余电流监测，监测设备及动力柜漏电情况2.配电柜三相电压、电流、能耗监测3.UPS用电参数监测

职业卫生管理：

《室内空气质量标准》GB/T 18883，在线常规质控+现场采样+第三方实验室报告（甲醛、二甲苯）

远控情报面盘：

1.检查控制器，接线2.检查按钮开关3.检查温湿度板4.检查时间显示电子板5.检查压差显示板

BA系统：检查接线

模块控制：

1.检查电源、输入点、输出点工作状态2.检查模块型号

弱电控制：

1.检查专业电源插座、隔离变压器2.检查净化区内灯光控制单元3.带应急日光灯的试验4.检查配电柜5.检查空气开关，接线、设备层配电柜6.检查接触器，继电器7.检查变频器8.检查接地装置

供水管：

1.检查水压表，温度表2.检查进回水管道3.检查截止阀，闸阀，二通阀，止回阀灯4.检查进水管过滤器检查

排水管：

1.检查接水盘2.检查排水管，冷凝水管，水封箱

14、未纳入上述运维内容但与医院正常运营相关的其他工程运维工作，如下水管道和室内外窨井的清理疏通等。

备注：病理科空气系统保养要求提供季保、半年保、全年保。

（三）其他说明

1、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

2、保障机电正常运行并做好相关记录。

3、承诺日常维护98%执行，设备设施完好率98%，维修及时率98%，急修及时率100%。维修工程质量合格率98%；医院职工满意度95%以上。

4、工作人员服从后勤客服中心24小时的调度，并配备相应的通讯工具。

5、要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

5、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案。

6、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

7、中标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。

8、中标人按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录。

9、中标人对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录。

10、中标人指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人。

11、中标人保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象。

12、中标人掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断。

13、在由采购方指定的第三方单位对投标方管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标人负责协调、配合和监管。

14、确保动力及配电设备24H监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范。

15、中标人配合各种国家要求的检查、检测、年检工作。

16、中标人负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项。

17、中标人每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。

18、建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

19、中标人负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

20、所有机房卫生落实到人。

21、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内委托管理范围内的安全生产主体责任。

22、各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

23、积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。

24、所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

25、中标方在接到中标通知书与医院签订合同后7日历天内，须派遣相关工程人员进驻天台县中医院院区，对院区相关工程进行实时监管和熟悉内部结构、管线等，并提出使用功能上的相关建议，做好正式运行前准备工作，期间人员费用由中标单位自行承担。

26、设施设备外包合同管理，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程管理。

四、设施设备管理服务招标事项说明

1、工程设备运行管理时间为365×24小时，技术人员要求合理配足。各工种人员必须持上岗证。项目要求至少配备：

（1）项目经理1名，主管1名，年龄在25周岁以上。

（2）特种作业人员数量：①应急管理部门发的低压电工证不少于2人，高压电工证不少于2人；②应急管理部门颁发的电焊工证不少于1人；③市场监督管理局颁发的特种设备R1证书不少于1人、A证（老证书A1证）不少于1人）。

（3）其他人员：①医疗设备运维人员须具备：生物医学工程、电子信息类、电气自动化类相关专业毕业5年及以上；②信息设备运维人员须具备：计算机类相关专业毕业2年及以上。

备注：特种作业人员允许1人多证，但每人持证不得超过2本。

▲运行管理总人数不少于12名(驻点人员不得低于12人)。

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 工作计划、组织、控制、培训等全面工作 |
| 2 | 主管 | 1 | 配合项目经理做好项目部的日常管理，严格执行上级下达的各项任务及工作安排。做好班组人员的日常管理，做好所辖责任范围内的工作计划及实施情况监督，备品、备件的申报、执行情况的及时反馈。员工培训、工作分配、负责应急情况处理等工作，分为综合维修领班、空调及设备保养领班。 |
| 3 | 维修电工 | 6 | 低压电气设备维护、电气线路故障的处理、小型家用电器维修、楼层插座，电气线路的安装、电气终端箱的维护保养及巡查、值班；含2名弱电维修人员负责门禁系统、呼叫系统，电话系统的维修。 |
| 4 | 管工 |  | 日常维护值班给、排水管路、阀门维护及综合维修； |
| 5 | 综合维修工 |  | 门窗、办公家私、卫浴、马桶等综合维修巡查（木工、泥工、焊工） |
| 6 | 仓管、接线员 |  | 负责电话接听,工作派遣、仓库管理 |
| 7 | 空调工、净化 |  | 中央空调主机运行操作及末端维护、维修。净化设备运行记录、维护、保养、变风量机组、家用空调的维护、保养等 |
| 8 | 污水处理 |  | 负责院区污水设备的运行与使用，维修与保养，原料的供应、使用与质量记录工作 |
| 9 | 医用气体 |  | 负责院区医用气体运行管理、巡查、记录等。 |
| 10 | 医疗设备 | 1 | 协助设备科对医疗器械及医疗设备运行巡查维护、保养及记录，故障维修。 |
| 11 | 信息设备 | 1 | 协助信息科对全院的办公电脑及打印机设备等信息设备运行巡查维护、保养及记录，故障维修。 |
| 12 | 高配 | 2 | 负责院区的（高、低压配电）系统正常运行的监测，运行数据的记录 |

注：①应配备不少于12个岗位数，最低不少于12名工作人员，特殊岗位必须持证上岗。

2、服务人员年龄要求在55周岁以下；个别人员素质较好的，可适当放宽年龄要求，但不能超过总人数的10%，不能雇用未成年人。

3、公司员工发生被媒体曝光或影响医院公众形象（坑害病人等）或违反医院规章制度造成不良影响，以及存在部分与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的部份承诺，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由中标人全部承担。

4、因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标人承担。

5、合同期间如果出现违规操作或失职等造成院方设备设施损坏或人员伤亡事故，期间产生的一切费用（包括税费等）及相关法律责任由承包方承担，并第一时间修复损坏设备设施，确保设备设施的正常运行。

（五）考核标准及具体要求

监管考核细则及扣罚标准

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格遵守院方的相关规章制度，包括安全检查制度和技术档案制度等；严禁在工作场所喝酒、赌博、做与工作无关的事情。 | 10 | 发现一次扣1分 |  |  |
| 2 | 各个系统均有月度维修保养计划-按具体情况调整 | 10 | 少一个扣1分 |  |  |
| 3 | 按各个系统运行管理要求，对各个系统进行定期的维护保养和维修，保证各个系统24小时正常稳定运行 | 10 | 未按照招标文件及合同要求执行，发现1例扣0.5分 |  |  |
| 4 | 分类分系统管理--水、电、气、暖通、弱电、层流系统、特种设备等，建立设备档案及维护、运行等种类台账并及时更新 | 10 | 少一个系统台账扣1分，未及时更新扣0.5分 |  |  |
| 5 | 技术人员架构符合合同规定，人员资质按照合同要求，人员情况每月统计 | 10 | 人员不到位少1人扣1分；人员资质不符合要求1人扣1分 |  |  |
| 6 | 值班人员在岗，24小时有维修人员提供维修服务。 | 5 | 无人值班每次扣1分 |  |  |
| 7 | 应急报修及时到岗（10—15分钟） | 5 | 未及时到位1次扣1分 |  |  |
| 8 | 服务态度端正、热情，做好沟通、解释工作 | 10 | 被投诉经核实1次扣1分 |  |  |
| 9 | 维修时做好安全防护及环境警示工作，维修后及时清理现场。 | 5 | 未到位1次扣1分 |  |  |
| 10 | 公司内部应建立管理制度，做好安全教育、业务培训等并做好相应记录. | 3 | 没有制度扣3分，有制度未执行扣1分 |  |  |
| 11 | 能源的节约和利用，做好水、电、气节能。 | 10 | 发现有浪费现象，一次扣1分 |  |  |
| 12 | 服从医院工作安排，每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。 | 10 | 不服从医院工作安排且无正当理由1次扣1分 |  |  |
| 13 | 工作人员仪表仪容，统一工作服 | 2 | 未穿工作服上岗或不符合医院规定要求一次扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

扣罚标准说明：

一、考核总分为100分。

二、扣分：月度考核90分及以上的按合同全额支付，低于90分的每下降一分扣款1000元；80分以下的每下降一分扣款2000元，合同期内3次得分低于70分的甲方有权解除合同。

三、应急处理不当，造成重大不良影响和经济损失的加扣5分。

四、院方将根据实际情况调整考核标准及相关内容。

（六）商务要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 二年 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 质量标准 | 服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；符合招标文件的实质性技术要求。 |
| 4 | 验收 | 按照国家、省、市规定的标准进行。 |
| 5 | 签订合同时间 | 采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标人签订书面合同，在此期间采购人有权决定具体签订合同的时间，中标人必须无条件配合实施。 |
| 6 | 合同款项支付条件及方式 | 合同签订后每月月底支付合同的月度款。平均分24次支付。 |
| 7 | 发票要求 | 1.中标人应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的发票。采购人在收到中标人提供的发票后在合同约定的时间内支付相应款项，否则采购人有权延迟支付而不被视为违约，亦无须承担任何责任。 2.本项目合同签署的中标人名称与发票开具单位及收款单位必须一致，中标人不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（中标人依法变更单位名称除外），否则视为中标人违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 8 | 其他 | 在合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的采购人或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因造成，采购人均不负责。 |

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法

总得分为100分，其中商务技术得分80分，价格得分20分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对电子投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、资格证明文件评审

评标委员会对供应商的电子资格证明文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入商务技术文件评审。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会审查各投标人商务技术文件中服务方案、服务能力等是否响应招标文件要求。如果商务技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2商务技术得分计算方法如下：

①商务技术评定分值为80分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，进行评审打分，合计得出各供应商的商务技术得分。

③各供应商的商务技术得分由评委自行评议，商务技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

评分标准如下：

| 评分项目 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 80分 | - 评委根据各投标人针对本项目开展服务的组织设计、工程设备运行方案等进行综合评议。 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 评委根据工程设备运行管理措施及内部考核制度进行综合评议。 - 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 评委根据投标人针对突发事件的应急预案及处置措施进行综合评议。 - 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 评委根据投标人制定详细的安全管理措施（包括人员安全、设备安全以及技术安全等，要求坚决杜绝一切安全事故）进行综合评议。 - 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 5、针对本院的核心科室如手术室的运维工作计划措施详细方案进行评议。方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 6、针对本院的巡检方案、运维工作计划措施详细方案进行评议。 - 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 7、评委对全部投标人的综合服务能力、质量保证措施等进行横向对比。 - 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 8、评委对投标人针对医院医用气体系统，包含:医用分子筛制氧系统、医用空气压缩机、医用气体汇流排、医用气体压力报警系统、医用中心吸引系 - 统、医用空气集中供应系统维修维护安装能力进行评议，投标人具有以上系 - 统医疗器械注册证的每个得 0.5分，最高3分，没有则不得分。方案完善详细得2-3分;方案较完善详细得1-1.9分;方案能够满足需求得0-0.9分;未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 9、评委根据投标人制冷空调设备维修安装能力，空调系统清洗消毒服务能力进行综合评议。 方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |
|  | - 针对本院供应室、手术室和发热门诊使用的重要设备净化机组的供应商针对本项目的维修维护技术力量支持承诺书。净化机组的品牌为：雅士、麦克维尔。每提供1家得1.5分，最高3分。无相关证明材料本项不得分。 |  | 3 |
|  | - 11、供应商体系证书： - （1）供应商具有质量管理认证体系证书，得1分； - （2）供应商具有环境管理认证体系证书，得1分； - （3）供应商具有职业健康安全管理认证体系证书，得1分。 |  | 3 |
|  | - 12、投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有同类项目业绩且业主评价为优秀（或相当）的，1个项目得0.5分，本项最高得2分 - “同类项目”指合同服务期≥1年且服务内容需同时包括配电设备，医用气体，净化系统等在内项目业绩。 证明材料：同时提供合同和业主满意度评价，如不能同时提供不得分；如上述两项证明材料均不能体现“同类项目”中的服务内容的，须另提供业主证明和相关证明材料。 |  | 2 |
|  | 13、投标人提供的近三年（2021、2022、2023）其中任意一年获得税务部门颁发的企业纳税信用A级及以上的评价的得3分，否则不得分（须提供证书或网上网址查询截图） |  | 3 |
|  | 14、拟派工作人员 | 14.1拟指派本项目的项目总负责人： - 具有机电高级工程师职称或机电工程一级建造师，得3分； - 具有机电中级工程师职称或浙江省机电工程二级建造师，得1分； - 需提供相关证明材料： - （1）项目负责人职称证书复印件（或建造师注册证书）、身份证复印件和劳动合同复印件并加盖公章； - （2）投标截止时间前由投标人为其缴纳的连续3个月的社保缴纳证明。 - 无相关证明或证明材料不齐全的不得分。 | 3 |
|  |  | 14.2拟指派本项目技术人员组成及配备情况，由评委进行综合评议。（需提供的相关人员配置情况说明。） （1）应急管理部门颁发的高压电工证每人1分，最高得2分； （2）应急管理部门颁发的电焊工证每人0.5分，最高0.5分； （3）应急管理部门颁发的低压电工证2人得0.5分，不足2人不得分。 （4）市场监督管理局颁发的特种设备管理A（新证书）或A1（老证书）证书每人0.5分，最高0.5分；特种设备R1证书每人0.5分，最高0.5分； - （5）人员的配备情况是否合理（最高2分）： - 各岗位人员配备的全面性、专业性。人员配备全面科学得2分；人员配备存在缺陷得1分，未提供不得分。 - 上述人员提供投标截止时间前由投标人为其缴纳的连续3个月的社保缴纳证明。 备注：特种作业人员允许1人多证，但每人持证不得超过2本。 | 6 |
|  | 15、根据供应商提供的人员培训方案、考核方案、奖惩制度进行评议。方案完善详细得4.5-6分；方案较完善详细得3-4.4分；方案能够满足需求得1.5-2.9分；方案和制度存在缺陷得0-1.4分；未提供得0分。 |  | 6 |

3、报价文件评审

①评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、投标函、报价表内容填写不完整的；

B、服务期限、服务地点等不符合招标文件要求的。

②如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为20分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。

政府采购政策及优惠：1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》，投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

4.投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书。【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

5.对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

具体优惠：经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对于小型微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予10%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

③评标委员会评审复核过程中发现存在供应商自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务技术得分+报价得分

- 中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，取商务与技术得分最高为中标候选供应商；总得分、投标报价和商务与技术得分都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

年    月    日

附件二：

授权委托书

致天台县中医院：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县中医院后勤系统设备维护项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

附件三：

投标声明书

致天台县中医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的天台县中医院后勤系统设备维护项目（编号为JJCG-2024-008（招））的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年    月     日

- 附件四：

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度的承诺函

致天台县中医院：

我方郑重承诺，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件五：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致天台县中医院：

我方郑重承诺，我方严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

- 附件六：

具有履行合同所必需的设备和

专业技术能力的承诺函

致天台县中医院：

我方郑重承诺，我方具有履行天台县中医院后勤系统设备维护项目（编号为JJCG-2024-008（招））合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件七：

投 标 函

致天台县中医院：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县中医院后勤系统设备维护项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：二年；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件八：

报  价  表

项目名称：天台县中医院后勤系统设备维护项目

项目编号：JJCG-2024-008(招)

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县中医院后勤系统设备维护项目 | 1项 | ￥： |
| 总价（大写）： 元 |  |  |  |

说明：1、以上包括配备设备成本费、人员工资、管理费、税费、不可预见费用、招标代理费等所有需涉及的费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、附件八全部内容不得自行增减内容， 否则作无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件九：

项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 专业 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、承诺投入的服务岗位及人数由供应商根据项目采购需求在不少于招标文件要求的情况下自行配备，且人员资格条件不得低于各岗位人员要求。

3、项目组人员学历证书、技术职称(执业资格)证书复印件并加盖公章等（根据评标办法提供）（如有）。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）:

日    期：   年   月   日

附件十：

商务技术偏离表

项目名称：天台县中医院后勤系统设备维护项目

项目编号：JJCG-2024-008(招)

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。

2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件十一：

售后服务承诺书

项目名称：天台县中医院后勤系统设备维护项目

项目编号：JJCG-2024-008(招)

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

- 本表格内容根据投标供应商的实际情况，结合招标文件评分标准，做出承诺，内容必须明确详细。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件十二：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加天台县中医院的天台县中医院后勤系统设备维护项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月   日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）  单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十三1：

天台县中医院后勤系统设备维护项目                                       JJCG-2024-008（招）

资

格

证

明

文

件

供应商全称                             （盖公章）

年  月  日

附件十三2：

天台县中医院后勤系统设备维护项目                                       JJCG-2024-008（招）

商

务

技

术

文

件

供应商全称                             （盖公章）

年  月  日

附件十三3：

天台县中医院后勤系统设备维护项目                                       JJCG-2024-008（招）

报

价

文

件

供应商全称                             （盖公章）

年  月  日

- 。