浙 江 理 工 大 学

下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24218888

采购单位：浙 江 理 工 大 学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年8月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------16

六 定标 -----------------------------------------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------18

- 评标办法----------------------------------------------------------------19

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------23

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------29

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------33

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江理工大学下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年9月18日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24218888

项目名称：浙江理工大学下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：385000

最高限价（元）：385000

采购需求：

标项一：

标项名称：下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：385000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2024年9月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年9月18日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2024年9月18日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江理工大学

地  址：杭州市钱塘区2号大街928号

项目联系人（询问）：蒋老师

项目联系方式（询问）：18057139396

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86843950

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.采购监督管理部门

名  称：浙江理工大学纪检监察室

地  址：杭州市钱塘区2号大街928号

联系人：潘老师

监督投诉电话：0571-86843028

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江理工大学下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2024年9月18日9时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2024年9月18日9时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■不允许采购进口产品。 □允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（按中标金额计算，100万以内的按1.05%，超过部分按0.77%计算，服务费金额不足2000的按2000计取）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655244 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构/架构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划；

（20）项目组情况（项目组人员名单格式自拟）；

（21）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（22）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（23）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（产品、材料、软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备费：用户指定位置价。

设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

4.本项目实施过程中，除采购清单所示的内容外，可能还包含其它相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有采购清单中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程等），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。

另外，本项目实施过程中涉及的线材、板材、辅材、辅料等均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在投标报价中，采购人对此类材料不单独进行结算。

5.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

6.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.合同生效后5日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江理工大学下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 4分 | （客观分）所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得4分。 |
|  |  | 投标同类项目的业绩 | 3分 | （客观分）投标同类项目的业绩（2021年1月1日至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | （客观分）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交付时间 | 2分 | （客观分）满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | （客观分）满足招标文件规定最低要求的，得1分，在招标文件规定最低要求的基础上，所有产品每增加1年加1分，本项最高得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | （主观分）售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得1分；售后服务团队配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | （主观分）售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | （主观分）描述较为完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 |  | 5分 | （主观分）总体技术方案：总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得3分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  |  |  | 5分 | （主观分）施工方案：施工方案科学、合理，具有针对性（特别是针对本项目施工环境需要采取的施工技术和组织措施情况）的，得5分；施工方案基本完整、合理的，得3分；施工方案针对性较差或描述不完整的，得1分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  |  |  | 5分 | （主观分）专项措施：项目重点难点措施、安全文明施工措施等分析到位，应对得当，措施描述详细、完整、科学的，得5分；措施描述基本完整、合理的，得3分；措施描述较差或描述不完整的，得1分；未提供措施内容的，得0分。 |
|  |  |  | 5分 | （主观分）系统集成方案：根据招标文件要求，将所涉及的产品接入学校现有物联网平台进行集中控制管理，提供明确细化的集成方案，合理可行的，得5分；方案基本完整，未明确所有产品接入方式的，得3分；方案描述较差或描述不完整的，得1分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 主要材料、设备及产品总体性能、质量水平 |  | 5分 | （主观分）选用的主要材料、设备的技术、结构/架构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映材料、设备的性能特点和质量状况的，得5分；选用的主要材料、设备的性能特点、质量水平等描述基本完整，得3分；选用的主要材料、设备的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 20分 | （客观分）根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件《第四章：招标内容及需求》中“2、性能指标参数要求”的，得20分。如有负偏离，从20分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣4分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；扣完为止。 |
|  | 项目组要求 |  | 2分 | （客观分）投标人在投标文件中提供满足招标文件要求的项目组人员名单，且明确各人员分工的，得2分，否则不得分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 3分 | （主观分）验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | （客观分）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单项预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 物联网平台弱电机房管理定制模块 （核心产品） | 1 | 套 | 6 | 不允许进口 |
| 2 |  | 物联网网关 | 40 | 台 | 2.6 |  |
| 3 |  | 物联网温湿度探测器 | 40 | 个 | 1.52 |  |
| 4 |  | 物联网烟雾探测器 | 40 | 个 | 1.4 |  |
| 5 |  | 物联网新风控制面板 | 40 | 套 | 2.88 |  |
| 6 |  | 视频监控摄像机 | 40 | 台 | 3.54 |  |
| 7 |  | 双向流新风系统 | 40 | 套 | 15.6 |  |
| 8 |  | 弱电机房理线辅材及施工 | 80 | 套 | 4.96 |  |

二、采购需求

1、项目概述

我校下沙校区在投入使用至今，弱电机房内部温度一直较高，特别是夏季高温天气，局部弱电机房内温度峰值超过50℃，严重影响弱电机房内部设备正常运行，且机房温度持续升高存在消防隐患。为保障我校下沙校区弱电机房运行安全，需对其进行智慧物联安全管理，项目实施具体要求在我校物联网平台弱电机房管理模块基础上扩展下沙校区弱电机房温湿度、烟雾监测及弱电机房应急排热管理等功能，做好系统集成、网络安全、数据对接及数据保密工作。

2、性能指标参数要求

| 序号 | 产品（分项）名称 | 性能及指标要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网平台弱电机房管理定制模块 | 物联网平台弱电机房管理模块接入定制开发、授权。下沙校区弱电机房温湿度、烟雾、新风系统接入学校现有物联网平台弱电机房管理模块，弱电机房管理模块功能开发完善，含40个弱电机房接入授权、系统适配、安装调试等。 ★在学校现有物联网平台弱电机房管理模块的基础上实现下沙校区弱电机房物联网接入管理，包含下沙校区弱电机房温湿度、烟雾、新风系统等无缝接入现有弱电机房管理模块。中标后提供制造商针对本项目的接入服务承诺函，合同签订前完成接入测试。 物联网平台弱电机房管理模块功能需求如下： 1、具有温度、湿度、烟雾等实时状态显示 2、具有温度、湿度、烟雾、告警管理功能，支持自定义阈值设置，例如温度超过40℃，平台显示告警提示 3、新风系统控制：具有手动开关控制，定时开关控制，自动控制（温度超过设定值，自动开启新风系统运行，低于设定值自动关闭新风系统） 4、具有温、湿度历史数据查询及报表功能 5、具有温、湿度曲线图，可根据时间维度（年、月、日、时）自定义查询温湿度曲线变化图 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 1 | 套 |  |
| 2 | 物联网网关 | 物联网网关，支持学校现有物联网平台接入集中控制管理。 1）输入电压：DC5V 功耗<2W 2）有线网络接口：支持10/100Base-TX自适应网络 3）RS232接口：不少于2路串口Microusb接口，支持可编程波特率，最大115200bps，通讯距离＜20m 4）通信协议：采用ZigBee通讯协议，频段：2405~2480MHz，无障碍通讯距离不小于100m 含设备安装调试及配套电源线、线管、底盒等相关配辅材 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 40 | 台 |  |
| 3 | 物联网温湿度探测器 | 物联网温湿度探测器，支持物联网网关集中接入学校现有物联网平台集中控制管理。 电池类型：3V CR2032 传输协议：Zigbee 无线频率：2.4GHz 工作电压：2.4V—3.3V 检测范围：环境温度和湿度 电池使用寿命： 12个月以上（210mAh电池计算） 传输距离：室内10~20米，室外30～50米 物理开关： 1个 指示灯： 1个 安装方式：粘贴固定 天线类型 内置天线 含设备安装调试及配套电源线、线管、底盒等相关配辅材 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 40 | 个 |  |
| 4 | 物联网烟雾探测器 | 物联网烟雾探测器，支持物联网网关集中接入学校现有物联网平台集中控制管理。 1.工作电压：DC3V (CR123A锂电池) 2.待机电流：≤10uA 3.报警电流：≤60mA 4.联网方式：ZigBee/Z-Wave/NB-IOT 5.报警声压：85dB/3m 6.无线组网距离：≤100米（空旷环境） 7.工作环境：-10℃ ～ +50℃ 8.环境湿度：最大95%RH 含设备安装调试及配套电源线、线管、底盒等相关配辅材 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 40 | 个 |  |
| 5 | 物联网新风控制面板 | 物联网新风控制面板，支持物联网网关集中接入学校现有物联网平台集中控制管理。 1.通过ZIGBEE无线网络连接到物联网网关主机，与其它ZigBee设备组成网络 2.用户通过本地按键、场景联动或者鸿雁智+APP控制智能开关各回路所接负载的开关状态，并在产品上指示当前负载状态 3.通信方式：无线ZigBee HA1.2，内置天线 4.功能：控制新风系统 5.安装方式：86 型底盒 6.电源线平方数：0.75-1.5 含设备安装调试及配套电源线、线管、底盒等相关配辅材 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 40 | 套 |  |
| 6 | 视频监控摄像机 | 200万红外半球摄像头，支持SD卡存储，含256G存储卡，具有web管理页面、实时录像查看、录像回放等功能，含电源及配套安装辅材。 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 40 | 台 |  |
| 7 | 双向流新风系统 | 双向流新风系统，静音型，风量不小于250m³/h，支持物联网新风控制面板接入我校物联网平台集中控制管理。含进出风风口、风管、电源线、安装支架等配套安装组件。 提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务 | 40 | 套 |  |
| 8 | 弱电机房理线辅材及施工 | 弱电机房网络及配线进行整理、优化、标识标记等： 1.对机房内部网络链路进行整体排查，并做好标识标记工作 2.对机房内网络及配线进行整体优化 3.网络设备及配线架之间走线整齐、美观 4.对整体链路进行测试、跟换故障链路，确保每条链路能够正常稳定通讯 5.拆除部分现有陈旧的新风设备 6.提供上述施工所需辅材 | 80 | 套 |  |

3、系统集成要求

3.1系统集成要求

投标人须提供本项目详细集成方案、实施方案等，要求将我校下沙校区弱电机房内温湿度、烟雾、新风系统等设备无缝接入我校现有物联网平台弱电机房管理模块进行集中控制管理，中标后提供设备制造商针对本项目的接入服务承诺函，合同签订前完成接入测试。

投标人需具有一定的软件开发能力，能够为我校弱电机房物联网管理提供建议和意见，并在现有物联网平台的基础上提供开发服务，实现我校弱电机房物联网安全管理。

3.2项目组要求

投标人应在系统实施方案中具体描述保障工期的人力资源安排计划，投标人拥有从事信息化系统实施和技术服务的人员不得少于10人。

3.3项目实施要求

为保证项目能够顺利实施，对投标人具有下列要求：

实施方案要求：实施方案要求契合我校下沙校区弱电机房智慧物联管理实施过程的实际情况，结合日常教学及办公管理，保障项目实施能够按项目计划进行。

系统集成实施：负责所有采购设备的安装、调试、集成，投标人报价须涵盖本项目建设所需设备、配件及相关辅材的采购、运输、安装、调试、试运行及配套设施建设等所有相关费用。

进度计划要求：项目进度计划要求科学合理，人员数量及分工配置科学，能够较好满足项目进度各节点要求，做好机房设备运行保障，尽量避免对校园网络及各类信息系统的影响，同时避免对我校日常教学、办公管理的影响，如无特殊情况，项目最晚须在合同签订后60日内完成。

实施期间，投标方必须派遣具有同类项目建设经验的，且参与过同类项目的专业工程师驻扎现场进行软硬件实施工作。

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

| 售后服 务要求 | 服务范围：此次项目中的所有设备及配套设施。 服务时间：以上各项设备要求的服务期限。 服务内容： 1、要求承建单位提供具有项目经理资格的人员作为本项目的负责人。 2、日常服务：中标方需安排工程师解决日常运行过程中出现的普通运行问题和一般设备故障，提供7*24小时技术支持，出现系统故障30分钟内响应，需要现场服务时2小时赶到现场，12小时解决故障，出现重大故障时，负责用户与厂商之间的技术协调工作； 3、调整服务：服务期内根据用户实际需求安排厂商认证工程师提供相关基础性服务； 4、巡检服务：中标方需每年安排不少于四次原厂工程师上门巡检设备，查看分析日志，升级固件软件，优化设备，调整不合理配置，提交巡检报告； 5、紧急事件响应服务：中标方和硬件厂商需在发生灾难性突发事件时共同提供服务及所需相关备件，响应时间为7*24。 6、质保期：整体提供三年免费质保服务，设备提供三年原厂售后服务；中标后提供主要设备制造商的售后服务承诺函。 |
| --- | --- |
| 培训 | 中标人提供以下免费培训： （1）培训讲师和资料； （2）培训方式：包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与； （3）培训对象：项目管理人员培训、系统分析人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训； （4）培训内容：中标人需根据不同的对象制定有针对性的培训内容及方案，培训内容应包含项目所有软硬件设备的性能、安装实施、功能特点、故障情况以及日常运维要点。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 投标时标明常用备品备件及耗材的价格。 |
| 交货时间及地点 | 交付时间：合同签订后60日。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后7日内，采购人向中标供应商支付合同全额货款的40%作为预付款，同时中标供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款的60%；合同生效后，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金，自货物验收合格后退还（不计息）。 签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 若中标供应商无需预付款的，按下述规定执行： 对于10万元（含）以上的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同全额货款；合同生效后，中标供应商应向采购人暂交1%的合同履约保证金，自货物验收合格后退还（不计息）。 对于10万元以下的单项合同，设备自中标供应商送达采购人指定地点，经安装调试并经采购人验收合格后，由采购人一次性向中标供应商支付合同全额货款。 |

四、其他要求

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、投标人应有同类项目的经验，提供投标同类项目的业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案、施工方案、专项措施、系统集成方案等，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供证明材料，如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购设备中采购人如有提供了部分设备或部件或配件的参考品牌型号，仅供参考，同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的设备或部件或配件。

2、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

3、本项目核心产品为：物联网平台弱电机房管理定制模块。

- 第五章  合同主要条款

浙江理工大学采购合同  (国产设备)

确认书：浙财采确[2024]47351号、[2024]47352号

甲方(需方): 浙江理工大学

乙方(供方):

采购代理机构(鉴证方)：浙江省国际技术设备招标有限公司

为保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江理工大学特委托浙江省国际技术设备招标有限公司经公开招标，确定              公司为项目编号         第    标项的中标供应商。经甲、乙双方协商达成以下协议：

第一条：采购商品名称及合同价格

（人民币 元）

| 商品名称 | 品牌、规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |
| 商品总价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注: 详见技术协议或配置清单 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵甲方单位的运费及安装调试费等。

第二条：质量保证与售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家相关技术标准和质量要求的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方免费负责设备的安装、调试、培训以及提供相关资料。

3、质保期限：自设备验收合格之日起，乙方须提供     年的设备质保期；质保期内提供免费保修服务和现场技术服务（含免费更换设备配件）；质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按优惠价格）。

4、一旦设备发生故障，乙方接到甲方通知后，2小时内做出响应，24小时内上门解决问题，提出解决故障的方案，若48小时内无法修复的需提供相应备机。

第三条：交货时间、地点

1、乙方在合同签订生效后的     个日历日内，将所供商品运抵甲方指定的地点拆箱，并负责安装调试完毕后交付甲方验收。

2、乙方在商品交付使用时，必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修证明、相关配套使用手册等文件资料。

第四条：验收

乙方将所提供的商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，供需双方根据已确认的测试方案共同进行测试，并对测试结果进行签字确认。 若测试未通过，或者测试过程中发现未达到本项目采购结果的要求，以及相关的合同要求，甲方可以无条件提出退货。

第五条：付款方式及履约保证金

（1）约定预付款：

（10万元（含）以上的单项合同）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同全额货款的   %作为预付款，同时乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款的   %；合同生效后5日内，乙方应向甲方暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

（10万元以下的单项合同）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同全额货款的   %作为预付款，同时乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函；设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款的   %。

（2）无需预付款：

（10万元（含）以上的单项合同）设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同全额货款；合同生效后5日内，乙方应向甲方暂交1%的合同履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），自货物验收合格后，由甲方退还（不计息）给乙方。

（10万元以下的单项合同）设备自乙方送达甲方指定地点，经安装调试并经甲方验收合格后，由甲方一次性向乙方支付合同全额货款。

（注：具体付款方式按中标供应商的投标承诺情况确定。）

第六条：违约责任

1、乙方未能在本合同第三条第1款约定的期限内履行合同交货义务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，甲方同时有权选择解除合同。由于海关、灾难等不可抗力原因导致乙方延迟交货的，不在此范围内。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之一的违约金。由于假期等客观原因导致逾期支付货款的，双方友好协商解决。

3、乙方在合同商品质保期内违反本合同有关质量保证及售后服务约定的，乙方应向甲方偿付合同总价5%的违约金。该违约金不足赔偿的损失部分，甲方仍有权要求赔偿该损失。

第七条：争议的解决

本合同履行过程中若发生商品质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第八条：合同的生效

1、本合同经甲、乙双方单位的法定代表人或者经单位法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，甲方执三份，乙方、鉴证方各执一份。

3、相关招标文件、投标文件、投标澄清、设备配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江理工大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址：杭州市钱塘区2号大街928号 | 地址： |
| 邮编：310018 | 邮编： |
| 电话：0571-86843939 | 电话： |
| 传真：0571-86843156 | 传真： |
| 开户银行：中国农业银行杭州枫华支行 | 开户银行： |
| 账号：19001401040051897 | 账号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |  |
| 邮编：310003 |  |
| 电话：0571-85860233 |  |
| 传真：0571-85860230 |  |
| 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 |  |
| 账号：9558851202064655244 |  |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江理工大学

下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目

项目编号：0625-24218888

标 项：1

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江理工大学

下沙校区弱电井智慧物联安全管控项目

项目编号：0625-24218888

标 项：1

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、无。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构/架构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划；

（20）项目组情况（项目组人员名单格式自拟）；

（21）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（22）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（23）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （工业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类项目的业绩表格式

投标同类项目的业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 主要内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标/技术参数、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商（原厂商） | 投标总价 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（产品、材料、软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交付时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（产品、材料、软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24218888）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。