浙江省质量科学研究院

恒温恒湿空调维保服务项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24217B03

项目名称：恒温恒湿空调维保服务

采购单位：浙江省质量科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年10月8日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目   录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

前附表	7

第三章 评标办法	23

第四章 招标内容及需求	28

第五章 合同主要条款	50

第六章 投标文件格式	57

- 第一章 投标邀请

项目概况

浙江省质量科学研究院恒温恒湿空调维保服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年10月29日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24217B03

项目名称：恒温恒湿空调维保服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：980000

最高限价（元）：980000

数量：1

单位：项

预算金额（元）：980000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省质量科学研究院所属恒温恒湿空调以及普通空调的维保服务，服务期1年,具体内容详见招标文件相关章节。

备注：（不允许进口）

合同履行期限：1年,具体起止时间按合同约定。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位)。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2024年10月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月29日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2024年10月29日9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江省质量科学研究院

地  址：杭州市下沙路300号

项目联系人（询问）：吴晨彬

项目联系方式（询问）：0571-85020578

质疑联系人：纪检监察科

质疑联系方式：0571-87963062

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260、85860253

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 恒温恒湿空调维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江省质量科学研究院恒温恒湿空调维保服务。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 ▲投标报价如超过相应标项的预算金额（即最高限价）980000元，其投标无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价；投标报价为含税总价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 3、报价包含完成本招标文件所述全部服务内容的价款，采购范围内的全部内容按中标价包干，报价包含但不限于下列内容： （1）按交钥匙工程方式完成采购范围内的全部全包维保工作所需的人工、材料配件及耗材、设备工器具使用、安装调试、检验检测、系统软件升级、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、施工或作业现场及周边的设施、物品、人员等的保护措施，避免并杜绝损坏和伤害，相关费用综合考虑在报价中，不单独计取。 D、施工或作业不能影响正常的工作时间和秩序，由此引起的不利因素需要考虑并包含在报价中。 4、如中标，中标服务费应由投标人考虑并包含在投标报价因素中，不单列报价子项。 |
| 0.7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织，由供应商自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：汪丽0571-85860260 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 注：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6）本次采购活动的供应商提供的服务要求全部由中小企业承接。 7）提供的服务由中小企业承接（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8）残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额的0.9%计取，并向中标人收取（代理费计算不足伍仟元的，按伍仟元收取）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致其投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目未经采购人同意不可以分包。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

（八）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

▲1.资格证明文件：【以下（1）、（2）、（3）必须提供，否则资格审查不通过】

（1）投标人资格承诺函；（格式见第六章）

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；或残疾人福利性单位声明函(如属于残疾人福利性单位时提供，格式见第六章）；或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属于监狱企业时提供）。

（4）联合体协议书（如为联合体投标须提供）；分包意向协议（如有分包须提供）。

2.商务技术文件

评分索引表（格式自拟）

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）针对本项目服务方案：

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务、技术评审结果。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评审，不受任何单位和个人的干预。

6.评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

7.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.在同一条款或条目描述中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.报价明细表中如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.出现特殊的其他报价不一致的情形，以评标委员会认定的为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本服务类项目不适用）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于恒温恒湿空调维保服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，商务、技术分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术、资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 客观/主观分 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2022年1月1日至响应文件提交截止时间（时间以合同签署时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个同类项目业绩证明材料得0.4分，本项最高得2分。 同类项目业绩指服务期1年及以上的至少包含冷冻水系统恒温恒湿空调机组的维保服务业绩。 证明材料：同时提供合同和业主对服务满意的评价资料。如证明材料不能体现业绩评审要素的，应同时提供业主证明等佐证材料。 | 客观分 | 2分 |
| 2 | 供应商具备下列认证证书或证件，提供证书或证件的扫描件或复印件： 在有效期内的质量管理体系认证：1分； 在有效期内的环境管理体系认证：1分； 在有效期内的职业健康安全管理体系认证：1分。 | 客观分 | 3分 |
| 3 | 结合项目概况以及供应商自行踏勘现场或了解所得，分析本次维保服务项目特点、难点，并提出供应商的解决方案。【评分范围：3，2，1，0】 | 主观分 | 3分 |
| 4 | 针对采购文件第四章的“二、采购内容及要求”中 “（一）服务要求”的七项内容，投标文件做出对应的服务方案，方案响应内容具有针对性，且有合理的技术或组织保障措施： 1、专业的服务人员驻场方案。【评分范围：2，1，0】 2、全院空调系统及设备的正常的运行方案等。【评分范围：3，2，1，0】 3、水质保障措施等。【评分范围：2，1，0】 4、设备运行监测、记录，以及故障处理手段和保障方案；【评分范围：3，2，1，0】 5、设备的预检预修方案等。【评分范围：2，1，0】 6、保证恒温恒湿实验室系统全年运行、且达到不同实验室的温湿度要求的技术方案等。【评分范围：3，2，1，0】 7、恒温恒湿实验室温湿度现场检测、验收以及确保符合要求的方案等。【评分范围：3，2，1，0】 | 主观分 | 18分 |
| 5 | 针对采购需求中有关在维保同时实施升级改造、治理等的响应满足或优于采购需求的，得3分，否则本项不得分。 | 客观分 | 3分 |
| 6 | 针对采购文件第四章的“二、采购内容及要求”中 “（三）建立基本的运行维护管理机构”、“（四）维护服务的技术指标”的要求，做出一一对应的响应，完全满足或优于采购需求的，得18分；响应方案存在不满足项、或存在缺漏内容的，每一处（或每一项）扣2分，扣完18分的，视同未响应招标文件标注“▲”的实质性要求，投标无效。 | 客观分 | 18分 |
| 7 | 空调风管清洗方案。【评分范围：2，1，0.5，0】 | 主观分 | 2分 |
| 8 | 各类设备、仪器仪表、管路系统等的维保实施时间计划以及各工作节点安排科学、合理，且符合不同设备设施的维保特点，并做出相应的保障措施。【评分范围：4，3，2，1，0】 | 主观分 | 4分 |
| 9 | 安全文明施工保证措施，维保服务方案中对施工作业过程保证用户正常工作秩序的技术和组织措施，保障措施明确且合理，遵循安全文明实施方案及安全责任承诺，对温度、湿度等有特殊要求的环境的作业有针对性的措施方案。【评分范围：4，3，2，1，0】 | 主观分 | 4分 |
| 10 | 承诺如设备有信息系统接口的，则全部免费开放的，得3分，否则本项不得分。 | 客观分 | 3分 |
| 11 | 拟投入本项目的物资（设备、工器具、检验仪器、设施配置、清洁用品、耗材等）配备的全面性、合理性及先进性进行评分。【评分范围：4，3，2，1，0】 | 主观分 | 4分 |
| 12 | 服务人员综合能力及素质： （1）拟派项目负责人：具有暖通专业或相当的对口专业的中级及以上技术职称，得2分；在同类项目中担任过项目负责人三次及以上得2分。须提供相应的证明材料。（最多4分） （2）除项目负责人之外的拟派本项目其他服务人员中具有机电、或暖通、或电气等相关专业中级及以上技术职称的，每提供1人得1分。须提供相应的证明材料。（最多5分） （3）除项目负责人之外的拟派本项目其他服务人员中具有制冷维修证、电工证、焊工证、公共场所集中空调通风系统清洗机构专业培训合格证、锅炉相关作业证或上岗证的人员配置齐全得5分，缺少一类扣1分，扣完5分止。（最多5分） | 客观分 | 14分 |
| 13 | 提供突发事件的应急预案，根据应急预案的合理性、针对性评分。【评分范围：2，1，0.5，0】 | 主观分 | 2分 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

- 第四章 招标内容及需求

一、项目概况

浙江省质量科学研究院（包含下沙院区、天目山路院区、七格工业园院区、国资大厦（5层-8层）、良渚院区、集体宿舍等浙江省质量科学研究院所有工作区域），其中1、4、5、6、7、8、9、10号楼为实验楼和办公楼，9、10号楼（主要负责日常开关机及日常故障上报，质保期到2025年9月13日，质保期内维修由质保单位负责，质保期外维修由中标方负责）。1、4、5号楼由开利螺杆式冷冻水机组负责供冷、电热式锅炉机组负责供热，通过输送系统将冷水送至恒温恒湿系统（恒温恒湿系统常年制冷）及普通实验室和办公区域，7号楼由开利风冷热泵机组负责制冷，通过输送系统将冷水送至恒温恒湿系统（恒温恒湿系统常年制冷），普通实验室和办公区域由另一台开利风冷热泵机组进行供冷供热，8号楼恒温恒湿系统由佳力图和帕锐斯机组组成，普通实验室和办公区域由日立多联机供冷供热，6号楼有恒温恒湿系统5套，普通实验室和办公区域由日立多联机供冷供热，9、10号楼由风冷直接膨胀型直流变频恒温恒湿空调机组组成，普通实验室为大金VRV中央空调，天目山路2、3、4号楼、七格工业园7号楼为分体空调机，国资大厦由格力多联机及空调器供冷供热，良渚院区有恒温恒湿系统2套，普通实验室和办公区域由格力多联机供冷供热，集体宿舍为分体空调机。

恒温恒湿实验室面积约7800平方米,包括集中控制的24套高精度恒温恒湿系统，单独控制的32台恒温恒湿机组。

二、采购内容及要求

（一）服务要求

1、负责恒温恒湿实验室系统的运行管理和本次服务范围内全部设备、设施、管路的日常保障，维护单位需要派专业的服务人员驻场（不少于2人），平时维护人员3人及以上，以保证机组工作期间有维护人员在机房值守，时刻监视空调系统运行情况并作好空调系统运行和检修记录，记录实验室每日温湿度；

2、负责全院空调系统及设备的正常的运行，做好季节性设备的参数设置和模式切换的工作。

3、进行一切必要的操作如软化水水质检验等，保证空调系统正常运行，为用户末端设备提供符合要求的水质；

4、按照空调机组及其附属设备检查维护周期的要求，设备运行情况进行监测，发现异常及时处理；并做好记录；对冷冻水泵、冷却水泵等更换盘梗，实时监测，发现问题及时处理。

5、做好设备的预检预修，在设备停用期间将发生的故障及隐患排除，为保证设备安全、良好运行作好一切准备。

6、运行时间：恒温恒湿实验室系统保证全年运行，达到采购人不同实验室的温湿度要求（详见附表2：实验室分布及温湿度要求）。

7、所有恒温恒湿实验室（附件二）的温湿度由甲方安排现场检测，并达到相关要求(房间内上中下3层，分别放置15个温度检测点，4个湿度检测点，共计19点均需达到温湿度要求，±5度的实验室要求工作台面2点以上达到要求)，送检产生的费用由甲方承担。如检测数据未达到甲方实验室标准（如有异议，乙方也可委托第三方进行再次检测，但再次检测费用由乙方承担），甲方有权要求乙方整改，整改期限为15天，如整改时间超限或整改后仍无法达标，甲方可委托第三方进行整改，所产生任何整改费用及再次送检费用由乙方承担。

（二）维修标准、范围及费用

1、本次采购包含浙江省质量科学研究院所有中央空调设备、锅炉设备、恒温恒湿实验室系统、卓灵楼宇系统、实验室空调设备、制冷设备等系统的设备设施保养、维护、维修、更换，设备设施上的安全阀门、压力表、温度计的购买、检测及压力容器检测等所需所有费用均由成交人支付，并对恒温恒湿系统进行相应升级改造，采购单位不再提供其他费用支出，设备数量（详见附表1：浙江省质量科学研究院空调系统清洗及机组维保设备概要表）。

服务期限为1年，在服务期内空调系统组件维修/更换甲方不在出任何费用，一切费用均由乙方承担，该服务期从合同生效之日开始。

2、本项目还有下列系统需要在维保同时实施升级改造、治理等，所需设备、配件、管线等全部材料以及优化设计等的费用均由供应商考虑，并在投标文件中一一列明（未列明的内容的报价视作已包含在其他报价子项中），全部费用均包含在投标总报价中。维保同时实施升级改造、治理等的基本要求：

（1）本恒温恒湿系统为加密系统，维修与升级需于原开发单位进行协调，也可自行开发。

（2）对9号楼10号楼与1号楼恒温系统进行组网整改。

（3）对下沙路院区7号楼7-417增加2匹天花机一台供货安装。

（三）建立基本的运行维护管理机构

1、配备运行值守、维护人员及管理人员负责恒温恒湿实验室系统的运行值守、维护。

2、机房配备具有维护操作证的人员上岗工作，人员应具有上岗证。

3、成立突发事故抢险小组，做到随叫随到。

4、建立恒温恒湿空调维护管理的岗位职责、操作流程、安全操作规程、巡检等制度。

5、建立恒温恒湿实验室系统运行值班日志、进出机房登记、设备运行记录、检查检测记录、障碍处理记录、机历簿等资料。

6、建立恒温恒湿实验室系统运行维护内部考核奖惩等管理制度。

7、长假期间成立系统检修队，对所辖范围内的设备、配件、管道进行维护检修。

8、成立安全回访小组，不定时的对所辖范围进行安全检查及工作回访，发问题及时处理纠正。

（四）维护服务的技术指标

1、机组冷水进、出水温：恒温恒湿系统11℃/6℃，普通实验室和办公区域12℃/7℃。

2、恒温实验室室内空气温湿度要求：温度控制精度20±0.1℃～20±2℃，相对湿度控制精度60±15%RH；20±3℃～23±3℃相对湿度控制精度60±15%RH。维护服务的技术指标是否合格以甲方验收结果为准。

3、产品说明书或机组正常工作时其他参数的范围要求。

4、故障处理时限

1）发生的一般故障都应在2—4小时内处理完毕。

2）发生的重大故障，应在1天内处理完毕。

3）非报价人原因造成的重大故障，报价人应尽全力协助采购人及时排除故障。

5、空调水系统清洗：包括1、4、5、7、8号楼冷冻水和冷却水循环系统内所有管路。

清洗完成后应到达《工业循环冷却水处理设计规范》水质控制指标：

| 项目 | 单位 | 冷却水系统 | 冷冻水系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH |  | 7.0～8.0 | 8.0～10.0 |
| 浊度 | NTU | <30 | <20 |
| 总硬度 | ppm | <800 | <200 |
| 总溶固 | ppm | <2500 | <2500 |
| 总铁离子 | ppm | <1.0 | <1.0 |
| 总铜 | ppm | <0.2 | <0.2 |
| 氯离子 | ppm | <1000 | <1000 |
| 细菌总数 | 个/ml | <104 | <103 |

6、送回风系统清洗

1) 系统的清洗包括：送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等；

2) 新风机组的清洗：清洗机组各段新、回风混合段；过滤段；加湿段；水表冷器段、加热器段；

3) 风机盘管：铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口、除尘装置。

7、风盘等设备数量（详见附表）。

8、空调系统清洗验收

1）清洗完毕后由杭州市疾病与预防控制中心出具检测报告，达到卫生部《公共场所集中空调通风系统清洗规范》。

2）清洗完毕后设备进行试运行，故障需上报并对故障进行修复。

3）每个空调通风系统必须有1-2分钟清洗前、中、后的录像。

9、主机每月定期保养维修服务要求

1）对于主机显示故障，及时作出处理。

2）查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动。

3）检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨账阀）工作是否正常。

4）检查主机运转时是否有异常响声和振动。

5）检查及记录压缩机油缸镜位置高度。

6）检查压缩机之油泵运行情况及油管是否漏油。

7）检查及记录蒸发器冷媒液位高度及冷媒运行情况。

8）检查压缩机运行时是否发出不正常之噪音及震动。

9）检查制冷机组控制屏操作状况。

10）检查及记录压缩机之电动机运行电压及电流。

11）检查及记录压缩机组之电动机、启动器及安全保护组件运行状况。

12）如有需要轴承及机械活动部分进行添加润滑油。

13）检查记录冷却机组在满载时，蒸发器、冷凝器之冷媒运行压力/温度与进出水温度作比较，以确定蒸发器、冷凝器工作效率。

14）记录运行数据在运行记录表上，以便作出冷水机组运行状况及效率的分析，并提交检查运行报告。

10. 主机每年定期保养维修服务要求

1）检查并保养主机避震器。

2）检查及记录冷水机组冷媒管道，用冷媒探漏仪测试是否泄露。

3）检查及清理压缩机之电动机启动器，紧固电线接头及螺母。

4）检查及记录压缩机之电动机及电源供电线的耐压和绝缘程度。

5）检测及清理冷水机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。

6）检查及清理冷却水机组启动柜、配电盘、控制屏的内部电路系统，查看主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能。

7）紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头。

8）对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能。

9）探测主机各连接缝是否有油迹，用专用探测灯检查主机各部位有无雪种荧光反映。

10）更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换。

11）检修主机及进出水管接口的保温情况。

12）提供冷水机组使用运行状况年度报告。

13）年度保养时间暂定为每年4-5月。

11. 机组保养验收

1）保养结束后进行试运行，需提供机组保养项目报告、试运行报告，如遇故障需对故障进行修复。

2）空调水泵保养内容

12. 每月定期检查保养要求

1）及时处理日常设备运行出现的故障，确保设备运行正常。

2）检查水泵轴承是否正常。

3）检查电机轴承是否正常。

4）检查马达电流是否正常。

5）检查水泵润滑油油位是否正常。

6）检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常。

7）检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载。

8）检查水泵运转时是否有异常响声和振动。

9）排除水泵不正常漏水现象。

10）清理水泵设备外表面，并清洁机房环境。

13. 每年全面检查保养一次

1）清洗Y型过滤器。

2）清理水泵电机散热风扇及护罩。

3）检查电机与水泵连接胶是否正常。

4）检查水泵底座的防震胶是否正常。

5）检查温度表与压力表。

6）检查水泵前、后的闸阀是否正常。

7）检查水泵与电机的轴线。

8）检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨。

9）检查电气线路是否有破损。

10）检查各类阀门阀芯密封性。

11）检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换。

12）检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面。

13）检修水泵电机控制回路。

14）测试水泵电机绕组绝缘。

15）更换水泵润滑机油。

16）提交年终检查报告。

17）年度保养时间暂定为每年4-5月

14. 水泵保养验收

保养结束后进行试运行，需提供试运行报告，如遇故障需对故障进行修复。

15.空调箱保养要求

1）机组运行时，要经常注意风机运行状况是否良好，定期检查皮带的松紧程度和轴承状况。

2）定期检查电机运行情况，检查电流、电压。

3）变频器定期清理积灰，紧固接线端。

4）检查电气控制柜中各器件运行情况，做好登记。

5）定期检查轴承润滑情况，并根据需要加注适量的润滑油脂。

6）定期检查温湿度传感器工作情况，必要时进行检测。

7）定期清洗过滤网，使用1年后进行常规更换。

8）表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘。

9）表冷器、加热器应用化学方法进行清洗，除去管内水垢。

10）定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分。

三、投标文件中需要提供资料

包括但不限于以下内容：

1、供应商自2021年1月1日至响应文件提交截止时间以来同类项目业绩及其证明材料，同类项目业绩指服务期1年及以上的至少包含冷冻水系统恒温恒湿空调机组的维保服务业绩。

2、供应商具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以及与实施本项目相关的其他证书、证件等。如制冷空调设备维修安装企业资质证书A类Ⅰ级证书、公共场所集中空调通风系统清洗维保能力资质等。

3、针对本项目维保涉及的各类设备、设施、管路系统等的维护服务的技术指标做出一一对应的响应方案。

4、安全文明施工保障措施、突发事件的应急预案。

5、编制具体详细的各类设备、管路系统的维保实施时间进度计划，各工作节点安排科学、合理，且符合不同设备设施的维保特点，并针对上述时间计划做出对应的保障措施。

6、设备有信息系统接口的，则全部免费开放。

7、制定合理、可行的实验室温湿度保证方案，确保实验室环境符合标准和采购人需求，提供确保空调及风管系统清洗后检测结果达标的质量保证措施方案。

8、拟投入本项目的物资（设备、工器具、检验仪器、设施配置、清洁用品、耗材等）配备情况需要详细列明。

9、服务人员方案：拟派项目负责人具有暖通专业或相当的对口专业的中级及以上技术职称；除项目负责人之外的拟派本项目其他服务人员中具有制冷维修证、电工证、焊工证、公共场所集中空调通风系统清洗机构专业培训合格证、锅炉相关作业证或上岗证；针对本项目的固定服务机构的人员配置及服务方案和承诺、具体培训计划等。供应商在投标文件中应附上拟派项目负责人及其他服务人员名单，中标后该名单同时作为合同的附件。采购人有权在合同履行过程中检查实际服务人员与名单的符合性，如有偏差，采购人有权要求供应商及时纠正，否则视为供应商违约，采购人有权终止合同并要求供应商赔偿相关损失。

10、采购文件规定和与评审、评分有关的其他技术资料。

四、其他

1、商务要求及其他本章未尽内容详见“第五章  合同主要条款”。

2、投标人可在投标文件中提供业内有关恒温恒湿空调维保的合同范本，中标后，经采购人确认，其合适的条款可用于本项目合同的签署。

附表1：浙江省质量科学研究院空调系统清洗及机组维保设备概要表

备注：服务阶段为2024年10月至2025年9月，具体以约定合同为准。

| 一、公共部分 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利冷冻机组 30XW1352 保养费 | 开利 | 套.年 | 2 |  |  |
| 2 | 开利冷冻机组 30XW0702 保养费 | 开利 | 套.年 | 1 |  |  |
| 3 | 开利485 通信模块保养费 | 开利 | 套.年 | 1 |  |  |
| 4 | 南方水泵 30KW 保养费 | 南方 | 套.年 | 2 |  |  |
| 5 | 南方水泵 45KW 保养费 | 南方 | 套.年 | 2 |  |  |
| 6 | 格兰富水泵 37KW 保养费 | 格兰富 | 套.年 | 2 |  |  |
| 7 | ABB 变频器 30KW 保养费 | ABB | 套.年 | 2 |  |  |
| 8 | ABB 变频器 45KW 保养费 | ABB | 套.年 | 4 |  |  |
| 9 | 定压补水泵 2.2KW 保养费 |  | 套.年 | 2 |  |  |
| 10 | 隔膜供水罐 0.35m³保养费 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 11 | 斯频德冷却塔 CTA-360UFW-J 保养费 | 斯频德 | 套.年 | 4 |  |  |
| 12 | 斯频德冷却塔CTA-200UFWH-J 保养费 | 斯频德 | 套.年 | 1 |  |  |
| 13 | 蝶阀保养费 |  | 套.年 | 95 |  |  |
| 14 | 电动调节型蝶阀保养费 |  | 套.年 | 5 |  |  |
| 15 | 温度传感器保养费 |  | 套.年 | 4 |  |  |
| 16 | 压力传感器保养费 |  | 套.年 | 4 |  |  |
| 17 | 电动压差平衡阀保养费 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 18 | 数字锁定平衡阀保养费 |  | 套.年 | 4 |  |  |
| 19 | 缓闭止回阀保养费 |  | 套.年 | 3 |  |  |
| 20 | 卓灵 963 楼宇控制系统 | 卓灵 | 套.年 | 1 |  |  |
| 21 | 源牌电锅炉WDZO315-0.7/95/70保养费 | 源牌 | 套.年 | 2 |  |  |
| 22 | 格兰富水泵 7.4KW 保养费 | 格兰富 | 套.年 | 2 |  |  |
| 23 | 格兰富水泵 2.2KW 保养费 | 格兰富 | 套.年 | 2 |  |  |
| 24 | ABB 变频器 2.2KW 保养费 | ABB | 套.年 | 1 |  |  |
| 25 | ABB 变频器 4KW 保养费 | ABB | 套.年 | 1 |  |  |
| 26 | 板式换热器 GX-26X25 保养费 |  | 套.年 | 2 |  |  |
| 27 | PLC 蓄热控制系统保养费 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 28 | 盾安新风机组保养费 | 盾安 | 套.年 | 9 |  |  |
| 29 | 丹佛斯变频器 VLT 保养费 | 丹佛斯 | 套.年 | 9 |  |  |
| 30 | ZTAF46 系列动态流量平衡阀保养费 |  | 套.年 | 9 |  |  |
| 31 | 盾安风机盘管保养费 | 盾安 | 套.年 | 11 |  |  |
| 32 | 风盘控制器 ZETA 保养费 |  | 套.年 | 11 |  |  |
| 33 | 除尘装置保养费 |  | 套.年 | 11 |  |  |
| 34 | 双金属温度计保养费 |  | 套.年 | 40 |  |  |
| 35 | 压力表保养费 |  | 套.年 | 60 |  |  |
| 36 | 安全阀保养费 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 37 | 全自动软水器保养费 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 38 | 空调风管清洗 |  | 平方米 | 2000 |  |  |
| 39 | 冷却水系统加药清洗维护 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 40 | 冷冻水系统加药清洗维护 |  | 套.年 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、方圆 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 盾安风机盘管保养费 |  | 套.年 | 153 |  |  |
| 2 | 除尘装置保养费 |  | 套.年 | 131 |  |  |
| 3 | 风盘控制器 ZETA 保养费 |  | 套.年 | 131 |  |  |
| 4 | ZAFV46 系列动态平衡电动二通阀 |  | 套.年 | 131 |  |  |
| 5 | 新风机组保养费 |  | 套.年 | 4 |  |  |
| 6 | ZTAF46 系列动态流量平衡阀保养 费 |  | 套.年 | 4 |  |  |
| 7 | 丹佛斯变频器保养费 |  | 套.年 | 4 |  |  |
| 8 | 艾默生机房空调保养费 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 9 | 南方水泵保养费 |  | 套.年 | 2 |  |  |
| 10 | ABB 变频器 15KW 保养费 |  | 套.年 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、方圆 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 盾安风机盘管保养费 | 盾安 | 台.年 | 79 |  |  |
| 2 | 除尘装置保养费 |  | 套.年 | 79 |  |  |
| 3 | ZAFV46 系列动态平衡电动二通阀 保养费 |  | 只.年 | 79 |  |  |
| 4 | 风盘控制器保养费 |  | 只.年 | 79 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、4#楼 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 3 |  |  |
| 2 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 3 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 10 |  |  |
| 4 | 风机盘管 蜂巢式静电过滤器 | 开利 | 台.年 | 58 |  |  |
| 5 | 风机盘管控制系统 | 开利 | 台.年 | 10 |  |  |
| 6 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 3 |  |  |
| 7 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 8 | 加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 3 |  |  |
| 9 | 加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 1 |  |  |
| 10 | 湿膜加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 1 |  |  |
| 11 | 恒温恒湿控制系统 | 帕锐斯 | 套.年 | 1 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 13 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 14 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 2 |  |  |
| 15 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 2 |  |  |
| 16 | 软化水装置 |  | 台.年 | 1 |  |  |
| 17 | 空调风管清洗 |  | 平方米 | 800 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、5#楼 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 2 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 3 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 4 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 5 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 6 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 4 |  |  |
| 7 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 8 | 循环水泵 | 格兰富 | 台.年 | 1 |  |  |
| 9 | 板式换热器 | 阿法拉发 | 台.年 | 1 |  |  |
| 10 | 稳压水罐 | 2T | 台.年 | 2 |  |  |
| 11 | 恒温恒湿控制系统 | 帕锐斯 | 套.年 | 1 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 5 |  |  |
| 13 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 41 |  |  |
| 14 | VRV 空调 | 美的 | 台.年 | 2 |  |  |
| 15 | 风机盘管（防爆型） | 开利 | 台.年 | 11 |  |  |
| 16 | 风管式空调机组 | 美的 | 台.年 | 1 |  |  |
| 17 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 18 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 19 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 2 |  |  |
| 20 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 21 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 22 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 23 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 24 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 2 |  |  |
| 25 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 4 |  |  |
| 26 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 43 |  |  |
| 27 | 风管式空调机组 | 美的 | 台.年 | 2 |  |  |
| 28 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 2 |  |  |
| 29 | VRV 空调 | 美的 | 台.年 | 1 |  |  |
| 30 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 2 |  |  |
| 31 | VRV 空调 | 美的 | 台.年 | 2 |  |  |
| 32 | 风机盘管（防爆型） | 开利 | 台.年 | 5 |  |  |
| 33 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 16 |  |  |
| 34 | 风机盘管控制器 | 开利 | 台.年 | 119 |  |  |
| 35 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 36 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 37 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 38 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 39 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 40 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 2 |  |  |
| 41 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 42 | 加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 10 |  |  |
| 43 | 加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 2 |  |  |
| 44 | 湿膜加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 3 |  |  |
| 45 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 46 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 47 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 49 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 50 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 2 |  |  |
| 52 | 恒温机组 | 美的 | 台.年 | 2 |  |  |
| 53 | 软化水装置 |  | 台.年 | 1 |  |  |
| 54 | 热泵多联机 | 海信 | 台.年 | 3 |  |  |
| 55 | 大金机房空调 | 大金 | 台.年 | 2 |  |  |
| 56 | 空调风管清洗 |  | 平方米 | 6800 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六、7#楼 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 2 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 3 | 加湿器 | 诺德曼 | 台.年 | 6 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 5 | 水泵 | 南方泵业 | 台.年 | 7 |  |  |
| 6 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 8 |  |  |
| 7 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 8 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 13 |  |  |
| 9 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 2 |  |  |
| 10 | 风机盘管控制系统 | 西门子/德国 | 台.年 | 54 |  |  |
| 11 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 12 | 恒温恒湿控制系统 | 帕锐斯 | 套.年 | 1 |  |  |
| 13 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 14 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 15 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 16 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 17 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 6 |  |  |
| 18 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 14 |  |  |
| 19 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 20 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 21 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 22 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 23 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 24 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 25 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 26 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 27 | 稳压电源 | 上海道 致 | 台.年 | 1 |  |  |
| 28 | 稳压电源 | 上海道 致 | 台.年 | 1 |  |  |
| 29 | 风机盘管 | 开利 | 台.年 | 12 |  |  |
| 30 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 31 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 32 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 33 | 恒温空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 34 | 配电箱 | 国标 | 台.年 | 1 |  |  |
| 35 | 加湿器 | 奥尔顿 | 台.年 | 1 |  |  |
| 36 | 新风空调箱 | 开利 | 台.年 | 1 |  |  |
| 37 | 定压补水系统 | REFFEX | 台.年 | 2 |  |  |
| 38 | 软化水装置 |  | 台.年 | 1 |  |  |
| 39 | 空调风管清洗 |  | 平方米 | 1800 |  |  |
| 40 | 开利风冷热泵 30XQ660 保养费 |  | 套.年 | 2 |  |  |
| 41 | 热泵冷冻水系统加药清洗维护 |  | 套.年 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七、8#楼 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 多联机 | 海信 | 台.年 | 3 |  |  |
| 2 | 多联机 | 海信 | 台.年 | 8 |  |  |
| 3 | 恒温恒湿机组 | 佳力图 | 台.年 | 2 |  |  |
| 4 | 恒温恒湿机组 | 佳力图 | 台.年 | 2 |  |  |
| 5 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 3 |  |  |
| 6 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 6 |  |  |
| 7 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 3 |  |  |
| 8 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 6 |  |  |
| 9 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 11 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 12 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 13 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 14 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 15 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 16 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 17 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 18 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 19 | 空调器 | （佳力图）/江苏 | 台.年 | 2 |  |  |
| 20 | 空调器 | （佳力图）/江苏 | 台.年 | 2 |  |  |
| 21 | 热回收机 | 环都 | 台.年 | 1 |  |  |
| 22 | 热回收机 | 环都 | 台.年 | 1 |  |  |
| 23 | 热回收机 | 环都 | 台.年 | 1 |  |  |
| 24 | 恒温恒湿机组 | 帕锐斯 | 台.年 | 3 |  |  |
| 25 | 多联热泵机组 | 日立 | 台.年 | 4 |  |  |
| 26 | 多联热泵机组 | 日立 | 台.年 | 1 |  |  |
| 27 | 多联热泵机组 | 日立 | 台.年 | 2 |  |  |
| 28 | 多联热泵机组 | 日立 | 台.年 | 3 |  |  |
| 29 | 小型冷水机组 |  | 台.年 | 17 |  |  |
| 30 | 配电箱 | 国标 | 套.年 | 1 |  |  |
| 31 | 空调风管清洗 |  | 套.年 | 1000 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八、1.4.5.7楼 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 压力表检测、保养费 |  | 套.年 | 75 |  |  |
| 2 | 温度计检测、保养费 |  | 套.年 | 70 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 九、七格院区 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 空调器 |  | 台.年 | 107 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十、6号楼 | （恒温系统还在质保期）主要工作恒温系统运行保障 | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 空调器 | 日立 | 台.年 | 194 |  |  |
| 2 | 恒温恒湿系统 |  | 套.年 | 5 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十一、9号楼 | （空调还在质保期）主要工作恒温系统运行保障 | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 空调器 | 大金 | 台.年 | 452 |  |  |
| 2 | 新风机 |  | 台.年 | 8 |  |  |
| 3 | 全热交换器 |  | 台.年 | 7 |  |  |
| 4 | 多联热泵机组 |  | 台.年 | 40 |  |  |
| 5 | 新风多联热泵机组 |  | 台.年 | 8 |  |  |
| 6 | 恒温恒湿系统 | 帕锐斯 | 套.年 | 14 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二、10号楼 | （空调还在质保期）主要工作恒温系统运行保障 | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 恒温恒湿系统 | 帕锐斯 | 套.年 | 1 |  |  |
| 2 | 新风多联热泵机组 |  | 套.年 | 3 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十三、良渚院区 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 空调器 | 格力 | 台.年 | 44 |  |  |
| 2 | 多联热泵机组 | 格力 | 台.年 | 4 |  |  |
| 3 | 空调器 |  | 台.年 | 35 |  |  |
|  | 恒温恒湿系统 |  | 台.年 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十四、1#楼 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 恒温恒湿系统保障服务（专人驻场服务，确保工作时间设备正常运行、温湿度达标等，含人员费用） |  | 项.年 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十五、国资大厦 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 空调器 | 格力 | 台.年 | 59 |  |  |
| 2 | 多联热泵机组 | 格力 | 台.年 | 5 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十六、天目院区 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 空调器 | 美的、格力 | 台.年 | 195 |  |  |
|  | 恒温恒湿系统 |  | 套.年 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十七、集体宿舍区 |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  |
|  | 空调器 | 美的、格力 | 台.年 | 5 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十八、其他 |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 本恒温恒湿系统为加密系统，维修与升级需于原开发单位进行协调，也可自行开发。 |  | 套.年 | 1 |  |  |
| 2 | 9号楼10号楼与1号楼恒温系统组网 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 7-417增加2匹天花机一台供货安装。 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

附表2：实验室分布及温湿度要求

浙江质量科学研究院恒温恒湿实验室及参数

| 楼宇 | 实 验 室 | 温 度 | 湿 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4号楼 | 4-107控制室 | 20±3℃ | 湿度(30~70)%RH |
| 4号楼 | 4-105质量一 | 18-23℃ | ＜70%RH |
| 4号楼 | 4-105质量二 | 20±3℃ | 湿度(30~70)%RH |
| 4号楼 | 4-101扭矩 | 20±2℃ | ＜70%RH |
| 4号楼 | 4-103测力 | 20±2℃ | ＜70%RH |
| 4号楼 | 4-210松弛实验机 | 20±2℃ | 无要求 |
| 4号楼 | 4-310定量过度包装 | 20±2℃ | 无要求 |
| 5号楼 | 5-104外 量块二 | 20℃±0.2℃ | 50±10%RH |
| 5号楼 | 5-104内 量块一 | 20℃±0.1℃ | 55±10%RH |
| 5号楼 | 5-105 纳米 | 20℃±0.2℃ | 55±10%RH |
| 5号楼 | 5-103左 测量密度 | 19-22℃ | 50±10%RH |
| 5号楼 | 5-103中 控制室天平 | 19-22℃ | 50±10%RH |
| 5号楼 | 5-103右 称量 | 19-22℃ | 50±10%RH |
| 5号楼 | 5-106 精密测量 | 20±0.5℃ | 50±10%RH |
| 5号楼 | 5-107 惯性姿态 | 20±1℃ | 55±10%RH |
| 5号楼 | 5-108 惯性姿态 | 20±1℃ | 55±10%RH |
| 5号楼 | 5-110 大长度 | 20±1℃ | <65%RH |
| 5号楼 | 5-213光学仪器（三） | 20±1℃ | ＜65%RH |
| 5号楼 | 5-213光学仪器（四） | 20±1℃ | ＜65%RH |
| 5号楼 | 5-203 平晶 | 20±2℃ | ＜65%RH |
| 5号楼 | 5-204 表面粗糙度 | 20±2℃ | ＜65%RH |
| 5号楼 | 5-211 角度 | 20±2℃ | ＜65%RH |
| 5号楼 | 5-212 光学仪器 | 20±2℃ | ＜65%RH |
| 5号楼 | 5-101 几何量 | 20±1℃ | <65%RH |
| 5号楼 | 5-102 清洗 | 20±1℃ | 无要求 |
| 5号楼 | 5-109 三坐标 | 20±1℃ | <65%RH |
| 5号楼 | 5-106消声室一（半消） | 23±3℃ | 45-75RH% |
| 5号楼 | 消声室二（全消） | 20-26℃ | 45-75RH% |
| 5号楼 | 5-316 激光超声 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-317 超声影像 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-318 高频光电校准 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-319 声发射校准 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-321 超声电路研制 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-315 超声应力校准 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-313 超声功能材料 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-303 空气超声 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-304 医疗超声功率 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-307 固体超声 | 23±3℃ | ≤80%RH |
| 5号楼 | 5-323 电声 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-326 听力 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-327 方舱 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-328 高声压 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-329 静压 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-330 音频 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-331 试听 | 不控制 | 不控制 |
| 5号楼 | 5-332 控制室 | 不控制 | 不控制 |
| 5号楼 | 5-333 立体声控制室 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-218 驻波管 | 23±3℃ | 45-75%RH |
| 5号楼 | 5-404 线位移传感器校准 | 20±2℃ | 湿度(60±5)%RH |
| 5号楼 | 5-405海洋仪器检测 | 20±2℃ | 湿度(40-75)%RH |
| 5号楼 | 5-406 超快光学测量 | 20±5℃ | 无要求 |
| 5号楼 | 5-407 空间三维测量 | 20±5℃ | 无要求 |
| 5号楼 | 5-410机器视觉研究实 | 20±2℃ | 湿度＜80%RH |
| 5号楼 | 5-411 相机性能检测 | 20±2℃ | 湿度＜80%RH |
| 5号楼 | 5-411内 相机性能检测 | 20±2℃ | 湿度＜80%RH |
| 5号楼 | 5-412 智能位姿测量 | 20±2℃ | 湿度＜80%RH |
| 5号楼 | 5-413 三维扫描 | 20±2℃ | 湿度＜80%RH |
| 5号楼 | 5-414 光学测量 | 20±2℃ | 湿度＜80%RH |
| 5号楼 | 5-415 激光参数测量1 | 20±2℃ | 湿度(40~75)%RH |
| 5号楼 | 5-416激光参数测量2 | 20±2℃ | 湿度(40~75)%RH |
| 5号楼 | 5-417 AR/VR测量 | 20±2℃ | 湿度(40~75)%RH |
| 5号楼 | 5-418 光参数检测 | 20±2℃ | 湿度(40~75)%RH |
| 6号楼 | 6401 | (20±2)℃ | 湿度(65±4)%RH |
| 6号楼 | 6402 | (23±2)℃ | 湿度(50±5)%RH |
| 6号楼 | 6404 | (20±2)℃ | 湿度(65±4)%RH |
| 6号楼 | 6405 | (20±2)℃ | 湿度(65±4)%RH |
| 6号楼 | 6406 | (23±2)℃ | 湿度(50±5)%RH |
| 7号楼 | 7-107 振动实验室 | 23±2℃ | 无要求 |
| 7号楼 | 7-207 安规仪器 | 20±1℃ | 40%-60%RH |
| 7号楼 | 7-213 直流仪表 | 20±1℃ | 40%-60%RH |
| 7号楼 | 7-212 交直流高压分压器 | 20±1℃ | 40%-60%RH |
| 7号楼 | 7-208数字仪表 | 20±2℃ | 60±20%RH |
| 7号楼 | 7-306 标准电阻 | 20±1℃ | 40%-60%RH |
| 7号楼 | 7-307外 时间频率 | 20±1℃ | ＜80%RH |
| 7号楼 | 7-303 交流阻抗 | (20±2)℃ | 湿度50%RH-80%RH |
| 7号楼 | 7-304 高频信号 | (20±2)℃ | 湿度50%RH-80%RH |
| 7号楼 | 7-308 时间频率 | (20±2)℃ | 湿度50%RH-80%RH |
| 7号楼 | 7-309 通信 | (20±2)℃ | 湿度50%RH-80%RH |
| 7号楼 | 7-310 音视频 | (20±2)℃ | 湿度50%RH-80%RH |
| 7号楼 | 7-311 脉冲参数 | (20±2)℃ | 湿度50%RH-80%RH |
| 7号楼 | 7-307内 时间频率 | 20±0.5℃ | 无要求 |
| 7号楼 | 7-401 电能标准 | 20±1℃ | 湿度(50±15)%RH |
| 7号楼 | 7-410 电表性能 | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 7号楼 | 7-412科技成果转化（智慧电力） | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 7号楼 | 7-413 EMC实验室 | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 7号楼 | 7-414 EMC实验室 | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 7号楼 | 7-415 EMC实验室 | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 7号楼 | 7-416 电能 | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 7号楼 | 7-417 电能 | 23±2℃ | 湿度(60±15)%RH |
| 8号楼 | 原8-310 现8-305 | 20±1℃ | 50-55%RH |
| 8号楼 | 原8-311 现8-304 | 20±1℃ | 50-55%RH |
| 8号楼 | 原8-312 现8-306 | 20±5℃ | 湿度≤80%RH |
| 8号楼 | 8-106 燃气表 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-108 流量仪表 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-110 热水流量 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-114 水流量 中央控制室 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-113 水表 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-112 容量 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-107 气体流量 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-102（内）活塞装置 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-103（外）活塞装置 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 8号楼 | 8-104 燃气表 | 20±5℃ | （30~80）%RH |
| 9号楼 | 9-208 科研 | 20±5℃ | 湿度(60±10)%RH |
| 9号楼 | 9-211 科研 | (20±5)℃ | 湿度(60±10)%RH |
| 9号楼 | 9-1307-2 颗粒物称重 | (20±1)℃ | 湿度(50±5)%RH |
| 9号楼 | 9-201 精密压力计量 | (20±1)℃, | 湿度≤80%RH |
| 9号楼 | 9-202 数字压力计 | (20±2)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-203(1) 活塞压力计 | (20±0.5)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-203(2) 活塞压力计 | (20±2)℃ | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-204 精密压力表 | (20±2)℃ | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-205 大气压力计 | (20±2)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-206 压力仪表型式评价 | (20±2)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-207 压力仪表耐久性 | (20±5)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-208 科研 | (20±5)℃ | 湿度(60±10)%RH |
| 9号楼 | 9-209 漏率计量 | (20±2)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-210 液体压力计 | (20±2)℃ | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-211 科研 | (20±5)℃ | 湿度(60±10)%RH |
| 9号楼 | 9-212 真空计量 | (20±2) | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-213 压力仪表温度影响 | (20±5)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-214 震动实验室 | (23±2)℃ | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-215 耳温计型评 | (23±2)℃, | 湿度(45-75)%RH |
| 9号楼 | 9-216 血压计 | (20±2)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-218 压力变送器 | (20±2)℃, | ≤80%RH |
| 9号楼 | 9-219 气体活塞压力计 | (20±1)℃, | ≤75%RH |
| 9号楼 | 9-1107-3 标准热电偶 | (20±2)℃, | ≤75%RH |
| 9号楼 | 9-1107-1热电阻实（控制室） | (20±2)℃, | 湿度(15-80)%RH |
| 9号楼 | 9-B201反宇宙射线超低本底γ谱仪计量 | 无要求 | 无要求 |
| 9号楼 | 9-B202 诊断水平X射线实 | (20±3)℃ | 湿度(50±10)%RH 传感器中间分布 |
| 9号楼 | 9-B203 X射线无损检测 | (20±3)℃ | 湿度(50±10)%RH 传感器中间分布 |
| 9号楼 | 9-B204 治疗水平γ射线 | (20±3)℃ | 湿度(50±10)%RH 传感器中间分布 |
| 9号楼 | 9-B205 防护水平γ射线 | (20±3)℃ | 湿度(50±10)%RH 传感器中间分布 |
| 9号楼 | 9-B206 中低能X射线 | (20±3)℃ | 湿度(50±10)%RH 传感器中间分布 |
| 9号楼 | 9-B207 海洋辐射环境在线计量 | (20±2)℃ | 湿度(50±10)%RH 传感器高中低分布 |
| 10号楼 | 高压互感 | (20±2)℃ | 无要求 |
| 天目山路3号楼 | 一层 | 20℃±2℃ | 65%±4% |
| 良渚大学科技园 | 407 | 20℃±2℃ | 65%±4% |
| 良渚大学科技园 | 408 | 20℃±2℃ | 65%±4% |

- 第五章 合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方（招标人、采购人）：

乙方（投标人、供应商）：

根据      年   月   日                          项目采购结果和采购文件的要求，并依照《民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）中标通知书；

（3）采购文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）采购文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸等设计文件；

甲方、乙方有关合同标的的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

第一条：总则

1.1适用范围：恒温恒湿空调维保服务项目（项目编号：0625-24217B03）采购文件所述采购范围。

1.2目的：保证甲方恒温恒湿空调维保服务项目（项目编号：0625-24217B03）采购文件所述采购范围内系统及设备的正常运行、改造成效符合采购要求、服务工作完全符合采购需求。

- 第二条：维修和保养服务内容

- 2.1 服务期

本合同服务期自         年   月   日起至         年   月   日；乙方有义务为下一个服务周期的工作配合甲方做好总结、衔接和交底。

- 2.2服务范围、基本要求及标准

本合同约定的服务类型为：全保服务，即：在采购文件明确的范围内按中标价包干实施，合同履行过程，不再增加支付。

具体按“第四章 招标内容及需求”及乙方投标文件的承诺。【具体内容签署合同时可按甲方需要列表附后】

2.3服务报告：对甲方设备的维修和保养效果，乙方需向甲方提供如下的报告：

工作季报：每季度提交一次维修工作报告，总结每月服务执行的情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并向甲方提供改进的建议和后续服务的计划。

故障报告：乙方应在维修记录中对甲方设备的故障进行详细描述。

故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障，乙方应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

故障统计分析报告：乙方应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交甲方人员，以利甲方加以改进并及时杜绝类似隐患。

- 2.4 合同期内甲方无故未经乙方同意，交由其他第三方人员对设备进行维修和服务造成的故障，乙方不承担由此造成的维修费用。

- 第三条：服务费

3.1合同总价为：大写          元整；小写：（¥          ）。

合同总价包括本项目采购文件明确的全部内容。

3.2 支付方式：由乙方提供发票，甲方按以下方式付款。

第一期：在         年      月      日前，付预付款（不低于合同金额的40%、不高于合同金额的70%）人民币       元整（¥        ）。

第二期：全部合同内容完成后付合同余款，人民币       元整（¥        ）。

第四条：服务质量

维保须符合相关规范要求，乙方必须严格按采购文件、现场情况及承诺的服务方案、国家和省市的有关标准精心组织维保作业及其他改造提升内容，确保项目质量合格，达到相关监督部门规定的要求，达到甲方对实验室环境指标的有关要求。乙方必须对所承包的全部内容的最终质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。同时做好遮蔽、维护等安全保障工作，负责维保过程、维保工作的安全责任。

服务期内，甲方有权对乙方的服务质量进行考核打分，服务质量打分分值70分以下的，视作乙方违约，甲方有权单方面解除合同。解除合同至甲方通过采购确定服务供应商期间的维保服务工作，由甲方委托的第三方专业机构进行维保，相关费用和损失由乙方承担，同时并有权没收履约保证金。

- 第五条： 双方的权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

5.1.2 甲方应按照设备标准操作流程进行操作，提供设备正常运行及必需的各项条件与工作环境，如电源，机房的温度及湿度，清洁等应符合要求。并对设备进行必要的日常维护。

5.1.3 乙方在对设备进行维护和保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。维修完毕后，甲方及时派人进行验收，并在维修工单上签字确认，交甲方签收单一份。

5.1.4甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求。

5.1.5对于合同中已经约定的质控检查和预防性维护（IPM）项目，甲方应按照计划时间提前  3 天通知乙方做好准备工作。

5.1.6应根据合同条款及时支付乙方相应的维修和保养费用。

5.2乙方权利和义务

5.2.1为甲方合同中约定的设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。

5.2.2乙方按合同约定时间到甲方现场进行设备的检查和维护。

5.2.3对于合同中已经约定的项目，乙方应按照计划时间提前 3 天通知甲方做好准备工作。

5.2.4在维修和保养完成后，乙方应向甲方提供完整的维修和保养记录和相关设备维修资料，并需乙方签字确认。

5.2.5乙方维修和保养期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。

5.2.6乙方提供24小时报修电话：              。甲方设备在日常使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知（包括电话、传真、邮件或正式文件函等通知）后及时响应， 紧急情况1小时（非紧急情况2小时）内到达现场，如设备故障严重，无法即时修复，乙方有义务提供解决方案，并保证在2个工作日内使设备恢复正常运行。

5.2.7如果设备需更换配件，乙方提供的配件须经甲方认可后，方能用于维护和检修，所更换的零部件或配件保修  12 个 月。

5.2.8乙方为甲方维修和保养时，所提供的配件价格需提供厂家的正式报价清单和查询途径。

5.2.9乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

- 第六条：变更

6.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

6.2合同的变更、解除不影响受害一方要求损害赔偿的权利。

- 第七条：争议

7.1当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。

7.2如无法协商解决，应向甲方所在地人民法院提请诉讼。

7.3本合同适用中华人民共和国法律。

- 第八条：

- 第九条：不可抗力

9.1不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争、重大国家政策变动等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

9.2任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

- 第十条：赔偿

10.1 —方因过错给另一方造成经济损失的，应对该经济损失承担赔偿责任，一般不超过合同规定的付款金额。但对于人身伤害或有形资产的损坏所造成的损失，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。

10.2甲方未按合同约定支付服务费，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。

10.3乙方未按合同约定提供维修及保养服务，乙方应每日按当期应付合同价款金额0.05%的比率支付违约金的权利。违约金不超过合同总额的5%，累计超过三日或三次的（含本数），甲方有权解除合同。

- 第十一条：终止

11.1合同有效期限届满，经甲方确认完成全部服务内容的，该合同自动终止。

11.2乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。

11.3任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。

11.4本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。

- 第十二条：其他

12.1乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。

12.2本合同生效后，在合同有效期内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。

12.3双方约定的其他条款：甲方支付货款的前提是乙方没有违约。

12.41本合同须经双方代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

12.5本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，具有同等法律效力。

备注：签署合同时，采购文件及采购人需求的内容均可按甲方要求列入合同条款。

甲方：                           乙方：

(公章）                          (公章）

法定(授权)代表人：               法定(授权)代表人：

经办人：                         单位地址：

单位地址：                       电    话：

电    话：                       开户银行：

签字日期：     年   月   日      账    号：

签字日期：     年   月   日

合同附件：

年度服务质量考核打分表

| 序号 | 供应商评价表 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻点服务 | 30分 |
| 2 | 服务人员综合能力及素质 | 10分 |
| 3 | 维保技术及材料 | 20分 |
| 4 | 安全文明施工保证措施 | 5分 |
| 5 | 质量保证方面 | 10分 |
| 6 | 突发事件的应急方面 | 10分 |
| 7 | 实施机械设备配置方面 | 15分 |

合同附件：

廉政协议书

甲方：浙江省质量科学研究院

乙方：

为了进一步规范院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个经营过程，在产品验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条  浙江省质量科学研究院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：浙江省质量科学研究院           乙方(盖章、签字) ：

- 第六章 投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-24217B03

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-24217B03

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：          ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位)。

四、满足本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：           ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_                  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起   90  日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：【如有此类情形时，须如实写明；否则，填写“无”】　　　　　。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人： 【如有此类情形时，须如实写明；否则，填写“无”】

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人          （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

附件:法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                    （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                             法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.恒温恒湿空调维保服务项目   ，属于  其他未列明行业 ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于              （请对应各自企业情况选择中型企业、小型企业、微型企业中一种类型填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件：残疾人福利性单位声明函（如属于残疾人福利性单位的需要提供，否则可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人对应采购文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：           ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人                  （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 投标人名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

（根据采购需求的要求进行报价，采购报价清单报价不得有漏项，否则报价无效。）

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24217B03         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。