浙江大学医学院附属邵逸夫医院

有源电力滤波装置采购安装（重新采购）

公开招标采购文件

项目编号：0625-24217299（重新采购）

项目名称：有源电力滤波装置采购安装（重新采购）

采购单位：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年11月27日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	21

第四章  采购内容及需求	27

第五章  合同主要条款	35

第六章　投标文件格式	40

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装（重新采购）招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年12月18日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217299（重新采购）

项目名称：有源电力滤波装置采购安装（重新采购）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：850000

最高限价（元）：850000

采购需求：

标项一：

标项名称：有源电力滤波装置采购安装（重新采购）

数量：1

单位：套

预算金额（元）：850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装，包括4套有源电力滤波装置的供货及安装、调试等相关服务。

备注：本项目不允许进口。

合同履行期限：工期：30日历天。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,要求提供的货物全部由中小企业制造（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2024年12月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年12月18日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，汪丽，0571-85860260。

3.开标时间：2024年12月18日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

地  址：杭州市庆春东路3号

项目联系人（询问）：徐特

项目联系方式（询问）：0571-86006582

质疑联系人：戴立萍

质疑联系方式：0571-86006673

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260

E-Mail：313436290@qq.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装（重新采购） |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装 |
| 3 | 预算金额/最高限价 | 预算金额：85万元 ▲最高限价：85万元，超过最高限价的投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 组织（详细内容） 本项目将统一组织现场踏勘： 现场踏勘时间：2024年12月13日下午14：30 现场踏勘地点：杭州市钱塘区下沙路368号 现场踏勘联系人：梁工 联系方式：18368887557。 □不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □要求 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年12月18日9时00分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，汪丽，0571-85860260 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年12月18日9时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（标准：从业人员1000人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6）本次采购的货物要求全部由中小企业制造。 7）提供的货物由中小企业制造（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8）残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9) 监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的78%向中标供应商收取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体投标）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，法定代表人签署不需提供此书)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

▲（5）拟派本项目实施拆除、安装、调试等内容的单位的资质证明文件：具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（或电力工程施工总承包三级及以上资质）证书，以及承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质证书。

（6）投标人情况介绍；

（7）采购需求响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）项目实施人员一览表；

（10）选配件、专用耗材、售后服务报价表；

（11）商务技术文件：根据评审办法内容提供

（12）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2. “电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装（重新采购）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 主观分/客观分属性 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 客观分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证书的，1个得1分，本项最高得3分。 证明材料：管理体系认证证书。 | 3分 |
| 2 |  | 客观分 | 投标人或投标产品制造商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有投标品牌有源电力滤波装置供货业绩的，1个业绩得1分，本项最高得3分。 证明材料：合同和验收报告，证明材料能清楚的表明设备品牌，否则不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 3 |  | 客观分 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年得1分。本项最高得3分。 | 3分 |
| 4 |  | 客观分 | (1)投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；得0.5分。 | 1分 |
| 5 | 技术部分 | 客观分 | 投标人针对“第四章 招标内容及需求”“四、有源滤波装置技术要求”的响应情况：全部满足采购文件要求的，得20分；标注“★”条款每负偏离1项扣2分；其余技术条款每负偏离1项扣1分，本项分值扣完为止。 注：（1）▲本项分值得0分的，其投标文件无效。 （2）“采购需求响应表”中进行点对点应答。 （3）要求提供证明材料但未提供的，认定为负偏离。 | 20分 |
| 6 |  | 主观分 | 根据投标产品综合评审，包括投标设备配置的合理性、功能的实现性以及总体质量性能。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 7 |  | 主观分 | 原设备拆除方案：在满足现场设备不完全断电的前提下拆除现有设备，根据拆除方案的合理性、可行性进行评分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 8 |  | 主观分 | 项目实施进度计划：供货、安装、调试、验收具体的实施进度计划安排。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 9 |  | 主观分 | 施工组织方案：对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 10 |  | 主观分 | 供应商针对本项目施工重点难点分析，且提供合理的措施，重难点分析及相应措施满足项目实施要求。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 11 |  | 主观分 | 施工质量控制措施： 施工质量的控制措施特别是针对改造完成后保证原系统正常运行方案具有针对性和可行性。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 12 |  | 主观分 | 拟派项目管理团队以及施工人员的配置情况的合理性、是否满足项目实施需求。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 13 |  | 客观分 | 拟派项目负责人具有二级及以上建造师证书的，得2分。 证明材料：同时提供建造师证书及在供应商单位缴纳社保的证明。否则不得分。 | 2分 |
| 14 |  | 主观分 | 供应商对成品保护的保证措施合理、科学，具有可操作性。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 15 |  | 主观分 | 培训方案：根据投标人提供的培训计划内容、培训范围进行评分。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 16 |  | 主观分 | 售后服务方案（服务流程、故障维修等）、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
| 17 |  | 主观分 | 质保期满后配件及专用耗材供应价格： 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、以及价格承诺。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

# 第四章  采购内容及需求

一、项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装项目

二、项目工期及质保期要求

工期：30日历天

▲质保期：本项目质保期不少于 2 年，自验收合格交付使用之日起计算。

- 设备清单

1.设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源电力滤波装置 | 单套装置配置详见清单 | 套 | 4 |
| 2 | 安装 |  | 套 | 4 |
| 3 | 调试 |  | 套 | 4 |
| 4 | 原有设备拆除 |  | 套 | 4 |

2.单套装置配置如下：

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | MCCB/400A | 1 | 台 |
| 2 | 断路器 | MCCB/160A | 2 | 台 |
| 3 | 开启电流互感器 | BH-0.66 1600/5 | 3 | 只 |
| 4 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 | 3 | 只 |
| 5 | 多功能表 | 全功能显示带谐波功能 | 1 | 只 |
| 6 | 后备保护 | 一级保护 | 1 | 只 |
| 8 | 浪涌保护 | 一级保护 | 1 | 只 |
| 9 | 有源滤波器 | APF-0.4-100 | 2 | 只 |
| 10 | 端子 |  | 1 | 套 |
| 11 | 端子 | NSK | 35 | 只 |
| 12 | 柜内排 | TMY- | 1 | 套 |
| 13 | 二次元件 |  | 1 | 套 |

▲3.涉及拆除、安装、调试等内容,要求同时具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（或电力工程施工总承包三级及以上资质）和承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质的单位承接。响应文件中提供资质文件。

- 有源滤波装置技术要求

1、总则

有源滤波装置主要应用于动态滤除谐波，它能对大小和频率都变化的谐波进行治理，保证电网系统内的谐波含量满足要求，帮助电网系统提升电能质量。

产品应符合国家现行的相关标准规定，以确保满足客户对电网电能质量的正常需求，且产品供应商能提供完备周到的技术服务，并承担产品现场安装指导、调试工作等。

2、规范与标准

有源滤波装置的主要技术参数、元器件构件等均应符合相应标准和规范，包括但不限于以下验收标准和规范：

GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备   第1部分：总则》

GB/T 24274-2009《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

JB/T 9661-1999《低压抽出式成套开关设备》

GB/T 24275-2009 《低压固定封闭式成套开关设备和控制设备》

JB/T 5877-2002   《低压固定封闭式成套开关设备》

GB/T 16935-2008 《低压系统内设备的绝缘配合》

GB 7947-2006   《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》

GB/T 4207-2010 《固体绝缘材料耐电痕化指数的测定方法》

GB7251.1-2005   《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备》

GB 7251.2-2006  《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统的特殊要求》

GB 7251.5-2008  《低压成套开关设备和控制设备 第5部分：对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》

GB/T 7251.8-2005  《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》

GB/T12325-2008   《电能质量  供电电压允许偏差》

GB/T12326-2008    《电能质量  电压波动和闪变》

GB/T 24337-2009  《电能质量  公用电网间谐波》

GB/T 15543-2008  《电能质量  三相电压允许不平衡度》

GB/T 15945-2008  《电能质量  电力系统频率允许偏差》

GB/T 14549-1993  《电能质量  公用电网谐波》

GB50052-2009     《供配电系统设计规范》

GB50054-2011     《低压配电设计规范》

GB/T 17626-2006 《电磁兼容 试验和测量技术》

JB/T 11067-2011 《低压有源电力滤波装置》

GB/17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

IEC 61000-2-4	《电磁兼容（EMC）.第2部分：环境—第4部分：工厂低频传导骚扰兼容水平》

IEC 61000-4-7	《电磁兼容（EMC）—第4部分：试验和测量技术—第7部分：供电系统及所连设备谐波和谐间波和测量和测量仪器导则》

3、有源滤波装置的技术参数

3.1运行环境

环境温度：-10℃~+55℃

存储温度：-40℃~+75℃

相对湿度：最大95%，无凝露

海拔高度：4000米以下（1500米以上需特殊标注）

污秽等级：IV级

雷害等级：中雷区

抗震设防烈度：8度

3.2有源滤波器的主要技术参数

（1）额定电压：400V，波动范围±20%（需提供第三方检测报告）；

（2）额定频率：50Hz；

（3）相/线：三相四线或三相三线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。其中三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波（需提供证明材料）；

（4）滤波效果：在APF容量范围内，谐波补偿后电流总谐波畸变率应小于5%（需提供第三方检测报告）；

★（5）有源滤波器的动态响应时间：＜5ms（需提供第三方检测报告）；

（6）开关频率：20kHz(平均)；

★（7）整机效率：＞97%（提供检测报告或型式试验报告或其他证明材料）；

★（8）功率损耗：满载时小于额定补偿容量的3%（提供检测报告或型式试验报告或其他证明材料）；

★（9）噪音：噪音≤56dB（需提供第三方检测报告）；

（10）扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容；

（11）MTBF（平均无故障时间）：≥15万小时；

（12）防护等级：IP20；

★（13）有源滤波器内部程序编程应具有国家版权局颁布的计算机软件著作权证书。

★（14）有源滤波器需提供高低温性能2小时实验报告（需提供第三方检测报告）。

★（15）有源滤波器需提供100A模块型式试验报告。

3.3有源滤波器技术性能及要求

（1）有源滤波器采用全数字、模块化控制方式，CPU采用3DSP+CPLD全数字、模块化控制，主控中心做全封闭防尘处理。同时支持智能傅里叶、快速傅里叶（FFT）和瞬时无功三种算法。

（2）可同时支持谐波、无功、不平衡负载的补偿，可由用户自行设定使用；既能提供无级的感性无功也能提供无级的容性无功，并且目标功率因数可调。在APF容量范围内，其基波无功补偿率应能≥99%。

★（3）有源滤波器自动限定在额定容量范围内100%输出（提供检测报告或型式试验报告或其他证明材料），如果负载侧谐波电流大于其额定容量，滤波器应能在额定容量内继续输出电流补偿谐波，不发出过载导致设备超载或退出运行。具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。

★（4）有源滤波器采用直接控制方式，允许自由的选择谐波次数并对它们滤除，滤波范围为2-50次谐波。能同时滤除2-50次谐波，也可以有选择性滤除各次谐波，并且2-50次任意次谐波的滤除率可调（提供检测报告或型式试验报告或其他证明材料）。

（5）有源滤波器用于消除谐波的容量和补偿无功的容量的比例可以根据现场的实际谐波量大小，设备自动跟踪补偿，也可改为手动自由设定补偿率。有源滤波器对A、B、C三相能分别补偿，具有恢复三相电流平衡的功能，同时中性线滤波能力为相线的三倍。

（6）有源滤波器可同时支持CT的源侧和负载侧接法，可根据现场情况灵活调整；具有可扩展功能，可以根据工程负荷增长的需要，添加功率模块进行扩容，且无需安装新CT。

（7）有源滤波器不会向电网反馈任何高频载波，对其它系统和设备没有干扰。同时设备是独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。可承受负载短路的冲击，在短路消除后重新启动。

★（8）有源滤波器应具备完整的保护装置，包括过载、过电流、短路、IGBT异常、系统失压、内置电容器过电压等故障报警功能（提供检测报告或型式试验报告或其他证明材料）。故障出现后机器会自动报警且停止工作，不会影响其他设备正常运行。同时，具备系统自动诊断功能，能够自动识别逆变器过温、风扇故障、电源故障、过压、过流故障等多种异常状态；当逆变器散热器温度过高时，设备能停止运行并发出可靠报警信号或指示；当过温信号消除时，有源滤波器自动恢复正常工作。

（9）有源滤波器能有效的抑制系统的闪变。当系统断电时，滤波器应自动断开。在系统恢复后，滤波器能自动恢复。具备快速、完全的故障自检功能，同时自动采取相对应的操作。

（10）有源滤波器具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自检功能。

（11）有源滤波器应具备液晶显示屏和良好的人机操作界面，液晶显示及操作界面置于设备表面，能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、电流谐波值、视在功率、功率因数等运行参数。可方便的进行参数设置，查询故障报警记录、运行状态等信息；同时告警信息在系统完全无电状况下能够继续保存，支持节电功能，一定时间内无任何操作后屏幕变暗。

（12）有源滤波器具备RS485通讯接口并且可以扩展以太网络接口、干接点接口，并设置备用通道，以防止将来增加功能时有通道可用，在中央控制室能显示有源滤波器的运行状态。在有源滤波器发生故障时，具有报警功能。

（13）有源滤波装置内部不同功能模块之间是相互分隔的，IGBT模块配有独立的散热设计，能快速的传热及散热，其他内部电抗器、电解电容等主要发热器件均具有完善的热保护措施，且都采取分隔放置，相互之间不会造成温度影响。

（14）有源滤波器采用强制风冷设计，能够长时间可靠稳定工作（需提供证明材料照片）。

（15）有源滤波器用于消除谐波的容量和补偿无功的容量的比例可以根据现场的实际谐波量大小，设备自动跟踪补偿。

4、其他要求

（1）有源滤波装置的金属外壳和要求接地的电器元件金属底座与接地螺钉间应保证具有可靠的电气连接。柜内电路和所有部件的设计应足以耐受安装场所可能遇到的最大热应力和电应力，且柜内安装散热风扇，柜前柜后增加散热孔。

（2）有源滤波装置内所有元器件和材料应满足电气性能要求，二次回路导线应有足够的截面。

（3）有源滤波装置内主回路必须经断路器与开关柜主母排相接。开关柜应有足够的机械强度以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形，使得装在外壳上的开关、操作机构和其他元件具有它们原来的机械和电气性能。

（4）柜内的不同模块应采用独立的隔室，室与室之间用钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开；柜体骨架及面板采用优质钢板，柜体的全部金属结构件都需经过防腐处理。

（5）柜门应开启灵活、开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

（6）投标文件中提供APF制造商针对本项目的授权资料,并承诺非贴牌生产（投标文件中提供授权资料和承诺书）。

（7）中标后，提供APF出厂地址、联系方式，以供招标人实地核实。如不符合第（6）条的要求，则不予验收。

（8）投标人在投标文件中按照“三、设备清单”中的“2.单套装置配置”中元器件清单，提供各元器件（包括但不限于）的名称、规格型号、品牌以及产地。

五、设备资料

投标方需向招标方提供技术文件、图纸、手册等文件。所有文件的交付时间在投标方中标后与招标方具体讨论决定。所有技术文件均为中文版，并按招标方规定统一编制，若设备有多种分册，在总编码一致的情况下，分册编制。

提交的设备资料包括有：

设备的规格

用户手册（包含安装、运行和操作说明）

产品质量合格证书

装箱清单

设备的安装接线图

外形尺寸图

紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

六、设备供应、包装与运输要求

设备供应

投标方保证准备足够的存货或及时提供货源，并保证产品的正常运行。

设备包装及运输

1)	设备的包装符合国家标准的规定，并采取防雨﹑防水、防潮﹑防锈﹑防震等措施。保证设备各组成元件在运输过程中不致遇到破坏、变形、丢失及受潮，对于外露的密封面，应有预防腐蚀和损坏的措施。

2)	遵循适于运输、便于安装和查找及装卸的原则，包装具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证搬运和装卸防损性，安全可靠的抵达目的地。

3)	设备的包装保证适合于仓储，并符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

4)	包装箱上有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、起吊位置等），以便于用户组装。

5)	包装箱内包含有下列资料：产品合格证明书（包括出厂试验数据）、装箱单、安装使用说明书和调试大纲等。

6)	在设备运输前投标方须向招标方提供设备运输方式和运输过程中防范措施等有关资料，待需方确认后进行发货。

7)	投标方需指定专人负责产品在供应渠道任何环节的运输、仓储、保护等，在此期间所发生的一切损坏都由投标方负责，直至运抵买方指定的交货地点且验收合格为止。

8)	设备运抵现场后，在需方指定人员的监督下进行设备开箱验收，达到合格验收后进行安装。

七、技术服务

1)	全程技术支持：

售前：前期技术交流、现场电能质量诊断、制定整体解决方案；

售中：现场安装、调试、效果验证、操作培训；

售后：产品故障处理、产品维护、产品软件免费升级。

2)	全天候响应服务：接到用户的申请后，1个小时内响应，24小时内赶到现场。

3)	产品终身维修服务：提供质保期内的免费保修服务，以及终身维修服务。

八、付款方式

签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）

（备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定，按照双方约定进行支付。）

验收合格后付全款。（适用大型企业投标）

# 第五章  合同主要条款

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据关于项目编号为的（）项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条：项目内容、合同价格及期限

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

3.合同期限:

本合同自年月日起生效，至年月日止。

第二条：技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第四条：产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条：转包或分包

不允许转包。

□ 允许分包部分        ／            。

如乙方将项目转包或擅自分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第六条：质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。履约保证金于年月日前交至甲方处，在合同约定交货验收合格且无违约的，合同期满个月之日起5个工作日内无息退还。

第七条：项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

第八条：货款支付

付款方式：

第九条：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条：质量保证及售后服务

详见投标文件。

第十一条：调试和验收

详见投标文件。

第十二条：货物包装

详见投标文件。

第十三条：违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目或交付不符合约定或验收不合格的，乙方应按逾期交付项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，或乙方拒绝更换货物的，按乙方逾期交货处理，甲方可单方面解除合同。

5．以上违约责任也可由甲乙双方协商解决。

第十四条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十六条：合同生效及其它

1.合同经甲、乙方签名并加盖单位公章之日生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。若投标文件中没有约定的条款，按招标文件要求执行。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

6．其他约定

甲方：乙方：

(公章） (公章）

法定(授权)代表人：法定(授权)代表人：

经办人：单位地址：

单位地址：电    话：

电    话：开户银行：

签字日期：年月日 账    号：

签字日期：年月日

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装（重新采购）

项目编号： 0625-24217299（重新采购）

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院有源电力滤波装置采购安装（重新采购）

项目编号： 0625-24217299（重新采购）

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体投标）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            ：

日  期：

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

7.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

8.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

10. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

投标人盖章：                          日  期：

11.设备配置清单格式

单套装置配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 元件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 断路器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 开启电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 多功能表 |  |  |  |  |  |
| 6 | 后备保护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 浪涌保护 |  |  |  |  |  |
| 9 | 有源滤波器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 端子 |  |  |  |  |  |
| 11 | 端子 |  |  |  |  |  |
| 12 | 柜内排 |  |  |  |  |  |
| 13 | 二次元件 |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务报价表格式

选配件、专用耗材、售后服务报价表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 选配件、专用耗材、售后服务名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

14.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。