浙江音乐学院学校用水系统改造项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-24217600（2024CG0040）

项目名称：浙江音乐学院学校用水系统改造

采购单位：浙江音乐学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年6月

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目  录

电子交易须知	2

第一章 采购邀请	4

第二章 供应商须知	8

前附表	8

一、总  则	14

二、采购文件	16

三、响应文件	17

四、磋商	21

五、确定成交供应商	23

六、合同授予	23

第三章 评审办法	24

第四章 采购内容及需求	29

第五章 合同主要条款	66

第六章 响应文件格式	78

# 采购邀请

项目概况

浙江音乐学院学校用水系统改造项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年7月8日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217600（2024CG0040）

项目名称：浙江音乐学院学校用水系统改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1800000.00

最高限价（元）：1800000.00

采购需求：

标项名称：浙江音乐学院学校用水系统改造

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1800000.00

简要规格描述：浙江音乐学院学校用水系统改造，按交钥匙工程方式实施并交付采购人使用，具体实施内容包括对漏水受损管道更换维修、对水量表计功能提升改造、对节水管理工作平台升级改造、对供水设施设备保养提升，以及现有远程水表的数据集成、表计维修更换、远程表计增加，管路系统运行优化，漏水维修，智能监控平台建设等，提供完整的实施方案及深化设计图纸，力争将学校水管管网漏损率控制在8%以内，以达到节水型高校评审标准。具体内容详见“第四章  采购内容及需求”。

备注：不允许进口

合同履行期限：合同正式签订之日起90天内完工并通过验收；

本项目（是）接受联合体磋商。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：安装单位应具有机电安装工程专业承包三级（含）以上资质。

- 三、获取采购文件

1.时间：即日起至磋商截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2024年7月8日14:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室。

- 五、响应文件开启

1.开启时间：2024年7月8日14:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：浙江音乐学院

地  址：杭州市西湖区转塘街道浙音路1号

项目联系人（询问）：何亮

项目联系方式（询问）：0571-87789404

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0571-89808158

2.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

联系人：李良君、杨晴

联系电话：0571-85860255、85860257

传真：0571-85860230

邮箱：287389019@qq.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江音乐学院学校用水系统改造 |
|  | 采购内 容及数量 | 采购内容：浙江音乐学院学校用水系统改造,具体详见采购文件。 数量：1项。 |
|  | 预算金额 | 详见“第一章 采购邀请”。 |
|  | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
|  | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
|  | 磋商报价 | 1、本磋商项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用，在本次磋商范围内的全部内容； 本次磋商报价至少包含下列内容： （1）按交钥匙工程方式完成本竞争性磋商文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括方案图纸设计、图纸审查、成交后的方案图纸深化和优化、材料设备采购、工程施工、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、成交供应商设计方案中的内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 D、参与磋商以及成交后，因设计方案未达到采购人需求而进行修改完善直至采购人满意的费用。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
|  | 现场考察/标前答疑会 | R组织（时间：2024年 月 日 时（北京时间）；地点：杭州市西湖区转塘街道浙音路1号；联系人：何亮 ，联系方式：0571-87789404；供应商自行联系及前往踏勘，相关风险及费用自担；） £不组织 |
|  | 样品 | □提供（详细内容） R不提供 |
|  | 演示 | □要求（详细内容） R不要求 |
|  | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
|  | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
|  | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
|  | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
|  | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2024年7月8日14:00（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 1410室；收件人：李良君，电话：0571-85860255。 |
|  | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2024年7月8日14:00（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
|  | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 响应文 件有效期 | 90 天 |
|  | 进口 | □允许 R不允许 |
|  | 节能产品 | □强制采购节能产品 R优先采购节能产品 £ 不适用 注：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。 |
|  | 环境标 志产品 | R优先采购环境标志产品 £ 不适用 |
|  | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业,标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次工程要求全部由中小企业承建。 7、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的服务收费标准的70%向成交供应商收取，不足3000元，按3000元计取。供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户：中国工商银行杭州武林支行 账号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
|  | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
|  | 履约保证金 | 承包人于合同签订后7日内缴纳合同金额的1.5%作为履约保证金。 履约保证金形式：银行转帐、汇票、同城支票、金融机构或担保机构出具的保函形式。 |
|  | 付款方式 | 具体详见合同主要条款。 |

## 一、总  则

### 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，“★”系采购项目中重要技术指标或重要服务条款。

### 磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

### 联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

### 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（本项目安装工作允许分包，安装单位须具有采购文件要求的相关资质）。

### 特别说明

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### 质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、采购文件

### 采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

### 供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 响应文件

### 响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

- 资格证明文件

▲（1）供应商资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

▲（3）特定资格要求的相关证书(安装单位应具有机电安装工程专业承包三级（含）以上资质。)；

▲（4）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（如有）：如为监狱企业和残疾人福利性单位的，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供相应证明材料

▲（5）联合体协议；如属于联合体参加磋商的，请提供联合体协议书（格式自拟）。

▲（6）分包协议；如有分包的，请提供分包协议（格式自拟）。

2.商务技术文件

评分索引表

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）供应商情况介绍；

（6）类似业绩情况；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）设计方案及图纸情况；

（10）实施方案情况；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明及与评审、评分有关的其他技术资料。

3.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

备注：编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章。

### 响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 磋商报价

1. 报价应当包括履行合同的全部价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

### 响应文件的有效期

1.自响应截止日起  90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 响应文件的编制

1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

### 响应文件的签章

采用电子签章。

### 响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

### 响应文件的修改和撤回

1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

## 磋商

### （一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

### （二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

### （三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

### （四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

## 五、确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

## 六、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

### （二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

# 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江音乐学院学校用水系统改造项目的评审。

## 总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务、技术分70分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前  3  名的供应商为成交候选人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

## 响应无效的情形

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 三、评审内容及标准

（一）商务分（2分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商自2021年1月1日以后(以合同签订日期为准）完成的水系统改造项目业绩。提供合同复印件，提供一项有效业绩得0.5分，最高得1分。 | 1分 | 客观分 |
|  | 供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的： 节能产品，每提供一个得0.5分； 环境标志产品，每提供一个得0.5分。 以上累计最高得1分。 （根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。 | 1分 | 客观分 |

（二）技术分（68分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对采购文件“第四章 采购需求要求”-“二、服务要求、三、安装实施基本要求、四、主要材料设备要求等”和“第五章 合同主要条款”商务技术条款的响应情况，完全满足要求的得16分。低于重要（带★标）采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣2分；低于其它采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；扣完16分为止。 | 16分 | 客观分 |
| 2 | 本项目存在的主要问题的分析以及设计施工难点、施工重点的描述及解决措施：对本项目主要问题分析深度、设计施工难点描述深度及针对性的解决措施进行综合评分。（评分范围：5、4、3、2、1、0） | 5分 | 主观分 |
| 3 | 在现有供水管网图基础上，针对采购需求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目设计方案及图纸的完整性、合理性、针对性情况：（评分范围：2、1、0） 1、设计方案编制说明的合理性及专业性；2分 2、管网分区图的完整性、合理性、针对性；2分 3、计量设备分布及安装图的完整性、合理性、针对性；2分 4、阀门分布及安装图的完整性、合理性、针对性；2分 5、管道走线图及相关井、池施工图的完整性、合理性、针对性；2分 | 10分 | 主观分 |
| 4 | 根据采购需求及现有情况，提供以下主要问题的解决方案，根据方案的合理性、针对性进行综合评分：（评分范围：5、4、3、2、1、0） 1、用水系统诊断、解决方案；5分 2、给水管网改造及系统完善方案；5分 3、雨水回收点方案；5分 4、智慧节水管家实时监控平台（管网漏损监测系统平台）方案；5分 | 20分 | 主观分 |
| 5 | 根据本项目的基本要求，并结合现场实际情况，供应商提供的项目安装实施方案的完整性、合理性、针对性情况：（评分范围：1、0） 1、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划，劳动力安排计划的完整性、合理性、针对性；1分 2、确保工程质量的技术组织措施的完整性、合理性、针对性；1分 3、确保安全文明施工的技术组织措施的完整性、合理性、针对性；1分 4、确保工期的技术组织措施的完整性、合理性、针对性；1分 5、垃圾清运的解决方案的完整性、合理性、针对性；1分 | 5分 | 主观分 |
| 6 | 供应商针对本项目中的主要设备材料表详细程度及全面性（提供主要材料选型情况）；4分（评分范围：4、3、2、1、0） | 4分 | 主观分 |
| 7 | 工程量清单编制的全面性、规范性、合理性；5分（评分范围：5、4、3、2、1、0） | 5分 | 主观分 |
| 8 | 服务方案：质保期内外维保服务人员配置情况及出现质量问题的相关承诺、解决方案的合理性；3分（评分范围：3、2、1、0） | 3分 | 主观分 |

### （三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/磋商报价）× 30 %×100

# 采购内容及需求

- 一、项目概况

- 1、目前学校共拥有表计132只，CJ/T188-2004式远传表计96只，普通水表36只，学校2022年年用水量60.9万吨、2023年年用水量70.2万吨。具体以实地踏勘为准。

- 2、浙江音乐学院学校用水系统改造，按交钥匙工程方式实施并交付采购人使用，具体实施内容包括对漏水受损管道更换维修、对水量表计功能提升改造、对节水管理工作平台升级改造、对供水设施设备保养提升，以及现有远程水表的数据集成、表计维修更换、远程表计增加，管路系统运行优化，漏水维修，智能监控平台建设等，提供完整的实施方案及深化设计图纸，力争将学校水管管网漏损率控制在8%以内，以达到节水型高校评审标准。

- 二、服务要求

- 1、提供用水系统诊断、解决方案：根据学校目前的供水网络及漏损情况，结合学校实际用水情况，通过智慧管网系统在漏损控制中的案例、经验，针对性的我校实际用水情况，为更新学校现有供水网管提供可实施的方案。

2、完善给水管网系统：对学校供水管网现状进行物探，完善现有给水管网图，水管网逐步改造，实现分区域（原则上不低于10个分区）管控、计量、漏水预警，不断更新供水管网图，绘制精准计量网络图、用水设施分布图等，资料完整且规范，以学校要求为准，最终建立完善的可视化给水管网系统图示。

- 各表计计量数据收集展示，各单体用水计量统计，各类用水情况分析，漏损率分析，漏水管路预警（可精确到某段管路，并同步在管路图中提示）。

- 3、学校给水主管网管道改造：对学校原有水量表计、数据传输设备等进行更新，更新、增添主要管道的阀门开关，改造、新建阀门井、水表井等，学校一、二级水表配备率和计量率达到100%，对漏水受损管道更换维修，全校管道年漏损率须控制在8%。

- 4、雨水回收点设置要求：学校南北新建2处雨水回收点，单个回收点容量不小20T，划分沉淀、净化等区域，接入学校现有绿化浇灌系统，用于学校绿化浇灌，路面冲洗等。

- 5、智慧节水管家实时监控平台（管网漏损监测系统平台）要求：

在对学校管线、阀门、泵房等进行调查，管线勘测的基础上，根据学校用水情况，制定监测方案。通过总表结合各区域监测表的安装，以实现对学校整体、一个区域、一个单元的用水平衡监测。

根据区域性质、用水特点、表计安装情况进行建模，接入智慧节水监测平台，利用智能分析手段对学校整体、区块进行监测，对漏水情况进行及时告警，减少漏水反应时间，并接入综合维保，在可视化给水管网系统显示漏水管路，实现区域、单位的漏水点位的锁定，各建筑运行、监管全覆盖。

通过平台告警信息，人工校核用水情况，排除异常，若确实存在水量异常，则开展查漏，确定漏水点。根据一、二级或三级表计数据实时计算出供水管网漏损率、水平衡数据，生成检漏报告。

对校园取用水进行有效监测，数据分析成果用于运行管理、诊断，数据传输为“有线供电、无线传输”模式，原则上不少于每15分钟采取一次，可根据实际需求在监测平台设置数据采集频率，停电（无网络时）自动保存数据，用电（网络）恢复后保证上传数据连续性，数据分析成果用于运行管理、诊断，实现用水信息化、精细化管理。实现用水信息化、精细化管理。实现对漏水情况的掌控，及时维修，降低漏水量，从而降低学校总用水量，做到节约水资源。

- 平台服务器设置在学校机房内，数据实行本地化管理。

- 6、日常运维管理要求：

合同期内，遵守学校规章制度，不影响学校教学生活秩序，服从学校监督管理和指导。

采用远程监测+派工形式；

维保小组：建立维保小组，组长1人，其他机动2-3人；

负责巡视相关工作，每天远程监测不少于2次，每周现场巡视不少于3天，周末必须有1天巡视，法定假日巡视不少于1天；

- 响应时间：0.5小时内响应，2小时内到现场，一般维修8小时内维修完毕，特殊情况3天内维修完毕（室外部分）。

- 7、其他服务要求：

根据学校现有供水管网图（提供图纸，另附）及现场实际，设计出管网分区、计量设备，阀门安装，维护改造等的综合方案，并按要求实施，达到计量准确，管理便捷，预警准确的效果。项目总费用包含但不限于以下几部分费用：1.设备及安装费用，2.节水管理平台开发及维护费用，3.管理及附属件改造维护费用。

合同内管道更换总长度小于等于500米（管径不限），由供应商承担。

- 各传输模块供电就近从学校配电箱接取。

- 本合同报价应包含漏水维修10个点位；如多于10个点位，由采购人另行指定及支付相关费用。

- 供应商应按采购人安排对采购人的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的目标和功能。相关费用包含在报价中，不单独计取。

- ▲本项目安装单位（供应商自有或联合体单位具有或分包单位具有）应具有机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，响应文件中提供有效的资质证书复印件，否则响应无效。

- 三、安装实施基本要求：

1、本工程需要结合现场实际情况进行方案设计、施工图深化设计，并制作工程量清单及报价，设备单价和项目总价均不得超过项目最高价。

2、供应商应在认真熟悉和理解采购文件的要求后，完成施工图设计，并制作最终的工程量清单报价，成交后按此施工图及对应的工程量清单报价进行实施，业主有权要求成交人对方案进行局部修改，直至业主确认满意为止。

3、供应商在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑，报价应包括从制作、安装、施工、竣工验收，检测合格过程中其他所需要的一切措施费用在内。

4、供应商应充分考虑到场地因素带来的工效降低，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑。

5、供应商在报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

6、供应商按交钥匙工程方式进行报价，不得因不了解现场而增加额外的费用，请供应商考虑一切风险及不利因素，不得将工程违法分包或转包，如发现违法分包或转包，采购人有权责令成交人退场，由此造成的经济损失，由成交人赔偿。

7、成交人施工必须达到采购要求的效果，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，所涉及的费用由成交人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，严格按合同执行，并要求其承担相关责任。

8、成交人确保90天工期按期完工，如不能按时完成，每延期一天业主可对成交人处以5000元/日的罚款，且其间发生的费用由成交人承担。

9、隐蔽工程经采购人及其他相关方验收合格后方可进入下道施工工序。

10、工程质量：本项目的工程质量要求为一次性验收合格。

★11、项目服务期间发生的所有安全责任事故，由成交单位负全部责任。

12、由于施工场地和项目的特殊性，要求成交人在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在磋商响应文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

13、质量保修期：提供自验收合格之日起表、阀，设备质保期不少于 2 年（含观察期），软件平台不少于5年的质保服务。质保方式包括提供设备备件更换、返厂寄修服务等。质保期内运行发生故障或需要优化时，7x24 小时电话响应，供应商在接到甲方通知后3小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修等服务，8小时内解决，若8小时内不能解决，免费提供同等性能、配置的设备，以保证采购人的正常使用。质保期满前1个月内派技术人员到甲方项目现场对全部产品进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由供应商自行承担。

14、项目效果保障：项目建成后，要求学校用水系统漏水率控制在8%以内（含8%）。

四、主要材料设备要求等

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表无线物联网关 | 1.功能要求 （1）物联网关支持全网通4G无线通讯方式，支持modbus-TCP\UDP\HTTP\MQTT\通信协议，采用吸盘天线； ★（2）含5年无线通信费用； ★（3）通信接口：至少提供2路RS485通信接口，每路通信接口抄表数量至少支持16块； （4）通信协议：支持CJ/T188-2018、modbus-RTU等。 3.技术要求； （1）正常工作电压：单相220V(1±20%）Unom； （2）消耗功率：<5W； （3）具有LED指示灯：电源、运行、网络连接； （4）运行温度：-20°C～+60°C，C3等级； （5）运行湿度：相对湿度5%～100%，大气压力63kPa-106kPa； ★（6）数据加密传输：支持SSL加密连接，保证数据安全，支持MQTTS和HTTPS连接实现防冒充、防篡改、防窃听； ★（7）具有断电续传功能，当系统出问题，设备具有存储功能，系统正常后，可以传输历史数据，提供第三方出具的检测报告复印件； （8）具有配置参数在线和离线下载功能、支持云端监控、远程升级维护、数据上传支持断点续传、具有与2个或以上数据中心同时通信转发数据的功能。提供第三方出具的检测报告复印件； （9）数据采集器具有电磁兼容性检测报告，须满足电快速瞬变脉冲群抗扰度1.0kV试验电压、浪涌抗扰度1.0kV试验电压、静电放电抗扰度4kV接触放电（提供第三方出具的检测报告复印件）； （10）支持壁挂安装或导轨式安装。 | 华为、中兴通讯、杭州山科、繁易、布兰图或相当于 |
| 2 | 网关箱体 | 1.具体尺寸根据现场情况定制，不小于1位电表柜，含接线端子、电线电缆、导轨空开等集成; 2.箱体设计、制造、测试和安装必须遵循国家现行有关标准和规范（GB7251）执行，防护等级标准应达到室内IP40，室外箱体具有防水功能IP67； 3.箱（柜）外壳钢板要求采用冷轧钢板。明挂箱体钢板厚度不小于1.2mm，箱门钢板厚度不小于1.2mm。 4.投标人应保证采用先进的技术，优质器材和元器件，严格装配工艺，为采购人提供质量上乘，外表美观并完全符合采购人规定的质量、规格、性能要求的产品； 5.箱（柜）外壳材料、柜内主要元器件除采购文件要求外，其它未注明的元器附件和电线、铜排、端子等材料选材需以优质产品为主。 6.箱（柜）应留有足够散热通风孔；表箱和表柜应有预防小动物措施。 | 定制成品 |
| 3 | 超声波水表 | 1.DN200防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN200 400 ≥400 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、杭州山科、正泰、精诚、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 4 | 超声波水表 | 1.DN150防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN150 250 ≥400 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、杭州山科、正泰、精诚、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 5 | 超声波水表 | 1.DN100防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN100 100 ≥400 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、杭州山科、正泰、精诚、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 6 | 超声波水表 | 1.DN80防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN80 63 ≥400 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、杭州山科、正泰、精诚、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 7 | 超声波水表 | 1.DN65防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN65 40 ≥250 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、杭州山科、正泰、精诚、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 8 | 超声波水表 | 1.DN50防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN50 25 ≥250 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、杭州山科、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 9 | 超声波水表 | 1.DN40防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN40 16 ≥250 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 10 | 超声波水表 | 1.DN25防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN25 6.3 ≥250 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、杭州山科、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 11 | 超声波水表 | 1.DN20防冻水表（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018标准的规定），并确保能直接接入现有管网，供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表，招标方有权要求退换货或直接终止合同，接管连接端的最大压力等于水表的最大压力，应符合ISO7005-2和ISO7005-3的相关规定，出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程； ★2.计量量程比等特性，流量测量范围由Q3／Q1的比值确定，其数值应从GB／T321—2005的R10系列中选取。常用流量Q3、测量范围Q3／Q1如下表，其数值与系数可以比表中所列更优（量程比以提供计量器具型式批准证书为证明资料）； 口径(mm) Q3(m3/h) Q3/Q1 Q2/Q1 Q4/Q3 准确度 DN20 4 ≥250 1.6 1.25 2级及以上 3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、电池电量等功能RS485传输功能； 4.公称压力：大于或等于1.6Mpa，DN65及以上口径需配置压力传感器，通过通讯传输给软件平台； 5.测量方式：超声测流； ★6.DN15-DN40以下水表上下游流场敏感度等级为U3/D3，DN50-DN200以上水表上下游流场敏感度等级为U0/D0，提供计量器具型式批准证书为证明资料； ★7.管段形式：DN15-DN40为铜材质,DN50-DN200为铸铁或不锈钢； ★8.防护等级：IP68；提供第三方出具的检测报告复印件； ★9.供电方式：外部直流供电；数据测量周期不低于1次/秒； 10.通讯方式：需具有RS485数据输出单元及MODBUS通讯协议，可输出瞬时流量、正流量、负流量、累积流量、报警信号、压力信号等。可通过红外编程，输出无流体、传感器故障、低电量、过低或过高流速、电源故障； ★11.超声远传水表具有良好的抗干扰性能，符合 GB/T17626.5-2008的相关要求，提供第三方出具的检测报告复印件； 12.显示要求：液晶数字显示，同一屏幕上可同时显示累积流量、瞬时流量、水流方向、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、不可循环显示瞬时流量、累积流量。 ★13.数据存储：水表应能存储不低于最近 72个月每月、365天每天、7*24小时每小时的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换； 14.功耗：≤0.5mW； ★15.超声波水表的安全性能和水表壳体及配件应符合《生活饮用水卫生规范》（卫生部2001），水表内所有接触水的部件材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料，并满足相关的卫生安全要求； ▲16.具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、杭州山科、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 12 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN200球磨铸铁； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、杭州山科、积成、汉阳、沪环或相当于 |
| 13 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN150球磨铸铁； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 14 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN100球磨铸铁； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2018《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 15 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN80球磨铸铁； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 16 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN65球磨铸铁； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 17 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN50球磨铸铁； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 18 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN40铜体； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 19 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN25铜体； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 20 | 直读式远传智能水表 | 1.远传水表管材要求：DN20铜体； 2.水表精确度：不低于B级或者2级； 3.数采直读精度：采集及上传精确至0.01m³； 4.输出接口：RS485接口，CJ/T188-2018或Modbus-RTU协议； 5.供电方式：直流12-24V供电； 6.压力等级：MAP16； 7.温度等级：T50； 8.防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告复印件； 9.工作环境：-10℃--+60℃； 10.工作环境湿度：≤100%； 11.安装方式：水平或垂直； 12.有管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警功能最佳； 13．行业标准：CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； 14．具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》或具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，提供证书复印件。 | 埃美柯、正泰、精诚、积成、杭州山科、汉阳、沪环或相当于 |
| 21 | 阀门 | 1.DN300法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 22 | 阀门 | 1.DN200法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 23 | 阀门 | 1.DN150法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 24 | 阀门 | 1.DN100法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 25 | 阀门 | 1.DN80法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 26 | 阀门 | 1.DN65法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 27 | 阀门 | 1.DN50法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 28 | 阀门 | 1.DN40法兰式涡轮蝶阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：不锈钢。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 29 | 阀门 | 1.DN25闸阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：全铜。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 30 | 阀门 | 1.DN20闸阀； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：自来水，非腐蚀性液体； 4.工作温度：-10°-60°； 5.材质：全铜。 | 埃美柯、般德、上海良工、上欧或相当于 |
| 31 | 管道更换 | DN300，球墨铸铁管内衬水泥保护层，推入式梯唇形胶圈接口，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 新兴、PAM穆松桥、国铭或相当于 |
| 32 | 管道更换 | DN200，球墨铸铁管内衬水泥保护层，推入式梯唇形胶圈接口，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 新兴、PAM穆松桥、国铭或相当于 |
| 33 | 管道更换 | DN150，球墨铸铁管内衬水泥保护层，推入式梯唇形胶圈接口，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 新兴、PAM穆松桥、国铭或相当于 |
| 34 | 管道更换 | DN100，球墨铸铁管内衬水泥保护层，推入式梯唇形胶圈接口，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 新兴、PAM穆松桥、国铭或相当于 |
| 35 | 管道更换 | DN80，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 36 | 管道更换 | DN70，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 37 | 管道更换 | DN50，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 38 | 管道更换 | DN40，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 39 | 管道更换 | DN25，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 40 | 管道更换 | DN20，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 41 | 水表井新建 | 按图集05S502，钢砼盖板，收口700井盖（C250），水表井安装选用国标05S502第42,43页（无旁通有止回阀） |  |
| 42 | 水表井改造 | 按图集05S502，钢砼盖板，收口700井盖（C250），水表井安装选用国标05S502第42,43页（无旁通有止回阀） |  |
| 43 | 电源适配器 | 220AC/12DC，防雨防潮，路灯/监控线路引入 | 绿联、海康、西门子、上海朝辉或相当于 |
| 44 | 通讯线缆 | 国标RVVP4*1.0，JDG20 FC WC，室外埋地； | 永通中策、远东、万马或相当于 |
| 45 | 雨水池 | 成品定制玻璃钢：南、北校区各布置一个，接入现状雨水井，池顶埋深70cm，300厚C30底板，100厚C20垫层，含安全检修口2个，检修口盖板满足学校安全要求。单水池容量20T，包含成品采购、运输、吊装及安装（含基础）等 |  |
| 46 | 雨水池电源箱体 | 室外定制景观箱体：南、北校区各布置一个，含开关、漏保、接地等防护设备，满足校方要求 |  |
| 47 | 沉淀井 | 砖砌井：南、北校区各布置一个，图集05S502第60-67页 |  |
| 48 | 电源 | 水泵电源：电源就近引入，规格：WDZ-BYJ-5x6 FC JDG32 | 永通中策、远东、万马西门子或相当于 |
| 49 | 水泵 | 潜水泵：用一备一，Q=25m3/h，H=20m，W=3KW | 阳光、连成、凯泉或相当于 |
| 50 | DN50水管 | PPR材质，热熔连接接入绿化系统，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗 | 伟星、中财、联塑或相当于 |
| 51 | 流量计1 | 便携式超声波流量计 | 海峰、长征、美控或相当于 |
| 52 | 流量计2 | 夹管式双声道超声波流量计，采用锂电池供电 | 海峰、长征、美控或相当于 |
| 53 | 压力变送器 | 1.压力量程：-100~0~100kpa,0-60MPa； 2.综合精度：0.25%FS；0.5%FS；1%FS； 3.非线性：0.2%FS； 4.重复性：0.05%FS； 5.输出信号：4-20mA（两线制）,0-5V；0-10V（三线制），RS485； 6.供电电压：24(12~36)VDC(放大信号)； 7.工作温度：-20~80℃； 8.补偿温度：0~65℃。 | 罗斯蒙特、西门子、法米特或相当于 |
| 54 | 土方工程 | 满足工程需要的土方开挖、回填：包含以下内容：1.现状地面铺装及地面植被的拆除（移）、原状恢复、成品保护；2.路面基层破除；3.土方回填密实度≥0.95；4、满足本工程需要的开挖及临时支护措施； | 本项目按“项”包干，相关费用及数量由供应商自行考虑 |
| 55 | 废土、弃渣外运及消纳 | 外运场地及运输方式施工单位根据自身情况综合考虑，外运需满足学校及环保等相关部门要求 | 本项目按“项”包干，相关费用及数量由供应商自行考虑 |
| 56 | 智慧用水软件系统平台（以下简称系统）功能要求 | 1.系统应具有按时间维度实时用水趋势分析功能，具有生活用水、消防用水占比分析功能，具有“学院——区域——单体建筑——二级学院”用水排名公示功能； 2.系统应从“总表——一级分表——二级分表——三级分表”空间维度分析用水量与漏水量，掌握全院的水耗情况、漏水情况以及设备在（离）线情况，并通过总水表与各级分水表的用水趋势统计分析，计算全校的人均用水量以及漏水量，与我省高校先进值比较情况； 3.系统应从区域和建筑维度，实现用水在线监测、查询、统计等功能； 4.投标人应提供水网地图开发系统，并实现水网地图与智慧用水软件系统平台用水信息相结合，展示各建筑基本信息（包括建筑名称、建筑功能、建筑面积、所在地址），以及本建筑各项用水（中水、雨水、热水等）指标分析（以表格或趋势图形式实现）； 5.通过水网地图系统，智慧用水软件系统平台具有可自主进行水管网设计功能，包含标识管网走向、管道埋深、水表位置等实时数据； 6.系统的管理页面具有可编辑功能，具有水表、水压等数据查询统计功能，具有实时数据存储和实时报警提示功能； 7.系统具有校园给水平衡分析功能，在理清校园给水基础管网信息的条件下，通过系统配置给水总表、区域分表、楼栋分表的总分关系，系统会根据相应时段内各区域水量进行实时平衡分析，并以不同颜色区分展示给管理人员，从而协助校园相关运维人员及时发现管网(设备)异常情况，减少能源流失； 8.系统必须具有用水异常、水压异常等报警管理功能，并接入学校OA/钉钉短信报警平台，实现报警功能； 9.开发手机用水管理小程序，具有“学院——区域—单体建筑——二级学院”用水分析、水管网监管以及用水异常报警等功能； |  |

浙江音乐学院供水改造设备最高限价

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | ▲综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表无线物联网关 | EDC-102G，2路RS485接口、1路无线4G通信接口、通信协议：支持CJT188-2004、modbus-RTU等，有线供电 | 套 | 800.00 |
| 2 | 网关箱体 | 定制成品不锈钢防水箱体，含开关电源模块 | 套 | 100.00 |
| 3 | 超声波水表 | DN200防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 2750.00 |
| 4 | 超声波水表 | DN150防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 2000.00 |
| 5 | 超声波水表 | DN100防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1500.00 |
| 6 | 超声波水表 | DN80防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1375.00 |
| 7 | 超声波水表 | DN65防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1300.00 |
| 8 | 超声波水表 | DN50防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1200.00 |
| 9 | 超声波水表 | DN40防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1100.00 |
| 10 | 超声波水表 | DN25防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 550.00 |
| 11 | 超声波水表 | DN20防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 450.00 |
| 13 | 直读式远传智能水表 | DN200防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 2125.00 |
| 14 | 直读式远传智能水表 | DN150防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1875.00 |
| 15 | 直读式远传智能水表 | DN100防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1625.00 |
| 16 | 直读式远传智能水表 | DN80防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1450.00 |
| 17 | 直读式远传智能水表 | DN65防冻水表，采用RS485接口，直流供电带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1320.00 |
| 18 | 直读式远传智能水表 | DN50防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1225.00 |
| 19 | 直读式远传智能水表 | DN40防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 1125.00 |
| 20 | 直读式远传智能水表 | DN25防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 375.00 |
| 21 | 直读式远传智能水表 | DN20防冻水表，采用RS485接口，有线直流供电，带水压监测传感器，精度≥B级 | 只 | 250.00 |
| 22 | 阀门 | DN300，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 3600.00 |
| 23 | 阀门 | DN200，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 2000.00 |
| 24 | 阀门 | DN150，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 1350.00 |
| 25 | 阀门 | DN100，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 900.00 |
| 26 | 阀门 | DN80，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 750.00 |
| 27 | 阀门 | DN65，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 700.00 |
| 28 | 阀门 | DN50，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 600.00 |
| 29 | 阀门 | DN40，法兰式涡轮蝶阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 500.00 |
| 30 | 阀门 | DN25，全铜闸阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 90.00 |
| 31 | 阀门 | DN20，全铜闸阀，阀门压力等要求详见图纸说明 | 个 | 70.00 |
| 32 | 管道更换 | DN300，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 220.00 |
| 33 | 管道更换 | DN200，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 175.00 |
| 34 | 管道更换 | DN150，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 125.00 |
| 35 | 管道更换 | DN100，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 100.00 |
| 36 | 管道更换 | DN80，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 90.00 |
| 37 | 管道更换 | DN70，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 80.00 |
| 38 | 管道更换 | DN50，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 75.00 |
| 39 | 管道更换 | DN40，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 60.00 |
| 40 | 管道更换 | DN25，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 50.00 |
| 41 | 管道更换 | DN20，钢丝网架PE复合管道，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗；管材厚度需满足压力要求，管道压力、更换做法等要求详见图纸说明 | m | 40.00 |
| 42 | 水表井新建 | 按图集05S502，钢砼盖板，收口700井盖（C250），水表井安装选用国标05S502第42,43页（无旁通有止回阀） | 个 | 6500.00 |
| 43 | 水表井改造 | 按图集05S502，钢砼盖板，收口700井盖（C250），水表井安装选用国标05S502第42,43页（无旁通有止回阀） | 个 | 5000.00 |
| 44 | 电源适配器 | 220AC/12DC，防雨防潮，路灯/监控线路引入 | 个 | 30.00 |
| 45 | 通讯线缆 | 国标RVVP4*1.0，JDG20 FC WC，室外埋地； | m | 25.00 |
| 46 | 雨水池 | 成品定制玻璃钢：南、北校区各布置一个，接入现状雨水井，池顶埋深70cm，300厚C30底板，100厚C20垫层，含安全检修口2个，检修口盖板满足学校安全要求。单水池容量20T，包含成品采购、运输、吊装及安装（含基础）等 | 个 | 12000.00 |
| 47 | 雨水池电源箱体 | 室外定制景观箱体：南、北校区各布置一个，含开关、漏保、接地等防护设备，满足校方要求 | 个 | 500.00 |
| 48 | 沉淀井 | 砖砌井：南、北校区各布置一个，图集05S502第60-67页 | 个 | 5000.00 |
| 49 | 电源 | 水泵电源：电源就近引入，规格：WDZ-BYJ-5x6 FC JDG32 | m | 38.00 |
| 50 | 水泵 | 潜水泵：用一备一，Q=25m3/h，H=20m，W=3KW | 台 | 2000.00 |
| 51 | DN50水管 | PPR材质，热熔连接接入绿化系统，室外埋地；含管件、含水压试验及水冲洗； | m | 70.00 |
| 52 | 流量计1 | 便携式超声波流量计 | 台 | 350.00 |
| 53 | 流量计2 | 夹管式双声道超声波流量计，采用锂电池供电 | 只 | 1800.00 |

▲备注：供应商的综合单价报价不得超过以上每项的最高限价，否则响应无效。

五、对供应商的实施方案等要求（磋商响应文件中详细提供）：

(1)编制工程量及主要施工方法；

(2)深化设计图纸；

(3)水系统改造解决方案；

(4)安装实施具体方案

1)工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

2)劳动力安排计划；

3)确保工程质量的技术组织措施；

4)确保安全生产的技术组织措施；

5)确保文明施工的技术组织措施；

6)确保工期的技术组织措施；

7)垃圾清运的解决方案；

8)项目管理班子配备情况表；

9)项目经理简历表；

10)项目技术负责人简历表；

11)项目管理班子配备情况其它辅助说明资料；

(5)本工程与相应职能部门的协调承诺及方案（如有）。

(6)采购文件及评分办法需要提供的内容及资料；

六、学校现有供水管网图（图纸另附）

# 合同主要条款

发包人（全称）：浙江音乐学院

承包人（全称）：

双方根据 2024年 月 日浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江音乐学院学校用水系统改造项目（项目编号为：2024CG0040)政府采购竞争性磋商采购结果和采购文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：学校用水系统改造

工程地点：浙江音乐学院整个校区

工作内容：承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。具体内容根据“第四章采购内容及需求”及成交人提供的设计方案、工程量清单、图纸等补充。

二、合同工期：

合同签订后   天内承包人提供深化设计方案、最终工程量清单报价、施工组织设计（施工方案）和进度计划。发包人和监理人在接到报告后7天内予以批复。（发包人、监理单位对以上方案的确认只是对可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对方案应承担的全部责任）。

承包人应于合同签订之日起90天内完成整体竣工并通过验收。

承包人按协议条款约定的开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间以发包人（或监理单位）的签证为准。如不可抗力、工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由承包人申请监理审核后报发包人签证为准。除经监理和发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。因非承包人原因导致的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延，但费用不予补偿。

承包人在磋商时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在承包人合同价款中。凡由于承包人造成的工期延误，工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。

因承包人原因工程不能如期竣工，承包人应按人民币5000元/天向发包人支付违约金。延误超过30天（含）的，发包人有权解除合同并要求承包人支付逾期违约金，已支付的工程款应予退还，给发包人造成的损失高于违约金的，超出部分承包人应当承担继续赔偿的责任。发包人也有权仍选择由承包人继续履行合同，承包人应按人民币5000元/天向发包人支付违约金，累计最高不超过合同金额的20%。

合同签订后，因承包人违约导致终止合同，除本合同另有约定外承包人应向发包人支付合同金额20%的违约金。

三、质量标准

承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、档次等，若承包人未列出，在施工期间发包人可根据工程需要提出要求，承包人必须按照发包人的要求提供材料（设备）。承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，应按照甲方要求的更换合格的材料和设备，并向甲方支付合同金额1.5%的违约金。

工程质量标准：符合施工要求，工程质量达到国家或行业规定的验收合格标准，以较高的标准为准，确保一次性验收合格。工程经各方第一次验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按合同金额的5%向发包人支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。

四、合同金额、履约保证金、付款方式及质量保证金

含税合同金额（大写）：人民币） ￥：     元。其中设计费：人民币（大写）（¥）；施工费：人民币（大写）（¥）。

履约保证金：承包人于合同签订后7日内缴纳合同金额的1.5%（即¥   元）作为履约保证金（履约保证金形式：银行转帐、汇票、同城支票、金融机构或担保机构出具的保函形式）。本合同所涉及的所有违约金、赔偿金等发包人均有权从履约保证金中扣除，承包人应在接到支付违约金的通知后7天内补足履约保证金。如未按时补足，发包人有权从工程进度款中扣除。工程竣工验收合格后，发包人退还剩余履约保证金（不计息）。

合同价格形式：固定综合单价方式

本工程项目总价限制，在合同工程内容超出合同价的按投标合同价支付，低于合同总价的按实结算。

本工程施工组织措施费和技术措施费实行报价包干，成交以后，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整。其中，根据采购人要求，本工程所有需要土方工程、废土、弃渣外运及消纳的项目（包含建筑物现场的生活垃圾及建筑垃圾），按“项”包干，结算不作调整，具体由承包人根据现场实际情况自行考虑。

本工程设计费实行报价包干，成交以后，无论图纸如何变化均不再进行价格调整。

磋商报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在磋商报价中体现的均视同承包人优惠。承包人所报的费用中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同承包人优惠。本项目涉及到的检测、监测、质检费用由承包人在磋商报价中综合考虑。

施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若承包人未列出，在施工期间可由发包人根据招响应文件及其它的合同文件确定价格。

如果承包人提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。

本工程结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。承包人应在竣工验收合格后30天内提供完整结算资料。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后40天内按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料。因承包人不配合审计部门导致审计部门无法及时完成造价审计的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。

综合单价包含的风险范围：

a、除不可抗力外的各种自然灾害；

b、安全生产文明施工不当引起的责任；

c、所有采购文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；

d、工程要素涨价风险；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

f、采购文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；

g、施工组织措施费和技术措施费在成交以后，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整；

h、施工期间停水、停电引起的费用增加；

i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；

J、所有采购文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；

K、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）中规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。

1）综合单价确定方式：

①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/预算控制金额）*100%】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；按主要材料单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由发包人签证确认；人工单价、综合费用按报价口径计取。

2）工程结算时当单项清单工程数量的变化幅度在15%以外，且其影响分部分项工程费用总额超过0.1%时，其增加的工程量和减少后剩余的工程量的综合单价按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/预算控制金额）*100%】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；主要材料单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由发包人签证确认；人工单价、综合费用按报价口径计取。

付款周期

- 预付款支付：合同签订，发包人向承包人支付合同金额的40%作为工程预付款。

- 竣工（建成后周漏损率8%以内）支付到60%，观察期（竣工日起3个月）漏损率8%以内支付到80%，第二个观察期（3个月）漏损率8%以内支付到经审计审核后最终结算价的98.5%，剩余1.5%作为质量保证金。

因承包人未及时提供有效发票造成的付款时间延误，由承包人自行负责。

施工用水、用电装表计量（加损耗），费用由发包人承担。

结算审核时审计费用由发包人、承包人参照浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人直接支付至审计服务单位。结算价款最终经审计部门审定后支付。

质量保证金：工程竣工验收合格后，承包人支付结算审定价的1.5%作为质量保证金。缺陷责任期满，发包人退还剩余质量保证金。缺陷责任期自竣工验收合格之日起24个月。

五、合同当事人、其他相关方及相应责任

承包人

项目经理：

姓    名：

身份证号：

资格等级：；

联系电话：；

设计负责人：

姓    名：

身份证号：

资格等级：；

联系电话：；

施工负责人：

姓    名：

身份证号：

资格等级：；

联系电话：；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程实施。

人员要求：重要施工工序，项目经理、技术负责人等必须到场，否则处罚2000元/次。若未经发包人同意更换项目经理、技术负责人或承包人无正当理由拒绝更换不合格施工管理人员，处以违约金2000元/次/人，且发包人有权解除合同，若发包人解除合同的，承包人应当支付合同金额20%的违约金。

承包人的项目部、临时加工场地等临时设施的借地由承包人负责，并承担一切费用。

所需正常施工的电源、水源由承包方在开工前根据发包方要求安装至施工现场边缘。施工场内临时低压接电及线缆铺设费用、临时用水接水管铺设费用承包人自理并包括在磋商总价内。用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。

成品保护：按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在报价中包干。

安全施工要求：承包人应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

文明施工要求：施工现场保持整洁卫生，场地平整并满足施工要求，无堆放物、无散落物，做到无积水、无垃圾，不破坏原有建筑和绿化。建筑垃圾要定点堆放，严禁混放，并及时清运出园区。承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，由于承包人措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿，诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切费用。做到施工与业主正常营运区域相隔离。做好临时围护。

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

竣工验收前5天，向发包人提供竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，否则发包人有权顺延支付工程款。

六、保修  详见《工程质量保修书》。

七、 其他约定

1、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于15天内答复对方，并支付违约金（发包方有权直接从履约保证金或工程款中直接扣除）。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式。

2、违约方应承担非违约方为实现债权支出的合理费用，包括律师费、诉讼费、诉讼保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等。

3、不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，发生不可抗力一方应在不可抗力事件发生后【5】个工作日内通知对方，并在【5】个工作日内出具官方证明文件。履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。如果不可抗力影响时间待续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。不可抗力期间，甲乙双方应尽力减少可能给对方带来的损失。

4、争议解决：本合同发生争议，双方协商解决。协商不成，由工程所在地有管辖权的人民法院管辖。

5、合同生效：合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同一式5份，甲方执3份、乙方执2份，均具同等效力。本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

八、合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、成交通知书；3、询标纪要；4、采购文件及采购补充文件；5、响应文件及其附件（含已标价工程量清单）；6、标准、规范及有关技术文件；7、其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以时间较晚者为准，任何不在上列的其他文件，皆不影响合同文件，除非双方另签补充合同。

发包人（盖章）：浙江音乐学院

地址：

法定代表人/授权代表人：

项目联系人：

电话：

开户银行：

帐号：

税号：

承包人（盖章）：

地址：

法定代表人/授权代表人：

项目联系人：

电话：

开户行：

开户帐号：

签字日期：2024 年 月 日

签订地点：杭州市

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江音乐学院

承包人（全称）：

为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

保修内容为：本合同承包范围内的全部工程内容的施工质量和材料质量承担免费保修义务，避免出现任何质量劣化现象。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程情况约定质量保修期（从工程竣工验收合格之日算）如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装及装修工程为贰年；

4、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

5、其他项目质量保修期：软件平台不少于5年的质保服务。（具体时间年限按供应商承诺签署合同）

三、缺陷责任期

缺陷责任期从工程实际竣工之日算起2年。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起3日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理，产生的费用由承包人承担。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，承包人未及时派人保修的，发包人可委托其他人员修理，产生的费用由承包人承担。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，每次应当支付2000元的违约金。发包人有权自行委托第三方进行维修，费用由承包人承担。违约金及产生的维修费用，发包人有权从质量保证金中直接扣除。

本工程质量保修书，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

法定代表人/授权代表人：             法定代表人/授权代表人：

2024年 月 日                       2024年 月 日

合同附件：

清廉采购协议书

甲方：浙江音乐学院

乙方：

为了进一步规范采购人物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；终止合同。

第六条  本协议贯穿于整个合同履行过程。

第七条  浙江音乐学院招标采购工作监督小组负责对本合同进执行监督，采购人纪委实行监督的再监督，受理举报，负责对违纪违规行为进行查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：             乙方(盖章、签字)：

# 响应文件格式

### 1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

采购人：浙江音乐学院

项目名称：学校用水系统改造

项目编号：0625-23217C··（2024CG0040）

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

### 2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

采购人：浙江音乐学院

项目名称：学校用水系统改造

项目编号：0625-23217C··（2024CG0040）

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年月日

### 3.资格证明文件目录

详见供应商须知。

### 4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位

四、满足本项目的特定资格要求：

（1）安装单位应具有机电安装工程专业承包三级（含）以上资质。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）                      年    月    日

### 5.中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江音乐学院 的浙江音乐学院学校用水系统改造 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.浙江音乐学院学校用水系统改造，属于建筑业；承建企业为             （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于     （ 中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业,标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

### 6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）日期：

### 7.商务技术文件目录

详见供应商须知章节。

### 8.磋商声明函格式

磋商声明函

致：：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起  90  日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）                年    月    日

### 7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：（代理机构名称）：

我 （姓名）系_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）法定代表人签名：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年月日

### 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商须如实填写商务响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足采购文件要求。

供应商名称：（盖章）      日期：

### 11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商须如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作完全满足采购文件要求。

供应商名称：（盖章）      日期：

### 12.报价文件目录

### 详见供应商须知。

### 13.磋商响应函格式

磋 商 响 应函

致：（代理机构名称）：

根据贵方为项目的采购邀请（项目编号：），（供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价详见报价一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 __90_日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称:                      (盖章)

开户银行：银行帐号：

日期:_____年___月___日

### 14.报价一览表

报价一览表

项目编号：单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 其中设计费为： 工程量清单报价为： |

供应商名称：    （盖章）               日期：年月日

### 15.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：金额单位：人民币（元）

（按工程量清单报价）

供应商名称：（盖章）      日期：

### 16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:             （盖章）

承诺方（供应商）法定地址:

联系电话：    联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。