公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2570037-08

项目名称：多院区分体空调、VRV、精密空调维保

及维修服务

温州医科大学附属第二医院

浙江国际招投标有限公司

2025年4月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	18

第四章  评标办法	31

第五章  采购合同	35

第六章  投标文件格式	35

# 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院多院区分体空调、VRV、精密空调维保及维修服务招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年5月6日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2570037-08

项目名称：温州医科大学附属第二医院多院区分体空调、VRV、精密空调维保及维修服务

预算金额（元）：1110000.00

最高限价（元）：1110000.00

采购需求：

标项名称：多院区分体空调机、VRV多联机空调维保及维修服务

数量：1

预算金额（元）：1110000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：无

合同履约期限：按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：至2025年5月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月6日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2025年5月6日14:00

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州医科大学附属第二医院

地址：温州市龙湾区温州大道东段1111号

传真：

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0577-85676845

质疑联系人：邵老师

质疑联系方式：0577-85676846 
    2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：

项目联系人（询问）：盛磊敏，苑洪春

项目联系方式（询问）：0571-81061824，13516722354

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传真：

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州医科大学附属第二医院 采购人地址：温州市龙湾区温州大道东段1111号 联系人：陈老师 联系电话：0577-85676845 技术咨询：郑老师 联系电话：0577-85676861 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：盛磊敏 联系电话：0571-81061824 传真：0571-88473430 邮箱：178433617@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 6 | 投标产品主体 | □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2025年4月26日17:00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱178433617@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼305室，接收人：盛磊敏，电话：13516722354，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。或发邮件至178433617@qq.com 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2025年5月5日17:00之前，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼305室，接收人：盛磊敏，电话：13516722354） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 # 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 3.本项目采购标的为：多院区分体空调、VRV、精密空调维保及维修服务 4.所属行业为：其他未列明行业；《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 22 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

- 项目概况

- 项目内容：多院区分体空调、VRV、精密空调维保及维修服务

- 服务地点：

| 序号 | 院区名称 |  | 详细地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾院区 | 温州医科大学附属第二医院龙湾院区 | 浙江省温州市龙湾区温州大道东段1111号 |
| 2 |  | 温州医科大学附属第二医院康复中心 | 浙江省温州市龙湾区温州大道东段188号 |
| 3 |  | 温州浙南科技城创新创业新天地4号楼（双创园医学研究中心） | 浙江省温州市龙湾区浙南科技城永强中学对面 |
| 4 | 鹿城院区 | 温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部 | 浙江省温州市鹿城区学院西路109号 |
| 5 |  | 温州医科大学附属第二医院鹿城院区南浦部 | 浙江省温州市鹿城区划龙桥路306号 |
| 6 | 瓯江口院区 | 温州医科大学附属第二医院瓯江口院区 | 浙江省温州市洞头区瓯石路666号 |

- 现场情况

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

- 服务要求

- 多院区分体空调、VRV、多联机空调维保及维修服务

- 服务包括分体空调及多联机的维修、空调清洗、拆装机等服务，空调维修内容按台/年按实结算，维修包含（除空调压缩机、空调主板、本次招标清单已有的材料）材料，加液等全部费用；拆装机费用按实结算。所有服务内容的技术要求符合现行国家标准、技术规范和行业及项目所在地的政府相关部门的管理规定。

- 服务期：2025年7月17日至2026年6月30日。

- 工作时间要求：

夏季维修高峰（5-11月）驻点医院鹿城院区，工作时间为早上8:00-17:30，具体根据实际情况安排工作时间，并遵守采购人的要求和规定；其他院区接到维修通知需30分钟内响应。实施过程如遇特殊情况需调整时间，由采购人负责协调调整。供应商在提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医。除夏季高峰外其余工作时间为早上8:00-17:30，接到维修通知需30分钟内响应，遇医院紧急抢修情况需要立即赶赴现场，并提供7*24小时服务，如当天不能修复应提前通知并提交书面说明。

- 人员配备要求：

项目组人员要求具有较丰富的空调类设备安装维修经验。驻点期间，至少配置不少于2人，其中资深技术人员（指相关工作年限5年以上，有制冷空调系统安装维修工高级及以上技能证书）至少1人。

- 管理要求：

5.1项目人员对医院工作场所内的卫生环境负责，保持工作环境整洁、安全，需遵循医院各项规章制度，院内严禁发生吸烟、与病人和医护人员发生冲突、随意堆放与清洗维保维修工作不相关的杂物、不规范使用电器等行为，一旦发现罚款500元/例，并扣除相关考核分数。

5.2项目人员服务期间不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在检修病房内的设备过程中，须事先征得病人的同意后方可实施，同时做好遮蔽、维护等安全保障工作。所有类似事项需要的全部费用均由供应商承担。

5.3服务过程中产生的废料垃圾等，经采购人确认后由供应商搬离医院、及时清运，做到落手清。

5.4任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在检修病房内的设备过程中，须事先征得病人的同意后方可实施，同时做好遮蔽、维护等安全保障工作。所有类似事项需要的全部费用均由供应商考虑并包含在报价中。

5.5质量保证：各类维修经验收合格后，合同期内全部质保，不再再次计费维修含材料。

6.服务清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 预估数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调内外机（质保外的维修服务） | 1P~5P | 800 | 台 | 410 | 按采购人任务单执行，报价包含除压缩机、空调主板、遥控器外的所有维修费用。 |
| 2 | VRV空调内机（质保外的维修服务） |  | 350 | 台 | 410 | 按采购人任务单执行，报价包含除压缩机、空调主板、遥控器外的所有维修费用。 |
| 3 | VRV空调外机（质保外的维修服务） |  | 50 | 台 | 1200 | 按采购人任务单执行，报价包含除压缩机、空调主板、遥控器外的所有维修费用。 |
| 4 | 分体空调内外机 年度深度清洗 | 1P~5P | 400 | 台 | 380 | 按采购人任务单执行 |
| 5 | VRV空调内机 年度深度清洗 |  | 240 | 台 | 180 | 按采购人任务单执行 |
| 6 | VRV空调外机 年度深度清洗 |  | 80 | 台 | 300 | 按采购人任务单执行 |
| 7 | 分体空调拆机 | 1P~2P | 110 | 台 | 110 | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 8 | 分体空调装机 | 1P~2P | 100 | 台 | 120 | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 9 | 分体空调拆机 | 3P | 30 | 台 | 150 | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 10 | 分体空调装机 | 3P | 30 | 台 | 150 | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 11 | 分体空调拆机 | 5P | 50 | 台 | 180 | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 12 | 分体空调装机 | 5P | 50 | 台 | 180 | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 13 | VRV空调拆机（外机） |  | 5 | 台 | 500 | 拆装机按内外机分别计算 |
| 14 | VRV空调装机（外机） |  | 5 | 台 | 500 | 拆装机按内外机分别计算 |
| 15 | VRV空调拆机（内机） |  | 30 | 台 | 120 | 拆装机按内外机分别计算 |
| 16 | VRV空调装机（内机） |  | 30 | 台 | 120 | 拆装机按内外机分别计算 |
| 17 | 空调安装开孔 |  | 100 | 个 | 60 | （不区分大小） |

▲⑴如投标人分项单价超过各单价最高限价将导致投标无效。

▲⑵不得缺项漏项报价，否则将导致投标无效。

▲⑶投标人的单价报价最多保留两位小数。

备注：数量为预估，空调维修服务费结算以实际维修台数为准。未在维修服务内的维修内容需经采购人谈价审批后方可维修。如结算金额达到合同金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。

- 多院区分体空调机、VRV多联机空调维修材料

1.维修材料清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 预估数量（台） | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调外机支架 | 1.5P-2P | 20 | 付 | 40 | 配置标准室外机固定支架 |
| 2 | 空调外机支架 | 3P | 15 | 付 | 80 | 配置标准室外机固定支架 |
| 3 | 空调外机支架 | 5P | 10 | 付 | 120 | 配置标准室外机固定支架 |
| 4 | 空调铜管 | 1.5P-2P | 150 | 米 | 80 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 5 | 空调铜管 | 3P | 100 | 米 | 100 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 6 | 空调铜管 | 5P | 100 | 米 | 120 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 7 | VRV铜管 |  | 100 | 米 | 150 | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 8 | 空调排水管 | PVC φ25 | 50 | 米 | 16 | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 9 | 空调排水管 | PVC φ32 | 50 | 米 | 17 | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 10 | 空调排水管 | PVC φ40 | 50 | 米 | 30 | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 11 | 空调排水管 | 铝塑管 φ16 | 50 | 米 | 20 | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 12 | 空调排水管 | 铝塑管 φ20 | 50 | 米 | 25 | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 13 | 空调排水管 | 铝塑管 φ25 | 50 | 米 | 30 | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 14 | 空调内机主板 | 1.5P | 10 | 块 | 280 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 15 | 空调内机主板 | 3P | 10 | 块 | 300 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 16 | 空调内机主板 | 5P | 10 | 块 | 360 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 17 | 空调外机主板 | 1.5P | 10 | 块 | 200 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 18 | 空调外机主板 | 3P | 10 | 块 | 300 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 19 | 空调外机主板 | 5P | 10 | 块 | 300 | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 20 | VRV空调内机主板 | 原厂 | 5 | 块 | 1800 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 21 | VRV空调外机主板 | 原厂 | 10 | 块 | 1600 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 22 | VRV定频压缩机 | 原厂 | 10 | 台 | 3200 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 23 | VRV变频压缩机 | 原厂 | 10 | 台 | 4500 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 24 | 三洋压缩机 | 原厂 | 10 | 台 | 2000 | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 25 | 1.5P-5P分体空调遥控器 | 通用 | 20 | 只 | 25 |  |

▲⑴如投标人分项单价超过各单价最高限价将导致投标无效。

▲⑵不得缺项漏项报价，否则将导致投标无效。

▲⑶投标人的单价报价最多保留两位小数。

备注：数量为预估，结算以实际使用为准。

2.服务期：2025年7月17日至2026年6月30日

3.清单内的材料更换需要按原设备配置（主板及压缩机需提供原厂配件），供货商接到需求订单后24小时需送货至需求院区（鹿城院区学院路部、南浦部、龙湾院区、龙湾康复医学中心、龙湾双创园研究中心、瓯江口院区）。

4.清单材料服务于“多院区分体空调机、VRV多联机空调维修”项目，维修材料按采购方需求按需分批、分次供货、按实结算；送货时开具送货清单，到货验收需采购人签字确认。

5.合同期内所有供货材料需要质保。

- 多院区精密空调全包服务

1.维保要求：对采购人的核磁专用精密空调进行全包服务方式。负责采购人精密空调的正常使用，通过对采购人设备的日常维护以及维修等服务手段，使采购人设备正常、安全地运行。在合同期内，精密空调所有零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）在使用中发生损坏，如需更换配件，供应商应在四日内提供配件并更换解决故障，配件费用由供应商承担。

2.巡检及日常维护：须定期（每年4 次）免费为采购人提供全面的阶段性巡检，维护保养，每年免费提供一次防冻液补加服务（需要补加的情况下），具体内容包括：

2.1控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2.2水过滤器：检查水过滤器，如有堵塞则需要拆下清洗。

2.3外部冷凝器：检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、秋季各清洗一次室外机）

2.4风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器。调速器（如果安装）：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

2.5板式换热器：检查换热器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

2.6电路：检查主电源及各支路的各相电压，电流；检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。对各种的系统保护功能进行检测（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等），保证设备的安全运转。

2.7制冷系统：检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

2.8进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

2.9压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

2.10排水系统及水泵系统，检查排水系统是否畅通，检查水泵电流、电压、进出水压力是否正常

2.11每次维护保养完毕后需填写保养报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

3.特殊维护：对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

3.1加注冷冻油，当需加注冷冻油时加注冷冻油。

3.2加注制冷剂，当有氟量损失时应补充制冷剂。

3.3调整热力膨胀阀，对压力开关、风量开关等的校准，最后在维护完毕后应向采购人提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证采购人设备的正常运行。

4.遇故障时的维修：在维修保修期内，维保设备的所有零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀等）在正常使用下发生损坏，由供应商负责免费更换。维修后向采购人汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由采购人签字并留存备案。

5.在设备使用过程中存在的使用上的问题，供应商应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

6.服务响应时间及承诺

6.1供应商提供7*24小时不间断服务。

6.2采购人在日常工作中发现设备出现报警应及时通知供应商，供应商在得到通知时迅速做出反应，采购人应配合供应商先做简单的应急处理。

6.3采购人无能力处理该故障时，对于不影响运行的一般故障，供应商应在24小时内到达现场进行故障处理。

6.4对于严重故障（停机，不能制冷等），供应商保证在12小时内到达现场处理故障。

7.其他：若在保修期内机器发生了无法维修的故障，必须强制报废，则对该台机器的保修服务自动终止；单台维保金额=中标月单价*实际维保月数，遇不足月的按实际天数计算。

8.供应商的义务：

8.1供应商按照采购人认可的以上条款对精密空调进行定期维护、检修。

8.2供应商按采购人认可的以上条款进行作业，每次定期作业完成后填写报告单，双方签字并存档，作为巡检依据。

8.3在维护作业期间，如有需更换的零部件，供应商须报请采购人确认，费用由供应商承担。

8.4供应商维护人员必须严格遵守工作现场通信安全，保密和技术安全规范。

8.5对精密空调设备进行合同规定的维修、维护后，及时向采购人提交相应的报告。

8.6除定期作业外，供应商将不定期地电话询问或来人巡视。

8.7供应商应保障安全文明施工，在服务过程中发生任何安全事故，造成供应商、采购人、第三方人身、财产损失的，由供应商负责，并承担所有赔偿责任。

9.采购协议生效后，供应商将在一周内开始合同中的第一次巡检，对巡检发现的故障进行处理。但所涉及的在第一次巡检时发现损坏的配件经采购人人员在场确认后，供应商保证巡检报告的真实性，此类已在协议生效之前损坏的零配件的更换应由采购人承担费用，供应商将以优惠价格提供配件并更换，费用由采购人负担。

10.服务期：2025年6月1日至2026年6月30日

11.服务清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 台数 | 单价最高限价（元/台·月） | 服务月 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子1.5T磁共 振配套精密空调 | 依米康 | SCA362U | 1 | 1400 | 13 | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 鹿城院区学院路部 |
| 2 | GE3.0T磁共振配 套精密空调 | 依米康 | SCA452D | 1 | 1400 | 13 | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 鹿城院区学院路部 |
| 3 | GE3.0T磁共振配 套精密空调 | 依米康 | SCA452CY | 1 | 1400 | 13 | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 瓯江口院区 |
| 4 | 飞利浦1.5T磁共 振配套精密空调 | 阿尔西 | OPTIMA.0.DXA30E2A 2 2*CME5 | 1 | 1400 | 13 | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 瓯江口院区 |
| 5 | 飞利浦3.0T磁共 振配套精密空调 | 阿尔西 | CYBER-MOD.0.DXA40 E2X1R410 2*CMEG8 | 1 | 1400 | 13 | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 龙湾院区 |

▲⑴如投标人分项单价超过各单价最高限价将导致投标无效。

▲⑵不得缺项漏项报价，否则将导致投标无效。

▲⑶投标人的单价报价最多保留两位小数。

- 商务条款：

1.报价要求：本次报价方式报总价，提供分项价格。总价=Σ（单价*预估数量）。价格包括但不限于：维修人工费、材料费、拆装机、搬运费、机械费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金以及废旧材料清运费等费用。

2.如遇质保期内空调需要维修的，须协助采购人对故障情况进行判断，并负责联系督促原厂家进行维修，直至故障消除恢复正常运行为止。

3.供应商需在响应文件中承诺维修工期，如在约定工期内未修复，供应商需提供详细候选方案。

4.空调维修后需要相关科室、后勤保障部维修班组双方签字确认，并经采购人后勤相关管理人员验收后，按实际签字数量作为结算依据。

5.在操作过程中供应商需妥善处理，不得损坏，如因供应商的失误导致采购人设备无法正常安装运作的，供应商需免费维修至正常使用，如无法维修的，供应商需赔偿采购人损失。

6.在投标文件中应承诺维修的保修期，在保修期内的故障免费修理，其他故障经后勤相关管理人员核实进行处理。

7.履约保证金：

履约保证金按合同金额的1%收取（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），签订合同后，供应商按要求向采购人缴纳履约保证金。供应商发生履约责任问题时，采购人有权要求供应商进行相应赔偿。相关违约赔偿采购人有权从当月结算货款或履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，供应商应在30日内予以补足。履约金在合同终止或解除后的30天内无息退还给供应商。

8.结算方式和付款方式

- 8.1结算方式：中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，项目服务费用按月度结算。每次维修完毕后须经相关科室（医院员工签字须写工号）、后勤保障部工作人员签字确认，按实际签字确认的数量作为结算依据，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到供应商账户。每台空调维修费结算以中标后实际维修数量为准。

- 8.2若中标人未提供银行预付款保函，则视为放弃预付款，合同款项根据合同约定，项目服务费用按月度结算。每次维修完毕后须经相关科室（医院员工签字须写工号）、后勤保障部工作人员签字确认，按实际签字确认的数量作为结算依据，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到供应商账户。每台空调维修费结算以中标后实际维修数量为准。

8.3合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，中标人或出具预付款保函的金融机构应及时向采购人返还超出部分的预付款金额。

- 8.4中标人若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，项目服务费用按月度结算。每次维修完毕后须经相关科室（医院员工签字须写工号）、后勤保障部工作人员签字确认，按实际签字确认的数量作为结算依据，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到供应商账户。每台空调维修费结算以中标后实际维修数量为准。

- 其他要求

1.投标人应具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的空调维保项目业绩。

2.投标人提供空调原厂支持方案，包括技术、人员、配件供应商的支持。

3.投标人应具备有效期内的质量、环境体系认证证书。

4.人员要求：项目团队中应具有同时具备电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业四类操作证的人员。

5.投标人应结合上述采购需求内容提供具有针对性的投标响应方案。方案需包含以下内容：

①具有维保流程方案（包括但不限于规划和操作规程、维修保养规程、部件更换策略及流程）；

②维保的效果与质量标准及对建构筑物、设备及管道的保护措施；

③维保时效性承诺；

④应急预案；

⑤安全措施；

⑥秩序保障措施；

⑦档案管理；

⑧维修、保养工具配备情况；

⑨备品备件配备情况；

⑩精密空调的巡检方案。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其他费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业声明函；

（5）残疾人福利性单位声明函；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）供应商：具有质量管理体系认证证书（在有效期内）的；具有环境管理体系认证证书（在有效期内）的。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截屏；

（9）供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有空调维保项目业绩，提供合同复印件；

（10）投标人提供空调原厂支持方案，包括技术、人员、配件供应商的支持。

（11）项目组人员：项目团队人员的电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业；

- 维保流程方案：包括但不限于规划和操作规程、维修保养规程、部件更换策略及流程等；

- 维保效果保障：维保的效果与质量标准及对建构筑物、设备及管道的保护措施等；

（13）投标人的时效性承诺情况：供应商收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况；

（14）应急预案；

（15）安全措施；

（16）秩序保障措施；

（17）档案建立方案；

（18）维修、保养工具配备情况；

（19）备品备件配备情况；

（20）精密空调巡检方案；

（21）供应商认为有必要提供的其他文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”）

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：178433617@qq.com，联系人：盛磊敏）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤销不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并作出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标，有下列情形之一的，投标无效：

5.7.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

5.7.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

5.7.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

5.7.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.7.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

5.7.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

5.7.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.7.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

5.7.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

5.7.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

5.7.11投标人提供虚假材料投标的（包括商务、技术响应情况与实际不符的）；

5.7.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

5.7.13参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在三处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

5.7.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

5.7.15《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效。

5.7.16投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

5.7.17法律法规、规章（适用本区划的）及省级以上规范性文件（适用本区划的）规定的其他无效情形。

### 5.8 评标

5.8.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.8.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.9 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.10 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.11 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.12 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.13 采购过程、采购结果质疑

5.13.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.13.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.13.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.13.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.13.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.13.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.13.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.14 发出中标通知书

5.14.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.15 签订合同

5.15.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.15.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.15.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.16 采购代理服务费

5.16.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.16.2 以中标金额作为收费的计算基数。

5.16.3 中标服务费按计价〔2002〕1980号文规定（见下）下浮20%收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 服务采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则（所有标项均适用）

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容 |  | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有有效的环境管理证证书体系认的得1分。 提供资料：证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截屏且均在有效期内。 | 客观分 | 2 |
| 2 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）的空调维保项目业绩。每提供1个业绩得1分，最高得3分。 证明材料为合同复印件。 | 客观分 | 3 |
| 3 | 技术响应 | 根据“所投标项的采购内容及需求”“二、服务要求”的响应情况进行评分，全部满足得15分，每一项不满足扣1分，扣完为止。 | 客观分 | 15 |
| 4 | 项目组人员 | 项目团队中具备电工作业证的得1分；具有焊接与热切割作业证的得1分；具有高处作业证的得1分；具有制冷与空调作业证的得1分。 （同一人员不得重复得分）。 证明材料：提供证书扫描件，同时还应提供近三个月任意一个月缴纳在投标人单位的社保缴纳证明，不提供不得分。 | 客观分 | 4 |
| 5 | 维保流程方案 | 根据投标人的维保流程方案（包括但不限于规划和操作规程、维修保养规程、部件更换策略及流程）等情况进行评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 5 |
| 6 | 原厂技术支持 | 根据供应商提供的空调原厂支持方案，从技术指导、人员支持、配件供应的保障等方面进行评分【评分分值范围：3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 3 |
| 7 | 维保效果保障 | 根据投标人的提供的维保的效果与质量标准及对建构筑物、设备及管道的保护措施等情况进行评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 5 |
| 8 | 时效性承诺 | 根据投标人的时效性承诺情况：根据供应商收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况进行评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 5 |
| 9 | 应急预案 | 根据维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 4 |
| 10 | 安全措施 | 根据投标人提供的安全保障措施评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 5 |
| 11 | 秩序保障措施 | 根据维保服务方案中保障措施对保证医院正常工作和医疗秩序的保障措施，对医疗特殊环境的作业有针对性的措施方案评分。【评分分值范围：4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 4 |
| 12 | 档案管理 | 根据投标人对本项目档案管理方案（保养、维修等档案记录，归档、查档管理）评分【评分分值范围：3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 3 |
| 13 | 维修、保养工具 | 根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、保养工具的数量，种类，质量、价格（含拆装配件）、适用情况评分【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 5 |
| 14 | 备品备件 | 根据投标人能提供的备品备件种类，数量，选用情况评分【评分分值范围：4、3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 4 |
| 15 | 巡检方案 | 根据投标人针对精密空调的巡检方案（定期巡检的频次、巡检的内容、设备运行情况报告等）情况评分【评分分值范围3、2、1、0】。未提供不得分 | 主观分 | 3 |

2）价格分（30分）

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

甲方：（买方）温州医科大学附属第二医院

乙方：（卖方）

根据温州医科大学附属第二医院多院区分体空调、VRV、精密空调维修及维保服务采购的结果，甲乙双方达成如下协议：

第一条：合同价格

| 项目名称 | 合同价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 多院区分体空调、VRV、多联机维保及维修服务 |  | 2025年7月17日-2026年6月30日 |
| 多院区分体空调机、VRV多联机维修材料 |  | 2025年7月17日-2026年6月30日 |
| 多院区精密空调全包服务 |  | 2025年6月1日-2026年6月30日 |

合同总价（大写）：____________________元整（￥________）。

第二条：合同内容

包含：多院区分体空调、VRV、多联机空调维保及维修服务；多院区分体空调机、VRV多联机空调维修材料；多院区精密空调全包服务。

第三条：服务范围、相关标准

- 服务范围：鹿城院区学院路部、鹿城院区南浦部、瓯江口院区、龙湾院区、龙湾院区康复医学中心、龙湾双创园（医学研究中心）。

- 相关标准：所有服务内容的技术要求符合现行国家标准、技术规范和行业及项目所在地的政府相关部门的管理规定。

- 服务清单见附件1。

第四条：服务要求

- 工作时间要求：夏季维修高峰（5-11月）驻点医院鹿城院区，工作时间为早上8:00-17:30，具体根据实际情况安排工作时间，并遵守甲方的要求和规定；其他院区接到维修通知需30分钟内响应。实施过程如遇特殊情况需调整时间，由甲方负责协调调整。乙方在提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医。除夏季高峰外其余工作时间为早上8:00-17:30，接到维修通知需30分钟内响应，遇医院紧急抢修情况需要立即赶赴现场，并提供7*24小时服务，如当天不能修复应提前通知并提交书面说明。

- 人员配备：项目组人员要求具有较丰富的空调类设备安装维修经验。驻点期间，至少配置2人及人员，其中资深技术人员（指相关工作年限5年以上，有高级及以上技能证书）至少1人。

- 姓名：      ，联系方式：        ，身份证号码：

- 姓名：      ，联系方式：        ，身份证号码：

- 管理要求：

- 乙方对医院工作场所内的卫生环境负责，保持工作环境整洁、安全，需遵循医院各项规章制度，院内严禁发生吸烟、与病人和医护人员发生冲突、随意堆放与清洗维保维修工作不相关的杂物、不规范使用电器等行为，一旦发现罚款500元/例，并扣除相关考核分数。

- 乙方服务期间不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在检修病房内的设备过程中，须事先征得病人的同意后方可实施，同时做好遮蔽、维护等安全保障工作。所有类似事项需要的全部费用均由乙方承担。

- 服务过程中产生的废料垃圾等，经甲方确认后由乙方搬离医院、及时清运，做到落手清。

- 任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在检修病房内的设备过程中，须事先征得病人的同意后方可实施，同时做好遮蔽、维护等安全保障工作。所有类似事项需要的全部费用均由乙方考虑并包含在报价中。

- 如遇质保期内空调需要维修的，须协助业主对故障情况进行判断，并负责联系督促原厂家进行维修，直至故障消除恢复正常运行为止。

- 其他要求：

- 多院区分体空调、VRV、多联机空调维保及维修服务项目含维修、清洗、拆装机等服务，清单维修项目均按实结算。

- 多院区分体空调机、VRV多联机空调维修材料按甲方需求分批分次送货，每月按实结算。

- 多院区精密空调全包服务项目含所有维修及材料全费用。乙方负责甲方精密空调的正常使用，通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段，使甲方设备正常、安全地运行。在合同期内，精密空调所有零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方应在四日内提供配件并更换解决故障，配件费用由乙方承担。巡检及日常维护：须定期（每年4 次）免费为甲方提供全面的阶段性巡检，维护保养，每年免费提供一次防冻液补加服务（需要补加的情况下），具体内容以招标文件为准。

第五条：维修质量要求

以上服务在合同期内出现质量问题及重复维修情况，不再另行计费用含材料费用。

第六条：付款方式及条件

- 履约保证金按合同金额的1%收取，即履约保证金为人民币         元整（大写：              ；履约保证金金额小数点后保留两位小数，第三位四舍五入），签订合同后，乙方按要求向甲方缴纳履约保证金，乙方发生履约责任问题时，乙方需在甲方规定时间内支付违约金，若乙方未按甲方要求支付违约金，甲方有权从当月结算货款或履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，乙方应在30日内予以补足。履约保证金在合同终止或解除后的30天内无息退还给乙方。

- 项目结算：

- 多院区分体空调、VRV、多联机空调维保及维修服务项目按院区按月结算。

- 多院区分体空调机、VRV多联机空调维修材料项目按月结算。

- 多院区精密空调全包服务项目在维保开始之日起一个月之内，乙方开具维保发票，甲方审核完成后7个工作日内支付年度维保金额的50%；剩余的维保费在维保结束并验收合格并收到乙方开具的有效发票，甲方审批完成后7个工作日内支付。

- 每次维修完毕后须经相关科室（医院员工签字须写工号）、后勤保障部工作人员签字确认，按实际签字确认的数量作为结算依据，经由甲方审核认可后，在7个工作日内将对应费用支付到乙方账户。结算以实际数量为准。

第七条 甲乙双方的责任与义务

- 甲方的责任与义务

- 支付义务：按合同第六条约定按时支付款项，确保乙方服务费用的结算与支付符合合同条款。

- 配合义务：为乙方提供服务所需的工作条件，包括但不限于提供设备信息、开放工作区域、协调医院内部流程等。

- 验收与确认：及时对乙方完成的服务进行验收，并由相关科室或指定人员签字确认，作为结算依据。

- 通知义务：发现设备故障或服务问题时应及时通知乙方，并在服务内容或需求变更时提前书面告知。

- 廉洁自律：严格遵守《购销廉洁自律协议书》的规定，禁止索取或接受乙方的任何不正当利益。

- 乙方的责任与义务

- 服务履行：严格按照合同第二条、第三条、第四条约定，提供维修、维保及材料供应服务，确保服务质量符合国家标准和甲方要求。

- 人员资质：确保派驻人员具备相应资质（如高级技能证书）和维修经验，并保持服务团队稳定性，未经甲方同意不得擅自更换核心技术人员。

- 响应时效：按第四条约定，在接到维修通知后30分钟内响应，紧急情况需立即到场，并确保7×24小时服务支持。

- 设施保护：服务过程中不得损坏医院设施，若因乙方操作导致设备或环境损坏，应承担修复或赔偿责任。

- 环境维护：保持工作区域整洁，服务产生的垃圾须及时清运，遵守医院规章制度，禁止吸烟、冲突等违规行为。

- 廉洁自律：严格遵守《购销廉洁自律协议书》，禁止以任何形式向甲方工作人员提供回扣、礼品或宴请。

- 乙方意外责任：合同期内，乙方工作人员在服务过程中发生的人身伤害、设备损坏、第三方责任事故等一切意外风险及后果，均由乙方自行承担全部责任，包括但不限于赔偿、医疗、诉讼等费用。甲方不因乙方履行合同的行为承担任何连带责任或赔偿义务。

- 共同责任：

- 保密义务：双方对合同履行过程中获知的商业秘密、技术信息及患者隐私等承担保密责任。

- 争议协商：发生争议时应优先友好协商解决，协商不成再按争议解决条款处理。

第七条：违约责任

- 除不可抗力因素外，乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的5%支付违约金，履约保证金作为违约金予以抵扣没收，若违约金不足以抵付甲方损失的，乙方还应根据甲方实际经济损失补足差额。

- 拒绝履行合同义务，擅自解除合同的；

- 乙方因自身经营原因，无法继续履行合同，要求终止合同；

- 乙方因经营服务无法达到招标响应技术要求或服务无法达到约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方有权向乙方收取履约保证金100%/次的违约金（乙方应在30日内予以补足）。甲方为完成整改要求而产生的支出费用由乙方承担。一年内出现三次及以上的甲方有权单方面解除合同。

- 未经甲方同意，乙方转包、分包合同事务，在承包区域内从事未经甲方认可的承包工作。

- 乙方出现重大管理不到位（如已影响甲方公众形象、声誉的），有多次投诉而得不到纠正的。

- 合同约定的甲方可以解除合同的其他情形。

- 因不可抗力因素造成本合同无法执行，任意一方可终止本合同，无需做出任何赔偿。经双方协商同意可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

第八条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院。

第九条：合同生效

1.本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份，具有同等法律效力。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.未尽事宜双方及时协商解决。如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

4.与本合同有关的招标文件、投标文件、承诺书和中标通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同的内容，如与中华人民共和国相关法律法规相抵触，以相关法律法规为准。

| 甲方（买方）：（公章） 温州医科大学附属第二医院 | 乙方（卖方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： （签字）： | 乙方代表： （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件1：合同服务价格清单

| 一、多院区分体空调机、VRV多联机空调维保及维修服务 价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | ▲单价（元） | 合价 | 备注 |
| 1 | 分体空调内外机（质保外的维修服务） | 1P~5P | 800 | 台 |  |  | 按甲方任务单执行报价包含除压缩机、空调主板、遥控器外的所有维修费用。 |
| 2 | VRV空调内机（质保外的维修服务） |  | 350 | 台 |  |  | 按甲方任务单执行报价包含除压缩机、空调主板、遥控器外的所有维修费用。 |
| 3 | VRV空调外机（质保外的维修服务） |  | 50 | 台 |  |  | 按甲方任务单执行报价包含除压缩机、空调主板、遥控器外的所有维修费用。 |
| 4 | 分体空调内外机 年度深度清洗 | 1P~5P | 400 | 台 |  |  | 按甲方任务单执行 |
| 5 | VRV空调内机 年度深度清洗 |  | 240 | 台 |  |  | 按甲方任务单执行 |
| 6 | VRV空调外机 年度深度清洗 |  | 80 | 台 |  |  | 按甲方任务单执行 |
| 1 | 分体空调拆机 | 1P~2P | 110 | 台 |  |  | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 2 | 分体空调装机 | 1P~2P | 100 | 台 |  |  | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 3 | 分体空调拆机 | 3P | 30 | 台 |  |  | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 4 | 分体空调装机 | 3P | 30 | 台 |  |  | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 5 | 分体空调拆机 | 5P | 50 | 台 |  |  | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 6 | 分体空调装机 | 5P | 50 | 台 |  |  | 拆装机不按铜管长度计算，材料另计 |
| 7 | VRV空调拆机（外机） |  | 5 | 台 |  |  | 拆装机按内外机分别计算 |
| 8 | VRV空调装机（外机） |  | 5 | 台 |  |  | 拆装机按内外机分别计算 |
| 9 | VRV空调拆机（内机） |  | 30 | 台 |  |  | 拆装机按内外机分别计算 |
| 10 | VRV空调装机（内机） |  | 30 | 台 |  |  | 拆装机按内外机分别计算 |
| 11 | 空调安装开孔 |  | 100 | 个 |  |  | （不区分大小） |
| 12 | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：数量为预估，空调维修服务费结算以实际维修台数为准。未约定的维修内容需经甲方谈价审批后方可维修。如遇质保期内空调需要维修的，须协助业主对故障情况进行判断，并负责联系督促原厂家进行维修，直至故障消除恢复正常运行为止。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、多院区分体空调机、VRV多联机空调维修材料 价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量（台） | 单位 | ▲单价（元） | 合价 | 备注 |
| 1 | 空调外机支架 | 1.5P-2P | 20 | 付 |  |  | 配置标准室外机固定支架 |
| 2 | 空调外机支架 | 3P | 15 | 付 |  |  | 配置标准室外机固定支架 |
| 3 | 空调外机支架 | 5P | 10 | 付 |  |  | 配置标准室外机固定支架 |
| 4 | 空调铜管 | 1.5P-2P | 150 | 米 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 5 | 空调铜管 | 3P | 100 | 米 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 6 | 空调铜管 | 5P | 100 | 米 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 7 | VRV铜管 |  | 100 | 米 |  |  | 含保温、内外机所有连接线、通用塑料排水管、包扎带，不含PVC/铝塑管排水管；铜管按空调规格匹配，不区别品牌型号、铜管规格。 |
| 8 | 空调排水管 | PVC φ25 | 50 | 米 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 9 | 空调排水管 | PVC φ32 | 50 | 米 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 10 | 空调排水管 | PVC φ40 | 50 | 米 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 11 | 空调排水管 | 铝塑管 φ16 | 50 | 米 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 12 | 空调排水管 | 铝塑管 φ20 | 50 | 米 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 13 | 空调排水管 | 铝塑管 φ25 | 50 | 米 |  |  | 含水管配件（双接、弯头等）及保温。 |
| 14 | 空调内机主板 | 1.5P | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 15 | 空调内机主板 | 3P | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 16 | 空调内机主板 | 5P | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 17 | 空调外机主板 | 1.5P | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 18 | 空调外机主板 | 3P | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 19 | 空调外机主板 | 5P | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌有美的、格力、海信、海尔、奥克斯、大金、雅士等。 |
| 20 | VRV空调内机主板 | 原厂 | 5 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 21 | VRV空调外机主板 | 原厂 | 10 | 块 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 22 | VRV定频压缩机 | 原厂 | 10 | 台 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 23 | VRV变频压缩机 | 原厂 | 10 | 台 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 24 | 三洋压缩机 | 原厂 | 10 | 台 |  |  | 目前在用设备品牌美的、奥克斯、大金等。 |
| 25 | 1.5P-5P分体空调遥控器 | 通用 | 20 | 只 |  |  |  |
| 26 | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：清单内数量为预估数量，结算按时结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、多院区精密空调全包服务 价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 台数 | 单价 （元/台·月） | 服务月 | 合价 | 备注 | 位置 |
| 1 | 西门子1.5T磁共 振配套精密空调 | 依米康 | SCA362U | 1 |  | 13 |  | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 鹿城院区学院路部 |
| 2 | GE3.0T磁共振配 套精密空调 | 依米康 | SCA452D | 1 |  | 13 |  | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 鹿城院区学院路部 |
| 3 | GE3.0T磁共振配 套精密空调 | 依米康 | SCA452CY | 1 |  | 13 |  | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 瓯江口院区 |
| 4 | 飞利浦1.5T磁共 振配套精密空调 | 阿尔西 | OPTIMA.0.DXA30E2A 2 2*CME5 | 1 |  | 13 |  | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 瓯江口院区 |
| 5 | 飞利浦3.0T磁共 振配套精密空调 | 阿尔西 | CYBER-MOD.0.DXA40 E2X1R410 2*CMEG8 | 1 |  | 13 |  | 1、7*24小时不间断服务； 2、包含全部零部件（如压缩机、水泵、板换、外风扇、电子膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、水过滤器等）； 3、每年定期4次巡检。 | 龙湾院区 |
| 6 | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

第一条 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

第二条 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

第三条 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

第四条 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

第五条 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

第六条 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

第七条 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

第八条 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

第九条 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

第十条 本协议一式五份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

附件3

温州医科大学附属第二医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照  3000-5000 元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照 5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照 30000-50000 元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫处报告，并根据保卫处指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月      日

附件4

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后  7   日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市龙湾区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

## 1、开标一览表格式

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

- 投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 一、多院区分体空调机、VRV多联机空调维保及维修服务 价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 规格 |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 单价限价 |  |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 分体空调内外机（质保外的维修服务） |  |  | 1P~5P |  | 800 |  | 台 |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | VRV空调内机（质保外的维修服务） |  |  |  |  | 350 |  | 台 |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | VRV空调外机（质保外的维修服务） |  |  |  |  | 50 |  | 台 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 分体空调内外机 年度深度清洗 |  |  | 1P~5P |  | 400 |  | 台 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | VRV空调内机 年度深度清洗 |  |  |  |  | 240 |  | 台 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | VRV空调外机 年度深度清洗 |  |  |  |  | 80 |  | 台 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 分体空调拆机 |  |  | 1P~2P |  | 110 |  | 台 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 分体空调装机 |  |  | 1P~2P |  | 100 |  | 台 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 分体空调拆机 |  |  | 3P |  | 30 |  | 台 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 分体空调装机 |  |  | 3P |  | 30 |  | 台 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 分体空调拆机 |  |  | 5P |  | 50 |  | 台 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 分体空调装机 |  |  | 5P |  | 50 |  | 台 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | VRV空调拆机（外机） |  |  |  |  | 5 |  | 台 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | VRV空调装机（外机） |  |  |  |  | 5 |  | 台 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | VRV空调拆机（内机） |  |  |  |  | 30 |  | 台 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | VRV空调装机（内机） |  |  |  |  | 30 |  | 台 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 空调安装开孔 |  |  |  |  | 100 |  | 个 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、多院区分体空调机、VRV多联机空调维修材料 价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 | 规格 |  |  | 数量（台） |  |  | 单位 |  |  | 单价限价 |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | 空调外机支架 | 1.5P-2P |  |  | 20 |  |  |  | 付 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 空调外机支架 | 3P |  |  | 15 |  |  |  | 付 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 空调外机支架 | 5P |  |  | 10 |  |  |  | 付 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 空调铜管 | 1.5P-2P |  |  | 150 |  |  |  | 米 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 空调铜管 | 3P |  |  | 100 |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 空调铜管 | 5P |  |  | 100 |  |  |  | 米 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | VRV铜管 |  |  |  | 100 |  |  |  | 米 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 空调排水管 | PVC φ25 |  |  | 50 |  |  |  | 米 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 空调排水管 | PVC φ32 |  |  | 50 |  |  |  | 米 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 空调排水管 | PVC φ40 |  |  | 50 |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 空调排水管 | 铝塑管 φ16 |  |  | 50 |  |  |  | 米 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 空调排水管 | 铝塑管 φ20 |  |  | 50 |  |  |  | 米 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 空调排水管 | 铝塑管 φ25 |  |  | 50 |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 空调内机主板 | 1.5P |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 空调内机主板 | 3P |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 空调内机主板 | 5P |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 空调外机主板 | 1.5P |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 空调外机主板 | 3P |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 空调外机主板 | 5P |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | VRV空调内机主板 | 原厂 |  |  | 5 |  |  |  | 块 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | VRV空调外机主板 | 原厂 |  |  | 10 |  |  |  | 块 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | VRV定频压缩机 | 原厂 |  |  | 10 |  |  |  | 台 |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | VRV变频压缩机 | 原厂 |  |  | 10 |  |  |  | 台 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 三洋压缩机 | 原厂 |  |  | 10 |  |  |  | 台 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 1.5P-5P分体空调遥控器 | 通用 |  |  | 20 |  |  |  | 只 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：清单内数量为预估数量，结算按时结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、多院区精密空调全包服务 价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 品牌 |  | 型号规格 |  | 台数 |  | 单价最高限价（台·月） |  |  |  | 单价 （台·月） |  |  | 服务月 | 合价 |  |  | 备注 |  | 位置 |
| 1 | 西门子1.5T磁共 振配套精密空调 |  |  | 依米康 |  | SCA362U |  | 1 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 鹿城院区学院路部 |
| 2 | GE3.0T磁共振配 套精密空调 |  |  | 依米康 |  | SCA452D |  | 1 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 鹿城院区学院路部 |
| 3 | GE3.0T磁共振配 套精密空调 |  |  | 依米康 |  | SCA452CY |  | 1 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 瓯江口院区 |
| 4 | 飞利浦1.5T磁共 振配套精密空调 |  |  | 阿尔西 |  | OPTIMA.0.DXA30E2A 2 2*CME5 |  | 1 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 瓯江口院区 |
| 5 | 飞利浦3.0T磁共 振配套精密空调 |  |  | 阿尔西 |  | CYBER-MOD.0.DXA40 E2X1R410 2*CMEG8 |  | 1 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 龙湾院区 |
| 6 | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 4、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 多院区分体空调、VRV、精密空调维保及维修服务 ，属于其他未列明行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

## 5供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 6、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

## 日期：  年  月  日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （3）特定资格条件：无

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）供应商：具有质量管理体系认证证书（在有效期内）的；具有环境管理体系认证证书（在有效期内）的。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截屏；

（9）供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有空调维保项目业绩，提供合同复印件；

（10）投标人提供空调原厂支持方案，包括技术、人员、配件供应商的支持。

（11）项目组人员：项目团队人员的电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业；

- 维保流程方案：包括但不限于规划和操作规程、维修保养规程、部件更换策略及流程等；

- 维保效果保障：维保的效果与质量标准及对建构筑物、设备及管道的保护措施等；

（13）投标人的时效性承诺情况：供应商收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况；

（14）应急预案；

（15）安全措施；

（16）秩序保障措施；

（17）档案建立方案；

（18）维修、保养工具配备情况；

（19）备品备件配备情况；

（20）精密空调巡检方案；

（21）供应商认为有必要提供的其他文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

4、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

5、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 6、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

与第二章，采购内容及需求“采购内容和需求”，“服务要求”逐条对应

“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

（8）供应商：具有质量管理体系认证证书（在有效期内）的；具有环境管理体系认证证书（在有效期内）的。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截屏；

（9）供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有空调维保项目业绩，提供合同复印件；

（10）投标人提供空调原厂支持方案，包括技术、人员、配件供应商的支持。

（11）项目组人员：项目团队人员的电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业；

- 维保流程方案：包括但不限于规划和操作规程、维修保养规程、部件更换策略及流程等；

- 维保效果保障：维保的效果与质量标准及对建构筑物、设备及管道的保护措施等；

（13）投标人的时效性承诺情况：供应商收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况；

（14）应急预案；

（15）安全措施；

（16）秩序保障措施；

（17）档案建立方案；

（18）维修、保养工具配备情况；

（19）备品备件配备情况；

（20）精密空调巡检方案；

（21）供应商认为有必要提供的其他文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。