浙江省政府分散采购

磋商文件

（线上电子招投标）

项目编号：HQGC-2025-003

项目名称：温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新

采购方式：竞争性磋商

采购人：温州医科大学

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二○二五年四月

目录

竞争性磋商公告	3

第一部分 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、总则	10

二、磋商文件	13

三、响应文件的编制	14

四、响应文件的递交	17

五、开启响应文件	18

六、磋商人员和相关原则	19

七、授予合同	23

八、可中止电子交易活动的情形	25

第二部分 拟签订的合同文本	26

第三部分 附件	36

第四部分 采购需求	74

第五部分 磋商原则及方法	83

一、总  则	83

二、磋商程序	83

三、评分细则及成交供应商确定原则	83

四、供应商义务	87

▲注：磋商文件中标“▲且加下划线”的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应，各供应商必须认真阅读和理解磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 竞争性磋商公告

项目概况

温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年05月08日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQGC-2025-003

项目名称：温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3760000

最高限价（元）：3756985

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：3760000

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件

备注：现场踏勘：本项目组织现场踏勘，具体如下
时间：2025年04月28日14:00；地点：温州医科大学茶山校区，联系人：毛老师，联系方式：0577-86596730。
供应商如需踏勘现场，需提早联系采购人，进行申报。其余时间另行联系采购人。
因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业采购项目

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
1）供应商具有输变电工程专业承包三级及以上资质；
2）供应商在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”；
3）供应商具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；
4）具有有效安全生产许可证（或有效的安全生产许可证电子证书）；
5）具有企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件；
6）拟派项目负责人具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具有“三类人员”B类证书；
7）拟派安全员须具有“三类人员”C类证书；
8）供应商及拟派项目负责人自2022年05月01日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年05月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）(潜在供应商按照本公告规定方式获取磋商文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉)

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年05月08日 09:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间： 2025年05月08日 09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江乐诚工程咨询有限公司开标室（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次竞争性公告同时在浙江政府采购网、温州医科大学、浙江省教育后勤基建协会网站上发布。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州医科大学

地    址：温州医科大学茶山校区

传    真：

项目联系人（询问）：毛老师

项目联系方式（询问）：0577-86596730

质疑联系人：戴老师

质疑联系方式：0577-86699768

2.采购代理机构信息

名    称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

传    真：

项目联系人（询问）：王纪凤、 陈素芳

项目联系方式（询问）：0577-86077700/18357703076

质疑联系人：钱学丰

质疑联系方式：15805779720

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218，0571-87227671

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州医科大学

浙江乐诚工程咨询有限公司

2025年04月23日

- 第一部分 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温州医科大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江乐诚工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新 |
| 4 | 预算及最高限价金额 | ▲预算金额3760000元，最高限价金额3756985元，报价超过最高限价金额（包括各阶段报价）的响应文件按无效响应处理。 |
| 5 | 投标委托 | ▲1.投标委托： 1.1供应商代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本人身份证明（格式见磋商文件第三部分）。 1.2供应商代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供授权委托书（格式见磋商文件第三部分）和授权代表社保缴纳证明（2025年01月01日（含）至本项目响应文件提交截止时间止任意一月）； 1.3供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（2025年01月01日（含）至本项目响应文件提交截止时间止任意一月）。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 由于项目规模较小、技术要求不复杂、工程范围主要为输变电专业工程，因此不接受联合体 |
| 7 | 采购范围 | 磋商文件及其所附工程量清单、编制说明、图纸所包含的全部内容。 |
| 8 | 工期 | 60日历天（具体开工日期以采购人开工通知为准），供应商根据各自的施工经验以及工程特点、施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。 |
| 9 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 质量要求 | 达到国家现行验收规范合格标准 |
| 11 | 承包方式 | 专业承包，包工包料 |
| 12 | 采购的组织形式 | 分散采购委托代理 |
| 13 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 14 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 15 | 踏勘现场 | 组织，时间：2025年04月28日14:00；地点：温州医科大学茶山校区，联系人：毛老师，联系方式：0577-86596730。 供应商如需踏勘现场，需提早联系采购人，进行申报。其余时间另行联系采购人。 因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行负责。 |
| 16 | 投标预备会 | 不召开 |
| 17 | 分包 | 由于项目规模较小、技术要求不复杂、工程范围主要为输变电专业工程，因此不允许分包 |
| 18 | 转包 | 不允许 |
| 19 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由磋商小组判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，磋商小组有权将响应文件按无效响应处理处理，详见评审及磋商办法。 |
| 20 | 磋商有效期 | 自响应文件提交截止时间起：90日历天。 |
| 21 | 响应文件份数 | 电子响应文件：政采云平台在线上传递交一份；备份电子响应文件以介质（电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱58000634@qq.com）存储的数据电文形式（如有）递交1份，传送的备份电子响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 注：成交供应商在领取成交通知书时，将响应文件打印纸质版3份（邮寄或者送达地址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03室，联系人：王女士，电话：0577-86077700） |
| 22 | 响应文件提交截止时间和地点 | 详见竞争性磋商公告 |
| 23 | 响应文件开启时间 | 详见竞争性磋商公告 |
| 24 | 磋商地点 | 浙江乐诚工程咨询有限公司开标室 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为3人（含）及以上单数，除采购人代表外的专家将在温州市专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 项目属性 | 工程类 |
| 27 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 28 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.采购标的：温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 所属行业：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 29 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 30 | 信用 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他磋商文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应无效。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 31 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在政采云平台规定时间内（不少于30分钟）无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份电子响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。 |
| 32 | 电子投标注意事项 | - 供应商必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。 - 本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 - 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。《CA驱动和申领流程》及《CA管理操作指南》：浙江政府采购网下载专区下载。 - 供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端下载地址：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。 - 供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 |
| 33 | 其他 | 1.磋商公告属于本磋商文件的一部分 2.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 3.请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 4.在响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 5.供应商未按磋商文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 6.提交响应文件截止时间同响应文件开启时间。 |
| 34 | 采购人补充 | 履约保证金、支付方式、质保期等详见“第二部分 拟签订的合同文本” |

## 一、总则

1.工程说明

1.1工程说明内容见供应商须知前附表所述。

1.2上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、规定通过招标来择优选定施工单位。

2．定义

2.1采购人：温州医科大学。

2.2采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司。

2.3磋商响应供应商：响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“▲且加下划线”系指实质性要求条款。

2.7“电子响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份电子响应文件”系指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件(文件扩展名为.bfbs)。

3.招标范围及工期

3.1 本次招标的工程的范围见前附表第7项所述；

3.2本工程的工期要求见前附表第8项所述。

4.资金来源

本工程资金通过前附表第4项所述的方式获得。

5.合格的供应商

5.1供应商资格要求见竞争性磋商公告所述；

5.2本工程采用前附表第14项所述的资格审查方法确定合格供应商；

5.3当采用资格后审时，供应商必须按资格审查文件要求在递交响应文件时一同报送资格后审的资料。

6.投标费用

供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

供应商在收到成交通知书后向采购代理机构交纳采购代理服务费，收费标准（差额累进）：“招标代理服务收费标准”4折收取。

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 工程招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.7% |
| 500-1000 | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：不足3000元的按3000元收取，本招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

请各供应商将采购代理服务费包含在投标总报价中，不单列。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.踏勘现场

7.1采购人将按前附表第15项组织供应商对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；

7.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

7.3供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

7.4如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理。

8．特别声明：

▲8.1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.质疑和投诉

9.1质疑

9.1.1供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子签章或公章。

提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9.2投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购项目需要落实的政府采购政策

10.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品（本项目不允许采购进口产品）。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

10.2 支持绿色发展

10.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供“相应的投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的”或“未承诺供应商相应的投标产品涉及强制采购节能产品材料（设备）的，按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备），且相应的投标产品已获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书”，投标无效。”

10.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

10.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

10.3支持中小企业发展

10.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

10.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

10.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

10.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

10.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

10.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

10.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.4支持创新发展

10.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

10.4.2贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

10.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 二、磋商文件

1.磋商文件的组成

1.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

1.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

1.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

1.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或响应文件按无效响应处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构依据政府采购相关法律、法规、规章、省市规定和本磋商文件进行解释。

- 磋商文件的澄清和修改

2.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在浙江政府采购网、温州医科大学 、浙江省教育后勤基建协会网站上发布更正公告，同时政采云系统会向所有已按竞争性磋商公告规定方式获取磋商文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在供应商在收到该公告附件后应于1日内，以书面形式（签署意见并加盖电子签章或公章）向采购代理机构回函给予确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间

2.2磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

2.3磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 三、响应文件的编制

1.供应商应认真阅读磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

2.▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.响应文件的构成：

3.1响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成，具体如下：

（一）资格审查资料（附件一）

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：提供中小企业声明函（工程）

- 特定资格要求证明材料（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）。

（二）商务和技术文件

- 磋商函及磋商函附录（附件二）

- 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书（附件三）

- 供应商基本情况表（附件四）

- 响应声明书（附件五）

- 节能、环保产品证明材料（如有）（附件六）

- 承诺书（附件七）

- 采购需求偏离表、投标材料设备品牌选用表（附件八）

- 政府采购活动现场确认声明书（附件九）

- 结合磋商文件评分细则供应商认为需要提供的其他技术资料(格式自拟)。

注：附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

（三）报价文件

报价部分主要包括下列内容：

- 报价函（附件十）

- 工程量清单

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价扉页 |
| 2 | 编制说明 |
| 3 | 投标报价费用表 |
| 4 | 单位（专业）工程投标报价费用表 |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表 |
| 6 | 综合单价计算表 |
| 7 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| 8 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 9 | 暂列金额明细表 |
| 10 | 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| 11 | 专业工程暂估价表 |
| 12 | 专项技术措施暂估价表 |
| 13 | 计日工表 |
| 14 | 总承包服务费计价表 |
| 15 | 主要工日一览表 |
| 16 | 发包人提供材料和设备一览表 |
| 17 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 18 | 主要机械台班一览表 |

注：

- 以上内容附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商自行编制。供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

- 磋商报价应由供应商或受其委托的工程造价咨询单位编制。供应商委托工程造价咨询单位编制报价文件的，磋商响应文件中应附情况说明、委托编制磋商报价的咨询合同书等。

- 如磋商报价由供应商编制，编制人员必须是在供应商单位的造价工程师，并由其签字并盖执业专用章；

- 如磋商报价由供应商委托工程造价咨询单位编制的，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由编制人员签字和盖执业专用章，且由本单位其他一级注册造价工程师复核，在成果文件相应位置签字并盖执业专用章；

- 磋商报价文件不得由供应商的造价工程师和受委托的咨询公司的造价工程师混合编审，报价文件封面所盖的造价工程师只能是同一单位人员；

- 工程造价咨询单位不得同时接受采购人和供应商对同一工程的招标控制价和磋商报价的编制。不得为同一项目的不同供应商提供造价编制服务。

3.2 响应文件格式

（1）供应商应根据磋商文件中所提供的格式。

（2）响应文件应有目录以及页码，以便评委检索。

4.响应文件语言、计量及货币

4.1响应文件及供应商和采购人就磋商交换的文件来往信件均以中文编写。供应商随响应文件提供的证明和印刷品可以使用英文，但应配有中文，中文与英文不一致的，以中文为准。

4.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

4.3 货币为人民币。

4.4 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

4.5 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

5．响应报价

5.1 本采购项目的工程量清单的响应单价以人民币方式进行报价：

5.2 供应商报价的格式必须符合以下规定：

（1）供应商应按工程量清单的要求填写相应表格；

（2）供应商在报价时需要扩展表格的，也必须按照磋商文件所提供的同样格式进行扩展；

5.3 供应商报价的原则必须符合以下规定：

（1）响应报价为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和；

（2）供应商的响应报价，应是完成本须知和合同条款上所列采购项目范围(所有施工图内容)、质量要求、技术规范及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商在工程量清单中计算单价或总价的依据；

（3）采用工程量清单报价的，供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

（4）技术规范要求的费用应包括在响应报价中；

（5）供应商在响应总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、水电费、与设备安装有关的施工配合费、利润、规费、税金、风险费、代理费服务费等所有费用；

（6）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

（7）除非本磋商文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

（8）本项目产生的建筑垃圾必须及时清运，不得影响学校正常运作。施工期间必须保障教职工正常办公和学生正常生活，保证教职工和学生安全通行的通道，由此产生的费用考虑在投标报价中。

（9）供应商应在填报“主要材料价格表”时明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、质量等级等；如未注明，一旦成交则由采购人在指定生产厂内确定，价格不予调整。

5.4 供应商修改报价的原则必须符合以下规定：

（1）供应商在响应文件提交截止时间前修改响应总报价，应同时修改工程量清单中的相应报价。

（2）供应商如需修改报价的必须按本磋商文件要求执行。

（3）修改后的内容作为响应文件的组成部分，必须按磋商文件的相关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.5客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

6．响应文件的有效期

6.1响应文件的有效期为响应文件提交截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

6.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求。

7.磋商保证金：本项目不缴纳磋商保证金

8.响应文件的签署和规定

8.1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密电子响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现磋商响应报价，如因供应商原因提前泄露磋商响应报价，是供应商的责任。

8.2.响应文件须由供应商在规定位置加盖电子签章或公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

8.3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖电子签章或公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.磋商响应文件份数：

电子响应文件（文件扩展名为.jmbs）：政采云平台在线上传递交一份；备份电子响应文件以介质（电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱58000634@qq.com）存储的数据电文形式（如有）1份，传送的备份电子响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。

- 四、响应文件的递交

1.电子响应文件的上传

供应商于响应文件提交截止时间前按照电子投标要求将加密电子响应文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将被政府采购云平台拒收。

2.备份电子响应文件的加密、递交

确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子响应文件解密失败导致供应商响应无效，供应商在政府采购云平台完成加密电子响应文件的上传后响应文件提交截止时间前将备份电子响应文件（文件扩展名为.bfbs)打包压缩并加密后以介质（电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱58000634@qq.com）存储的数据电文形式（如有）递交，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。

本项目由采购代理机构做好“备份电子响应文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。供应商授权代表不参加现场开标活动，由相关人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有响应文件的开封过程的有关内容，并由相关人员签字确认。

▲供应商递交的备份电子响应文件时，如出现下列情况之一的，视为无效备份电子响应文件：

（1）超过响应文件提交截止时间递交的；

（2）未在政采云平台获取采购文件的。

3.响应文件的修改、撤回和撤销

3.1供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

3.2在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

3.3在投标(响应）截止时间起至投标（响应）有效期届满，供应商投标（响应）文件不可撤销。

3.4供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。

- 五、开启响应文件

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

①开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②核验出席响应文件开启活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

③政府采购云平台在线进行磋商响应文件签收，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

④解密

响应文件提交截止时间止向各供应商发出电子响应文件开始解密通知，由供应商在政采云平台规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密（供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在政采云平台规定时间内通过制作电子响应文件的CA锁用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行解密。）。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形的，按以下情况处理：

供应商在政采云规定时间内无法解密或解密失败的，如已按规定递交备份电子响应文件的，采购代理机构将按照供应商自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱（58000634@qq.com）的备份电子响应文件，并以备份电子响应文件按政府采购云平台操作规范上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作，在电子开评标期间，供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通，联系方式为获取磋商文件时留的联系方式，无法保持联系方式畅通的一切后果由供应商自行承担，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

⑤组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、磋商人员和相关原则

1.磋商小组

1.1 代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守相关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2 磋商小组由3人（含）以上的单数组成。

1.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

1.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.磋商评审原则

2.1本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.3评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

2.4磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.5采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

2.6客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

2.7在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

2.8在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

2.9在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

2.10磋商轮次不超过三轮，具体根据项目的情况由磋商小组决定。

2.11评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.12已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.13采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，未拆封的响应文件除外。

3.磋商程序

3.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

3.2开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

3.3核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.4介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3.5宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

3.6磋商小组对磋商供应商的磋商资格进行审查。▲经审查确认通过的响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的响应文件将被拒绝。

3.7根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

3.8磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

3.9磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政府采购云平台询标函形式，下同）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子签章或公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

采用书面形式的澄清、说明或者更正，在规定时间内（不少于半小时，具体以政采云系统显示时间为准）通过指定的途径提交。

3.10▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

3.11资格符合性审查通过的供应商进入下一步的磋商活动。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章或公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

3.12在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

3.13在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

3.14磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在政采云规定的时间内在线提交二次报价或者最终报价，▲报价不得高于上一次报价，（磋商小组另有决议的除外），没有在规定时间内在线提交磋商报价的，默认上一轮报价为该轮报价。

3.15报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

4.宣布最后报价

4.1 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3政采云平台宣布最后报价。

4.4经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

4.5磋商小组组长对打分结果进行校对、核对；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

4.6做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

4.7评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

5.磋商响应无效的情形：

▲（1）有下列情形之一的，将不予受理响应文件：

- 逾期上传电子响应文件至“政采云”平台的。

- 仅递交备份电子响应文件的。

- 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份电子响应文件的视为无效文件。

▲（2）在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件按无效响应处理：

- 资格审查材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

- 不具备磋商文件中规定的资格条件的；

- 资格证明材料未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 经查询存在不良信用记录的。

▲（3）在符合性审查、商务和技术文件评审时，如发现下列情形之一的，响应文件按无效响应处理：

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 响应文件内容虚假的；

- 未提供采购需求偏离表、《投标材料设备品牌选用表》的；

- 明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲且加下划线”的项目发生实质性负偏离的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供“相应的投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的”或“未承诺供应商相应的投标产品涉及强制采购节能产品材料（设备）的，按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备），且相应的投标产品已获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书”，投标无效；

- 预留份额专门面向中小企业采购的项目，供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的。

- 响应文件中载明的工期超过招标工期；

- 磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

- 响应文件附有采购人不能接受的条件；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

▲（4）在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件按无效响应处理：

- 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

- 各阶段报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价金额的；

- 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

- 响应文件报价部分未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 供应商初次报价低于项目预算50%（含）的，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的（包括项目具体成本测算与报价合理性相关的说明、材料等）或阐述了具体原因但评审小组认为不能证明其报价合理性的；

- 评审现场，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明及必要的相关证明材料（书面说明及证明材料主要是项目具体成本测算与报价合理性相关的说明、材料等），对投标价格作出解释。供应商不提供“书面说明及证明材料”或者提供的“书面说明及证明材料”不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理；

- 改变磋商文件提供的工程量清单（项目编码、计量单位、工程数量、项目特征描述等）的。

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 报价文件没有编制人员签字、盖章的，或存在弄虚作假情况的（包括造价人员信息不实）。

▲（5）除法定串通之外，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.确定成交供应商

6.1本次采购由采购人确定成交供应商。

6.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序，得分前三名的供应商确定为第一、第二和第三成交候选供应商（综合得分相同报价低的排序第一；综合得分相同且报价相同的，由磋商小组抽签决定排序）。

6.3采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

6.4采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在浙江政府采购网、温州医科大学 、浙江省教育后勤基建协会网站发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.5采购结果复核

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对成交供应商在响应文件中涉及实质性条款、客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。

6.6成交供应商有以下情况的，则采购人有权决定是否将其成交资格转交候选供应商，也可重新组织采购，转交候选供应商的应先转交总分排名第二的候选供应商，以此类推排名第三的候选供应商：

- 成交供应商主动放弃成交资格；

- 成交供应商因不可抗力提出不能履行合同；

- 成交供应商未能在规定时间内与采购人签订合同；

- 经质疑，采购人审查后，成交供应商确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

6.7磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

6.8具体磋商和评审方法以本磋商文件第五部分“磋商原则及方法”为准。

6.9未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 七、授予合同

1.签订合同

1.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，采购人或采购代理机构保留追究责任的权利。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的第一位的成交候选供应商签订政府采购合同。

1.3 磋商文件、成交供应商的响应文件、投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

1.4 拒签合同的违约责任

成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关部门吊销营业执照。

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，采购人或采购代理机构保留追究责任的权利。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

1.5 成交供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

1.6签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

2.其他

根据浙政发[2009]22号《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神， 建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

- 招标人（或招标代理机构）在规定的提交响应文件截止时间后，协助供应商撤换响应文件、更改报价；

- 招标人（或招标代理机构）泄露供应商名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

- 不同供应商的响应文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

- 不同供应商使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

- 不同供应商委托同一人办理投标事宜的或不同供应商与同一供应商联合投标的；

- 不同供应商的响应文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3. 终止竞争性磋商采购活动

3.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送同级财政部门。

4.供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，供应商承担赔偿责任；中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付采购代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 八、可中止电子交易活动的情形

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第二部分 拟签订的合同文本

温州医科大学中型修缮类施工合同

发包人（甲方） ： 温州医科大学

承包人（乙方） ：

按照《中华人民共和国民法典》的规定，依据建设部，国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议

第1条  工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围：见采购文件、工程量清单等

1.4、承包方式：包工包料、质量、文明施工等

1.5、工期：本工程自     年     月     日开工，于     年     月     日竣工，总工期天数为     天。

1.6、工程质量： 本工程质量应达到国家质量评定合格标准

1.7、合同价款：本合同工程承包造价为      元。

金额大写：          。

1.8、合同价格形式：固定综合单价。

第2条  甲方义务

2.1、开工前向乙方进行现场交底。

2.2、指派       为甲方项目负责人，负责合同履行。对工程质量进度进行监督检查，针对工程变更、验收、付款、结算等其他事宜，以甲方盖章为准。

2.3、组织施工图交底或者具体做法的施工说明，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.4、协调甲方各部门工作。

第 3条   乙方义务

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，在交底后5天内拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

3.3、负责保护好周围建筑物及结构、装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应的费用。如有损坏，乙方承担相应费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，乙方承担在拆改之前完成有关部门相应审批手续并获批的义务。负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。

3.4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相应费用。

3.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

3.6、指派         为乙方项目负责人（不可更改），身份证号：      ，电话         负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.7、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算、竣工图等相关资料，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

3.8、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，并负责拆除临时设施，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（教职工、学生、住户等）的关系，并承担由此造成的费用与责任。

3.9、施工中未经甲方书面同意与有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.10、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间如发生损坏，由乙方自费予以修复。

3.11、在施工中，乙方需要积极配合甲方，施工不得影响学校的正常教职工、学生、住户等工作、学习、生活。

3.12、本合同应由乙方直接完成，不得将工程转让、转包、分包给任何第三方；否则，甲方有权解除合同，拒付（或要求乙方退还）合同价款，没收履约保证金，并要求乙方支付壹万元的违约金。

3.13、乙方应按响应文件中承诺的设备材料品牌表提供对应的设备材料，保证设备材料的品牌、制造商、产地与响应文件中承诺的一致，所有设备均需提供到货产品采购凭证。在本项目施工期间如出现甲方提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时,由甲方在原有品牌或同档次中任选其他某一品牌，乙方不得有异议，费用不作调整；若乙方漏报品牌，甲方有权在推荐品牌中任意指定一种品牌用于本工程中。

3.14、质量保修期以乙方在响应文件中承诺的期限为准，质量保修期内免费向业主提供配件及维护服务，保证所提供的所有消耗材料、设备均为原装正品，决不提供替代品牌耗品或假冒伪劣耗品，以确保设备的良好运转。

3.15、乙方在响应文件内承诺的其他售后服务方案、质保期保证措施和相关承诺

第4条   关于工期的约定

4.1、甲方要求乙方提前竣工的，甲方应向乙方下达提前竣工指示，乙方应向甲方提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。甲方接受该提前竣工建议书的，甲方应和乙方协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划。乙方认为提前竣工指示无法执行的，应向甲方提出书面异议说明原因，甲方应在收到异议后7天内予以答复。

4.2、因甲方过错导致未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或停工，影响工期的，工期不顺延。

4.4、因设计变更或甲方过错造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时至24小时的按一天计，不足8小时的按半天计，工期相应顺延。

4.5、甲方书面同意工期顺延的其他情况。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准，有新标准启用的按新标准执行。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定   合格   标准。

5.3、隐蔽工程完工后，必须经甲方人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前3天书面通知甲方参与（在工作日），若甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，工期顺延；若复验不合格，其复验收及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

5.4、所有设备均需有采购合同或技术协议、设备材料生产厂家的质量文件、商检部门的检验报告文件、产品合格证等必要资料，高压中置柜还需另外提供品牌制造商原产地证明，所有设备、材料和预制构件等均需符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，变压器、高低压配电柜、电缆、母线槽等电气设备的电气性能应符合设计及设备出厂技术要求，并满足有关规范的规定，符合国家产品质量要求，强制性认证产品的提供符合性自我声明，并且须经甲方验收合格后方可使用。若乙方使用了劣质材料设备或不符合乙方响应文件中承诺的设备品牌，一经发现，甲方或监理工程师有权勒令乙方无条件返工。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质材料设备或不符合乙方响应文件中承诺的设备品牌所引起的一切责任均由乙方自负。如影响工期交付的还需承担相应违约责任，若造成甲方损失的，乙方应赔偿全部损失。乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，经甲方发现立即清退出场，并处以2万元/每批次违约金。由于乙方提供的材料、设备质量不合格或延期供货而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5、设备材料进场检验：

工程材料（设备）进场前提供完整的设备型式试验报告原件及检测机构加盖公章的电子扫描原件、强制性认证产品符合性自我声明，若发现型式试验报告或强制性认证产品符合性自我声明内容篡改或文件造假，甲方有权要求乙方更换为符合招标文件采购要求的推荐品牌，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

工程材料（设备）进场后由施工单位自检并整理好材料（设备）合格证、出厂检验报告等质量证明文件，乙方自检合格后申请甲方对该批材料（设备）检查验收；甲方收到材料（设备）验收申请后，核实其质量证明文件的真实性，确认该批材料（设备）的品牌、型号、规格、产地等满足合同、设计文件或甲方认质认价的要求。组织甲方现场工程师、供货单位或施工单位对进场材料（设备）共同检查验收。对甲指乙供材料进场时，由甲方组织，由甲方技术人员与施工单位共同检查与验收。验收时各单位必须对材料（设备）实物的品牌、型号、规格、产地等进行认真核对，确保其符合合同、设计文件、国家规范的要求，已进行样品封样的材料必须符合样品标准。需要复检的材料由乙方根据规范要求抽样并送检，甲方见证取样并旁站送检，甲方现场工程师对进场材料质量有怀疑时可自行抽样并单独送检。复检合格后，施工单位提交附产品合格证、出厂检验报告、复检报告等质量证明文件的《建筑材料报审表》《甲供或乙供材料（设备）进场验收表》，由施工单位、甲方现场工程师等所有人员签字认可。

5.6、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用和事故责任由乙方承担，工期不顺延。

5.7、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到书面验收通知 7 日内组织验收，并办验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，甲方有权要求解除合同并要求乙方承担违约责任，按最终结算的工程款的5%计算违约金，且甲方有权在应付工程款中直接予以扣除，违约金不低于10000元。整改合格次日后，作为竣工日期。正式验收前2日，乙方应向甲方提交竣工报告移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

第6条  关于结算及支付工程价款的约定

6.1、关于结算的约定

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，除磋商文件及磋商谈判另有约定外，按照相同项目单价认定；

（2）清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整；

（3）新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，根据浙江省计价依据2018版要求及《温州工程造价信息》（如《温州工程造价信息》没有的，则按《浙江工程造价信息》）计算后乘（1-中标下浮率）计取，经甲方审定后，作为结算价格；如《温州工程造价信息》及《浙江工程造价信息》没有的，由乙方参考施工当月的市场价格提出适当的单价，经甲方审定后，作为结算价格；注：中标下浮率=1-{[[已标价工程量清单报价-其他项目费×（1+税率）]/[招标控制价-其他项目费×（1+税率）] ×100% }；

（4）甲方在计划施工期之后发布变更指令，非乙方原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由乙方参考施工当月的计价依据和当时当地的市场价格计算变更部分综合单价，提出适当的单价，经甲方审定后，作为结算价格。

6.2、工程款支付方式：

（1）乙方向甲方提交合同价款的1%履约保证金（现金转帐或工程保函形式），在工程按期竣工验收合格后返还；

（2）乙方为中小企业的，在合同生效以及具备实施条件，甲方向乙方支付预付款为合同价的40%，预付款在后期进度款支付时转为进度款，按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监[2022]3号文件执行。

（3）工程按期竣工验收合格后，支付到合同总价的85%；

（4）审计后，甲方支付到审计价款的98.5%，留1.5%作为质保金，待乙方在缺陷责任期满后（无息），经甲方工程质量复验合格后一次性支付完毕。

（5）工程验收合格后，乙方应在一个月内提交工程结算书交由甲方，逾期一天扣除违约金500元，最高可扣10000元，直接在工程审计结算价中扣除。

（6）施工中发生的水、电费用按审计价款3‰计，结算时由甲方扣回。

第7条  关于材料供应的约定

7.1、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异（材料标牌规格与实际规格不一致），应禁止使用，若已使用，要求更换。不宜更换的，对工程造成的损失由乙方负责。

7.2、暂列金额明细表中所列材料、设备的型号、品牌等均由甲方指定。

7.3、凡由乙方采购材料品牌，禁止使用同品牌中淘汰产品。否则甲方有权要求更换材料品牌型号，相关费用及对工程造成的损失由乙方负责。

7.4、凡由乙方采购的产品材料，要求选择安全环保、无虫害，并符合相关质检规定，使用中出现由于材料问题所产生的问题责任及造成的一切损失由乙方承担，甲方有权追究乙方的经济赔偿。

7.5、在乙方设备备货期间，乙方需联系设备厂家或派人前往设备制造现场监督，并提供设备加工期间的照片（附水印时间及地点），并保证加工设备与进场设备为同一批设备，甲方有权抽查乙方采购的设备制造商、产地的加工情况（抽查的往返路费由乙方承担），一经发现进场设备实际加工厂和产地与乙方响应文件中承诺的制造商和产地不一致，视为乙方违约，甲方有权要求乙方更换符合甲方要求的设备品牌系列，乙方需承担设备采购的一切费用及甲方工期延误损失。

第8条   有关安全生产和防火的约定

8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

8.3、由于乙方在施工生产过程违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故等，乙方应承担由此引发的一切责任和经济损失。

第9条   有关安全文明施工与环境保护

9.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.2、乙方应结合本工程特点编订安全施工、文明施工的实施细则，建立机构，设置专人，加强管理，以保证本工程现场施工安全、文明施工。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方过错导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

9.3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道附近施工时，施工开始前应向甲方代表提出安全防护措施方案，经甲方代表书面同意后实施，防护措施费用自理。

9.4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

9.5、甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的裁定处理。

9.6、为了保护工程或为了公众及其它人员的安全及方便，在工程现场，乙方应以其自己的费用提供并维修所有的照明，护栏，警告标志及守卫设施等。

9.7、乙方应以自己的费用，严格按照国家及地方政府的有关规定、标准、程序采取安全技术措施，职业健康与环境保护措施，职业防护措施确保职工和有关工作人员的健康和安全。

9.8、在工程施工期间，乙方应避免现场出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何乙方的设备和材料储存并做好妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。

9.9、乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施,以防止其雇员或在其雇员之中任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

9.10、负责协调现场与工程有关的周边的关系。

9.11、采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工造成对造成公共人员和财产等的危害或干扰。

9.12、乙方应确保无综合治安案件发生。若发生治安案件，每一起支付1000元的违约金。

9.13、发出任何移交证书后，乙方应立即从已签发的部分工地上将其设备、多余材料，垃圾及各种临时工程清除、撤走，使这部分工程及工地保持清洁，并经甲方验收合格。

9.14、乙方若没有达到合同规定的安全生产要求和以上安全文明施工与环境保护目标，甲方可以扣除其相应的安全文明措施费用，如造成损失的，乙方按照相应损失赔偿。

第10条  设计变更

施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前7天（重大设计变更前14天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因甲方变更导致的经济支出，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位书面批准后可实施，并按学校（甲方）程序签订变更联系单，乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的费用和经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。

第11条 违约责任

11.1、由于甲方原因延期开工或中途停工，甲方应及时通知乙方，工期顺延。

11.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，扣除违约金5000元，履约保证金扣完不足，按最终结算的工程款中扣除。如乙方未能做出令甲方满意的后续措施，甲方有权及时终止合同，乙方无条件撤离施工现场，乙方已完成的合格工程依照投标单价按实结算，并按最终结算的工程款的5%扣除违约金。

11.3、投标时乙方承诺品牌的材料到场后，需经甲方项目负责人确认后方可进行施工使用，未经甲方项目负责人确认私自进行施工的，对工程造成的损失由乙方负责，并且每次甲方可以在工程款中直接扣除其违约金人民币3000元。

11.4、工程达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。

因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。乙方不能返工的，甲方有权另行寻找第三方进行施工，费用由乙方承担。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，甲方有权要求解除合同并要求乙方承担违约责任，按最终结算的工程款的5%扣除违约金，违约金不低于10000元。

11.5、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应更换同等物品或按原采购价赔偿。

11.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括由此造成罚款等），由乙方负责并承担损失。

11.7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，协商办理合同终止事宜，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.8、关于乙方违约解除合同的特别约定：甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能或不能完全实现的，甲方有权解除合同。

11.9、未经甲方事先书面同意，乙方不得将与本合同及有关的任何合同条文、计划、图纸等资料提供给任何第三方，否则应承担甲方一切损失。

第12条  民工工资

乙方必须按时支付民工工资，若因拖欠民工工资而发生民工上访等事件，甲方有权从工程进度款中直接支付民工工资，对乙方恶意拖欠民工工资，情节严重的，甲方可终止合同，拒绝乙方参与甲方组织的工程招标。

第13条  争议或纠纷处理

13.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。

13.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方约定按下列第   2  种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

第14条   附则

14.1、本工程需要进行保险时，由乙方负责承保相关保险。

14.2、组成本合同的文件依次如下：

（1）补充协议书或合同履行期内经三方签署的备忘录、会议纪要及其附件（在签订者的有效授权范围内并须经合同当事人签字或盖章）；

（2）本合同协议书；

（3）工程质量保修书

（4）中标通知书；

（5）响应文件及其附件；

（6）本合同通用条款（内容详见《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第二部分的通用条款）；

（7）磋商文件及其附件；

（8）技术标准、规范及有关技术文件；

（9）设计院出具的图纸；

（10）已标价的工程量清单或预算书。

以上文件与本合同具有同等法律效力，系本合同的组成部分。

14.3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章）：温州医科大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 法人代表（签字）： |
|  | 委托代理人（签字）： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开户行： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

工程质量保修书

发包人（全称）：   温州医科大学

承包人（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新项目签订工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的全部施工内容。

二、 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；

3. 装修工程为 贰  年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰  年；

5. 供热与供冷系统为  贰 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年

7. 其他项目保修期限约定如下：

未列明的专业工程的保修期如国家、省、市有规定的以国家、省、市规定为保修期，没有规定的则保修期均为2年。如变配电设备厂家自身维保期超过2年的，以设备厂家保修期为准。 乙方承诺本项目的质量保修期为   年，质量保修期内进行的维护服务保证在   年内免费向业主提供配件及维护服务。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、 质量保修责任

1. 乙方承诺保证所提供的所有消耗材料均为原装正品，决不提供替代品牌耗品或假冒伪劣耗品，以确保设备的良好运转。

2. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，相关费用由乙方承担。

3. 发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当24小时内到达事故现场抢修，并在合理时间内完成抢修。

4. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

5. 质量保修期完成后，由甲方组织复验。质保金待缺陷责任期满后（无息），经甲方工程质量复验合格后一次性支付完毕。复验不合格，进行返修合格后退还质保金，返修费用及损失责任由乙方承担。

五、 保修费用

保修费用由乙方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                                 乙方(公章)：          

地  址：                                       地  址：

法定代表人(签字)：                             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                             委托代理人(签字)：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

邮政编码：                                     邮政编码：

- 第三部分 附件

资格文件

资格文件封面

资 格 文 件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

供应商名称（电子签章或公章）：

供应商地址：

附件一

资格证明材料

①有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

②关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

（七）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

③中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加温州医科大学（单位名称）的温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

- 温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章或公章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；《中小企业声明函》填写不全的，视为未提供《中小企业声明函》（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），不享受中小企业扶持政策。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

3.供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

监狱企业资格证明材料

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章或公章）：

日        期：

注：供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

④特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

说明（提供以下证明材料）：

1）供应商提供输变电工程专业承包三级及以上资质证书；

2）供应商提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”（证明要求：核查发布日期为投标截止日当周或前一周的任一个周一，动态核查结果：合格）；

3）供应商提供国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上证书；

4）提供有效安全生产许可证（或有效的安全生产许可证电子证书）证书；

5）提供企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件；

6）拟派项目负责人提供机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，并提供“三类人员”B类证书。

7）拟派安全员须提供“三类人员”C类证书。

8）供应商及拟派项目负责人自2022年05月01日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以提供中国裁判文书网查询结果截图为准）。

注：供应商提供的相应证明材料加盖供应商公章，内容完整、清晰、整洁。

商务和技术文件

商务和技术文件封面

商 务 和 技 术 文 件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

供应商名称（电子签章或公章）：

供应商地址：

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 页码 | 自评分 （仅供评委参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

说明：

1.各供应商在响应文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

2.响应文件由供应商根据磋商文件要求参照附件格式编制。

3.附件中有参考格式的参照格式，没有参考格式的自行编制。

4.本单位承诺上述自评分真实有效，对应证明材料均已按页码标注完整，因响应文件编制混乱导致的评分差异的风险由本单位自行承担。

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件二

（一）磋商函

温州医科大学：

浙江乐诚工程咨询有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：            ）的磋商邀请，我单位           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我单位处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的加密电子响应文件壹份和加密备份电子响应文件壹份。

我单位己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 本响应文件的有效期自提交响应文件的截止之日起90日历天内有效，如成标，有效期将延至合同终止日为止。

- 已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我单位完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我单位愿意提供我单位作出的一切承诺的证明材料。

- 如成交，保证按照磋商文件要求及响应文件的承诺与采购人签订合同。

- 同意在磋商文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的磋商有效期内撤回投标，采购人或采购代理机构保留追究责任的权力。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 我单位如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

- 如有列情形之一的，我单位愿意被取消成交资格（如成交），承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

（二）磋商函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 合同协议书 | 天数： 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 |  | 竣工验收合格后24个月 |  |
| 4 | 权利义务 |  | 满足合同要求、技术标准和要求 |  |

附件三

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书

（1）法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名或公章)：

日期：  年  月  日

授权委托书

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我                （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）（身份证号：                          ）以我单位的名义参加           （采购人）           项目（项目编号：                       ）的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

委托期限：自   年 月  日起至   年 月  日止。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字或盖章：

职务：                                            职务：

供应商名称（电子签章或公章）：

年    月    日

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲供应商代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本授权委托书和授权代表社保缴纳证明（2025年01月01日（含）至本项目响应文件提交截止时间止任意一月）；

▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（2025年01月01日（含）至本项目响应文件提交截止时间止任意一月）。

附件四

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人（如有） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五

响应声明书

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我单位愿意参加贵方组织的_______（采购人名称）_______项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我单位就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我单位向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我单位不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件六

节能环保产品证明材料（如有）

说明：

1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的（详见：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm和关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm），供应商提供投标产品经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；

2、磋商小组成员审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

《政府强制采购产品一览表》

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供节能产品认证证书或承诺

《政府优先采购产品一览表》

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：节能产品、环境标志产品认证证书附后

附件七

承诺书

（采购人名称）：

我单位就                   （项目名称）（项目编号：           ）项目承诺如下：

我公司相应的投标产品涉及强制采购节能产品材料（设备）的，按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备），且相应的投标产品已获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。

若不能落实到位，我单位无条件接受采购人的任何处理决定，我单位对此无任何异议。

特此承诺！

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件八

采购需求偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注意：

- 投标材料设备品牌选用表为采购需求偏离表附表。

- 供应商保证：除采购需求偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

- 如不填写或留空，则视为完全响应磋商文件的要求（“投标材料设备品牌选用表”另行约定的除外），自行承担磋商响应风险；

- 偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求及采购需求中要求提供证明材料但供应商未提供的）、无偏离（满足采购需求）；

- 采购需求中要求提供证明材料的（包括但不限于检验报告、试验报告、认证证书、产品介绍等），供应商须严格按照采购文件中的“投标材料设备品牌选用表”，逐项提供对应的有效证明材料（（包括但不限于检验报告、试验报告、认证证书、产品介绍等），并做好证明材料所在响应文件页码并索引以及需求的明显标记。因文件模糊或缺失标记等原因造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

采购需求偏离表附表

投标材料设备品牌选用表

| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌/系列 |  |  | 投标品牌/系列/规格型号（标明制造商与产地） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV高压中置柜 | 10kV KYN型空气绝缘金属封闭中置柜 630A/ 一期宿舍配电房G11-G14、G21-G24 | ①ABB(UniGear ZS1 500-12系列)，制造商：厦门ABB开关有限公司，产地：厦门 （真空断路器：VD4系列） ②西门子(NXAirS 550-12系列)，制造商：上海西门子开关有限公司，产地：上海 （真空断路器：3AE系列） ③施耐德(PIX 550-12系列)，制造商：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司,产地：厦门 （真空断路器：HVX系列） |  |  |  |  |
|  |  | 第四部分 采购需求 |  |  | 响应情况 | 证明材料所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一、基本要求 |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、高压中置柜柜体宽度尺寸需控制为550mm及以下，商务和技术文件中提供带有尺寸（试品确认信息或图纸）的型式试验报告，报告依据标准GB/T 3906《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》，型式试验报告检测机构需具备CMA资质，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲2、保证柜体、真空断路器、真空灭弧室、微机保护装置为同一品牌，以《投标材料设备品牌选用表》作为证明依据。 |  |  |  |  |
|  |  | ★3、高压中置柜为品牌原厂柜（商务和技术文件中提供品牌商针对此项目出具的原厂证明文件并加盖品牌制造商公章，否则视为负偏离。） |  |  |  |  |
|  |  | 4、12kV 630A空气绝缘交流金属封闭开关设备KYN型高压中置柜，无SF6气体，配备可抽出式空气绝缘开关，可真空灭弧。 |  |  |  |  |
|  |  | ★5、供应商商务和技术文件中提供的品牌设备型式试验报告（630A高压中置柜的温升、绝缘及短路性能、凝露试验等检验类别）与下述《二、型式试验报告具体检验项目表》相比，缺少检验项目、技术参数不一致或与推荐技术参数范围不一致、检验项目不合格、技术参数缺项（4种情况只要存在任意一种），否则视为负偏离，每项条款负偏离计为1项（以最小序号为1项），不重复计算。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、型式试验报告具体检验项目表 |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 检验项目 | 要求参数 | 响应参数 | 型式报告检验项目及参数所在响应文件页码并索引 |
|  |  | ▲1 | 额定电压 kV | =12 |  |  |
|  |  | ▲2 | 额定电流（主回路） A | =630 |  |  |
|  |  | ★3 | 工频耐受电压试验 | 相间及对地：=42kV 1min 真空断口：=48kV 1min |  |  |
|  |  | ★4 | 雷电冲击耐受电压试验 | 相间及对地：=75kV 真空断口：=85kV |  |  |
|  |  | ★5 | 控制和辅助回路的绝缘试验 | =2000V 1min |  |  |
|  |  | ★6 | 局部放电测量 | =13.2kV，≤100pC |  |  |
|  |  | ★7 | IP代码的检验 | 外壳：=IP4X 前门打开及隔室间：=IP2X |  |  |
|  |  | ★8 | IK代码的检验 | ≥IK07 |  |  |
|  |  | ★9 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验（主回路） | 主回路：=25kA、=4s、峰值=63kA |  |  |
|  |  | ★10 | T100s~T100a | =12kV、=25kA、峰值=63kA DC：≥39% |  |  |
|  |  | ★11 | 回路电阻测量 | 符合 |  |  |
|  |  | ★12 | 温升试验 | ≥630A |  |  |
|  |  | ★13 | 辅助和试验设备的温升试验 | 符合 |  |  |
|  |  | ★14 | 机械试验 | 断路器手车：≥1000次 |  |  |
|  |  | ★15 | 凝露试验 | 符合 |  |  |
|  |  | ▲16 | 图纸或试品确认信息标明的尺寸宽度 | 500mm或550mm |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌/系列 |  |  | 投标品牌/系列/规格型号（标明制造商与产地） |  |
| 微机保护装置（高压中置柜原厂） | 一期宿舍配电房G11、G13-G14、G21、G23-G24 | ①ABB(REF615系列配置) ②西门子(SIPROTEC 7SJ686系列配置) ③施耐德(Easergy MiCOM P3：P3U30系列配置) |  |  |  |  |
|  |  | 第四部分 采购需求 |  |  | 响应情况 | 证明材料所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一、基本要求 |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、同高压中置柜同一品牌，商务和技术文件中提供具备CMA资质检测机构出具的型式试验报告，型式试验报告依据包括标准GB/T 7261《继电保护和安全自动装置基本试验方法》和GB/T 14598.2《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ★2、供应商商务和技术文件中提供的品牌设备型式试验报告（电气性能及安全试验、电磁兼容试验并附带样品照片）与下述《二、型式试验报告具体检验项目表》相比，缺少检验项目或检验项目不合格即视为负偏离。每项条款负偏离计为1项（以最小序号为1项），不重复计算。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、型式试验报告具体检验项目表 |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 检验项目 | 要求判定结果 | 响应结果 | 型式报告检验项目所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一 | 电气性能及安全 |  |  |  |
|  |  | ★1 | 外观检查 | 合格 |  |  |
|  |  | 2 | 基本性能检查 | / |  |  |
|  |  | ★2.1 | 过流保护检验 | 合格 |  |  |
|  |  | ★2.2 | 零序过流（或过压）保护检验 |  |  |  |
|  |  | ★2.3 | 欠压（或断相或欠电流）保护检验 |  |  |  |
|  |  | ★2.4 | 过压保护检验 |  |  |  |
|  |  | ★3 | 功率消耗检验 |  |  |  |
|  |  | ★4 | 绝缘电阻检验 |  |  |  |
|  |  | ★5 | 介质强度检验 |  |  |  |
|  |  | ★6 | 冲击电压检验 |  |  |  |
|  |  | ★7 | 电气间隙检验 |  |  |  |
|  |  | ★8 | 爬电距离检验 |  |  |  |
|  |  | ★9 | 保护联结阻抗检验 |  |  |  |
|  |  | ★10 | 外壳防护等级检验 |  |  |  |
|  |  | ★11 | 辅助激励量变化对性能的影响检验 |  |  |  |
|  |  | ★12 | 温度变化检验 |  |  |  |
|  |  | ★13 | 振动响应检验 |  |  |  |
|  |  | ★14 | 振动耐久检验 |  |  |  |
|  |  | ★15 | 冲击响应检验 |  |  |  |
|  |  | ★16 | 冲击耐久检验 |  |  |  |
|  |  | ★17 | 碰撞检验 |  |  |  |
|  |  | ★18 | 过载能力检验 |  |  |  |
|  |  | ★19 | 触点性能检验 |  |  |  |
|  |  | 二 | 电磁兼容 | / |  |  |
|  |  | ★1 | 辐射发射限值检验 | 合格 |  |  |
|  |  | ★2 | 传导发射限值检验 |  |  |  |
|  |  | ★3 | 射频电磁场辐射抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★4 | 静电放电抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★7 | （慢速阻尼）振荡波抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★8 | 浪涌抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★9 | 工频抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★10 | 工频磁场抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★11 | 脉冲磁场抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★12 | 阻尼振荡磁场抗扰度检验 |  |  |  |
|  |  | ★三 | 样品照片 | 商务和技术文件中提供型式试验报告中带品牌的样品照片，否则视为负偏离。 |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌/系列 |  |  | 投标品牌/系列/规格型号（标明制造商与产地） |  |
| 低压柜成套柜体 | 抽屉式GCK/一期宿舍配电房1D1-1D10、2D1-2D7 | ①正泰 ②德力西 ③人民电器 （注：供应商需标明低压成套柜的实际制造商，以型式试验报告及带自我声明编号的“强制性认证产品符合性自我声明”的生产企业作为实际投标品牌） |  |  |  |  |
|  |  | 第四部分 采购需求 |  |  | 响应情况 | 证明材料所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一、基本要求 |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、商务和技术文件中提供具备CMA资质检测机构出具的低压成套柜型式试验报告以及低压成套柜带自我声明编号的“强制性认证产品符合性自我声明”，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌/系列 |  |  | 投标品牌/系列/规格型号（标明制造商与产地） |  |
| 框架断路器 | 一期宿舍配电房1D1、1D5、1D10、2D1、2D4、2D7 | ①ABB- Emax2系列框架断路器 ②西门子-3WA系列框架断路器 ③施耐德-MTZ系列框架断路器 |  |  |  |  |
|  |  | 第四部分 采购需求 |  |  | 响应情况 | 证明材料所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一、基本要求 |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、商务和技术文件中提供具备CMA资质检测机构出具的型式试验报告和带自我声明编号的“强制性认证产品符合性自我声明”，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲2、低压主进及联络开关带长、短延时、瞬时保护及本体双通讯功能，并在商务和技术文件中提供带有本体双通讯功能介绍的产品手册页照片。 （建议用红线框选标注便于直观看到） |  |  |  | 标记本体双通讯功能介绍的相关页面所在页码并索引 |
|  |  | ▲3、为满足配电房设备兼容性与日常运维工作的一致性，保证框架断路器、塑壳断路器为同一品牌，以《投标材料设备品牌选用表》作为证明依据。 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌/系列 |  |  | 投标品牌/系列/规格型号（标明制造商与产地） |  |
| 塑壳断路器 | 一期宿舍配电房1D3-1~1D3-5、1D4-1~1D4-5、1D6-1~1D6-5、1D7-1~1D7-5、1D8-1~1D8-6、2D3-8、2D5-1、2D5-8 | ①ABB-XT/T 系列塑壳断路器 ②西门子-3VA系列塑壳断路器 ③施耐德-NSX 系列塑壳断路器 |  |  |  |  |
|  |  | 第四部分 采购需求 |  |  | 响应情况 | 证明材料所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一、基本要求 |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、商务和技术文件中提供具备CMA资质检测机构出具的型式试验报告和带自我声明编号的“强制性认证产品符合性自我声明”，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲2、为满足配电房设备兼容性与日常运维工作的一致性，保证框架断。路器、塑壳断路器为同一品牌，以《投标材料设备品牌选用表》作为证明依据。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲3、塑壳断路器400A及以上出线开关配电动操作机构（同品牌配套），可手动分闸，除消防回路采用单磁式，其余出线开关均采用电子脱扣式。电动操作机构不可遮挡塑壳断路器整定窗口，必须为一体化装置，并可手动分闸，在商务和技术文件中附照片证明，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌 |  |  | 投标品牌/规格型号（标明制造商与产地） |  |
| 变压器 | 干式变压器SCB14/一期宿舍配电房B1-B4 | ①浙江电力变压器 ②杭州钱江电气 ③三变科技 |  |  |  |  |
|  |  | 第四部分 采购需求 |  |  | 响应情况 | 证明材料所在响应文件页码并索引 |
|  |  | 一、基本要求 |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、商务和技术文件中干式变压器SCB14必须具备具有CMA资质并在资质有效期内的检测机构出具的SCB14型式试验报告及相应的二级能效检验报告，并盖有检测单位公章，否则按投标无效处理。 |  |  |  |  |
|  |  | ★2、商务和技术文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内并盖章的节能产品认证证书扫描件，否则视为负偏离。 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌 |  |  | 投标品牌/规格型号 |  |
| 多功能表及电流表 | 双通讯RS485接口/低压柜配套 | ①安科瑞电气 ②斯菲尔电气 ③许继电气 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 型号规格/ 配电房编号 | 推荐品牌 |  |  | 投标品牌/规格型号 |  |
| 电缆 | YJV22-8.7/15-3*70、YJV22-8.7/15-3*95、 YJV22-8.7/15-3*150 | ①浙江万马 ②江苏上上 ③中大元通 |  |  |  |  |

注：供应商须严格按照采购文件中的“投标材料设备品牌选用表”，逐项提供对应的有效证明材料（（包括但不限于检验报告、试验报告、认证证书、产品介绍等），并做好证明材料所在响应文件页码并索引以及需求的明显标记。因文件模糊或缺失标记等原因造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

磋商响应供应商(电子签章或公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附件九

政府采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：

本人经由                      （单位）法人代表（负责人）         （姓名）合法授权参加                          （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商授权代表签名：

2025年   月   日

备注： 供应商在响应文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（58000634@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。

报价文件

报价文件封面

报 价 文 件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

供应商名称（电子签章或公章）：

供应商地址：

附件十

报 价 函

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司

1.我单位已仔细研究了                                              （项目名称）施工磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标报价，按承诺的工期、合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2.我单位已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我单位承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

4．如我单位成交：

（1）我单位承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我单位承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我单位承认在本工程磋商过程中提供的的有关证书、材料属于磋商文件一部分且真实有效。

6.我单位同意所提交的磋商文件在“供应商须知”规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我单位将受此约束。

7. 我单位承诺在施工过程中严格按照市住建局等相关主管部门有关规定办理工程安全、质监手续并报有关部门备案。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                               （电子签章或公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年             月               日

▲供应商初次报价低于项目预算50%（含）的，在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的（包括项目具体成本测算与报价合理性相关的说明、材料等），未提供的投标无效。

供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好成本测算与报价合理性相关的说明、材料等，以备评审专家核查。

表10.2.2-6投标报价扉页格式

投标报价 采购人： 工程名称： 投标总价（小写）： （大写）： 供应商： （单位盖章） 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） 编制人员： （签字和盖执业专用章） 年 月 日

表10.2.2-11编制说明

编制说明

工程名称：                                                  第   页 共   页

表10.2.2-12投标报价费用表

投标报价费用表

工程名称:                                                                      第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | ××单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-13单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:                                                                  第  页 共  页

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
|  | 其中 | 1.1人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
|  | 其中 | 2.1.1人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20 |
|  | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按磋商文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按磋商文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按磋商文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按磋商文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按磋商文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按磋商文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率% |  |  |
| 5 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×费率 |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

表10.2.2-16分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:                                                          第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-16施工技术措施项目清单与计价表

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:                                                            第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-17综合单价计算表

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:                                             第   页 共   页

| 清单 序号 | 项目编码(定额编码) | 清单（定额）项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:                                                                     第   页 共   页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-21其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:                                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合计 |  |  |  |

表10.2.2-22暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:                                                                        第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 项 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  | - |

表10.2.2-23材料（工程设备）暂估单价表

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:                                              第   页 共   页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-24专业工程暂估价表

专业工程暂估单表

单位(专业)工程名称:                                               第   页 共   页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-25专项技术措施暂估价表

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:                                              第   页 共   页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表10.2.2-26计日工表

计日工表

单位(专业)工程名称:                                               第   页 共   页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

表10.2.2-27总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称:                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料(设备) |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | - | - | - |  |

表10.2.2-29主要工日一览表

主要工日一览表

工程名称:                                                              第   页 共   页

| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表10.2.2-30发包人提供材料和设备一览表

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:                                                             第   页 共   页

| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表10.2.2-31主要材料和工程设备一览表

主要材料和工程设备一览表

工程名称:                                                              第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表10.2.2-32主要机械台班一览表

主要机械台班一览表

工程名称:                                                              第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第四部分 采购需求

一、项目概况

- 本项目为温州医科大学茶山校区一期宿舍配电改造扩容及设施更新，工作内容详见工程量清单、编制说明及图纸。

- 项目地址：温州医科大学茶山校区。

- ▲编制说明中加“▲且加下划线”的条款，为本次采购的实质性要求和条件，供应商必须做出实质性响应，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。

- 其他要求

4.1采购需求未涉及部分见第二部分 拟签订的合同文本；

4.2带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，供应商必须做出实质性响应，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。带“★且加下划线”的条款为重要指标，允许负偏离，但在技术评分时会重点扣分，具体见评标办法。

二、采购范围及要求

1、主要改造内容具体详见工程技术规范及工程量清单、图纸。

2、本采购文件中列出的工程量清单是根据图纸及相关规范计算得出，作为各磋商响应人共同报价的基础，报价人不得修改其内容及数量；

3、供应商应对施工现场进行踏勘，充分了解现场情况，如有施工图纸中未明确或清单中未列入的，但是项目实施所必须的，是通过工程验收所必备的内容，请供应商在响应文件中提出，否则采购人将视这些内容的价格已包含在磋商价中。

4、工期：60个日历日。

5、保修期：自采购人验收合格之日起两年为质保期的最低要求，实际质保期以成交供应商响应文件中的承诺为准。在质量保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

6、成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

7、所有设备均需提供到货产品采购凭证；

8、施工时注意做好必要的劳动保护工作。

9、中标（成交）后需提供项目施工管理人员、施工组织方案、报价清单等资料，装订成册。

10、本项目原配电房原有设备由成交供应商负责拆除并按要求搬至学校指定地方，相关费用含在投标报价中。

四、基本要求

1、供应商应充分理解并认真遵循本磋商文件的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。采购人不接受为此次投标单独设计、配置的设备。

▲2、需要按响应文件采购设备的实际响应情况填写《投标材料设备品牌选用表》，并加盖投标单位公章及法人签字或盖章，以视作投标单位对本次招标项目的主要设备响应承诺，否则按投标无效处理。

3、供应商应仔细研究阅读磋商文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则按采购人的实际要求和理解执行。

4、本磋商文件与图纸（若有）的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如果磋商文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除磋商文件特别要求外，应依照设计图纸要求。

5、除非图纸和本技术要求有特别要求，本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

6、供应商须在《编制说明》材料设备的推荐品牌（系列）（或同等品牌系列档次及以上）选择一个报价，未报品牌及品牌系列的或选用材料设备品牌系列档次的功能、技术参数、适用性低于对应推荐品牌（系列）档次、或设计要求、或本磋商文件第四部分采购需求的，采购人有权在《编制说明》推荐品牌中指定任一品牌。

7、在《编制说明》表格中未注明推荐品牌（系列）的材料设备，由供应商自报，采购人审核，有关产品品牌、尺寸、功能须经采购人认可方可选用。若供应商未说明，采购人有权指定满足磋商文件及图纸技术要求的任一品牌。

- 主要设备标准及技术要求

（一）、10kV KYN型号高压中置柜

| 一、基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▲1、高压中置柜柜体宽度尺寸需控制为550mm及以下，商务和技术文件中提供带有尺寸（试品确认信息或图纸）的型式试验报告，报告依据标准GB/T 3906《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》，型式试验报告检测机构需具备CMA资质，否则按投标无效处理。 |  |  |
| ▲2、保证柜体、真空断路器、真空灭弧室、微机保护装置为同一品牌，以《投标材料设备品牌选用表》作为证明依据。 |  |  |
| ★3、高压中置柜为品牌原厂柜（商务和技术文件中提供品牌商针对此项目出具的原厂证明文件并加盖品牌制造商公章，否则视为负偏离。） |  |  |
| 4、12kV 630A空气绝缘交流金属封闭开关设备KYN型高压中置柜，无SF6气体，配备可抽出式空气绝缘开关，可真空灭弧。 |  |  |
| ★5、供应商商务和技术文件中提供的品牌设备型式试验报告（630A高压中置柜的温升、绝缘及短路性能、凝露试验等检验类别）与下述《二、型式试验报告具体检验项目表》相比，缺少检验项目、技术参数不一致或与推荐技术参数范围不一致、检验项目不合格、技术参数缺项（4种情况只要存在任意一种），否则视为负偏离，每项条款负偏离计为1项（以最小序号为1项），不重复计算。 |  |  |
| 二、型式试验报告具体检验项目表 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 参数 |
| ▲1 | 额定电压 kV | =12 |
| ▲2 | 额定电流（主回路） A | =630 |
| ★3 | 工频耐受电压试验 | 相间及对地：=42kV 1min 真空断口：=48kV 1min |
| ★4 | 雷电冲击耐受电压试验 | 相间及对地：=75kV 真空断口：=85kV |
| ★5 | 控制和辅助回路的绝缘试验 | =2000V 1min |
| ★6 | 局部放电测量 | =13.2kV，≤100pC |
| ★7 | IP代码的检验 | 外壳：=IP4X 前门打开及隔室间：=IP2X |
| ★8 | IK代码的检验 | ≥IK07 |
| ★9 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验（主回路） | 主回路：=25kA、=4s、峰值=63kA |
| ★10 | T100s~T100a | =12kV、=25kA、峰值=63kA DC：≥39% |
| ★11 | 回路电阻测量 | 符合 |
| ★12 | 温升试验 | ≥630A |
| ★13 | 辅助和试验设备的温升试验 | 符合 |
| ★14 | 机械试验 | 断路器手车：≥1000次 |
| ★15 | 凝露试验 | 符合 |
| ▲16 | 图纸或试品确认信息标明的尺寸宽度 | 500mm或550mm |

（二）、高压中置柜品牌原厂微机保护装置

| 一、基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▲1、同高压中置柜同一品牌，商务和技术文件中提供具备CMA资质检测机构出具的型式试验报告，型式试验报告依据包括标准GB/T 7261《继电保护和安全自动装置基本试验方法》和GB/T 14598.2《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》，否则按投标无效处理。 |  |  |
| ★2、供应商商务和技术文件中提供的品牌设备型式试验报告（电气性能及安全试验、电磁兼容试验并附带样品照片）与下述《二、型式试验报告具体检验项目表》相比，缺少检验项目或检验项目不合格即视为负偏离。每项条款负偏离计为1项（以最小序号为1项），不重复计算。 |  |  |
| 二、型式试验报告具体检验项目表 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 判定结果 |
| 一 | 电气性能及安全 | / |
| ★1 | 外观检查 | 合格 |
| 2 | 基本性能检查 | / |
| ★2.1 | 过流保护检验 | 合格 |
| ★2.2 | 零序过流（或过压）保护检验 |  |
| ★2.3 | 欠压（或断相或欠电流）保护检验 |  |
| ★2.4 | 过压保护检验 |  |
| ★3 | 功率消耗检验 |  |
| ★4 | 绝缘电阻检验 |  |
| ★5 | 介质强度检验 |  |
| ★6 | 冲击电压检验 |  |
| ★7 | 电气间隙检验 |  |
| ★8 | 爬电距离检验 |  |
| ★9 | 保护联结阻抗检验 |  |
| ★10 | 外壳防护等级检验 |  |
| ★11 | 辅助激励量变化对性能的影响检验 |  |
| ★12 | 温度变化检验 |  |
| ★13 | 振动响应检验 |  |
| ★14 | 振动耐久检验 |  |
| ★15 | 冲击响应检验 |  |
| ★16 | 冲击耐久检验 |  |
| ★17 | 碰撞检验 |  |
| ★18 | 过载能力检验 |  |
| ★19 | 触点性能检验 |  |
| 二 | 电磁兼容 | / |
| ★1 | 辐射发射限值检验 | 合格 |
| ★2 | 传导发射限值检验 |  |
| ★3 | 射频电磁场辐射抗扰度检验 |  |
| ★4 | 静电放电抗扰度检验 |  |
| ★5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度检验 |  |
| ★6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 |  |
| ★7 | （慢速阻尼）振荡波抗扰度检验 |  |
| ★8 | 浪涌抗扰度检验 |  |
| ★9 | 工频抗扰度检验 |  |
| ★10 | 工频磁场抗扰度检验 |  |
| ★11 | 脉冲磁场抗扰度检验 |  |
| ★12 | 阻尼振荡磁场抗扰度检验 |  |
| ★三 | 样品照片 | 商务和技术文件中提供型式试验报告中带品牌的样品照片，否则视为负偏离。 |

- 、400V低压柜（含框架断路器及塑壳断路器要求）

一、基本要求

▲1、商务和技术文件中提供具备CMA资质检测机构出具的低压成套柜、框架断路器、塑壳断路器的型式试验报告以及低压成套柜、框架断路器、塑壳断路器的带自我声明编号的“强制性认证产品符合性自我声明”，否则按投标无效处理。

2、低压柜预留双通讯电表的位置（或直接将双通讯电表成套安装）

3、框架断路器带Modbus通讯，可接至配电房现有监控平台

▲4、低压主进及联络开关带长、短延时、瞬时保护及本体双通讯功能，并在商务和技术文件中提供带有本体双通讯功能介绍的产品手册页照片。 （建议用红线框选标注便于直观看到）

▲5、为满足配电房设备兼容性与日常运维工作的一致性，保证框架断路器、塑壳断路器为同一品牌，以《投标材料设备品牌选用表》作为证明依据,。

6、塑壳断路器配置辅助触点，可反馈塑壳断路器开关状态，并将辅助触点连接至多功能仪表相应的DI输入端子上。

▲7、塑壳断路器400A及以上出线开关配电动操作机构（同品牌配套），可手动分闸，除消防回路采用单磁式，其余出线开关均采用电子脱扣式。电动操作机构不可遮挡塑壳断路器整定窗口，必须为一体化装置，并可手动分闸，在商务和技术文件中附照片证明，否则按投标无效处理。

8、柜体为抽屉柜，具有强制性认证产品符合性自我声明，低压抽屉面板式结构的配电装置有金属板制成的间隔和门，其位置设置便于电器元件的安装、试验、操作、检修或更换，互感器的安装需考虑日后出线接线方便并合理布局。

9、低压室门的内侧标出主回路线路图，信号灯及仪表装设位置易于观察和安全更换。

10、低压配电装置的连线均有明显的相位标记，低压主母线和分支线包热缩绝缘套管，尽量减少低压裸露带电部分。

（四）、变压器

一、基本要求

▲1、商务和技术文件中提供干式变压器SCB14必须具备具有CMA资质并在资质有效期内的检测机构出具的SCB14型式试验报告及相应的二级能效检验报告，并盖有检测单位公章，否则按投标无效处理。

★2、商务和技术文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内并盖章的节能产品认证证书扫描件，否则视为负偏离。

3、具有良好的通风降温系统，带外壳、温控及冷却风机，变压器本体配置温度指示仪表；变压器的温控器要求带Modbusrtu通讯协议，可接至监控平台监测变压器温度。

4、铭牌面向箱门，主要材料要求全铜。

（五）、多功能表及电流表

一、基本要求

1、多功能表通讯线需接柜子端子排,多功能表及电表支持双通讯RS485通讯协议，需与原有监控平台兼容,并接入原有ABB及力德系统,确保正常使用。框架断路器所在的进线柜及联络柜安装的多功能表可测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、视在功率全电量，电容柜的多功能表可测量电流、电压、有功功率、功率因数，出线柜出线回路电流表可测量电流，表计采用液晶显示、具有通讯功能、▲带RS485双通讯接口。

2、需配置开关量输入接口（DI口），并能够将所测量的数据（图纸所要求的数据及断路器分合状态等）通过通讯的方式传输至后台。

（六）、电缆

电缆严格按照GB/T 12706.1-2020、 GB/T 19666-2019生产，需提供符合GB/T 12706.1-2020、 GB/T 19666-2019标准的出厂检验报告、产品合格证。

（七）、平台调试方案技术要求

一、基本要求

1、硬件部分：原有电力监控系统和原有配电房物联网平台保留原有硬件，并将保留的硬件与新安装的设备进行正确的安装连接，多功能表通讯线需接柜子端子排，多功能表485通讯协议需与原有监控平台兼容，并接入原有系统，确保正常使用。

2、软件部分：保留的硬件与新安装的设备进行正确的安装完成后，对相关设备（包括新装设备和原有保留的设备）进行软硬件调试(如：PLC调试、网络数据对接调试、组态界面编程调试、电力监控系统软件程序编写，物联网平台数据对接等)，恢复原有电力监控系统和原有配电房物联网平台的正常运行。

六、材料设备质量要求

1、材料设备技术要求

主要设备、材料须取得温州供电部门入网许可，通过供电部门备案；高压柜、低压柜中主要元器件的性能参数不得低于设计图纸要求，且订货前应经建设单位审核，如因投标品牌性能参数低于设计图纸要求导致审核未通过而需变更，其费用不予调整。

2、材料设备的质量保证

（1）若设备在质保期内发生非人为原因损坏，成交供应商对损坏的设备必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或使用单位的所有损失（包括一切人身伤亡及财产损失）。采购人有权将损坏的设备送至具有资质的第三方检测机构进行检验，若发现设备试验报告不符合标准规范、采购人质量要求、推荐品牌系列档次、推荐品牌表备注要求、《第四部分 采购需求》对设备要求的参数，或与成交供应商响应文件中提供的型式试验报告部分技术参数不一致，成交供应商需承担送检的一切费用同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险，并按损坏设备投标价的10倍作为违约金进行赔偿，同时采购人有权要求成交供应商更换符合采购人要求的设备品牌系列。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因产品制造商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（4）成交供应商提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家强制性认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。

（5）对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能整合测试以及进行专家验收(所发生的费用均由成交供应商承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试和验收，将取消中标资格并追究相应责任。

（6）供应商及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

（7）对成交供应商提供的设备，采购人有权指定第三方检测机构进行抽样送检、进场设备抽样或整体送检检查，若抽检试验报告不符合标准规范、采购人质量要求、推荐品牌系列档次、推荐品牌表备注要求、《第四部分 采购需求》对设备要求的参数，或与成交供应商响应文件中提供的型式试验报告部分技术参数不一致，成交供应商需承担送检的一切费用（若型式试验包括耐流耐压等极限破坏性试验，成交供应商需自行承担设备损失费）及采购人工期延误损失，采购人有权要求成交供应商更换符合采购人要求的设备品牌系列。

（8）在材料设备使用前十五天，成交供应商必须提供样品（如特殊原因无法提供的，采购人可派人随同成交供应商至制造商查验材料设备），经采购人确认后方可采购，技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计及材料设备的要求，否则视为成交供应商违约，采购人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由成交供应商支付（采购人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且采购人不另行支付由此引起的差价费用，成交供应商并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。

3、供应要求

（1）本次采购范围内的建筑施工材料均由成交供应商根据本磋商文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

（2）在成交供应商设备备货期间，成交供应商需联系设备厂家或派人前往设备制造现场监督，并提供设备加工期间的照片（附水印时间及地点），并保证加工设备与进场设备为同一批设备，采购人有权抽查成交供应商采购的设备制造商、产地的加工情况（抽查的往返路费由成交供应商承担），一经发现进场设备实际加工厂和产地与成交供应商响应文件中承诺的制造商和产地不一致，视为成交供应商违约，采购人有权要求成交供应商更换符合采购人要求的设备品牌系列，成交供应商需承担设备采购的一切费用及采购人工期延误损失。

（3）在本项目施工期间如出现采购人提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时,由采购人在原有品牌或同档次中任选其他某一品牌，中标（成交）单位不得有异议，费用不作调整；若投标单位漏报品牌，采购人有权在推荐品牌中任意指定一种品牌用于本工程中。

（4）所采购设备应委派原厂专业人员现场指导安装及调试。

七、项目管理要求

1、采购范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。合同执行阶段，如发现有转包或未经许可的分包事实，采购人除向建设行政主管部门报告外将扣除合同履约担保1万元，立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商在磋商响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、安全文明施工要求：

（1）本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标。

（2）施工单位中标后应与当地政府有关部门签订《治安责任承包协议书》服从地方社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等管理规定。成交供应商应设有专职人员负责上述条款的执行。

（3）供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，施工时注意做好必要的劳动保护工作，以确保安全施工。

（4）成交供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由乙方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向中标施工单位索赔。

（5）成交供应商应根据施工方案、标化工地、安全文明施工等相关要求施工。

（6）文明施工应按建设部及浙江省统一标准并结合该工程及采购人具体要求实施。

（7）采购人在进行工地巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，将按合同专用条款中的规定进行处理，多次发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次处以1万元罚款并扣除相应的措施费。

5、供应商中标后，未经采购人许可，不得以任何理由擅自停工。否则，施工单位必须向采购人赔偿由此所造成的一切损失。

6、成交供应商应充分考虑节日放假对工程总工期目标的影响，要求成交供应商必须提供节假期间保证正常施工方案及承诺，提前做好安排，要有针对性实质措施，若有此带来的工期延误，应自行消化，总工期将不予顺延。

7、成交供应商应编制工程网络图，并标明各工序的逻辑关系和各工序的持续时间、资源配置计划。因非成交供应商原因导致的工期延误，依据该工程网络图索赔工期，如因工程网络图编制错误或不详细或漏项或不具备可操作性或资源配置计划与实际不符，则索赔不成立。

8、本工程成交供应商应在合同工期内完成竣工验收和退场工作，并编制完整的竣工结算书。

9、供应商所报的规费中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同供应商优惠。

10、措施费由供应商在投标报价中包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，中标后均不再调整。

11、响应文件施工组织中所有内容的费用均已包括在本次投标报价中，还应包括供应商认为完成该工程所需交纳的地方或行业的其他费用以及承包范围内工程的检测费用。

12、在项目实施过程中，对于由于响应文件中不能满足设计和规范要求的方案变更所增加的费用，不予考虑。

13、在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由供应商负责，费用在投标报价中包干。

14、施工过程中成交供应商应仔细核实各预埋件（管线）及预留孔的位置，并做好预埋与预留工作。

▲15、施工单位应在停电施工之前做好保电方案，如采购人要求对停电区域保电，施工单位应自备发电机及配套柴油、配套电缆，保电费用含在投标报价总价中，不再另外计费。 采购人提供的水源压力不足，施工单位加压措施应自行解决，费用在报价中包干。

16、成交供应商应加强对施工图纸的审核，对施工图纸中存在的矛盾、不详等问题应及时向采购人反映，在该问题未得到妥善处理前，不得进行施工。如违反以上规定进行施工，产生的一切费用及责任由成交供应商承担。

17、在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失。成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

18、本项目为交钥匙工程方式，从设备供货、安装、调试及通电试运行至正式通电期间所产生的所有费用由供应商负责，所有与交钥匙工程方式完成本工程需要发生的和可能发生的一切费用均包含在投标报价中。

八、项目验收要求

1、工程竣工时成交供应商应按相关规定办理工程竣工验收手续。

2、工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准。成交供应商须负责办理从配电系统通过电力部门的审批直至验收通电的所有相关手续，确保本工程通过项目所在地电力部门的审批、验收合格、正式通电投入使用，并协助采购人做好与电力部门的沟通、申请、审批、文件递交等相关事宜，由此产生的所有费用须含入投标报价中。工作内容包括（不限于）与电力局发生的开关站外线接入、变电所验收、计量表报装、通电送电申请、设备管理手续办理、技术服务手续办理、沟通协调等。供应商按规范进行施工，直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足磋商文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由供应商负责整改，费用自理。

九、其他

1、上述的技术要求中若有不明确的地方，以设计图纸为准。

2、本项目施工前和通电后，高压进线均需做耐压检测，相关费用在投标时考虑；

3、填写完整的技术数据表及投标品牌；

4、技术偏差表（若无法满足磋商文件要求项目需要填写此表）；

5、材料、设备出厂检测报告；

6、施工期间要求确保其他设备组安全运行；

上述资料须作为商务技术文件提供。

- 第五部分 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

- 一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

- 三、评分细则及成交供应商确定原则

1.响应文件的商务和技术评分

1.1商务和技术部分的评定（满分70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计算术平均值为各供应商商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分依据 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | ①供应商拥有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最多得3分。 注：须提供以上有效证书清晰扫描件以及国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询网页截图并加盖公章，否则不得分。 采购代理单位于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）如未查询到有效的相关证书信息的，本项不得分。 如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 供应商2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成的学校环网室（或开闭所或配电房)新建（或改造或增容）项目业绩（业绩内容需含高压柜（或变压器）安装，否则不予认可），每提供1个得0.25分，最高得0.5分。 证明材料要求： - 应同时提供①施工合同；②工程验收证明材料：竣工验收材料（或竣工验收证明），或国家电网地方供电公司或地方供电公司客户服务中心或地方供电监管部门出具的客户受电工程竣工检验意见单（或受电工程竣工检验意见单）；①、②缺一不可； - 上述①、②材料应为同一工程，如从材料中无法体现的，应提供其他第三方证明材料，否则该业绩不予认可； （3）评审因素需从以上某项资料中得到明确体现，或者提供其他第三方证明材料，否则该业绩不予认可。 | 0.5 | 客观分 |
| 3 | 政府政策 | 政策功能：响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供1个的0.25分，最高得0.5分。（变压器、强制节能产品除外） | 0.5 | 客观分 |
| 4 | 踏勘调研 | 根据供应商现场自行踏勘情况编制项目调研报告，根据提供报告的详尽程度以及是否具有针对性、真实性、专业性进行打分。（评审范围：2；1.5；1；0.5；0） | 2 | 主观分 |
|  |  | 提供现场踏勘调研照片（带时间、地点水印），并加盖投标单位公章的，得1分，未提供不得分。 | 1 | 客观分 |
| 5 | 服务方案 | 5.1 针对本项目的施工方案进行具体说明，重点突出：（1）保电方案内容，针对不停电施工作业提出具体有效的施工技术、组织措施、保证措施；（2）与供电局对接验收及时送电方案，根据内容完整性、专业性评分。（评审范围：3；2；1；0.5；0） | 3 | 主观分 |
|  |  | 5.2 施工进度安排及材料、机械设备进场计划及供货方案是否具有针对性和可行性（特别是不影响学校日常生活、宿舍地下室水泵保电的断电时间安排），各项保证控制措施是否科学、合理，根据内容完整性、专业性、供货方案时间节点能否满足工期要求等评分。（评审范围：3；2；1；0.5；0） | 3 |  |
|  |  | 5.3 针对本项目新设备与现有电力监控系统平台及物联网水电平台的两个平台的双向兼容调试对接方案（包括但不限于对接方式、与保留设备软硬件的连接、与现有两个系统厂商协助沟通、使用过程中的数据采集、组态界面编程调试、电力监控系统软件程序编写等），根据内容合理性、专业性评分。（评审范围：3；2；1；0.5；0） | 3 |  |
|  |  | 5.4 针对本项目的设备材料质量控制，重点突出：（1）主要包括原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施，成品保护、精细保洁方案及保证措施；（2）设备材料进场后的抽样送检、进场设备抽样或整体送检检查方案、确保进场设备加工过程监管方案（保证进场设备制造商及产地与供应商承诺一致）进行具体说明，根据内容完整性、专业性评分。（评审范围：3；2；1；0.5；0） | 3 |  |
| 6 | 质保期保证措施和相关承诺 | 质保期服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务、保修期限承诺等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评审范围：2；1；0.5；0） | 2 | 主观分 |
| 7 | 项目组成员情况 | 项目组成员具备有效期内的特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：高压电工作业），得0.5分； 项目组成员具备有效期内的特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：低压电工作业），得0.5分； 项目组成员具备有效期内的特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：电力电缆作业），得0.5分； 项目组成员具备有效期内的特种作业操作证（作业类别为电工作业，准操项目为：电气试验作业），得0.5分； 注：须提供有效的证书复印件及持证人员由供应商为其缴交的在2024年11月01日至本项目投标截止时间前任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 8 | 主要设备响应情况 | 针对招标文件第四部分采购需求中带“★且加下划线”的条款响应程度打分：每有1项（以最小序号为1项）不满足（负偏离）采购需求的扣3分，15分扣完为止。 ▲不满足（负偏离）采购需求超过5项（含）的的视为采购人不能接受的条件，投标无效。 | 15 | 客观分 |
| 9 | 主要设备、材料、品牌选用及配置情况 | 9.1 高压中置柜（包含真空断路器）的结构（4分）、技术路线（4分）、配置（4分）【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。 每项的评审范围为：4；3；2；1；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 12 | 主观分 |
|  |  | 9.2 干式变压器的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：5；4；3；2；1；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 5 |  |
|  |  | 9.3 微机保护装置的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：2；1；0.5；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 2 |  |
|  |  | 9.4低压成套柜的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：3；2；1；0.5；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 供应商需标明低压成套柜的实际制造商，以型式试验报告及带自我声明编号的“强制性认证产品符合性自我声明”的生产企业作为实际投标品牌。 | 3 |  |
|  |  | 9.5 框架断路器的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：3；2；1；0.5；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 3 |  |
|  |  | 9.6 塑壳断路器的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：3；2；1；0.5；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 3 |  |
|  |  | 9.7 电缆的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：2；1；0.5；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 2 |  |
|  |  | 9.8 多功能表及电流表的结构、技术路线、配置【参考型式试验报告、配置清单、应用案例等评审】：专业、成熟、针对采购需求及实际特点、配套程度高。（评审范围：2；1；0.5；0） 注：除带“▲且加下划线”和“★且加下划线”的条款外。 | 2 |  |
| 说明： （1）因落实政府采购政策需进行业绩加分的，其业绩分按满分计入。 （2）商务技术文件中如对上述评分内容有缺项、漏项的或提供的证明材料不符合上述规定的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。 （3）商务技术文件中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。 （4）供应商需根据磋商文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合磋商文件要求的资料不要编入商务技术文件。 |  |  |  |  |

2.磋商报价评分（满分30分）

报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后投标价格最低的为评标基准价，其他供应商的报价分按照下列公式计算：

供应商报价分=（评标基准价/投标报价）×30。

得分小数点后按四舍五入保留2位

3.磋商小组根据评审情况，按照评审得分（商务和技术得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

- 四、供应商义务

供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存招标机构备查。