中国计量大学

校园网数据中心扩建项目

招 标 文 件

（电子招投标）

项目编号:ZJ-2442094

| 采购人 | ： | 中国计量大学 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年08月 |  |  |

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

# 第一部分  招标公告

项目概况

中国计量大学校园网数据中心扩建招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年09月24日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2442094

项目名称：中国计量大学校园网数据中心扩建项目

预算金额（元）：2300000.00

最高限价（元）：2300000.00

采购需求：

标项名称: 中国计量大学校园网数据中心扩建

数量: 1批

预算金额（元）: 2300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：校园网数据中心扩建设备一批，详见采购文件第三部分要求。

备注：

合同履约期限：按照招标文件要求。

本项目接受联合体投标：■是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月24日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年09月24日09点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目招标文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国计量大学

地址：浙江省杭州市钱塘区学源街258号

项目联系人（询问）：陆老师

项目联系方式（询问）：0571-86875685

质疑联系人：顾老师

质疑联系方式：0571-86836056

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：/

项目联系人（询问）：郑钢伟

项目联系方式（询问）：0571-81061822

质疑联系人：赵娟

质疑联系方式：0571-81061819

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 模块化UPS主机 。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的1： 市电配电柜 ，属于工业 行业； 标的2： UPS配电柜 ，属于工业 行业； 标的3： 动力配电柜 ，属于工业 行业； 标的4： 机房照明系统 ，属于工业 行业； 标的5： 模块化UPS主机 ，属于工业 行业； 标的6： 功率模块 ，属于工业 行业； 标的7： 后备电池组 ，属于工业 行业； 标的8： 电池开关箱 ，属于工业 行业； 标的9： 行级空调室内机 ，属于工业 行业； 标的10： 行级空调室内机(单冷) ，属于工业 行业； 标的11： 行级空调室外机 ，属于工业 行业； 标的12： 房间级空调 ，属于工业 行业； 标的13： 房间级空调(单冷) ，属于工业 行业； 标的14： 房间级室外机 ，属于工业 行业； 标的15： 新风机组 ，属于工业 行业； 标的16： IT机柜 ，属于工业 行业； 标的17： 控制天窗 ，属于工业 行业； 标的18： 玻璃天窗 ，属于工业 行业； 标的19： 通道门 ，属于工业 行业； 标的20： 精密配电列头柜 ，属于工业 行业； 标的21： 智慧大屏 ，属于工业 行业； 标的22： 微模块智能控制系统 ，属于工业 行业； 标的23： 照明系统 ，属于工业 行业； 标的24： 视频监控系统 ，属于工业 行业； 标的25： 门禁系统 ，属于工业 行业； 标的26： 单瓶组柜式灭火装置 ，属于工业 行业； 标的27： 泄压装置 ，属于工业 行业； 标的28： 消防报警系统 ，属于工业 行业； 标的29： 铜缆布线系统 ，属于工业 行业； 标的30： 光纤布线系统 ，属于工业 行业； 标的31： 防雷接地系统 ，属于工业 行业； 标的32： 机房顶板 ，属于工业 行业； 标的33： 防静电地板 ，属于工业 行业； 标的34： 机房彩钢板 ，属于工业 行业； 标的35： 防火钢化玻璃 ，属于工业 行业； 标的36： 机房门窗 ，属于工业 行业； 标的37： 机房设备底座 ，属于工业 行业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ■A同意将非主体、非关键性的 安装调试 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | ■A不要求提供。 ☐B要求提供， - 样品：/； - 样品制作的标准和要求：； - 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； - 是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 - 提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 - 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ■A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过/分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过/人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ☐方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ☐方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☐方式三：采用“不见面”形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品（标的）属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体,如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼319室； 备份投标文件签收联系人：郑钢伟；联系电话： 0571-81061822 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 1、中标服务费以中标（成交）金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的货物类收费标准的70%计取，低于3000元时按3000元计取。即： 中标金额; 折扣后费率. ≤100万元; 1.05%. 100万元-500万元; 0.77%. 依据上述费率，采取差额累进方式计取代理费。 2、结算方式及时间为：中标结果公告发出后5个工作日内，中标人将中标服务费缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江国际招投标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）账 号：1202 0212 0990 6782 015 |
| 14 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ☐联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 ■联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定： |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ■联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ☐其他规定： |
| 15 | 特别说明 | ■有，中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 ☐无。 |

## 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“■”或“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

    - 鼓励供应商开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

  - 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如果有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

    - 本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

    - 授权代表近一个月内在投标单位缴纳社保的参保证明（适用于法定代表人授权代表参加投标活动）；

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 符合性审查资料；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 投标标的清单；

    - 技术响应表；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 中小企业声明函（如有）；

    - 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

    - 中标服务费支付承诺书和中标服务费结算信息表。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

  - 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

  - 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

  - 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

  - 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

  - 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

  - 公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

    - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

一、概况

1.项目名称：中国计量大学校园网数据中心扩建项目。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.本招标文件中打▲的条款为关键性指标，必须满足采购要求，不满足的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许不满足，但在技术评分时会重点扣分。供应商应针对本部分内容“二、主要技术指标”的要求，在技术响应表（格式见第六部分）中对采购文件技术要求一一作出响应投标产品的技术指标必须对技术要求有一个明确的响应值，不能复制技术要求，对于可定量化的指标，必须有个明确的定值，否则视为不响应技术要求。

4.本项目的核心产品为  模块化UPS主机。不同投标人的核心产品出现同品牌时，按如下方式处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（不足三家的时本项目废标），评审后综合得分最高的同品牌（含核心产品）投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

5.除定制开发设备或软件外，其余设备提供投标产品的技术支持材料，可以是产品样本资料（扫描件或复印件均可）或者官网公开的技术参数截图或者第三方检测报告（扫描件或复印件均可）。投标人应在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与技术支持材料上的技术参数一致。如不一致，须明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。不作说明的、或经专家核实不一致的、或不一致的原因不明确的、或专家认为达到投标产品参数所采用的技术不可行的，均视作投标产品未响应采购文件技术要求，在技术评分时予以扣分

6.项目背景：随着智慧校园业务的发展，应用及数据量不断增加，我校现有机房基础设施设备，已无法满足学校未来信息化业务的发展需要。

为促进我校信息化发展，全面推进学院信息化建设，我校规划扩建校园网数据中心，更好的为学校信息化发展服务，提升校园信息化服务能力。

整体项目建设以创新、实用性为出发点，充分考虑现有的场地条件和技术先进性。智慧机房主要从绿色、节能、安全、智能等方面出发，建设一个集绿色、智能、模块化三位一体的智慧型机房。

机房布局图如下：

7.建设依据：

相关国家规范标准：

GB50174    《数据中心设计规范》

DB33/T2157 《公共机构绿色数据中心建设与运行规范》

GB50052    《供配电系统设计规范》

GB50054    《低压配电设计规范》

GB50055    《通用用电设备配电设计规范》

GB50019    《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50243    《通风与空调工程施工及验收规范》

GB50370    《气体灭火系统设计规范》

GB50263    《气体灭火系统施工及验收规范》

GB50116    《火灾自动报警系统设计规范》

GB50166    《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50311    《综合布线系统工程设计规范》

GB/T9361   《计算机场地安全要求》

GB/T22239  《信息系统安全等级保护基本要求》

GB50311    《综合布线系统工程设计规范》

GB50312    《综合布线系统工程验收规范》

GB50222    《建筑内部装修设计防火规范》

GB50343    《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50395    《视频安防监控系统工程设计规范》

GB50396    《出入口控制系统工程设计规范》

GB50314    《智能建筑设计标准》

GB50339    《智能建筑工程质量验收规范》

GB50303    《建筑电气工程施工质量验收规范》

注：以上技术标准、规范或规程以最新版为准。

8.总体要求：

本次校园网数据中心扩建项目遵循《数据中心设计规范》（GB50174-2017）要求的B类机房标准。

本次校园网数据中心位于求是北楼1层，总面积约170㎡，包含主机房、配电机房、接入及操作机房等功能区域。

本次校园网数据中心扩建项目包含但不限于以下内容：机房配电系统、机房UPS电源系统、精密空调及新风系统、微模块机房系统、机房消防系统、综合布线系统、防雷接地系统、基础环境子系统等。

微模块整体密闭通道需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并通过不低于8、9烈度抗震检验。

本次微模块机房要求PUE<1.4。测试PUE值是在实验室环境基于4种负载率（25%，50%，75%，100%）和5种外部环境温度（35℃，25℃，15℃，5℃，-5℃）实测，而非基于某个项目、区域、时间点的单点PUE指标。

为保障机房各系统的兼容性和协同能力，要求机房微模块、精密空调、UPS、配电列头柜等核心部件使用同一品牌。

二、主要技术指标

| 序号 | 设备名称 |  | 性能参数及技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房配电系统 | 市电配电柜 | ATS市配电柜,根据现场条件定制，含空开及配套元器件、配套电力传输电缆、桥架管路等配套安装辅材。 一、配电柜空开元器件： 1、市电输入：2*400A/3P； 2、ATS输入：1*400A/4P，PC级； 3、输出：2*320A/3P，2*250A/3P，1*160A/3P,1*63A/4P防雷空开； 4、尺寸：约600*850*2000mm； 5、输入指示灯； 6、用电监测：具备主路电气参数监测功能，支持机房动环管理平台接入管理。 二、电力传输配件： 1、市电输入（甲供）：双路市电，规格不小于WDZ-YJY-4*150mm²+1*70mm²，含安装配件； 2、市电柜至UPS配电柜供电电缆：规格不小于YJY-4*95mm²+1*35mm²，含安装配件； 3、封闭式桥架：电力传输电缆均需采用走线架规范安装，规格300*100mm/200*100mm。 | 1 | 套 |
| 2 |  | UPS配电柜 | UPS输入输出柜，根据现场条件定制，含空开及配套元器件、配套电力传输电缆、桥架管路等配套安装辅材。 一、UPS1输入输出： 1、UPS输出：1*250A/3P（机械互锁）； 2、维修旁路：1*250A/3P（机械互锁）； 3、其他输出：1*250A/3P，1*32A/3P，3*32A/1P，3*16A/1P，1*32A/4P防雷空开。 二、UPS2输入输出： 1、UPS输出：1*250A/3P（机械互锁）； 2、维修旁路：1*250A/3P（机械互锁）； 3、其他输出：1*250A/3P，1*32A/3P，3*32A/1P，3*16A/1P，1*32A/4P防雷空开。 三、其他 1、尺寸：约600*850*2000mm； 2、输入指示灯； 3、用电监测：具备UPS1和UPS2主路电气参数监测功能，支持机房动环管理平台接入管理。 四、电力传输配件： 1、UPS输入输出配电电缆：规格不小于YJY-4*95mm²+1*35mm²，含安装配件； 2、UPS配电柜至精密配电柜供电电缆：规格不小于YJY-4*70mm²+1*35mm²，含安装配件； 3、封闭式桥架：电力传输电缆均需采用走线架规范安装，规格300*100mm/200*100mm。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 动力配电柜 | 空调照明配电柜，根据现场条件定制，含空开及配套元器件、配套电力传输电缆、桥架管路等配套安装辅材。 一、配电柜空开元器件： 1、市电输入:1*160/3P； 2、空调输出：8*80A/3P（主机房精密空调）、2*40A/3P（动力间空调）； 3、其他输出：6*32A/3P、3*32A/1P、6*16A/1P、1*32A/4P防雷空开； 4、尺寸：约600*850*2000mm 5、输入指示灯； 6、用电监测：具备主路电气参数监测功能，支持机房动环管理平台接入管理。 二、电力传输配件： 1、市电输入（甲供）：规格不小于YJY 4*50mm²+1*25mm²，含安装配件； 2、封闭式桥架：电力传输电缆均需采用走线架规范安装，规格300*100mm/200*100mm。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 机房照明系统 | 机房照明采用不间断和绿色节能的照明技术，照明照度需满足国家规范要求。其中数据中心区域的正常照明为500lx，动力中心区域的正常照明为300lx；过道、走廊等人员疏散通道设置疏散指示照明，疏散应急照明的照度值不低于0.5lx，照明时间不低于90分钟；为确保机房运维工作的持续，数据中心区域照明通过UPS系统供电，保障市电掉电后机房照明的正常。 1.LED平板灯：不少于36盏，600*600mm超薄LED平板灯；30-40瓦，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25； 2.应急疏散指示灯：不少于5个，应急疏散指示灯，不锈钢灯面，90min，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25； 3.照明控制开关：不少于5个，86型照明开关，含安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25； 4.维修插座：不少于12个，220V/10A，5孔，含灯具安装配套管线，电源线采用BV 2.5mm²、线管采用KBG20或KBG25。 | 1 | 套 |
| 5 | 机房UPS电源系统 | 模块化UPS主机（核心产品） | 1、模块化UPS，机框容量不小于200KVA，输出功率因数为1，整机效率不小于96%； 1).模块化 UPS 类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出，最大可配置扩容输出容量为200KVA； 2).输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；过载能力：125%负载 10min 后转旁路；UPS 系统在50%负载时效率不小于96%； 3).宽电压输入范围：138-485Vac，305V-485V 可支持满载，305-138V线性降额至40%负载； ★4). UPS系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常；提供第三方检测报告证明。 5).当 UPS 在蓄电池逆变工作方式时，蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电； ★6). 为保证业务的可靠性，避免基础设施出现安全漏洞，模块化UPS设备可以满足网络安全的要求，提供第三方机构出具的产品安全认证证书； ★7).模块化UPS 需符合国家绿色数据中心要求，所投设备厂家入选工信部公布的《绿色数据中心先进适用技术产品目录》名单，并提供相关证明文件。 8).UPS产品通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方抗震性能检测合格证证书。 9).UPS应为节能产品，提供同系列节能产品认证证书。 2、电力传输配件：UPS输入输出配电电缆：规格不小于YJY-4*95mm²+1*35mm²，含安装配件； UPS至电池空开箱连接电缆：规格不小于BVR 95mm²，含安装配件；电力传输电缆均需采用走线架规范安装，规格300*100mm/200*100mm。 | 2 | 台 |
| 6 |  | 功率模块 | 1.功率模块的额定输出功率应不小于50KVA;高度不大于3U; 2.风扇故障时应发出声光告警，功率模块内部 温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警 并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作； 3.UPS运行中，故障功率模块应自动退出运行，不影响系统其他部件的正常工作。 | 6 | 块 |
| 7 |  | 后备电池组 | UPS电池组为机房内重要设备提供不间断供电保障，采用40节12V/200AH阀控式密封铅酸蓄电池组，含配套电池柜、电池链接线缆等全部安装配件； 一、铅酸蓄电池： 1.型式：12V/200AH阀控式密封免维护铅酸蓄电池； 2.蓄电池20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于10年； 3.高功率阻燃型（采用阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准）； 4.蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求； 5.蓄电池封置28天后，其容量保存率不低于98%； 6.循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； 7.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 8.蓄电池密封反应效率应不低于97％； 9.所有电池应采用同一批次产品，电池从出厂到投入使用之间的时间小于3个月； 10.单节电池重量不低于55KG。 二、电池架 定制电池架，可安装12V/200AH蓄电池40只，规格≤620*2600mm，含相关安装配件。 | 4 | 套 |
| 8 |  | 电池开关箱 | 定制电池直流空开箱，内含1个总开、2个分空开及汇流排等配件。 1、电池空开箱：含1*500A/3P直流总开关、4*250A/3P直流分开关、柜体、汇流排及相关安装配件； 2、电池连接配件：电池连接配件：规格不小于30*3mm紫铜铜排，含相关安装配件；跨层连接线：规格不小于BVR 95mm²，含相关安装配件。 | 2 | 套 |
| 9 | 精密空调及新风系统 | 行级空调室内机 | 1、风冷行级空调：制冷量≥45KW，风量≥9000m³/h，加热量≥6kw；加湿量≥3kg/h；提供产品彩页证明； 2、采用工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机； 3、室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现插拔维护； 4、精密空调控制器采用不小于7寸LCD触摸真彩屏； 5、具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。需提供第三方检测报告证明； ★6、精密空调应具备冷媒检测功能，提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定,提供第三方检测报告证明； 7、精密空调加湿采用新型湿膜加湿技术，其单台加湿量须不小于3kg/h，加湿器件具备较高的节能水平，加湿器功率≤60W； ▲8、精密空调产品符合中国节能产品认证，提供节能产品认证证书（认证机构：中国质量认证中心、威凯认证检测有限公司、合肥通用机械产品认证有限公司、北京中冷通质量认证中心有限公司）； 9、机组标配不低于6kV防雷滤波规格； ★10、精密空调需符合国家绿色数据中心要求，所投设备厂家入选工信部公布的《绿色数据中心先进适用技术产品目录》名单，并提供相关文件证明； ★11、为保证业务的可靠性，避免基础设施出现安全漏洞，精密设备可以满足网络安全的要求，需要提供第三方机构出具的产品安全认证证书。 | 2 | 台 |
| 10 |  | 行级空调室内机(单冷) | 1、风冷行级空调：制冷量≥45KW，风量≥9000m³/h，单冷 2、采用工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机； 3、室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现插拔维护； 4、精密空调控制器采用不小于7寸LCD触摸真彩屏； 5、具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 6、精密空调应具备冷媒检测功能，提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。 7、精密空调加湿采用新型湿膜加湿技术，其单台加湿量须不小于3kg/h，加湿器件具备较高的节能水平，加湿器功率≤60W； 8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，精密空调产品通过8、9级烈度结构抗地震考核； ▲9、精密空调产品符合中国节能产品认证，提供节能产品认证证书（认证机构：中国质量认证中心、威凯认证检测有限公司、合肥通用机械产品认证有限公司、北京中冷通质量认证中心有限公司）。 10、机组标配不低于6kV防雷滤波规格。 | 2 | 台 |
| 11 |  | 行级空调室外机 | 房间空调室外机，含30米内铜管、接头、保温材料、给排水、电源线、设备底座、外机围栏等，具体长度需结合现场情况。 | 4 | 套 |
| 12 |  | 房间级空调 | 1、风冷型精密空调，上送风，室内风采用EC风机； ★2、总冷量≥13 kW，风量≥3000 m3/h，加热量≥4kW，加湿量≥2kg/h，能效比≥3。提供第三方检测报告证明； 3、精密空调采用直流变频压缩机； 4、精密空调可支持制冷量30%～100%无极调节，按需输出冷量； 5、精密空调系统应采用R410A制冷剂； 6、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格； 7、精密空调控制器应采用不低于3.5英寸LCD屏，人机交互好； ▲8、精密空调产品符合中国节能产品认证，提供节能产品认证证书（认证机构：中国质量认证中心、威凯认证检测有限公司、合肥通用机械产品认证有限公司、北京中冷通质量认证中心有限公司）。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 房间级空调(单冷) | 1、风冷型精密空调，上送风，室内风采用EC风机 2、总冷量≥13 kW，风量 ≥3000 m3/h，单冷。 3、精密空调采用直流变频压缩机。 4、精密空调可支持制冷量30%～100%无极调节，按需输出冷量。 5、精密空调系统应采用R410A制冷剂。 6、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格。 7、精密空调控制器应采用不低于3.5英寸LCD屏，人机交互好。 ▲8、精密空调产品符合中国节能产品认证，提供节能产品认证证书（认证机构：中国质量认证中心、威凯认证检测有限公司、合肥通用机械产品认证有限公司、北京中冷通质量认证中心有限公司）。 | 1 | 台 |
| 14 |  | 房间级室外机 | 房间空调室外机，含30米内铜管、接头、保温材料、给排水、电源线、设备底座、外机围栏等，具体长度需结合现场情况。 | 2 | 套 |
| 15 |  | 新风机组 | 风量不小于1200m³/h，含风管、风口、防火阀等。 | 1 | 套 |
| 16 | 微模块机房系统 | IT机柜 | 1、机柜应为前进风、后出风机柜；：约600*1200*2000mm（宽深高），含机柜电子锁、20块1U盲板、1个L型导轨、2块层板、机柜顶部围板、机柜底部封闭、2条32A-24位PDU（20*国标10A+4*国标16A)及配套安装辅材； 2、机柜前门、后门、侧门板、顶板板厚应≥1.0mm，主体框架板厚应≥1.5mm； 3、后门应采用外开门方式，前门单开、后门双开，开启角度应不小于140； 4、为保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。需提供第三方检测报告证明； 5、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。需提供第三方检测报告证明； 6、机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体静载重量不小于2400KG，需提供第三方检测报告证明； 7、微模块端机柜需标配机柜侧板； 8、单机柜配置不少于1套上走线线槽，采用高强度A级碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 9、横向跨接桥架：用于微模块内两列机柜间走线-2.5m-机柜顶部安装，含配套安装辅材。 | 36 | 套 |
| 17 |  | 控制天窗 | 尺寸约600*1200mm；采用高强度A级碳素冷轧钢板，厚度≥1.5mm；控制天窗上可安装摄像头、 温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。含配套安装辅材。 | 3 | 块 |
| 18 |  | 玻璃天窗 | 600mm宽全玻璃天窗二包一，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm；为保证通道亮度，玻璃材质透光率应不小于90%。含天窗磁力锁，含配套安装辅材。 | 9 | 块 |
| 19 |  | 通道门 | 用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道，含大屏门盒等配套安装辅材。 1、通道门：适用1200mm深2000mm机柜双列冷通道，冷通道宽度1200mm。双开电动门，门板由不小于1.3mm铝型材折弯而成，中间镶嵌钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于8mm，透光率不小于90％； 2、大屏门盒：双开推拉门大屏门盒-配套双开推拉门使用，含配套安装辅材； ★3、门框指示灯：通道两端门框应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供相关功能证明材料； 4、地脚灯：照明系统-LED 地脚灯-220V-240V-单相 -50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光。 | 2 | 套 |
| 20 |  | 精密配电列头柜 | 精密配电列头柜，含空开及配套元器件、配套电力传输电缆、桥架管路等配套安装辅材。 一、精密配电柜 1、配电柜内配置IT单路MCCB开关（开关容量不小于250A/3P)，IT输出MCB开关组件不少于39*32A/1P。 2、精密配电柜尺寸：约600*1200*2000mm（宽深高），颜色与服务器机柜保持一致； 3、柜体采用A级碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装； 4、母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于99.90%； 5、支持多回路智能监控，采用7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。可监测参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流； 6、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护； 7、智能监控装置支持MODBUS、SNMP协议，支持被第三方网管集成。智能监控装置内部通信采用CAN通信； 8、精密配电柜通过第三方机构认证，提供同系列产品第三方检测报告证明。 二、电力传输配件： 1、服务器机柜供电电缆：规格不小于RVV 3*6mm²，含安装配件； 2、网络机柜供电电缆：规格不小于RVV 3*4mm²，含安装配件； 3、封闭式桥架：电力传输电缆均需采用走线架规范安装，规格300*100mm/200*100mm。 | 2 | 台 |
| 21 |  | 智慧大屏 | 不小于40寸触摸显示屏-含本地管理软件，含配套安装辅材。 显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度，不接受外挂屏幕安装方式，提供实物照片证明。 大屏具体参数要求： 1、机身存储不低于32GB；内存不低于4GB；支持TF卡； 2、按键/接口：触摸按键+实体电源键+遥控器； 3、网络接口：支持FE通讯、支持1路HDMI、2路USB2.0、1 路音频输出； 4、其他特性：内置摄像头，支持人脸识别，像素不低于280万，通过红外传感器实现无触摸唤醒。 | 1 | 台 |
| 22 |  | 微模块智能控制系统 | 微模块智能控制单元-支持短信功能-双电源，含微模块智能控制单元、微模块执行器、网络配件、扩展模块、天窗磁力锁、多功能传感器、温湿度传感器、非定位式水浸传感器、漏水感应绳及配套安装辅材。 1、微模块智能控制单元： 1）模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。 2）具有移动智能管理，告警支持短信通知、微信通知、电话语音主动通知、移动APP软件通知、如果遇到非常紧急的情况还应具备原厂工程师电话提醒并指导对应运维责任人及时处理紧急故障，保证数据机房安全可靠运行；移动智能管理应能对数据机房内的微模块设备开启一键节能模式，在此模式下无需人工手动干预，实现最大化节能；支持智慧屏和手机APP实时查看设备信息，实现近端移动运维。 3）配电监控： (1)供电链路可视：设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流等）。提供第三方检测报告证明。 (2)单机柜电量资源占用：本地监控需能实现单机柜功耗以及单机柜电量占用情况的查看功能。 4）制冷监控： (1)设备应具备制冷链路显示功能：显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度；可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。提供第三方检测报告证明。 5）门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现微模块统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式。 6）微模块集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证微模块监控的可靠性，为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用环形总线组网，微模块监控系统环形组网图。 ★7）为满足网络安全要求，监控主机可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。需要提供第三方机构出具的产品安全认证证书。 8）微模块监控主机具备计算软件著作权登记证书，提供证书扫描件。 2、微模块执行器：1个，配套； 3、网络配件：7个，智能ETH插座 48VDC 4个POE接口； 4、扩展模块：9个，扩展模块-8路RS485/AI/DI复用端口； 5、天窗磁力锁：10只，天窗磁力锁-12VDC供电-8kg； 6、多功能传感器：3个，多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee； 7、温湿度传感器：4个，配套； 8、非定位式水浸传感器：非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-配置6条5m水浸绳。 | 1 | 套 |
| 23 |  | 照明系统 | 照明系统-LED灯-220～240V-单相-50Hz-不超过12000mW，含配套安装辅材。 | 44 | 只 |
| 24 |  | 视频监控系统 | 机房视频监控系统，含摄像机、硬盘录像机、硬盘及配套安装辅材。 1、摄像机*6：采用200万红外半球摄像机，支持POE供电； 2、硬盘录像机*1：16路高清网络硬盘录像机，2盘位，支持16路POE供电； 3、监控硬盘*2：8TB，SATA 6Gb/s,7.2K rpm,128MB Cache,3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay)。 | 1 | 套 |
| 25 |  | 门禁系统 | 机房主出入口及机房微模块通道门禁，含门禁一体机、磁力锁、开门按钮及配套辅材等。 1、门禁一体机*6：支持指纹/密码/读卡等方式验证开门管理，12VDC供电，1路RS485； 2、双门磁力锁*6：280KG； 3、出门按钮*6：配套门禁出门按钮； 4、IC卡*20：13.56MHz。 | 1 | 套 |
| 26 | 机房消防系统 | 单瓶组柜式灭火装置 | 90L七氟丙烷钢瓶柜，含不少于80kg七氟丙烷气体灭火药剂，含配套安装辅材。 | 5 | 套 |
| 27 |  | 泄压装置 | 气体泄压口约400*400mm，含配套安装辅材。 | 2 | 套 |
| 28 |  | 消防报警系统 | 消防报警系统，含气体灭火控制器、温湿度探测器、烟雾探测器、火灾声光报警器、气体释放指示灯、紧急启停按钮、输入输出模块及配套安装辅材。 1、气体灭火控制器*1：壁挂式，可实现2个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点，控制器最大容量80点。可适用于紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，含备电； 2、温湿度探测器：智能型，电子编码，内置单片机； 3、烟雾探测器：智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定； 4、火灾声光报警器：电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能； 5、气体释放指示灯：电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制； 6、紧急启停按钮：电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备； 7、输入输出模块：电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A； 8、配套安装辅材：国标管线等配套安装辅材，消防线缆规格不小于ZR-RVS 2*1.0mm²。 | 1 | 套 |
| 29 | 综合布线系统 | 铜缆布线系统 | 铜缆布线系统，单机柜与网络列头柜之间不少于24条铜缆布线。 1、六类非屏蔽双绞线：35箱，线规23AWG，铜芯直径±0.53mm； 2、六类配线架：68个，标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口，采用模块化设计，便于安装和维护； 3、六类跳线：200根，产品六类非屏蔽跳线（2m）； 4、理线器：68个，1U/24口槽型线缆管理器； 5、网络机柜：3台，尺寸：约600*600*2000mm，黑色，前玻璃后网孔门，含1个8位10A电源排插(输入16A)及安装配件等。 | 1 | 套 |
| 30 |  | 光纤布线系统 | 光纤布线系统，3条48芯单模万兆光纤，含配套安装辅材。 1、48芯单模万兆光纤：3条，单条不少于100米； 2、48芯光纤配线架：6个，1U标准机架式安装，含满配LC耦合器、LC单模尾纤及光纤熔接； 3、光纤跳线：72条，LC双工单模光纤跳线，3m。 | 1 | 套 |
| 31 | 防雷接地系统 | 防雷接地系统 | 防雷接地系统包含防浪涌保护器、等电位接地铜排及静电释放系统。在机房市电柜、动力柜、UPS配电柜、精密配电柜等输入端设置防雷保护；在机房内离墙0.8米设置一圈30×3mm铜排，绝缘子架空安装，组成均压环；将机房内的各种接地（如安全保护地、防雷接地、防静电接地）等都接到等电位均压环上。均压环与大楼接地体连接。 1、防浪涌保护器：1套，60KA/4P； 2、防浪涌保护器：2套，40KA/4P； 3、防浪涌保护器：1套，20KA/4P； 4、等电位接地铜排：采用30*3mm的国标紫铜铜排，沿机房内离墙0.8米设置一圈30×3mm铜排； 5、静电释放系统：配电柜、UPS、电池组、空调、微模块、吊顶、地板、地板支撑架、机柜支撑架、彩钢板、金属桥架、金属线管等机房内所有金属件均需按照相关规范采用BVR 6mm2、16mm2、35mm2的接地线缆接入机房接地系统； 6、等电位箱：采用等电位箱将机房内部接地系统与大楼接地体连接。 | 1 | 套 |
| 32 | 基础环境子系统 | 机房顶板 | 机房顶板封板，含顶面防尘、保温及配套安装组件 1、机房顶板防尘处理，墙体四周3米以上及顶部，二遍； 2、采用规格为600*600*0.8mm微孔铝合金天棚饰面，带吸音膜，含顶板安装所需龙骨、收边条等配套辅材及配件。 | 470 | 块 |
| 33 |  | 防静电地板 | 机房区域地面拆除、防尘处理（二遍）；采用全钢防静电地板饰面，含拆除、防尘处理、地板、支架、不锈钢踢脚线、坡道、踏步、空调防水堤等所有配套附件； 1、静电地板参数：规格：600*600*35mm，集中荷载：≥400KG，系统电阻：1.0×106-9Ω（静电耗散型）<1.0×106Ω（导电型）； 2、踢脚线：304拉丝不锈钢，高度为100mm，厚度为1.2mm，内衬9mm厚防火细木工板； 3、踏步：定制主机房进出台阶，台阶高度不大于300mm，宽度不小于300mm； 4、空调防水堤：50（高）*60（宽），C25水泥浇筑，JS防水涂料涂刷3mm。 | 470 | 块 |
| 34 |  | 机房彩钢板 | 主机房、配电间、操作间墙面采用彩钢板饰面，保障机房防火、防尘、密封、保温性；含原有部分墙体拆除。 1、彩钢板：机房专用金属面夹芯板，表面0.6mm厚高等级热熔镀锌钢板，内衬12mm厚高质量纸面石膏板，整体厚度≥13mm； 2、轻钢龙骨：C75龙骨，壁厚为0.6mm或以上，间隔300mm； 3、龙骨内填充岩棉：防火、保温、吸音棉，50MM厚； 4、彩钢板吊顶上及地板下部分封堵：采用石膏板对彩钢板墙面吊顶上及地板下部分采用轻钢龙骨+保温棉+单面石膏板封堵。 | 64 | 块 |
| 35 |  | 防火钢化玻璃 | 操作间与主机房之间采用玻璃隔断，玻璃隔断以下及以上部分墙体轻钢龙骨+保温棉+双面石膏板封堵，机房外部墙体形象墙制作。玻璃隔断采用12mm防火钢化玻璃，含304不锈钢框架及方钢立柱，玻璃耐火时间≥2小时。 | 1 | 套 |
| 36 |  | 机房门窗 | 1、根据机房相关规范，机房区域通道门需满足甲级防火要求，机房对外通道采用甲级钢制防火门，玻璃门采用12mm防火玻璃，耐火时间≥2小时。 2、甲级钢质防火门：3套，约1500*2200mm（宽*高），含门锁、闭门器等安装配件，含原有2个门洞封堵及1个门洞制作； 3、双开防火玻璃门：1套，约1500*2200mm（宽*高），含地弹簧、拉手等安装配件； | 1 | 套 |
| 37 |  | 机房设备底座 | 机房设备底，含36个微模块机柜、6个精密空调、5个配电柜、2台UPS、4个电池架等设备安装底座，采用5号槽钢根据设备尺寸定制。 | 1 | 套 |

三、相关标准

投标产品须满足国家相关标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

四、商务要求

1.交货期要求：在合同签订后 120 日内交货、安装调试完毕，要求全新、未使用过的货物。中标人必须在要求供货期内完成供货、安装、调试完成。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交货方式：交钥匙项目。

4.质保期：设备自甲方签署最终验收合格报告之日起质保【3】年。投标人可提供更长期限的质保期，在评分中予以加分。

5.付款方式

详见合同条款。

五、其他要求

1.系统集成要求：投标人须提供智慧机房建设项目详细技术方案、相关图纸图示说明，要求供应商成交后合同签订前提供微模块系统、精密空调、UPS、铅配蓄电池等设备的制造针对本项目的授权函和原厂售后服务承诺函。

2.项目组要求：供应商应在系统实施方案中具体描述保障工期的人力资源安排计划，供应商针对本项目的项目组成员不得少于10人。实施期间，供应商必须派遣具有同类项目建设经验的，且参与过同类项目的专业工程师驻扎现场进行软硬件实施工作。

3.实施方案要求：实施方案要求契合我校智慧机房建实施过程的实际情况，结合日常教学、办公管理，保障项目实施能够按项目计划进行。

4.进度计划要求：项目进度计划要求科学合理，人员数量及分工配置科学，能够较好满足项目进度各节点要求。

5.实施期间，投标方必须派遣具有同类项目建设经验的，且参与过同类项目的专业工程师驻扎现场进行软硬件实施工作。

①技术服务：部署本项目相关所有软硬件设备，并结合业务系统，调整集群软件，提供部署测试。提供相关技术服务和保障工作。

②技术保障：要求提供主要设备原厂三年售后服务；投标人须提供7*24小时技术支持，出现系统故障30分钟内响应，需要现场服务时6小时赶到现场，24小时解决故障，出现重大故障时，负责用户与厂商之间的技术协调工作；

③巡检服务：中标方需每年安排不少于四次工程师上门巡检设备，查看分析日志，升级固件软件，优化设备，调整不合理配置，提交巡检报告。

④系统集成服务：负责所有采购设备的安装、调试、集成，投标人报价须涵盖本项目建设所需设备、配件及相关辅材的采购、运输、安装、调试、试运行及配套设施建设等所有相关费用，若有遗漏，由中标方在项目实施中无偿提供。

⑤培训：中标人提供以下免费培训

（1）培训讲师和资料

（2）培训人数不少于3人，培训天数不少于2天

（3）培训方式：包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与

（4）培训对象：项目管理人员培训、系统分析人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训。

（5）培训内容：中标人需根据不同的对象制定有针对性的培训内容及方案，培训内容应包含本项目所有软硬件设备的性能、安装实施、功能特点、故障情况以及日常运维要点。

6.投标人应具有自2021年1月1日以来类似项目业绩。

7.投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书。

8.需提供详细且有针对性的项目组织实施、安装调试方案，功能测试、试运行方案。

9.需提供技术服务、培训方案、技术支持和售后服务方案。

10.需提供详细且有针对性的进度控制计划方案。

11.设备在安装调试过程中所需的耗材、辅料均由中标人提供，费用含在投标总价内。

12.设备运行中所涉及的备品备件（如有），投标人应提供完整的清单，明确规格产地，并作出优惠报价。

六、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 安装调试 | 1.供应商须负责对货物的现场安装、调试和其它服务。合同所订货物到达采购人指定地点后，供应商应在接到采购人通知后三天内指派合格的技术人员到指定地点进行安装调试。如因供应商责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由供应商负担。货物运抵现场后，采购人将对货物的质量、规格、数量进行检验，如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权向供应商提出索赔。 2.供应商人员在现场安装调试培训期间，其食宿、交通等费用均自行承担。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| --- | --- |
| 售后服务 | 质保期内，供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件，设备质保期后供应商对设备提供终身优惠的技术支持。软件部分提供终身免费升级。质保期内因故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长7天。质保期满前1个月内供应商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。质保期满后，供应商仍提供整机维修和系统维护服务，对于由此产生的所有费用，乙方仅向甲方仅收取成本费。 供应商应提供售后服务机构，说明具体地点和人员配置。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 |
| 培训 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2中标人应提供相应的培训计划。 1.3中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物、软件的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

# 第四部分  评标办法

## 评标办法前附表

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 主观分/客观分属性 | # 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 投标人（联合体投标的，指联合体牵头方）自2021年1月1日以来类似项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分；（以合同签订时间为准，需提供合同扫描件） | 3 | 客观分 |  |
| 2 | # 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每具有一项得1分。（提供证书扫描件和全国认证认可公共服务平台查询网页截图，状态为有效） | 4 | 客观分 |  |
| 3 | # 响应产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 响应产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 # （不包含强制节能产品）。 | 1 | 客观分 |  |
| 4 | # 产品的技术指标响应情况：采购文件第三部分-二、主要技术指标中所有指标均满足得38分，关键性指标（标注▲条款）不满足的投标无效。每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）重要指标（打★条款）不满足的扣2分，每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）一般技术指标不满足的扣1分。技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致且无合理说明的视为不满足采购要求。扣完为止。 | 38 | 客观分 |  |
| 5 | # 项目实施方案。根据投标人提供的项目具体实施方案的合理性、可行性，与需求的吻合程度进行评分。分值（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |  |
| 6 | # 安装、调试方案。根据投标人提供的安装、调试方案的合理性、可行性、对采购进度与安装要求的响应情况评分。分值（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |  |
| 7 | # 技术服务、培训方案。根据各投标人提供的培训方案进行评议：技术服务、培训方案的科学性、合理性。分值（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 技术支持和售后服务方案。根据投标人服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况进行评分。分值（0,1,2,3,4,5） | 5 | 主观分 |  |
| 9 | # 进度控制计划方案。根据投标人为本项目制定的交货步骤、每个阶段时间节点、进度控制和措施、进度计划表等情况评分。分值（0,1，2） | 2 | 主观分 |  |
| 10 | # 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。分值（0,1,2） | 2 | 客观分 |  |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 本项目对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 30 | # 客观分 | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

    - 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

中国计量大学采购合同

合同编号：

确认书编号：浙财采确

甲方（需方）：     中国计量大学

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据对                             （项目名称和编号）公开招标（采购方式）的采购结果,签署本合同。

一、采购商品清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币小写：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

四、履约保证金

1、乙方须于合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价 1% 的履约保证金，共计人民币¥         元。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格通过后，于 七 个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。

3、乙方没有按时支付履约保证金的，甲方有权单方终止本合同，由此产生的损失由乙方承担。

五、交货时间、地点

乙方应于合同签订以后      天内将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并安装调试完毕后交甲方验收。

六、调试与验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。国内直接供货的进口设备需提供报关单。

2、到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装调试达到合同规定的技术要求和国家有关质量标准，同时负责培训甲方的使用操作人员，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5、如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，乙方应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定。如检测结果证明产品符合招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品不符合招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 10％ 的赔偿金。

6、当出现退货情况时，乙方应在  10  天内将货物搬回，逾期没有将货物搬回的，视为乙方将货物抛弃，甲方有权随意处理，货物搬运和处理费用由乙方承担。

七、货款的支付

1、乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%，即¥       元（大写：       ）；项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方支付合同总价的60%，即¥       元（大写：       ）。

乙方为大型企业的，项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方支付合同总价的100%，即¥       元（大写：       ）。

2、乙方应开具增值税专用发票。

【注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。签订合同时根据乙方实际情况修改，并删除无关内容。】

八、质量保证与售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、产品质量保修期为      年，质保期从验收合格后开始计算。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。保修期后，乙方需继续为甲方服务，仅收取零配件成本费，免人工费和差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，乙方在接到甲方通知后，保修响应时间2小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修，最迟在2个工作日内修复。如果乙方没有在约定时间内响应或上门维修或修复的，甲方有权请其他人员维修，产生费用由乙方承担。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品，以确保甲方的正常使用。

九、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，甲方有权没收履约保证金，并自逾期之日起，乙方每天按合同总金额0.2%向甲方偿付违约金。

2、乙方逾期交货超过  30 天，甲方有权终止合同，且乙方仍须支付相应的违约金；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、甲方逾期付款的，乙方有权要求甲方自逾期之日起每天按合同总金额0.2%向乙方偿付违约金。

十、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议解决

双方在执行合同过程中所发生的一切争议，应首先通过协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。

4、与本合同有关的招投标文件及相关承诺系本合同的组成部分。

| 甲 方（需方） | 乙 方（供方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：中国计量大学 | 单位名称（章）： |
| 单位地址： 浙江省杭州市钱塘区学源街258号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0571-86875788 传真：0571-86875640 | 电话： |
| 开户银行：工行高新支行 | 开户银行： |
| 账号：1202026209008932114 | 账号： |
| 纳税人识别号：123300004700090698 | 纳税人识别号： |
| 邮政编号：310018 | 邮政编号： |
| 签约时间： | 签约时间： |
| 签约地点：杭州 |  |

合同附件：

配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………（页码）

- 技术响应表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

## 一、投标函

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起【  】天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.1.4本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7技术响应表；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）；

2.3.3报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

2.3.4中标服务费支付承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月  日

注：按本格式和要求提供。

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：年月日

授权委托书（适用于联合体投标）

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月  日

授权代表近一个月内在投标单位缴纳社保的参保证明（适用于法定代表人授权代表参加投标活动）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：    年  月  日

## 三、分包意向协议（如果有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第页 |

注：按本格式和要求提供。

## 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

## 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

## 七、技术响应表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标响应技术参数 | 差异描述 （正偏离或者负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

- 供应商应针对本部分内容“二、主要技术指标”的要求，在技术响应表中对采购文件技术要求一一作出响应投标产品的技术指标必须对技术要求有一个明确的响应值，不能复制技术要求，对于可定量化的指标，必须有个明确的定值，否则视为不响应技术要求。

- 投标产品的技术参数如与产品样本资料或官网上公开的技术参数一致，须明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。不作说明的、或经评审小组核实不一致的、或不一致的原因不明确的、或评审小组认为达到投标产品参数所采用的技术不可行的，均视作投标产品未响应采购文件技术要求

本招标文件中打▲的条款为关键性指标，必须满足采购要求，不满足的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许不满足，但在技术评分时会重点扣分。

## 八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

## 九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报浙江省财政厅。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月  日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目  录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中标服务费支付承诺书………………………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

### 二、报价情况说明（如果有）

[如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因]

三、中标服务费支付承诺书和中标服务费结算信息表。

中标服务费支付承诺书

浙江国际招投标有限公司：

本单位在此承诺：如在本项目中标，成交结果公告发布之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商（电子签名）：

日期：  年  月  日

说明：中标服务费的金额将在中标结果公告网页上明示，采购代理机构不再另行通知。

中标服务费结算信息表

中标服务费结算信息表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 若中标，中标服务费发票类型 | （）增值税普通发票 （）增值税专用发票 |
| 开票信息 （普通发票只需要提供纳税识别号，专用发票需要财务确认过的开票信息） | 纳税识别号： （税务部门备案的）地址： （税务部门备案的）电话： 开户行： 银行账号： |
| 若中标，中标通知书快递接收地址、联系人、电话 | 地址： 收件人： 电话： |

1、此表内容填好在开标前发送word版电子稿至邮箱laoyaomm@126.com。邮件名称为供应商单位名称，以便中标服务费结算。

2、中标服务费的金额将在中标结果公告网页上明示，采购代理机构不再另行通知。

## 附件

### 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的 （项目名称） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

### 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件4：业务专用章使用说明函

中国计量大学、浙江国际招投标有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：  年月日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

### 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额_%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到_%，小微企业合同金额达到_%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额__%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到__%，小微企业合同金额达到__%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 附件7：中小企业声明函

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②货物类项目从业人员、营业收入、资产总额填报产品制造商的上一年度相关数据，工程和服务项目填报投标人的上一年度相关数据。③今年新成立公司，无上一年度数据的新成立企业可不填报；④中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加中国计量大学的 校园网数据中心扩建 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称详见前附表序号2），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称详见前附表序号2），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

3.（标的名称详见前附表序号2），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

4.（标的名称详见前附表序号2），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日