杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）

招标文件

（电子招投标）

编号:ZYY-ZJHY-20240818-1

杭州市中医院

浙江华耀建设咨询有限公司

二〇二四年十月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分   招标公告

项目概况

杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年11月8日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYY-ZJHY-20240818-1

项目名称：杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）

预算金额（元）：3360000元

最高限价（元）：3360000元

采购需求：杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标），具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：180日历天，供货期与杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地整体相适应（本次招标项目进度必须与杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地项目施工进度衔接一致，不能影响总体工期，且项目验收不得影响整个施工项目的竣工验收和交付，开工时间以业主发出指令为准，若中途因与总包配合问题需暂停施工，需向甲方提交暂停报告。结束时间以医用气体系统项目竣工验收完成为准）。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：

- （1）投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，且证书均在有效期内；

- （2）投标人具有二类医疗器械生产许可证或具有二类医疗器械经营备案证；

- （3）所投产品中心供氧、中心吸引、医用压缩空气具有中华人民共和国医疗器械产品注册证；

- （4）投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道GC2级以上，且证书均在有效期内。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月8日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年11月8日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市中医院

地    址：杭州市体育场路453号

传    真： /

项目联系人（询问）：李工

项目联系方式（询问）：0571-88950020

质疑联系人： 李佳俊

质疑联系方式：0571-85827886

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华耀建设咨询有限公司

地    址：杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心3幢15楼1501

传    真：/

项目联系人（询问）：曹伟伟、刘影乔

项目联系方式（询问）：13805795045、18767157075

质疑联系人：钟澎鋆

质疑联系方式：15988806140

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为：液氧罐。 核心产品本项目参与竞争品牌（厂家）需≥3家。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 中心吸引系统： - 标的：医用真空罐，属于工业行业； - 标的：真空分气缸1，属于工业行业； - 标的：双联细菌过滤器，属于工业行业； - 标的：污物收集罐，属于工业行业； - 标的：吸引废气排放灭菌器，属于工业行业； - 标的：变频无油爪式真空泵，属于工业行业； - 标的：吸引PLC变频控制柜，属于工业行业； 压缩空气系统： - 标的：真空分气缸2，属于工业行业； - 标的：高效过滤器，属于工业行业； - 标的：活性碳过滤器，属于工业行业； - 标的：初效过滤器，属于工业行业； - 标的：不锈钢空气贮罐1，属于工业行业； - 标的：不锈钢空气贮罐2，属于工业行业； - 标的：微热吸附式干燥机，属于工业行业； - 标的：无油涡旋空压机，属于工业行业； - 标的：气水分离后冷却器，属于工业行业； - 标的：自力式减压器，属于工业行业； - 标的：电源控制柜，属于工业行业； - 标的：智能品质监测装置，属于工业行业； 中心供氧系统： - 标的：液氧罐，属于工业行业； - 标的：汽化器，属于工业行业； - 标的：减压器组，属于工业行业； - 标的：分气缸，属于工业行业； - 标的：液氧站报警装置，属于工业行业； 其他配套电器件： - 标的：吸引终端，属于工业行业； - 标的：空气终端，属于工业行业； - 标的：氧气终端，属于工业行业； - 标的：病房设备终端箱，属于工业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供， （1）样品：床头设备终端箱； （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求及图纸； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，详见采购需求。 （5）提供样品的时间：2024年11月8日9点30分00秒前；地点：杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼会议室；联系人：曹伟伟、刘影乔，联系电话：13805795045、18767157075。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区秋涛北路332号佰富时代中心3幢15楼1501；备份投标文件签收人员联系电话：刘影乔18767157075。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 收取标准：本项目招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文件规定的收费标准的90%计算，以标段中标金额为计算基数。由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。该费用在投标文件中不单列，由中标人在投标总报价中综合考虑。 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构付清。账户信息如下： 收款单位：浙江华耀建设咨询有限公司 账号：1202026109900014283 开户行：中国工商银行杭州莫干山路支行 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

- 总体要求

重大疫情救治基地平时作为中西医结合妇科诊疗中心使用,运用平疫结合的策略,最大限度利用医疗资源。地上房间平时主要功能为:医技用房、生殖中心门诊、检验中心、生殖医学中心、手术室、试管婴儿、设备层、妇科病房、生物安全实验室等;地上房间疫时主要功能为:重点发热门诊、医技、临时库房、检验中心、负压手术室、设备层、微负压病房、重点发热病房、留观病房、实验室。地下室平时为汽车库及相关设备用房,战时为二等人员掩蔽所。

本次招标范围主要包括医用中心供氧系统、医用中心负压吸引系统、医用压缩空气系统、医用气体监控装置、病房设备带及终端电气系统（含气体终端、阀门、开关、插座、照明灯、机房装修及液氧站基础、围栏安装；不含床头呼叫面板和网络面板，由弱电专业承包单位负责供货安装）及气体配套设施设备等的设计深化等系统材料设备的供货、系统组装就位（含二次或多次搬运）、系统调试及试运行、验收、相关技术资料提交、培训质保期维保（含质保期内的耗材）、售后服务及其他相关服务。（提供的材料设备清单仅供参考，投标人须按照图纸和材料设备清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，中标人在项目现场的水电使用、施工开展需配合总包的统筹管理，相关费用计入投标总价，由投标人自行考虑，所有数据端口根据业主要求免费开放且相关费用自行考虑）。

施工总承包与其它专业工程及设备界面划分:

| 序号 | 分项及界面 | 工程界面描述 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 建筑 | ## 总承包单位负责医用气体工程范围内所涉及到的设备（土建）基础、排水沟及盖板，专业机房由相应专业厂家完成装饰，总承包单位仅负责施工至结构层。设备预埋件、预埋工作均由气体工程施工单位负责完成。 |
| ## 2 | ## 电气 | ## 1）总承包单位负责从低配到气体站房内主电源柜上端头电缆施工，主电源柜、气体机房内设备接地点预留、其余气体站房内的电源柜、电缆桥架、线路均由气体工程施工单位负责提供和施工； ## 2）气体机房内照明（包括防爆型）插座（含插座照明箱）由总承包单位负责。 ## 3）施工总承包单位负责医用气体机房内的等电位联结箱施工，联结箱引出线之后的等电位工程均由医用气体单位完成。 ## 4）弱电均由总承包单位完成。 |
| ## 3 | ## 暖通 | ## 气体机房内空调系统、送排风系统（包括防爆型）由总承包单位完成。 |
| ## 4 | ## 给排水 | ## 排水沟总排水管、给水点的预留由总承包单位负责。 |
| ## 5 | ## 消防 | ## 医用气体区域内自喷系统、消火栓系统、自动火灾报警系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示、挡烟垂壁、防火卷帘等专业工程、施工完成后的消防封堵（含墙、楼板等）和竣工备案之前的消防封堵均由总包单位负责。 |

杭州市中医院丁桥院区(市丁桥医院)重大疫情救治基地医气工程项目，原则是按“平疫结合”建设，5楼和6楼“平时”46床/层×2=92床，“疫时”转为ICU重症监护30床/层×2=60床；7楼和8楼“平时”46床/层×2=92床，“疫时”转为重点发热病床38床/层×2=76床；9楼“平时”16床，“疫时”转为疫情留观14床。“平时”病房总床位按200床计，既不浪费资源，“疫时”转换为疫情救治病房150床位，又可以满足救治时的使用要求。

5楼～9楼病房的房间结构，采用模块式墙板，“疫时”靠窗处墙板转拼后，转成患者通道，每层西侧的三间“平时”为3人间病房，“疫时”转换为应急缓冲和更衣间，供医务人员使用。因此病房不采用设备带，采用床头设备终端箱，在活动的模块板上不安装管道和其他电器设备，方便模块的转换。

大楼的医用气体设计，一楼为门诊检查诊断，供用医气点为输液室、DR室、CT室、抢救室、中医治疗室等；二楼暂不设置用气点，在医气井内预留三气的阀门；三楼为疫时负压手术室3间，术前准备1间和复苏室1间；五楼至九楼为病房200床（床头终端箱为206个），合计共211个用气点（三楼手术层除外）。

用气楼层详细的设备配置表

| 楼层 | 科室 | 病房床位 |  | 设备带 （米） | 设备终端箱（台） | 气体终端 |  |  | 设备带(设备箱)内配置 |  |  |  | 楼层管道设备配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平时 | 疫时 |  |  | 氧气 | 吸引 | 空气 | 插座 | 开关 | 网插 | LED灯 | 氧气二级箱 | 氧气流量计 | 阀门报警箱 |
| 1F | 输液室 |  |  | 6 |  | 6 | 1 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DR室 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | CT室 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抢救室 |  |  | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 中医治疗 |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3F | 预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5F | 单人间 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 二人间 | 4 | 30 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 三人间 | 39 |  | 17 | 30 | 39 | 39 | 30 | 177 | 39 | 39 | 9 |  |  |  |
| 6F | 单人间 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 二人间 | 4 | 30 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 三人间 | 39 |  |  | 30 | 39 | 39 | 30 | 177 | 39 | 39 | 9 |  |  |  |
| 7F | 单人间 | 3 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 二人间 | 4 | 6 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  | 三人间 | 39 | 30 | 17 | 30 | 39 | 39 | 30 | 177 | 39 | 39 | 9 |  |  |  |
| 8F | 单人间 | 3 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 二人间 | 4 | 6 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  | 三人间 | 39 | 30 | 17 | 30 | 39 | 39 | 30 | 177 | 39 | 39 | 9 |  |  |  |
| 9F | 单人间 | 16 | 14 | 17 | 30 | 36 | 36 | 30 | 162 | 36 | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 200 | 150 | 81 | 206 | 262 | 257 | 210 | 1176 | 253 | 253 | 47 | 6 | 6 | 6 |

- 技术规范

本工程执行的法规和技术规范：

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB 50030-2013《氧气站设计规范》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50316-2000《工业金属管道设计规范》(2008 年版）

GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》

YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》

GB 150-2011   《压力容器》

YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》

GB 9706.1-2020 《医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》

GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB 12241-2005《安全阀一般要求》

GB 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

GB 3836.4-2010《爆炸性环境第4四部分：由本质安全型“i”保护的设备》

国家及地方颁布的其它相关法律法规

- 中心供氧气系统说明

本项目在室外液氧站已有由3台5M3/0.8MPa液氧储罐组成的中心供氧站。本次扩容再增加5M3/0.8MPa液氧储罐1台，增加500M3/h空温式汽化器2台，并增加双回路减压装置、二进四出氧气分气缸、液氧报警装置（液氧液位、加液量统计、蒸发压力、输出压力、氧气泄漏、输出低温等报警）。供氧管道二路输出，主管道沿地沟敷设，经一、二、三号楼地下室引至本楼的医气管井。

- 本次项目范围：液氧站、各楼层急救室、普通病房、门急诊病房管道、设备及辅件、阀门、仪表、液氧液位监测和报警等系统工程的所有内容。

- 一至三楼手术室区域分别独立设置管网系统，此次只设计管道接驳到管道井阀门处，三楼的氧气二级减压箱、区域阀箱后的内容不在本次的招标范围内，由专业的净化公司施工。

氧气管道一路为直至3楼，供1～3楼使用，另一路直至9楼，供5～9楼使用。在用气楼层的管道井接出，先经楼层检修阀门，再进入氧气二级减压箱，接至本层的区域阀门报警箱，然后接入楼层水平主管道，氧气管道均采用医用紫铜管。进房间支管暗装至每个床头设备终端箱，经箱内氧气检修阀后再接入氧气终端，暗装管道必须按规范，安装在上口与大气连通的管道槽内，医用气体管道暗装时严禁与强、弱电同槽。

- 液氧站设备

- 1.1.液氧站设备配置：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧贮罐 | V=5m3/0.8，要求详见《液氧储罐技术参数》 | 1台 |
| 2 | 空温式汽化器 | Q=500m3/h、压力1.6MPa，材质：L6063 | 2台 |
| 3 | 双路氧气调压系统 | 单路Q≥200m3/h，双回路，材质：30408 | 1台 |
| 4 | 氧气不锈钢分气缸 | 二进四出，包括阀门、压力表、安全阀等 | 1套 |
| 5 | 低温、常温阀门、安全阀 | 不锈钢焊接低温截止阀、常温截止阀、安全阀，通径：DN10～DN32，材质：30408 | 1套 |
| 6 | 液氧站报警器 | 在原有液氧报警箱的基础上增加功能：本台液氧罐的液位动态实时显示；加液量即时播报和显示、后台加液量统计；使用时的流水指示；液氧液位低液位预警，超低液位报警；蒸发压力动态实时显示、超压报警；输出压力动态实时显示、超欠压报警，氧气泄漏超浓度报警；输出低温等报警。 增加包括液位、压力、氧浓度、变送器，不锈钢防爆管线 | 1套 |
| 7 | 气站内低温阀阀、常温阀、安全阀、管道、配件安装 | Φ32×3～Φ45×3；材质：06Cr19Ni10 气站内管道、阀门、低温管道焊口100%拍片和渗透检验等安装 | 1项 |
| 8 | 液氧站站内基础、不锈钢围栏 | 站内基础、不锈钢围栏、接地、防静电、防雷装置等 | 1项 |

- 1.2.液氧储罐技术参数：

| 序号 | 内容 | 内 罐 | 外 罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计压力（MPa） | 0.84 | -0.1（外压） |
| 2 | 工作压力（MPa） | 0.8 | -0.1（外压） |
| 3 | 设计温度（℃） | -196 | -20 |
| 4 | 工作温度（℃） | ≥-196 | 常温 |
| 5 | 安全阀开启压力（MPa） | 0.84 | / |
| 6 | 防爆膜爆破压力（MPa） | 0.96 | 0.05 |
| 7 | 几何容积（m³） | 5.25 | 13.24 |
| 8 | 有效容积（m³） | 5 | 7.88 |
| 9 | 气压试验压力（MPaG） | 1.04 | 内容器保压0.1MPa |
| 10 | 气密性试验压力（MPaG） | 0.84 | / |
| 11 | 贮存介质 | 液氧 | 珠光砂 |
| 12 | 材质 | S30408 | Q345R |
| 13 | 处理 | 整体酸洗钝化 | 喷砂打磨、油漆 |
| 14 | 充装系数 | 95% | / |
| 15 | 腐蚀裕量 | 0 | 0 |
| 16 | 日蒸发率（%/d） | ≤0.6（液氧） |  |
| 17 | 压力容器类别 | Ⅱ类 |  |
| 18 | 设计使用年限（年） | 20 |  |
| 19 | 安装形式 | 立式 |  |
| 20 | 地震设防烈度 | 7（0.15g） |  |
| 21 | 设备运行 | 无需电力等其它能源 |  |

- 1.3.空温式汽化器参数：

| 工作介质 | 氧、氮、氩 | 气化量 | 500NM3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高工作压力 | 1.6MPa | 加热方式 | 空温式，空气流通加热 |
| 设计压力 | 1.84MPa | 主体材质 | L6063 |
| 进液温度 | -196℃ | 出气温度 | 低于当地环境温度-10℃ |
| 进口法兰尺寸 | 通径：DN32，材质： 06Cr19Ni10 | 结构形式 | 铝合金连接，柔性补偿式桥式连接 |
| 出口法兰尺寸 | 通径：DN50，材质： 06Cr19Ni10 | 连接方式 | 法兰连接 |

- 1.4.双回路氧气调压系统、阀门、管道及管件：

双回路氧气调压系统：单路流量Q≥200m3/h；适用介质：氧气、氮气、二氧化碳等气体；公称直径：DN50；输入压力：0～1.0Mpa；输出压力：0.45MPa～0.6MPa（可调）；工作温度：-40℃～+80℃；材质：30408；

不锈钢焊接低温截止阀：适用介质：液氧、液氮、二氧化碳等液态气体；公称直径：DN10～DN32；公称压力：4.0Mpa；工作温度：-196℃～-40℃；材质：30408；

不锈钢焊接常温截止阀：适用介质：氧气、氮气、二氧化碳等气体；公称直径：DN10～DN32；公称压力：4.0Mpa；工作温度：-40℃～+80℃；材质：30408；

不锈钢微启式低温截安阀：适用介质：氧气、氮气、二氧化碳等气体；公称直径：DN10～DN25；整定压力：0.84Mpa～0.55Mpa；工作温度：-196℃～+80℃；材质：30408；

不锈钢管道：规格：Φ32×3～Φ45×3；材质：06Cr19Ni10（30408）。

- 1.5.液氧站监测报警系统：

在原有的液氧站监测报警系统上增加本液氧罐的以下功能：

液氧液位动态实时显示；

加液量即时播报和显示、后台加液量统计；

使用时的流水指示；

液氧液位低液位预警，超低液位报警；

蒸发压力动态实时显示、超压报警

输出压力动态实时显示、超欠压报警

包括充氟氧气专用液位变送器、氧气专用压力变送器、无触点霍尔接近开关、不锈钢防爆管线，液氧站防雷接地、设备接地、人员车辆静电释放器。

1.6 提供液氧站设备的检测报告的证明材料

- 液氧储罐生产商的特种设备设计许可证（压力容器）；

- ★液氧储罐生产商的特种设备生产许可证（压力容器）；

- 液氧储罐满足产品设计使用寿命≥20年，提供生产商质量文件相关数据加盖公章；

- 液氧储罐生产商的特种设备生产许可证（压力管道）；

- 液氧储罐ASME SECTION-I ASME认证证书（锅炉及压力容器规范）；

- 提供汽化器生产商的特种设备生产许可证（压力元件）；

- 提供氧气液位变送器、压力变送器为充氟的证明材料；

- 提供阀门、减压器、安全阀、不锈钢管等的特种设备制造许可证（压力管道元件）；

- 提供阀门、减压器、安全阀、不锈钢管等的形式试验证书；

- 不锈钢管符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的检测报告；

- 不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份检测报告；

- 报警系统符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》的检测报告。

- 报警系统符合GB 9706.1-2020《医用电气设备　第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的检测报告。

- 2. 氧气二级减压箱：

氧站的出口压力0.65～0.55Mpa，经过主管道输送至病区二级减压箱入口，由二级减压箱减压至0.4Mpa(区域可调)输送至各个病房终端，保证了终端设备使用的安全性。

二级减压箱内均采用双路设计，一用一备。出口设有安全阀，当减压器故障出现压力升高，超过安全阀开启压力值时，安全阀自动开启卸压，大大提高了使用安全性。

出口流量：≥300L/min，2台，用于1楼和9楼；

出口流量：≥1000L/min，5台，用于3楼和5楼～8楼；

- 二级减压箱符合GB/T26572-2011标准要求，不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份和设备性能的检测报告；

- 3. 区域阀门报警箱

区域阀门报警箱为三气（氧气、空气、吸引）组合暗装箱，每个病区一套，位置设在护士站附近适当位置。

阀门部分：模块化产品结构，区域紧急阀门，具有GEI应急接入，透明视窗，无锁应急开门，开门、关阀自动报警。

报警部分：10.1寸LED触摸屏，气体多通道信号采集，智能压力动态模拟显示和数字显示，氧气流量动态显示，显示氧气当前即时流量和累计流量，后台按月统计，设有压力超、欠压报警，语音报警，红色闪烁。多通道信号输入：4-20mA、RS485。采用UDP协议，可发送数据至网内指定的IP地址。

- (1)报警系统符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》的检测报告。

- (2)报警系统符合GB 9706.1-2020《医用电气设备　第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的检测报告。

- 4. 氧气流量计参数：

产品执行标准：Q/SI 00013-2020

| 传感方式 | 质量流量 | 输出方式 | RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | LED ( 显示瞬时流量、总量与压力) | 量程比 | 30:1 |
| 最大流量 | 300L/Min，800L/Min | 始动流量 | 0.3 L/Min，0.8 L/Min |
| 精度 | ±1.5% | 重复性 | 1.0% |
| 压力范围 | 15～700kPa | 最大工作压力 | 1.0MPa |
| 显示单位 | 瞬时流量m/h或L/min；总量m；压力kPa | 工作电源 | 8～24V DC |
| 工作湿度 | <95%RH(无结冰,无凝露) | 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -20～+60℃ | 介质温度 | -10～+55℃ |
| 显示分辨率 | 瞬时流量0.1，累积流量0.001 3 L/min m；压力0.001kPa |  |  |

流量：≥300L/min，2台，用于1楼和9楼；

流量：≥800L/min，5台，用于3楼和5楼～8楼；

- 5. 氧气管道系统：

氧气液氧站至管井、楼层水平管道等主管道和支管均采用医用紫铜管，材质：Y TP2。

紫铜管采用标准的充保护气体氧炔焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

提供医用紫铜管的检测报告：

- (1)医用紫铜管具有符合YS/T 650-2007《医用气体和真空无缝铜管》的标准的检测报告；

- (2)医用紫铜管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的检测报告；

- (3)医用紫铜管理化检验报告

- (4)医用紫铜管符合GB/TGB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的检测报告

- 中心吸引系统说明

本项目的医用真空系统由变频真空泵机组、真空罐、中央控制系统、网络报警器、细菌过滤器、污物收集罐和管道等组成。包括吸引系统站房、普通病房、门急诊病房配套设备及辅件、阀门、仪表、控制箱等吸引系统的所有内容。

- A.本次项目范围：吸引机房、各楼层急救室、普通病房、门急诊病房管道、设备及辅件、阀门、仪表、控制箱等系统工程的所有内容。

- B.一至三楼手术室区域分别独立设置管网系统，此次只设计管道接驳到管道井阀门处，区域阀箱后的内容不在本次的招标范围内，由专业的净化公司施工。

本项工程的真空吸引机房设在地下室，吸引管道二路从地下室机房引至医气管井。吸引管道进入管井后，一路为直至3楼，供1～3楼使用；另一路直至9楼，供5～9楼使用。在用气楼层的管道井接出，先经楼层检修阀门，再接至本层的区域阀门报警箱，然后接入楼层水平主管道，管道均采用医用紫铜管。进房间支管暗装至每个床头设备终端箱，经箱内吸引检修阀后再接入吸引终端，暗装管道必须按规范，安装在上口与大气连通的管道槽内，医用气体管道暗装时严禁与强、弱电同槽。

- 1. 中心吸引机房

本项目医用真空吸引机组系统采用二用一备设置，配置有先进的PLC 和变频控制系统柜， 能使得真空泵全自动切换，并能根据系统使用量进行自动、循环启动。

自动控制柜，采用PLC可编程控制器，独立变频器，并配有报警模块，控制系统自动检测储气罐的压力，并根据设定启停压力值自动启停和切换真空泵；当真空泵出现故障时， 控制系统自动发出声光报警。

医用真空吸引站设计在地下机房，真空泵、中央控制系统为分体式设计，2台真空泵，1台工作，1台备用，完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统正常运行（包含电气系统），当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。

医用真空吸引站房设备配置：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频无油爪式真空泵 | 单台流量：290m3/h(在常压下)，电机功率：5.5kW，变频控制，最高总排量：870m3/h， | 3台 |
| 2 | 真空系统PLC控制柜 | PLC三泵联动控制，控制功率：20kVA，二用一备，变频控制，循环启动，压力自动追踪，并配置远程报警模块 | 1台 |
| 3 | 污物收集罐 | 材质：不锈钢，具有液位透明视窗，容量≥8L，带消毒剂发生器，定期排放，排放前可消毒灭菌。 | 1个 |
| 4 | 双联细菌过滤器 | 单联处理量≥1000M3/h，沃克滤芯，灭菌形式：高温+拦截式消毒剂灭菌双联。过滤率：99.9% | 1台 |
| 5 | 吸引废气灭菌排放器 | 处理量≥1000M3/h，灭菌形式：高温+拦截式消毒剂灭菌，待机功率：1.7kW,工作功率：3.0kW，过滤率：99.9% | 1台 |
| 6 | 吸引报警面板 | 10.1寸触摸屏，监测真空站房设备报警信号（含远程网络线及安装附件） | 1套 |
| 7 | 设备电线、网络、信号线 | 设备电源线、信号线、网络线、桥架、电线管 | 1项 |
| 8 | 真空缓冲罐 | 2.0m3/-0.1Mpa，材质：碳钢，压力：-0.1Mpa | 2个 |
| 9 | 分汽缸 | 1进3出，材质：304不锈钢，包括阀门 | 1套 |
| 10 | 负压机房阀门、管道、管件 | 机房内管道、排气管，阀门，材质：不锈钢 | 1项 |
| 11 | 机房内电源线、电缆桥架及电线管 | 型号：BVR-6mm2、BVR-2.5mm2、电缆桥架及电线管与电缆电线适合 | 200米 |

- 2. 区域阀门报警箱：（同氧气区域阀门报警箱）

区域阀门报警箱为三气（氧气、空气、吸引）组合暗装箱，每个病区一套，位置设在护士站附近适当位置。

- 3.吸引管道系统：

吸引系统站外管道均采用医用紫铜管，材质：Y TP2。

紫铜管采用标准的充保护气体氧炔焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

- 4.提供吸引控制柜、细菌过滤器、吸引废气排气灭菌器等产品的检测报告：

- (1)吸引控制柜符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》的检测报告。

- (2)吸引控制柜符合GB 9706.1-2020《医用电气设备　第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的检测报告。

- (3)细菌过滤器符合《消毒技术规范》第二部分(2.1.3) 的检测报告；

- (4)排气灭菌器符合GB 21551.3-2010规范的检测报告；

- (5)污物收集器符合《消毒技术规范》第二部分(2.1.5.7) 的检测报告；

- (6)真空罐生产商的特种设备制造许可证（压力容器）；

- 中心压缩空气说明

本项目的中心压缩由地下室空压站、输送管道、区域阀门、压力报警、医用气体终端等组成。

- A.本次项目范围：医用压缩空气站房、各楼层急救室、普通病房、门急诊病房管道、设备及辅件、阀门、仪表、控制箱等系统工程的所有内容。

- B.一至三楼手术室区域与其他楼层分别独立设置管网系统，此次只设计管道接驳到管道井阀门处，区域报警阀箱后的内容不在本次的招标范围内，由专业的净化公司施工。

本项工程的压缩空气机房设在地下室，空气管道二路从地下室机房引至医气管井。压缩管道进入管井后，一路为直至3楼，供1～3楼使用；另一路直至9楼，供5～9楼使用。在用气楼层的管道井接出，先经楼层检修阀门，再接至本层的区域阀门报警箱，然后接入楼层水平主管道，空压站外的空气管道均采用医用紫铜管。进房间支管暗装至每个床头设备终端箱，经箱内吸引检修阀后再接入空气终端，暗装管道必须按规范，安装在上口与大气连通的管道槽内，医用气体管道暗装时严禁与强、弱电同槽。

- 1.压缩空气站房设备技术要求：

本项目压缩空气机组系统采用二用一备设计，每台空压机组均为变频控制，能使得压缩机组之间自动切换，并能根据系统使用量进行自动调节启动频率。

- 智能化控制。空压机房输出压力：0.45～0.85MPa可调，输出压缩空气100%全无油。

- 压力露点温度：≤-20℃～-40℃。

- 空气品质在线实时监测。包括压力露点、一氧化碳、一氧化氮、输出压力等监测。

- 噪音：≤62dB(A)。

- 智能控制，当一台压缩机故障时，另外备用一台压缩机能自动启动，以保证系统正常工作，不间断供气。并声光报警、将故障信号远传至值班室，详细记录和显示每台累计运行时间及运行状态。

- 当压缩空气站输出压力≤0.45 Mpa、≥0.8Mpa报警。

- 采用封闭箱式静音设计，超低静音；强大的电机保护功能，断电自启动功能；卓越的通讯联控功能，远程传输信号；智能的液晶操作界面，可显示运行状态，运行时间计时器；低能耗，节约成本，保护环境。

- 2.医用压缩空气站房设备配置要求配置如下：

- 无油空压机，3台

- 空压机为无油空气压缩机，单机功率：16.5KW，输出压力范围：0.45～0.8 MPa，单机流量：1.86m3/min，二用一备，空气品质100%无油；

- 主机：启动/停机控制降低空载能源浪费，双进气口压缩机设计实现稳定高效压缩；

- 模块化多路设计，可提高低负荷条件下的效率，这意味着可以精确控制工作压缩机的数量以匹配需求。；

- 冷却运行，采用大型风扇确保低温运行并延长组件寿命；

- 微处理器控制，管理排气压力使其满足您的空气要求，同时测量关 键运行参数以减少意外停机时间；

- 排气温度更低，更低CTD值的后冷却器，实现更低的排气温度，减 小后处理进气温度，通过选小一档后处理，降低后 处理投资费用；

- 压缩空气/气体洁净度符合ISO 8573-1:2010指标。提供CLASS 0认证；

- 提供产品说明书证明以上参数是否满足技术参数要求。

- 制造商为中国工厂。

- 提供空压机的无油认证报告。

- 空气储罐（材质：304不锈钢），2个

- 单个容积：1.0m³。

- 最大工作压力：0.8Mpa。

- 提供制造商特种设备制造许可证。

- 设置安全阀，底部设有电子排污阀及手动排污阀。

- 提供空气贮罐生产商的特种设备制造许可证（压力容器）

- 气体过滤系统2套，各4台

- 确保低压力露点和高密度颗粒负载时精密过滤。

- 气水分离器：处理气量≥4.7m3/min，过滤粒子精度0.1m过滤效率95%，除水效率80%。

- 初级过滤器：处理气量≥2.65m3/min，过滤粒子精度0.1m过滤效率95%。配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯，有效保护吸附式干燥机。

- 高效过滤器：处理气量≥2.65m3/min，过滤粒子精度0.01m，过滤效率99.9999%。配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯，有效除去吸附式干燥机输出≥0.01m颗粒物。

- 活性碳过滤器：处理气量≥2.65m3/min，过滤粒子精度0.001m，过滤效率99.9%。配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯。

- 吸附式干燥机，2台

- 空气压力露点温度应达到-40℃以下；

- 最高进气温度：45℃；最高工作压力1.0Mpa；

- 高强度压铸/挤压铝合金材质，经特殊氧化和表面喷涂双层防腐处理；

- 旋风式填充，防止液态化和隧道效应，保证气流均匀通过干燥剂室，发挥干燥剂最大效用；

- 采用双向气阀技术，结构简单，密封好，动作可靠性高，除密封件外，终身不需要更换，大大降低维护成本；

- 处理气量≥3.58m3/min

- 精密调压模块（双回路减压装置）

- 双路模块化，确保一路故障，另一路仍能稳定供气。

- 输出压力0.4～0.65Mpa可调。

- 压力报警器，1套

- 具有符合GB9706.1-2020《医用电器设备》第1部分：安全通用要求的检测报告，投标人需提供方检测报告。

- 具有符合GB9706.102-2021符合医用电器电磁兼容性的检测报告。

- 压缩空气品质监测报警系统，1套

- 带有自动校准功能。

- 露点抗冷凝结露，测量范围 -60～+60 ºC，精度≤±2 ºC；

- 一氧化碳测量范围：0～10ppm，分辨率：0.1ppm；精度≤±3%FS；

- 一氧化氮测量范围：0～10ppm，分辨率：0.1ppm；精度≤±3%FS；

- 压力测量范围：0～1.6MPa，精度≤±0.2%FS；

- 响应时间：≤30秒；

- 工作温度：-20℃～+50℃；

- 产品具有专利证书

- 空压机房管道及管件，1套

- 材质：紫铜管TP2；焊接方法：采用紫铜管采用标准的充保护气体氧炔焊接连接；

- 所有管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫,吹扫压力不得超过管道的设计压力；脱脂要求：所有医用气体管材及附件应严格进行脱脂；紫铜管、管件洁净度应达到内表面碳的残留量不超过20mg/m2，并应无毒性残留；管材应在交货前完成脱脂清洗及惰性气体吹扫后封堵的工序；泄漏试验：泄漏试验，应满足设计要求。

- 管材：质量和安全性能按国家标准。

- 分气缸，1个

一进四出，304不锈钢材质。

- 与原空压站的旁通管道

与原空压机房的旁通管道连接，“平时”状态下在原空压机故障或待机情况下，由现新装机房供应整个院区，起到机器磨损时间降低、耗电量降低节能减排的作用；“疫时”状态下阀门关闭，机房单独供应需求量激增的感染病区，从而做到平疫结合，不浪费投入资源。

- 3.区域阀门报警箱：（同氧气区域阀门报警箱）

区域阀门报警箱为三气（氧气、空气、吸引）组合暗装箱，每个病区一套，位置设在护士站附近适当位置。

- 4.机房以外的空气管道系统：

空气管道采用医用紫铜管，材质：Y TP2。

紫铜管采用标准的充保护气体氧炔焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

- 设备带、床头终端箱及其它配套电器件

本项目为平疫结合的重大疫情救治基地，一楼的急诊区域的输液室、DR室、CT室、抢救室、中医治疗室等用气科室，以及5～9楼西侧三间采用三腔式气电分离式铝合金设备带；五楼～九楼病房的设计有其特殊性，因此其装修与旁通病房不同，采用床头设备终端箱。

- 1.一楼设备带配置要求：

设备带采用三腔式气电分离式铝合金设备带，设备带配置有医用气体终端、电源插座、灯开关、床头灯、网络插座等。

- 输液室：输液坐椅处设备带设置5个氧气终端、10个“2+3”电源插座；输液床处设备带设置1个氧气终端、1个吸引终端、2个“2+3”电源插座、1个灯开关、1支床头灯、1个双口网插。

- DR室和CT室：2条设备带上各设置1个氧气终端、1个吸引终端、2个“2+3”电源插座。

- 抢救室2床：每床设备带设置2个氧气终端、2个吸引终端、2个空气终端、6个“2+3”电源插座、1个灯开关、1支床头灯、1个双口网插。

- 中医治疗室2床：每床设备带设置1个氧气终端、1个吸引终端、3个“2+3”电源插座、1个灯开关、1支床头灯、1个双口网插。

- 提供医用设备带的各项检测报告：

- (1)医用设备带材质中有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚物质）六项重金属成份符合GB/T26125-2011检测合格标准的检测报告。

- (2)医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐的盐雾符合GB/T10125-2012检测的报告。

- (3)医用设备带抗菌率符合GB/T 21866-2008 标准(包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌)要求的检测报告。

- (4)设备带化学成分分析、拉伸测试、材质6063-T6符合GB/T 7999-2015 、GB/T 228.1-2021、 GB/T 3190-2020 GB/T 6892-2015标准的检测报告。

- (5)医用设备带上组装电器符合GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的检测报告。

- (6)设备带符合GB/T 5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验第21部分:非正常热球压试验方法》 ，GB/T5169.5《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》的检测报告。

- 2.五楼～九楼病房暗装式床头设备终端箱：

因隔墙是模块化设计，在“疫时”靠窗处需要转换成病人通道，此墙不可安装设备带，为此病房设备带设计为暗装式床头设备终端箱。目前，室内装修色调未定，暂无法确定箱体、插座、开关面板颜色及开孔布局，后续需根据业主指令调整设备终端箱整体开孔布局及整体颜色或镀色处理，箱体、插座、开关面板颜色应与内装色调协调、整体布局保持美观，由此产生的相关费用总价包干，不予调整。

- 2.1.暗装式床头设备终端箱配置：箱体采用镀锌板制作，防止锈蚀。箱内气体腔、强电腔、弱电腔严格分离，并具有医用设备专用等电位接地。提供样品。

- 2.2.每台设备终端箱设1个呼叫分机（由弱电安装，中标单位应无条件配合弱电安装开孔）、1个氧气终端、1个吸引终端、1个空气终端、5个“2+3”电源插座、1个双联单控灯开关、1个双口网插。所有设备均为暗装。

- 2.3.箱内设置氧气、空气、吸引检修阀。

- 2.4.按GB 57051-2012《医用气体工程技术规范》的规范要求，设备终端接入的气体管道、强电线路、弱电线路均在墙上开槽暗装，且气体、强电、弱电三槽分离，穿管槽、线管至终端箱内，气体管槽的上口必须与吊顶之上的大气相通。

- 2.5.设备终端箱为暗装式，表面尺寸为宽600×高780 mm×深60mm，箱底距地0.99米，气体终端中心距地1.50-1.55米，背面具有隔音功能。若因布局美观要求调整设备箱尺寸、无法满足消防要求需增加背板厚度或防火岩棉等措施，相关费用应计入投标报价中，后续不予调整。

- 2.6.箱门采用铝板≥5mm厚，线切割或激光开孔，表面氧化后喷塑，色泽与病房墙面相配合。采用暗式高强度弹簧合页，具有暗锁，开启方便，便于检修。

- 2.7.提供设备终端箱产品的检测报告：

- (1)提供设备终端箱产品具有不含铅、镉、汞、六价铬等四项重金属的第三方检测报告，

- (2)提供设备终端箱产品具有符合GB 9706.1-2020《医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》及性能的检测报告。

- 3.医用气体终端：

医用气体终端医用气体终端(又称:快递接头、气源接头、气体插座、气座等)是一种不用任何工具,只需用双手或单手操作即能使管路连接或装卸,主要安装在医院的手术室、病房、急救室等场所的医用配气设备上。医用气体集中供应系统的最终目的是使用。各种医用气体由站房通过管网送到医院的病房、急诊室、手术室、监护室等部门，快速密封插座是医用气体输出终端装置。它的主要功能是：在不与用气设备相连接时，能自动密封管道的气体，使之不泄漏；当与用气设备相连接时，能方便、快捷地接通气源，达到使用的目的。

气体终端技术参数要求：

- 3.1.所有气体终端要求德标，气体终端为铜制底座、全金属结构；

- 3.2.正压气体插座工作压力≥6bar,流量最大可达200L/min；负压气体插座工作压力≤0.6ba，流量最大可达40L/min；

- 3.3.气体插座与插头标识均符合ISO9170和DIN13260-2标准要求。

- 3.4.提供气体终端符合要求的检测报告和证明文件：

- (1)气体终端符合ISO9170-1:2017标准，符合ISO9001质量认证和ISO13485质量体系认证；

- (2)气体终端通过省级及以上医疗器械质量监督检验检测，必须出具省医疗器械质量监督检验检测所出具的检测报告（带CMA或CNAS标志），符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准；（提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件或扫描件，原件备查）

- (3)符合GB 8624-2012《建筑电气安全防火》燃烧性能达到A(A2)级以上）；

- (4)终端内部不少于6个锁止点的检测报告；

- (5)终端的ROHS检测报告；

- (6)终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的检测报告；

- (7)防止细菌滋生(抑菌）符合JIS Z 2801-2010评价标准的检测报告；

- (8)流量大于50L/min、接头插入终端拉拔力大于50kgf等性能测试的检测报告；

- (9)带气维修功能，内部具有截止阀芯，锁紧关闭供气，带气维修的检测报告；

- (10)终端10万次插拔无泄漏、底座进气口为一体式成型、采用ISO 32规范颜色的检测报告；

- (11)提供产品的CE认证证书

- 医用气体监控与报警系统说明

医用气体监控与报警系统，通过局域网络和服务器，对主要区域的医用气体进行检测和报警，对提高医用气体运行的安全性起到重要作用。实时对液氧站、空压站、吸引站、楼层护士站等处的液位监测液位状态和报警、液氧加液量统计、机房设备运行状态、机房输出压力超限报警、设备维保预警、过滤芯更换预警、区域氧气流量统计、区域医用气体压力超限报警。

本项目主要是对扩容的液氧站、本楼的地下室空压站、地下室吸引站、楼层护士站进行实时监测和报警，数据信号通过网络系统传输到值班室服务器，在大屏幕上实时动态被监测区域的使用状态和报警进行有效监测。

  - 1.液氧站监测报警器：在原有液氧报警箱的基础上增加功能新装液氧罐的液位动态实时显示；加液量即时播报和显示、后台加液量统计；使用时的流水指示；液氧液位低液位预警，超低液位报警；蒸发压力动态实时显示、超压报警；输出压力动态实时显示、超欠压报警。并接入报警网络。

  - 2.空压站监测报警、吸引站监测报警、楼层压力监测报警接入报警网络。

  - 3.网络交换机、超五类网线、线管安装。

  - 4.值班室服务器软件更新。

  - 5.提供产品的检测报告：

- (1)报警系统符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》的检测报告。

- (2)报警系统符合GB 9706.1-2020《医用电气设备　第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的检测报告。

- （3）报警器材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份检测报告。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 中心吸引系统 |  |  |  |
| 1 | 医用真空罐 | 1.名称：真空罐 2.规格型号：2.0m³/-100KPa 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 2 |
| 2 | 真空分气缸1 | 1.名称：真空分气缸 2.规格型号： 一进三出 3.材质：不锈钢 4.具体要求详见设计图纸及规范 5.含基础 | 台 | 1 |
| 3 | 双联细菌过滤器 | 1.名称：双联细菌过滤器 2.规格型号：处理量≥1000m³/h，精度：0.03μ 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 4 | 污物收集罐 | 1.名称：污物收集罐 2.规格型号：容积≥8L,材质:不锈钢,带消毒剂发生器,安装于吸引系统最低处 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 个 | 1 |
| 5 | 吸引废气排放灭菌器 | 1.名称：吸引废气排放灭菌器 2.规格型号：处理量≥1000m³/h,精度：0.01μ,高温灭菌 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 6 | 变频无油爪式真空泵 | 1.名称:变频无油爪式真空泵 2.规格:单机≥290m³/h/，功率≥5.5kW 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 3 |
| 7 | 吸引PLC变频控制柜 | 1.名称:吸引PLC变频控制柜 2.型号:PLC变频控制，三泵二用一备，循环使用，负压追踪，运行动态显示，自动报警 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢管1 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：φ89*2 3.焊接方式：氩弧焊 4.管内充氩保护氩弧焊连接 5.含气压试验、泄露性试验、空气吹扫、管道脱脂、管道标识贴 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 58.44 |
| 9 | 不锈钢管2 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：φ89*3 3.焊接方式：氩弧焊 4.管内充氩保护氩弧焊连接 5.含气压试验、泄露性试验、空气吹扫、管道脱脂、管道标识贴 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 15.58 |
| 10 | 蝶阀1 | 1.名称:不锈钢蝶阀 2.型号、规格:DN80；D371F4-16Q 3.连接形式:法兰 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 7 |
| 11 | 蝶阀2 | 1.名称:不锈钢蝶阀 2.型号、规格:DN65；D371F4-16Q 3.连接形式:法兰 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 3 |
| 12 | 闸阀 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 4 |
| 13 | 单向阀 | 1.名称:不锈钢单向阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 3 |
| 14 | 低压不锈钢法兰1 | 1.材质:低压不锈钢法兰 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:氩弧焊 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 副 | 11 |
| 15 | 低压不锈钢法兰2 | 1.材质:低压不锈钢法兰 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:氩弧焊 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 副 | 6 |
| 16 | 吸引机房装修 | 1.吸引机房装修 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 17 | 吸引机房内电源线、电缆桥架及电线管 | 1.吸引机房内电源线、电缆桥架及电线管 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 18 | 吸引机房设备电线、网络、信号线 | 1.吸引机房设备电线、网络、信号线 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 19 | 气源报警面板（含远程网络线、真空表及安装附件） | 1.气源报警面板（含远程网络线、真空表及安装附件） 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 套 | 1 |
| 20 | 医用紫铜管1 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ76*2 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 78.85 |
| 21 | 医用紫铜管2 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ54*1.5 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 335.55 |
| 22 | 医用紫铜管3 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ42*1.5 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 54.7 |
| 23 | 医用紫铜管4 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ28*1.2 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 68.05 |
| 24 | 医用紫铜管5 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ12*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 30.8 |
| 25 | 医用紫铜管6 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ10*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 1055.22 |
| 26 | 气体检修阀1 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN6 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 296 |
| 27 | 气体检修阀2 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN25 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 28 | 气体检修阀3 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN50 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 5 |
| 29 | 氧气、吸引软吊式终端 | 1、规格：氧气、吸引软吊式终端 2、德标 3、支架安装 4、其他：详见设计及规范 | 台 | 1 |
| 30 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）1 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ10 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 175 |
| 31 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）2 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ12 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 5 |
| 32 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）3 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ28 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 14 |
| 33 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）4 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ42 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 11 |
| 34 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）5 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ54 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 157 |
| 35 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）6 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ76 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 15 |
| 二、 | 压缩空气系统 |  |  |  |
| 1 | 真空分气缸2 | 1.名称：真空分气缸 2.规格型号： 一进三出 3.材质：不锈钢 4.具体要求详见设计图纸及规范 5.含基础 | 台 | 1 |
| 2 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格型号：处理量≥2.65m³/min，过滤精度：0.01μ 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 3 | 活性碳过滤器 | 1.名称：活性碳过滤器 2.规格型号：处理量：2.65m³/min，过滤精度：0.01μ 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 4 | 初效过滤器 | 1.名称：初效过滤器 2.规格型号：处理量≥2.65m³/min，过滤精度：0.1μ 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 5 | 不锈钢空气贮罐1 | 1.名称：不锈钢空气贮罐 2.规格型号：1.0m³/0.8MPa，（湿罐） 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 1 |
| 6 | 不锈钢空气贮罐2 | 1.名称：不锈钢空气贮罐 2.规格型号：1.0m³/0.8MPa，（干罐） 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 1 |
| 7 | 微热吸附式干燥机 | 1.名称：微热吸附式干燥机 2.规格型号：单机处理量3.58m³/min，压力露点≤-40℃ 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 2 |
| 8 | 无油涡旋空压机 | 1.名称：无油涡旋空压机 2.规格型号：单机1.86m³/min/功率16.5kW,总排量5.58m³/h；100%全无油 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 3 |
| 9 | 气水分离后冷却器 | 1.名称:气水分离后冷却器 2.规格型号:处理量：4.7m³/min,精度：0.3μ 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 3 |
| 10 | 自力式减压器 | 1.名称：自力式减压器 2.规格：ZZYP-16P/DN32 3.压力等级：压力0.5Mpa时，总流量≥220M3/h，一用一备 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 套 | 2 |
| 11 | 电源控制柜 | 1.名称:电源控制柜 2.型号:电源自动切换，P=50kVA 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 1 |
| 12 | 智能品质监测装置 | 1.名称:智能品质监测装置 2.型号:监测压力露点温度、一氧化碳、一氧化氮、压力等4项 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 台 | 1 |
| 13 | 双活接铜球阀 | 1.类型:双活接铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 32 |
| 14 | 医用紫铜管7 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ35*2 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 46.84 |
| 15 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）7 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ35 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 25 |
| 16 | 套管1 | 1.类型:穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN80 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 17 | 压缩空气机房装修 | 1.压缩空气机房装修 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 18 | 压缩空气机房内电源线、电缆桥架及电线管 | 1.压缩空气机房内电源线、电缆桥架及电线管 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 19 | 压缩空气机房网络传输线、管 | 1.压缩空气机房网络传输线、管 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 20 | 二级稳压箱 | 1.名称：空气二级稳压箱 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 21 | 医用紫铜管8 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ32*1.2 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 88.66 |
| 22 | 医用紫铜管9 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ28*1.2 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 165.17 |
| 23 | 医用紫铜管10 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ22*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 383.49 |
| 24 | 医用紫铜管11 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ16*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 52.74 |
| 25 | 医用紫铜管12 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ10*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 10.75 |
| 26 | 医用紫铜管13 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ8*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 918.33 |
| 27 | 气体检修阀4 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN4 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 237 |
| 28 | 气体检修阀5 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN15 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 29 | 气体检修阀6 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN25 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 5 |
| 30 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）8 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ8 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 153 |
| 31 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）9 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ10 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 11 |
| 32 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）10 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ16 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 9 |
| 33 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）11 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ22 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 151 |
| 34 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）12 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ28 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 31 |
| 35 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）13 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ32 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 20 |
| 三、 | 中心供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 液氧罐 | 1.名称：液氧罐 2.规格型号：5立方 3.含基础,与原基础同标高 4.具体要求详见设计图纸及规范 5.含基础 | 台 | 1 |
| 2 | 汽化器 | 1.名称：汽化器 2.规格型号：Q=500m3/h -1.6MPa 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 2 |
| 3 | 减压器组 | 1.名称：减压器组 2.规格：DN50 3.含（排气(排污)阀J61F-40P/DN15,不锈钢）2只；（表前阀J61F-40P/DN15,不锈钢）2只；（不锈钢安全阀DA21-40P/DN15,0.55MPa）2只；（不锈钢安全阀DA21-40P/DN15,0.84MPa）1只；（自力式减压器ZZYP-16P/DN50,全不锈钢）2台；（焊接截止阀J61F-40P/DN40,不锈钢)5只；（氧气压力表Y-100/0-1.6MPa,不锈钢）2块 3.具体要求详见设计图纸及规范 4.含基础 | 组 | 1 |
| 4 | 分气缸 | 1.名称：分气缸 2.规格型号：二进四出，包括氧气专用阀门、安全阀、仪表 3.材质：不锈钢 4.具体要求详见设计图纸及规范 5.含基础 | 台 | 1 |
| 5 | 套管2 | 1.类型:穿墙钢套管制作安装 2.规格:DN80 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 4 |
| 6 | 液氧站报警装置 | 1.名称：液氧站报警装置 2.液氧液位、压力、氧气浓度、低温报警装置 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 7 | 低温焊接截止阀 | 1.类型:低温焊接截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DJ61F-40P/DN25 | 个 | 2 |
| 8 | 常温焊接截止阀 | 1.类型:常温焊接截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DJ61F-40P/DN40 | 个 | 2 |
| 9 | 安全阀 | 1.名称:安全阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DA21-40P/DN15,0.84MPa | 个 | 2 |
| 10 | 不锈钢管3 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：φ27*3 3.焊接方式：氩弧焊 4.管内充氩保护氩弧焊连接 5.含气压试验、泄露性试验、空气吹扫、管道脱脂、管道标识贴 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 3 |
| 11 | 不锈钢管4 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：φ45*3 3.焊接方式：氩弧焊 4.管内充氩保护氩弧焊连接 5.含气压试验、泄露性试验、空气吹扫、管道脱脂、管道标识贴 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 10 |
| 12 | 液氧站基础、围栏 | 1.液氧站基础、围栏 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 项 | 1 |
| 13 | 氧气二级稳压箱1 | 1.名称：氧气二级稳压箱 2.L=1100L/min 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 4 |
| 14 | 氧气二级稳压箱2 | 1.名称：氧气二级稳压箱 2.L=300L/min 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 2 |
| 15 | 氧气流量计组1 | 1.名称:氧气流量计组 2.规格流量范围：2L/min～200L/min，输出信号R485 3.含旁通阀门及配件 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 2 |
| 16 | 氧气流量计组2 | 1.名称:氧气流量计组 2.规格:流量范围：4L/min～800L/min,输出信号R485 3.含旁通阀门及配件 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 4 |
| 17 | 医用紫铜管14 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ35*1.5 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 415.73 |
| 18 | 医用紫铜管15 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ28*1.2 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 761.65 |
| 19 | 医用紫铜管16 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ16*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 77.05 |
| 20 | 医用紫铜管17 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ10*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 17.03 |
| 21 | 医用紫铜管18 | 1.名称：紫铜管 2.规格：φ8*1 3.介质：气体 4.连接方式：氧乙炔焊 5.脱脂设计要求：含管道脱脂、气压试验、泄漏性试验、吹扫等 6.具体要求详见设计图纸及规范 7.含管道支架制作安装、金属结构除轻锈，调和漆、防锈漆各2遍 | m | 1023.02 |
| 22 | 气体检修阀7 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN4 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 258 |
| 23 | 气体检修阀8 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN15 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 2 |
| 24 | 气体检修阀9 | 1.名称：气体检修阀 2.规格：DN25 3.材质：H62 4.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 5 |
| 25 | 三气区域阀门报警箱 | 1.名称：三气区域阀门报警箱 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 6 |
| 26 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）14 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ8 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 150 |
| 27 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）15 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ10 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 3 |
| 28 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）16 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ16 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 18 |
| 29 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）17 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ28 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 230 |
| 30 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）18 | 1.名称：紫铜管件（含弯头/直接/三通等） 2.规格：φ35 3.材质：TP2 4.含铜球头螺帽 5.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 73 |
| 四、 | 其他配套电器件 |  |  |  |
| 1 | 吸引终端 | 1.名称:吸引终端 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 257 |
| 2 | 空气终端 | 1.名称:空气终端 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 210 |
| 3 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.具体要求详见设计图纸及规范 | 个 | 262 |
| 4 | 病房设备终端箱 | 1.名称：病房设备终端箱 2.规格780×600×80、面板5mm铝板，表面木纹，呼叫分机、电源插座、开关、网插、气体终端均暗装；箱体严格气、强电、弱电分离，具有医用设备专用等电位接地。箱内包括氧气、空气、吸引检修阀。 3.具体要求详见设计图纸及规范 | 台 | 206 |
| 5 | 医疗设备带 | 1.名称：豪华型铝合金设备带 2.规格：规格220×68×1.8，三腔组合式 3.设备带表面喷塑；静电喷塑，颜色同10-12楼 4.具体要求详见设计图纸及规范 | m | 81 |
| 6 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:设备带上安装 4.含接线盒、开孔 | 个 | 1176 |
| 7 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:设备带上安装 4.含接线盒、开孔 | 个 | 253 |
| 8 | 双网络接口 | 1.名称:双网络接口 2.安装方式:设备带上安装 3.含接线盒、开孔 | 个 | 253 |
| 9 | 床头LED日光灯 | 1.名称:床头LED日光灯 2.规格:T5，4W；220V/10A 3.含接线盒、开孔 | 个 | 47 |
| 10 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 2.规格:DN15 3.含开槽及恢复 | m | 1960 |
| 11 | 配线 | 1.名称:管内穿照明线 2.型号:BV-2.5 | m | 5880 |
| 12 | 医用气体监控与报警系统 | 1.名称：医用气体监控与报警系统 2.值班室服务器含软件,液氧站液位、压力、液位加液统计、低液位预警和报警、楼层报警、正负压机房报警、网络交换机、超五类网线、线管等 3.具体详见图纸YQ-23及规范 | 项 | 1 |

（九）特别说明

1. 本项目设备安装严格按照规范要求进行，达到各项拟定的设计指标。项目为医院项目，医用气体系统属于生命支持及急救中的基础保障，与人民的生命健康安全息息相关，对相关设备的可靠性、安全性有着较高要求，因此液氧罐推荐采用明欣、华元诚德、空分或同档次及以上；变频无油爪式真空泵推荐采用里其乐、贝克、普旭或同档次及以上；无油空气压缩机推荐采用英格索兰、阿特拉斯、博格或同档次及以上；吸附式干燥机推荐采用英格索兰、阿特拉斯、博格或同档次及以上；过滤器推荐采用英格索兰、阿特拉斯、博格或同档次及以上；医用气体终端推荐采用捷工、捷锐、捷仪或同档次及以上。但也鼓励投标人采用其它成熟可靠的品牌参与投标。

2.质保期说明

2.1 投标人须对合同中规定的设备，提供验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养（包含耗材更换、相关年检费用）。

3. 维修服务要求

3.1 无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而采购人无法自行排除时，在接到采购人通知后，中标人承诺在所供货物发生故障1小时内响应，协助采购人排除故障。一般故障6小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设备进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

3.2 中标人需安排设备使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，采购人不再另行支付。

3.3 中标人每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

3.4 中标人进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从采购人的安全指挥，对因中标人履行上述工作给采购人与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成中标人自身的损害责任，均由中标人承担。如采购人先行承担责任的，采购人有权向中标人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给中标人的金额中扣除该偿还金额。

附件 图纸

详见《杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）-图纸》

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分项目 | 评审内容 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （8分） | 投标人综合实力 | 具有ISO 9001质量管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量管理体系认证、SA8000:2014社会责任管理体系认证证书，每证得1分，最高5分，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询页面，不提供不得分。 | 5 |
|  | 类似业绩 | 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来投标人的同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖公章，每个得1分，最多得3分。 | 3 |
| 技术分（62分） | 样品评审 | 根据投标人提供的样品情况进行打分，样品的符合性、先进性等进行横向比较。 1、样品的尺寸、材质。（0-3） 2、样品的总体设计、功能配备。（0-3） 3、样品的美观度，功能排布合理性。（0-3） 不提供样品不得分。 | 9 |
|  | 项目班子成员 | - 项目技术负责人具有一级建造师证同时具有B证、具有中级工程师及以上职称、具有RT2级证书，提供证书及近一个月社保证明，得2分； - 项目经理具有二级建造师证、具有中级工程师及以上职称、同时具有B证，提供证书及近一个月社保证明，得1分； - 项目成员具有A证或C证，每人0.5分，最高得2分，提供证书及近一个月社保证明，不提供不得分。 | 5 |
|  | 项目人员 | - 项目组成员中具有特种焊工证得1分； - 具有压力容器操作R1证得1分； - 具有起重指挥Q1证得1分； - 具有起重作业Q2证得1分； - 具有医用气体操作工证得1分。 提供项目组成员相关证书及近一个月社保证明，不提供不得分。 | 5 |
|  | 供货及安装方案 | # 供货方案，针对本项目医院的特殊环境需要采取的相应供货方案及保证措施： 1描述全面、合理，具有针对性，且切实可行的，得4-5分； 2描述较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | # 安装及验收方案，针对本项目医院的特殊环境，详细的安装工艺说明、安装组织部署、验收方案及相关保证措施(质量、进度、安全等) ： # 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-5分； # 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； # 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | # 本项目供货及安装重难点： # 对本项目供货及安装的重点、难点、关键点及问题解决措施和合理化建议，由评审小组综合评分5分： # 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-5分； # 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； # 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | # 供货期及安装期的保障： # 总工期承诺和进度计划满足程度及保证措施5分： # 1工期安排完善、合理，具有针对性且切实可行的，得4-5分； # 2工期安排较完善、合理，针对性较弱的，得2-4分； # 3工期安排描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4工期安排描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | # 设备机械的投入： # 设备及相关安装机械等资源供应、来源、投入计划及保证措施5分： # 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-5分； # 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； # 3描述较为简单或存在缺漏的，得1分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | # 安全文明工作保证措施： # 1能保障本项目供货及安装安全进行，确保工作有序进行的，得4-5分； # 2基本能保障本项目供货及安装安全进行，针对性较弱的，得2-4分； # 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | 本项目需投标供应商接受疫情救治基地总承包单位的总包管理，根据供应商对于业主、总承包单位的现场协调及配合措施进行评分： 1描述全面、合理，具有针对性的，得4-5分； 2描述比较全面、合理，针对性较弱的，得2-4分； 3描述较为简单或存在缺漏的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  | 售后服务 | # 售后服务： # 售后服务措施承诺及保障措施： # 1根据本项目特点有完善且可行的售后保障措施、相应的维修资质及人员和承诺，得4-5分； # 2售后保障措施及承诺较为简单，针对性较弱的，得2-4分； # 3售后保障措施及承诺存在缺漏，保障较差的，得1-2分； 4描述不合理或无具体描述的不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人承诺原有设备质保期上每增加1年得1分，最高得3分。 | 3 |
| 报价分（30分） | 报价评分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分   拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：         年       月       日

2024年  月    日，  杭州市中医院   以  公开招标方式  对     项目进行了采购。经   评审小组   评定，       为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经  杭州市中医院   (以下简称：甲方)和           (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：       （品牌：  ；型号：）        ；

1.2.2 货物数量：          套                               ；

1.2.3 货物质量：　　制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或甲方认可的有关国际标准，在其功能范围内保证安全、稳定的运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、招投标文件及及本合同相符合 。

1.3 价款

本合同总价为：￥         元（大写：      元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于10%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到50%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：杭州市中医院                      乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

住所：                                  住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：杭州市中医院             约定送达地址：

邮政编码：310000                         邮政编码：

电话：                                  电话:

传真:  /                                 传真:

电子邮箱：  /                            电子邮箱：

开户银行：                              开户银行：

开户名称： 杭州市中医院               开户名称：

开户账号：                          开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额1%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 1、合同签订后甲方向乙方支付合同总价40%的预付款，预付款支付进程不得影响合同履行。 2、主管道安装完成，病房设备及站房设备到场后经监理、甲方单位初验合格后（该验收并不免除乙方产品质量保证责任）经财政审核支付至合同总价70%。 3、医用气体系统调试合格、竣工验收完成后支付至合同总价90%。。 4、项目经结算审计完成后支付至结算价的100%,多退少补。 说明：上述付款节点前，乙方须提供等额的符合税务机关需求的发票。乙方不提供的，甲方有权不支付合同款并不承担相应违约责任。根据本年度财政资金安排，合同款支付预计将于2024年财政安排后执行，但乙方不得因资金安排改变供货周期。且以上所有支付均以当年财政资金安排后确定。 本项目为总价包干合同，故过程中由中标人提出的变更原则上不予调整，如发包人确有功能调整，则由中标人提交预估报价经讨论决定后方可实施。（最终费用以审计为准） |
| 1.5.1 | 交货期限：180日历天，供货期与杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地整体相适应（本次招标项目进度必须与杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地项目施工进度衔接一致，不能影响总体工期，且项目验收不得影响整个施工项目的竣工验收和交付，开工时间以业主发出指令为准，若中途因与总包配合问题需暂停施工，需向甲方提交暂停报告。结束时间以医用气体系统项目竣工验收完成为准）。 |
| 1.5.2 | 交货地点：医院指定地点。 |
| 1.5.3 | 交货方式：送货，乙方负责一切物流费用、装卸费用、人工费用及联络事宜。 |
| 1.6.7 | / |
| 1.7 | 选择1.7.2 |
| 1.7.2 | 甲方所在地法院 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 所有货物产生的外包装由乙方负责清运及相关费用。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方负担。 |
| 2.16.3 | 1）根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》进行履约验收。 2）采用本行业通用标准;满足所有采购需求及投标文件承诺;项目验收资料齐全。 3）履约验收产生的费用(如外单位专家费等)，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；首次验收不合格，再次验收过程中产生的，由中标人承担。 |
| 2.20.2 | / |
| # 2.22 | 合同一式陆份。 |
| # 3 | 乙方免费提供 年保修，保修期后提供维修服务。 |

# 第六部分   应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

我方参与杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：             】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

我方参加你方组织的杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：            】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：        】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

身份证件扫描件：

正面： 反面：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 分项名称 | 投标人选用品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 综合小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心吸引系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用真空罐 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 真空分气缸1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 双联细菌过滤器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 污物收集罐 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 吸引废气排放灭菌器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 变频无油爪式真空泵 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 吸引PLC变频控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管1 |  |  | m | 58.44 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢管2 |  |  | m | 15.58 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀1 |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 11 | 蝶阀2 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 闸阀 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 单向阀 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 低压不锈钢法兰1 |  |  | 副 | 11 |  |  |  |
| 15 | 低压不锈钢法兰2 |  |  | 副 | 6 |  |  |  |
| 16 | 吸引机房装修 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 吸引机房内电源线、电缆桥架及电线管 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 吸引机房设备电线、网络、信号线 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 气源报警面板（含远程网络线、真空表及安装附件） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 医用紫铜管1 |  |  | m | 78.85 |  |  |  |
| 21 | 医用紫铜管2 |  |  | m | 335.55 |  |  |  |
| 22 | 医用紫铜管3 |  |  | m | 54.7 |  |  |  |
| 23 | 医用紫铜管4 |  |  | m | 68.05 |  |  |  |
| 24 | 医用紫铜管5 |  |  | m | 30.8 |  |  |  |
| 25 | 医用紫铜管6 |  |  | m | 1055.22 |  |  |  |
| 26 | 气体检修阀1 |  |  | 个 | 296 |  |  |  |
| 27 | 气体检修阀2 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 气体检修阀3 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 29 | 氧气、吸引软吊式终端 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）1 |  |  | 个 | 175 |  |  |  |
| 31 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）2 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 32 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）3 |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 33 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）4 |  |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 34 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）5 |  |  | 个 | 157 |  |  |  |
| 35 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）6 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空分气缸2 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高效过滤器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 活性碳过滤器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢空气贮罐1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢空气贮罐2 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 微热吸附式干燥机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 无油涡旋空压机 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 气水分离后冷却器 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 自力式减压器 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 智能品质监测装置 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 双活接铜球阀 |  |  | 个 | 32 |  |  |  |
| 14 | 医用紫铜管7 |  |  | m | 46.84 |  |  |  |
| 15 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）7 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 16 | 套管1 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 压缩空气机房装修 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 压缩空气机房内电源线、电缆桥架及电线管 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 压缩空气机房网络传输线、管 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 二级稳压箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 医用紫铜管8 |  |  | m | 88.66 |  |  |  |
| 22 | 医用紫铜管9 |  |  | m | 165.17 |  |  |  |
| 23 | 医用紫铜管10 |  |  | m | 383.49 |  |  |  |
| 24 | 医用紫铜管11 |  |  | m | 52.74 |  |  |  |
| 25 | 医用紫铜管12 |  |  | m | 10.75 |  |  |  |
| 26 | 医用紫铜管13 |  |  | m | 918.33 |  |  |  |
| 27 | 气体检修阀4 |  |  | 个 | 237 |  |  |  |
| 28 | 气体检修阀5 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 气体检修阀6 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 30 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）8 |  |  | 个 | 153 |  |  |  |
| 31 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）9 |  |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 32 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）10 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 33 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）11 |  |  | 个 | 151 |  |  |  |
| 34 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）12 |  |  | 个 | 31 |  |  |  |
| 35 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）13 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液氧罐 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 汽化器 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 减压器组 |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 分气缸 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 套管2 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 液氧站报警装置 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低温焊接截止阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 常温焊接截止阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 安全阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢管3 |  |  | m | 3 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢管4 |  |  | m | 10 |  |  |  |
| 12 | 液氧站基础、围栏 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 氧气二级稳压箱1 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 氧气二级稳压箱2 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 氧气流量计组1 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 氧气流量计组2 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 17 | 医用紫铜管14 |  |  | m | 415.73 |  |  |  |
| 18 | 医用紫铜管15 |  |  | m | 761.65 |  |  |  |
| 19 | 医用紫铜管16 |  |  | m | 77.05 |  |  |  |
| 20 | 医用紫铜管17 |  |  | m | 17.03 |  |  |  |
| 21 | 医用紫铜管18 |  |  | m | 1023.02 |  |  |  |
| 22 | 气体检修阀7 |  |  | 个 | 258 |  |  |  |
| 23 | 气体检修阀8 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 气体检修阀9 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 25 | 三气区域阀门报警箱 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 26 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）14 |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 27 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）15 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 28 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）16 |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 29 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）17 |  |  | 个 | 230 |  |  |  |
| 30 | 紫铜管件（含弯头/直接/三通等）18 |  |  | 个 | 73 |  |  |  |
| 其他配套电器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸引终端 |  |  | 个 | 257 |  |  |  |
| 2 | 空气终端 |  |  | 个 | 210 |  |  |  |
| 3 | 氧气终端 |  |  | 个 | 262 |  |  |  |
| 4 | 病房设备终端箱 |  |  | 台 | 206 |  |  |  |
| 5 | 医疗设备带 |  |  | m | 81 |  |  |  |
| 6 | 插座 |  |  | 个 | 1176 |  |  |  |
| 7 | 单联单控开关 |  |  | 个 | 253 |  |  |  |
| 8 | 双网络接口 |  |  | 个 | 253 |  |  |  |
| 9 | 床头LED日光灯 |  |  | 个 | 47 |  |  |  |
| 10 | 配管 |  |  | m | 1960 |  |  |  |
| 11 | 配线 |  |  | m | 5880 |  |  |  |
| 12 | 医用气体监控与报警系统 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。 2、若本表参数与需求不一致的以需求为准，投标人根据采购清单（84项）进行报价，如有缺报、漏报的视作优惠。 2、本项目为总价包干项目，若招标人不变更，供应商不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实进行调整。 3、本项目为专业分包项目，纳入总包管理。 4、中标供应商需在病房设备带安装前做一套病房设备带的样品房供采购人参考及评价，投标供应商须考虑该要求产生的所有费用，并包含在投标总价中。 5、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 6、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。 7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附 件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市中医院_单位的_杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市中医院、浙江华耀建设咨询有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）【招标编号：】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市中医院的 杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.医用真空罐 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.真空分气缸1 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.双联细菌过滤器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.污物收集罐 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.吸引废气排放灭菌器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.变频无油爪式真空泵 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.吸引PLC变频控制柜 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.真空分气缸2 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.高效过滤器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.活性碳过滤器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.初效过滤器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.不锈钢空气贮罐1 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.不锈钢空气贮罐2 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.微热吸附式干燥机 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.无油涡旋空压机 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16.气水分离后冷却器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17.自力式减压器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18.电源控制柜 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19.智能品质监测装置 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20.液氧罐 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21.汽化器 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22.减压器组 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23.分气缸 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24.液氧站报警装置 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25.吸引终端 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26.空气终端 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27.氧气终端 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28.病房设备终端箱 ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

政府采购活动现场确认声明书

浙江华耀建设咨询有限公司：

本人      （授权代表姓名）经由      （单位）     （法定代表人姓名）合法授权参加杭州市中医院丁桥院区（市丁桥医院）重大疫情救治基地医用气体系统项目（重新招标）（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）     。

供应商代表签名：

年  月  日

注：开标截止投标文件解密后务必将《政府采购活动现场确认声明书》填写完并签名，扫描件发送至项目联系人邮箱（349413365@qq.com）。