**纯化水装置**

项目编号：SSJSFY2024092901

（电子招投标）

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

采购人：杭州市富阳中医骨伤医院

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

地址：杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼1203室

**目 录**

**第一章 招标公告 ………………………………………………3**

**第二章 投标人须知 ……………………………………………8**

**第三章 评标办法及评分标准…………………………………30**

**第四章 采购需求………………………………………………34**

**第五章 杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………40**

**第六章 投标文件格式附件……………………………………49**

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，苏世建设管理集团有限公司受杭州市富阳中医骨伤医院委托，现就“纯化水装置 ”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年10月23日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 项目编号：SSJSFY2024092901

## 项目名称：纯化水装置

## 采购方式：公开招标

## 采购内容及数量：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| 1 | 纯化水装置 | 3 | 套 | 1200000 | 1200000 | 采购国产纯水处理系统装置三套，详见采购需求. |  |

合同履约完成时间：合同签订生效后供应室和手术室45日历天内完成设备安装调试，制剂大楼90日历天内完成设备安装调试。

## 五、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2. 本项目谢绝联合体投标。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

🗹货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

1. 本项目的特定资格要求：投标人具有医疗器械生产许可证。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 六、获取招标文件

1.时间：至 2024年10 月23 日09:00 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

## 七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年 10 月 23 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会（需现场演示除外）。

3.开标时间： 2024 年 10 月 23 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

4.开标地点（网址）：苏世建设管理集团有限公司（杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼开标室） ，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 八、采购意向公开链接

## <https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=RhqCDI2wv2LTTSb0Kw%2BFGQ%3D%3D>

## <https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=LRSNQZ8CT5yCsdhl69%2BdVg%3D%3D>

## 九、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 十、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。
3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购**公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内**，**对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。**质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4. **其他事项：（1）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2024/4/1/art\_1228923243\_59356997.html；**
5. 落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。
6. **电子招投标的说明：**①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件 第二章 投标人须知 前附表“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。
7. **特别提醒：因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。**
8. **招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。**

## 十一**、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市富阳中医骨伤医院

地 址： 浙江省杭州市富阳区凤浦路418号

传真：/

项目联系人（询问）：陈亮

项目联系方式（询问）：0571-63335393 （工作日8：30-11：30，14：00-17：30）

质疑联系人：徐玉萍

质疑联系方式：0571-63335393（请通过以下路径在线提起质疑：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表）

2.采购代理机构信息

名 称：苏世建设管理集团有限公司

地 址：杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼

邮 箱：2822996004@qq.com

项目联系人（询问）：白宋霞

项目联系方式（询问）：15067172898

质疑联系人：李宇芳

质疑联系方式：0571-62059069（请通过以下路径在线提起质疑：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门信息

名 称：杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

邮 箱：cjzxhz@163.com

 联 系 人：朱女士/王女士

 监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218（仅限投诉事项）

浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市富阳中医骨伤医院

苏世建设管理集团有限公司

2024年09月 29 日

# 第二章 投标人须知

前附表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容说明及要求** | | | |
| 1 | **项目名称** | 纯化水装置 | **项目编号** | SSJSFY2024092901 |
| 2 | **采购人** | 杭州市富阳中医骨伤医院 | | |
| 3 | **项目概况** | 采购国产纯水处理系统装置三套，详见采购需求. | | |
| 4 | **资金来源与**  **预算** | 1. 资金来源：预算资金。 2. 项目预算：120.0000万元；最高限价： 120.0000万元 。 | | |
| 5 | **提交投标文件截止**  **时间与地点** | 1. 提交投标文件截止时间：2024年10月23 日9时00分00秒（北京时间） 2. 提交投标文件截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会。 | | |
| 6 | **开标**  **时间与地点** | 1. 开标时间：2024年10月 23 日9时00分00秒（北京时间） 2. 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；苏世建设管理集团有限公司（杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼开标室）。 | | |
| 7 | **投标人**  **资格要求** | 1. 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中、小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 3. 特定资格要求：投标人具有医疗器械生产许可证 4. 本项目不接受联合体参与投标。 5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | | |
| 8 | **分包** | 不同意分包。 | | |
| 9 | **投标报价**  **与费用** | 1. 本项目中价格全部采用人民币元报价。 2. 本项目不接受选择性报价。 3. 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。 4. 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 5. 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 6. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 7. 验收时如需涉及检测的，检测费用由中标供应商承担。 | | |
| 10 | **开标前答疑会**  **或现场踏勘** | 1. 开标前答疑会：不组织。 2. 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 3. 采购人联系方式：联系人 陈亮 联系电话 0571-63335393 | | |
| 11 | **评标方法** | 综合评分法。 | | |
| 12 | **样品提供** | 不要求提供样品。 | | |
| 13 | **讲解演示** | 不要求现场演**示。** | | |
| 14 | **项目属性与核心产品** | 🗹A货物类，单一产品或核心产品为： **反渗透膜** 。  □B服务类。 | | |
| 15 | **是否适宜中小企业情况** | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目专门面向中小企业采购。 | | |
| 16 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。   1. 采购标的：详见采购需求 2. 所属行业： 工业 | | |
| 17 | **促进中小企业发展政策** | 1. **根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号的相关规定：**   🞎**对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。**接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  🗹**对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。**  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号  （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物**既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**  （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；  （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。  **符合上述条件的，请填写中小企业声明函。**  2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；  3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。  **注：（1）中标供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。**  **（2）供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。** | | |
| 18 | **节能环保要求** | 1. 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。   **▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。** | | |
| 19 | **支持绿色发展** | 1. 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 2. 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 3. 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。 | | |
| 20 | **支持创新发展** | 1. 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品，优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。 2. 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | | |
| 21 | **进口产品规定** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  🞎可以就 采购进口产品。 | | |
| 22 | **平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业** | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 | | |
| 23 | **备份投标文件** | （1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。  （2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。  （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。  （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄漏、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 | | |
| **备份投标文件送达地点：**苏世建设管理集团有限公司（杭州市富阳区富春街道恩波大道519号财富中心A座12楼）开标室；**送达截止时间：**投标截止时间前。**签收人员联系电话**：白宋霞，15067172898 。 | | |
| 24 | **评标结果公示公告** | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 | | |
| 25 | **合同签订时间** | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起**10个工作日内**，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 | | |
| 26 | **履约保证金的收取及退还** | 政府采购货物和服务项目鼓励采购单位免收履约保证金，确需收取履约保证金的，采购人收取不超过政府采购合同总金额**1%**作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 | | |
| 27 | **投标保证金** | 本项目不需要缴纳投标保证金。 | | |
| 28 | **投标有效期** | **90天。**  **▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**  根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。  **赔偿标准：**  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。  本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 | | |
| 29 | **全流程电子化项目投标说明** | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。  **▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。**  **▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。** | | |
| 30 | **代理服务费** | 本项目采购代理费由中标人支付，以中标金额作为收费的计算基数，费用按以下（货物类）计费标准的80%收取，中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **服务类型、费率**  **金额（万元）** | **货物** | **服务** | **工程** | | **100以下** | **1.5%** | **1.5%** | **1.0%** | | **100万元-500万元** | **1.1%** | **0.8%** | **0.7%** | | **500万元-1000万元** | **0.8%** | **0.45%** | **0.55%** | | **1000万元-5000万元** | **0.5%** | **0.25%** | **0.35%** |   注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 | | |

## 一、总 则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1. “采购代理机构”系指组织本次招标的苏世建设管理集团有限公司（代理机构）。
2. “采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者非法人组织。
4. “负责人”系指法人企业的法定负责人，或非法人组织的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
5. “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
6. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
7. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
8. “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。“公章”系指单位的法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（格式见附件）。
9. “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
10. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数；“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）特别说明

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

1. 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，应于投标截止时间前，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。
2. 采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

**▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。**

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。**投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。备份投标文件的相关要求详见前附表。**

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

1. 投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。
2. 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。**▲不提供准确翻译资料的，投标无效。**
3. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

**投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

1. **资格文件**

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；**（可不提供）**

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》（如有，格式见附件）、监狱企业的证明文件（如有，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；

（4）特定资格条件要求的资质文件（若有）；

（5）供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据（若有）；

（6）投标人针对资格文件需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1. **商务及技术文件**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

（3）符合性审查资料（格式见附件）；

（4）评标标准相应的商务技术资料（格式见附件）；

（5）投标标的清单（格式见附件）；

（6）商务技术偏离表（格式见附件）；

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

（8）投标人针对商务及技术文件需要说明的其他文件和资料（若有）（格式自拟）。

1. **报价文件**

（1）开标一览表（报价表）（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式自拟）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（若有）（格式自拟）。

### （三）投标文件的编制、签署

1. 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。**▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；**

1. 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。**

1. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

**▲4. 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。**

**▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效投标处理。**

1. 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

1. 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。
2. 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。
3. **投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购－开标评标－开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。**

### （五）投标文件的递交

1. 投标文件的递交、补充、修改和撤回

**投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。**

1. 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
2. 投标截止时间和有效时间
3. **投标截止时间见前附表。**采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
4. 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。**在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。**
5. **投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。**所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。**

**（三）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**（四）根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监〔2015〕13 号）规定，供应商应当签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，请投标人在开标时间起60分钟内将声明书填写完整后扫描发送至邮箱：2822996004@qq.com。**

**特别说明：**

1. 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据采购代理机构相关公告，按调整后的程序操作。
2. 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。
3. 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：
4. 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。
5. 若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

### （一）评标委员会

1. **评标委员会的组成**

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

1. **评标委员会组成人员的回避**

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1. **评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

1. **评标委员会及其成员不得有下列行为：**

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

1. 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。
2. 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。**评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标**。
3. 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。
4. 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
5. **评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章 评标办法及评分标准”。**

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1. 投标文件初审

（1）资格性审查

**开标解密后，**采购人或经采购人授权的代理机构（授权意见书和开标时的资格审查人员保持一致）应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。**▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。**对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。合格投标人不足3家的，不再评标。

**信用信息查询渠道及截止时间：**采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。**信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。**信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动**。联合体信用信息查询：**两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。**

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

1. 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

1. 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1. 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

1. 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台－开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。**根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。**

**投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台－开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。**▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。**

1. 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后，对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **无效投标条款内容** |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的。 |
| 3 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 6 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 7 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 8 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 9 | 投标文件未有效授权，投标函、开标一览表（报价表）、授权委托书等填写不完整或有涂改的，授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 10 | 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。 |
| 11 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 12 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未做有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 13 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 14 | 商务技术偏离表内容与实际不符的。 |
| 15 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 16 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 17 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 18 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 19 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 20 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 21 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 22 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 23 | 报价文件中有0报价，或“免费赠送”等形式的。 |
| 24 | 采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 25 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 26 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情形之一）：   1. 使用伪造、变造的许可证件的； 2. 提供虚假的财务状况或者业绩的； 3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 4. 提供虚假的信用状况的； 5. 其他弄虚作假的行为的。 |
| 27 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：   1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； 5. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； 7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 8. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 9. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 10. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 11. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 12. 不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 28 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 29 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 30 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 31 | 法律法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1. 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
2. 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。
3. 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。
4. 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
5. 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。
6. 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1—5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，**录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。**

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
2. 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。
3. 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。
4. 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。
5. 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
6. 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。
7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
8. 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，**不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。**
9. 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
10. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
11. 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购的法律法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。
12. **政府采购合同一式叁份，采购人及中标人各执壹份，苏世建设管理集团有限公司执壹份。**
13. **采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。**

### （二）履约保证金

1. 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
2. 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：（1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。（2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。（3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### （三）货款的结算

1. 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。
2. 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，浙江省财政厅要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。杭州市财政局要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。富阳区预付款比例原则上以杭州市局预付款政策为准。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。**政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。**
3. 采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。**对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。**采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。
4. 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

### 验收

1. 采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。
2. 采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
3. 验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。
4. 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
5. 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### （五）询问、质疑和投诉

1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。**询问函范本详见附件。**

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在**3个工作日内**对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在**3个工作日内**对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

1. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起**七个工作日内**，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。**质疑函范本详见附件。**

对**采购文件**提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对**采购过程**提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对**采购结果**提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

1. 供应商提交的质疑亟须一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

1. 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后**七个工作日内**作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后**5个工作日**内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。
2. 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。
3. 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后**十五个工作日**内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。
5. 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
6. 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
7. 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
8. **投诉书范本详见附件。**
9. **在线询问、质疑、投诉。**根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

# 第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2. 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

1. 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。
2. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依此类推。
3. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依此类推。
4. 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分（30分）

1. **报价的合理性：**分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。
2. **商务价格分的计算：**根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×30%×100；评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

### （二）资信及技术评分（70分）

1. **资信及技术分的计算**

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

1. **评分细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的医用纯水项目业绩1个得1分，最高得3分，提供中标通知书、合同复印件及验收证明等相关证明文件并加盖公章。 | 0-3分 |
| 投标人具备有效期内的环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、质量管理体系认证（ISO9001）、医疗器械质量管理体系认证（ISO13485），每有一项得1分，最高得4分，不在有效期内不得分。  注：提供相关证明材料复印件并加盖公章。 | 0-4分 |
| 1、投标人拥有市级及以上国家机构批准的研发中心，提供相关证明资料得2分.  2、投标人获得省级一等奖证书得2分。  3、投标人企业获得专精特新证书得2分 | 0-6分 |
| 2 | 实施方案 | 投标项目整体实施方案是否技术先进、严密、科学、经济合理、使用安全可靠、设备布局合理。  整体实施方案优秀的，完全符合本项目实际情况的得5分；整体实施方案较好的，基本符合本项目实际情况的得3分；整体实施方案差的，内容不全得1分；未提供相关内容不得分。 | 0-5分 |
| 确保项目管理机构、人力资源安排及项目施工团队的综合情况进行打分，拟派项目负责人类似项目经验、职称证书等情况进行评审得分。  相关内容优于项目配置条件的6分；相关内容基本满足项目配置条件的得4分；相关内容不满足项目配置条件的得1分；未提供相关内容不得分。  注：项目负责人需完整提供本公司二级及以上建造师注册证证书、中级及以上职称证书及社保证明，不提供本项不得分。 | 0-6分 |
| 投入本项目施工设备情况；施工质量安全的技术方案和措施；工期和进度的方案和措施。  相关内容优秀的，完全符合本项目实际情况的得5分；相关内容较好的，基本本项目符合实际情况的得3分；相关内容一般的，不符合本项目实际情况的得1分；未提供相关内容不得分。 | 0-5分 |
| 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑合理可行安排有针对性得4分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分。 | 0-4 |
| 培训方案：根据投标人提供的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等进行综合评审。方案考虑合理可行安排有针对性得5分，方案描述较合理、可行得3分，方案描述较合理、基本可行得2分，方案描述笼统不清晰得1分，无方案得0分。  注：培训人员需提供初级及以上职称证书、本公司近三个月内任意一个月社保证明材料； | 0-5分 |
| 3 | 货物技术性能参数 | 技术指标响应性（20分）：投标品牌制造商产品完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得20分，其中带“★”的技术指标为重要技术指标、每负偏离（即不满足招标文件要求）一条打“★”号的技术条款的，扣2分,其他未作标记的为一般指标，每负偏离一项扣1分；（注：招标文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。） | 20分 |
| 4 | 售后服务 | 1、根据投标人提供的售后服务方案（包含售后服务响应方案及措施，维修负责人的专业性，材料、辅助材料、专用工具及备品备件等）的合理性、优越性。  售后服务方案内容优秀的，优于采购需求的得5分；售后服务方案内容较好的，基本符合采购需求的得3分；售后服务方案内容一般的得1分；不提供不得分。  注：维修负责人（项目负责人不可兼任维修负责人）需完整提供本公司二级及以上建造师注册证证书、中级及以上职称证书及社保证明，不提供本项不得分。  2、投标人获得售后五星服务认证证书的得1分，不提供不得分。 | 0-6分 |
| 投标人定期巡检制度和运行情况报告制度，定期出具巡检和运行情况报告；服务档案和解决方案资料库等工作台帐等进行评审。服务网，服务具体内容。相关内容优秀的得4分；相关内容较好的得2分；相关内容一般的得1分；未提供相关内容不得分。 | 0-4分 |
| 质保期在满足采购文件基本要求的基础上每增加1年加1分，最多加2分。  注：需提供原厂整套设备（含耗材）质保承诺函。 | 0-2分 |

**注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。**

# 采购需求

**一、项目概况**

富阳中医骨伤科医院项目医用纯水采用分体式设计，根据现场实际情况，目前纯水系统涉及到3个科室：中心供应室、手术室、制剂大楼。设计水量如下：

* 用水点统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室 | 用水点位 | 水质标准 |
| 手术室 | 刷手漕\*6、器械清洗\*1、内镜清洗\*1 | 《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS 310.1-2016） |
| 中心供应室 | 全自动清洗机\*4、腔镜清洗槽\*4、手工清洗槽\*6、蒸汽发生器\*2、环氧乙烷\*1（预留） | 《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS310.2-2016） 《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2-2016） |
| 制剂室 | 制剂用纯化水点位 | 《中华人民共和国药典》2020版纯化水要求 |

* 用水量统计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 水质标准 | 设计用水量（L/h） | 用水点数量（个） |
| 1 | 手术室 | 清洗机用水标准、冲洗用水标准 | 1500（RO1） | 8 |
| 2 | 供应室 | WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》、WS 310.1-2016 清洗机用水标准标准 | 6000（RO1）  2000（RO2） | 17 |
| 3 | 制剂室 | 《中华人民共和国药典》2020版纯化水要求 | 3000（RO2） | 按医院需求 |
| 设计 | | 考虑膜的衰减、温差变化及用水量增加，用水量已经考虑一定的余量。 | | | |

1. **技术标准**

所提供的设备及系统，达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。

标准和规范的名称、编号及版本，均是已颁布实施的最新有效版本。

本系统所有设备的设计、安装、调试、试运行均符合中华人民共和国国家有关标准和规范。还应满足的规范标准如下：

《医疗设备电气安全标准》 GB9706-2007

《医院消毒供应中心第 1 部分：管理规范》WS 310.1-2016

《医院消毒供应中心第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2-2016

《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016

《中华人民共和国药典》2020版

《冲洗用水标准》

《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003（2009 版）

《建筑给排水及采暖工程施·工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011

《医院纯水手术部建筑技术规范》 GB50333-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013

《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328- 2014


其他标准详见标准附录

医院提供的病房大楼平面图及要求

**三、技术参数**

**1、中心供应室纯水系统设备（1套）：**

**1.1.设备工艺说明：**



**1.2技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数** |
| 1 | ★项目用途：以医院自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准）经适当的水处理工艺流程处理后，提供满足中心供应室使用的纯水，水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及WS 310.1-2016 清洗机用水标准标准 |
| 2 | 1. 水量要求：一级RO产水≥6000L/H，二级RO产水≥2000L/H (水温25℃)。 |
| 3 | 电源要求：三相五线380V，功率15KW以内，设备占地面积小于等于25㎡，设备就位好后需留出一定的空间便于维修。 |
| 4 | ★设备工艺要求：整套设备采用预处理+双级反渗透设计并且配备抑菌装置，一级产水量不小于6000L/H，二级产水量不小于2000L/H（水温25℃），纯水水箱、供给管路以及回路管路需配备全自动消毒系统。水处理主机上的触摸屏具备运行记录储存功能，随时可以查询任意时刻的运行记录，并且具备RO系统和供水管路夜间自动冲洗功能，时间间隔可以任意设置，需提供第三方证明。 |
| 5 | 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、消毒并记录在线运行参数。 |
| 6 | 细菌去除率99%,保证细菌总数≤10CFU/100mL；产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2μm |
| 7 | 原水泵：数量2台，一用一备，扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。 |
| 8 | 机械过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ615\*1900mm；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压等数据。 |
| 9 | 活性碳过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ615\*1900mm；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的优质活性炭，碘数≥900，目数约10~20，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压等数据。 |
| 10 | 软化过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ615\*1900mm；过滤器的滤器内装填优质的强酸性钠型阳树脂。在正常工作时，出水水质硬度≤0.03mmol/L。控制实现：自动运行、正冲、反冲、再生，手动控制、水压等数据。 |
| 11 | 保安过滤器：40〞×5芯，过滤精度5µm，罐体材质为304不锈钢，滤芯采用优质PP材质大流量滤芯。 |
| 12 | 一级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量≥6m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。 |
| 13 | 二级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量不小于2m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障，系统具有节能节水质安全的医用反渗透纯水系统，需提供第三方证明。 |
| 14 | ★一级反渗透系统：反渗透膜不小于6支，规格8040，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。 |
| 15 | ★二级反渗透系统：反渗透膜不小于2支，规格8040，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率85%以上，具备膜组件扩充升级功能。 |
| 16 | 纯水箱：一级纯水箱容积约2M3，二级纯水箱容积约1.5M3，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。 |
| 17 | 抑菌装置：包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求 |
| 18 | 纯水泵：根据供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式。每个回路要求配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵，一用一备，变频控制。流量不低于峰值用水量，系统需要确保全年的可靠运行。 |
| 19 | 紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在2500λ-2700λ之间，寿命高达9000小时,材质不低于304SS。 |
| 20 | 终端细菌过滤器：采用20英寸\*5芯，数量根据回路数量配备，容器材质304SS，滤芯过滤孔径0.2μm，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。 |
| 21 | ★全中文系统操作界面，具有医用中央净水系统控制软件及远程监控软件，操作系统中有手动、自动、化学消毒、系统参数等多个界面，电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，使用品牌PLC与触摸屏,并设置用户密码管理,止非专业人员误操作,确保设备的使用安全方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口。并提供手机APP功能，需提供第三方证明。 |
| 22 | 设备采用纯水供水自动循环工艺,并通过高精度滤膜实时对循环水过滤,有效抑止细菌的滋生采用反渗透工艺技术。 |
| 23 | ★供水管路：要求采用卫生级304不锈钢或以上材质薄壁卡压管，确保供水管内壁表面光滑无死腔。同时要求供水管路实现恒压供水，确保各点位用水稳定，需提供第三方证明。 |
| 24 | 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机,可根据科室需要,设定时间。 |
| 25 | ★设备采用自动化消毒系统：供水管路化学消毒时，可实现全自动化操作，避免细菌超标导致水质不合格，需提供第三方证明。 |

工艺中：

* 原水泵、机械过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器等处理水量按照≥8 m3/H设计。
* 一级RO装置中包含一级高压泵、一级RO膜等，设计产水量为≥6 m3/H，电导率≤15us/cm。
* 二级RO装置中包含二级高压泵、二级RO膜等，设计产水量为≥2 m3/H，电导率≤5us/cm。
* 一级纯水箱设计容量为2000L，材质为SUS304.
* 一级纯水泵、紫外杀菌器、终端过滤器的设计水量为≥5 m3/H，过流材质均采用SUS304材质。
* 二级纯水箱设计容量为1500L，材质为SUS304.
* 二级纯水泵、紫外杀菌器、终端过滤器的设计水量为≥3 m3/H，过流材质均采用SUS304材质。


**1.3系统性能：**

为了保障中心供应室纯水系统运行的稳定及安全，做了如下设计：

1. 原水泵考虑采用一用一备设计，系统中原水泵运行比较频繁，故而为了确保系统安全，设置2台原水泵，并且为了不使备用泵因长期不动作导致锈蚀及损坏，本系统中2台原水泵交替运行，即没间隔24小时切换运行一次。
2. 为了保证供应室压力蒸汽灭菌器供给水的质量标准，本系统设置了二级反渗透装置，同时一级反渗透与二级反渗透设置了可串可并设置，当其中一级或二级反渗透出现故障需要维修时，可通过旁通管跳过该反渗透，直接采用一级纯水供给各用水点位，避免停机停水风险。
3. 纯水泵考虑采用一用一备设计，系统中纯水泵运行很频繁，基本上24小时运行，故而为了确保系统安全，设置2台纯水泵，并且为了不使备用泵因长期不动作导致锈蚀及损坏，本系统中2台纯水泵交替运行，即没间隔24小时切换运行一次。
4. 为了抑制细菌滋生，有效控制中心供应室微生物在标准值以内，在系统中增加了在线抑菌装置，可投加含氯杀菌剂或臭氧。

**2、手术室纯水系统设备（1套）：**

**2.1.设备工艺说明：**



**2.2技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
| 1 | ★项目用途：以医院自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准）经适当的水处理工艺流程处理后，提供满足手术室使用的纯水，水质符合冲洗用水标准。 |
| 2 | 水量要求：总产水量≥1500L/H(水温25℃) |
| 3 | 电源要求：三相五线380V，功率4KW以内，设备占地面积不大于15㎡。设备就位好后需留出一定的空间便于维修。 |
| 4 | ★设备工艺要求：整套设备采用预处理+一级反渗透设计并且配备抑菌装置，一级产水量不小于1500L/H（水温25℃），纯水水箱、供给管路以及回路管路需配备全自动消毒系统。水处理主机上的触摸屏具备运行记录储存功能，随时可以查询任意时刻的运行记录，并且具备RO系统和供水管路夜间自动冲洗功能，时间间隔可以任意设置，需提供第三方证明。 |
| 5 | 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、消毒并记录在线运行参数。 |
| 6 | 细菌去除率99%,菌落总数 ＜ 100cfu/ml；溶解盐去除率≥99%，系统排空率≥99%无死腔。 |
| 7 | 原水泵：数量2台，一用一备，扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。 |
| 8 | 机械过滤器：过滤器材质要求FRP材质,规格Φ334\*1400mm；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压等数据。 |
| 9 | 活性碳过滤器：过滤器材质要求FRP材质,规格Φ334\*1400mm；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的优质活性炭，碘数≥900，目数约8~12，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压等数据。 |
| 10 | 软化过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ334\*1400mm；过滤器的滤器内装填优质的强酸性钠型阳树脂。在正常工作时，出水水质硬度≤0.03mmol/L。控制实现：自动运行、正冲、反冲、再生，手动控制、水压等数据。 |
| 11 | 保安过滤器：20" \*5芯；出水量大于2 m3/h、满足系统需求；包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求 |
| 12 | 一级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量为1.5m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。 |
| 13 | ★一级反渗透系统：反渗透膜不小于2只，规格8040，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。 |
| 14 | 纯水箱：容积约1M3，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线，外装液位可视器；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。 |
| 15 | 纯水泵：根据供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式。回路要求配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵，一用一备。流量不低于峰值用水量，系统需要确保全年的可靠运行。 |
| 16 | 抑菌装置：包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求 |
| 17 | 紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在2500λ-2700λ之间，寿命高达9000小时,材质不低于304SS。 |
| 18 | 终端细菌过滤器：采用20英寸\*5芯1套，容器材质304SS，滤芯过滤孔径0.2μm，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。 |
| 19 | ★全中文系统操作界面，具有医用中央净水系统控制软件及远程监控软件,操作系统中有手动、自动、化学消毒、系统参数等多个界面，电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，使用品牌PLC与触摸屏,并设置用户密码管理,止非专业人员误操作,确保设备的使用安全方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口，并提供手机APP功能,需提供第三方证明。 |
| 20 | 设备采用纯水供水自动循环工艺,并通过高精度滤膜实时对循环水过滤,有效抑止细菌的滋生。 |
| 21 | ★供水管路：要求采用卫生级304不锈钢或以上材质薄壁卡压管，确保供水管内壁表面光滑无死腔。同时要求供水管路实现恒压供水，确保各点位用水稳定，需提供第三方证明。 |
| 22 | 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机,可根据科室需要,设定时间。 |
| 23 | ★设备采用自动化消毒系统：供水管路化学消毒时，可实现全自动化操作，避免细菌超标导致水质不合格，需提供第三方证明。 |

工艺中：

* 原水泵、机械过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器等处理水量按照≥2 m3/H设计。
* 一级反渗透装置中包含一级高压泵、一级RO膜等，设计产水量为≥1.5 m3/H，电导率≤15us/cm。
* 纯水箱设计容量为1000L，材质为SUS304.
* 纯水泵、紫外杀菌器、终端过滤器的设计水量为≥3m3/H，过流材质均采用SUS304材质。


**2.3.系统性能：**

为了保障手术室纯水系统运行的稳定及安全，做了如下设计：

1. 原水泵考虑采用一用一备设计，系统中原水泵运行比较频繁，故而为了确保系统安全，设置2台原水泵，并且为了不使备用泵因长期不动作导致锈蚀及损坏，本系统中2台原水泵交替运行，即没间隔24小时切换运行一次。
2. 纯水泵考虑采用一用一备设计，系统中纯水泵运行很频繁，基本上24小时运行，故而为了确保系统安全，设置2台纯水泵，并且为了不使备用泵因长期不动作导致锈蚀及损坏，本系统中2台纯水泵交替运行，即没间隔24小时切换运行一次。
3. 为了抑制细菌滋生，有效控制手术室纯水微生物在标准值以内，在系统中增加了在线抑菌装置，可投加含氯杀菌剂或臭氧。
4. 当一级反渗透装置出现故障需要维修时，可通过旁通管跳过反渗透装置，直接给管网供水。

**3、制剂大楼纯水系统设备（1套）：**

**3.1.设备工艺说明：**



**3.2．技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数** |
| 1 | ★项目用途：以医院自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准）经适当的水处理工艺流程处理后，提供满足制剂室使用的纯水，水质符合《中华人民共和国药典》2020版纯化水要求。 |
| 2 | 水量要求：二级RO产水≥3000L/H (水温25℃)。 |
| 3 | 电源要求：三相五线380V，功率12KW以内，设备占地面积小于等于17㎡，设备就位好后需留出一定的空间便于维修。 |
| 4 | ★设备工艺要求：整套设备采用预处理+双级反渗透设计并且配备抑菌装置，二级产水量不小于3000L/H（水温25℃），纯水水箱、供给管路以及回路管路需配备全自动消毒系统。水处理主机上的触摸屏具备运行记录储存功能，随时可以查询任意时刻的运行记录，并且具备RO系统和供水管路夜间自动冲洗功能，时间间隔可以任意设置,提供第三方证明。 |
| 5 | 设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、消毒并记录在线运行参数。 |
| 6 | 细菌去除率99%,保证细菌总数≤10CFU/100mL；产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2μm |
| 7 | 原水泵：数量2台，一用一备，扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。 |
| 8 | 机械过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ550\*1665mm；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压等数据。 |
| 9 | 活性碳过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ550\*1665mm；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的优质活性炭，碘数≥900，目数约10~20，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制、水压等数据。 |
| 10 | 软化过滤器：过滤器材质要求FRP,规格Φ550\*1665mm；过滤器的滤器内装填优质的强酸性钠型阳树脂。在正常工作时，出水水质硬度≤0.03mmol/L。控制实现：自动运行、正冲、反冲、再生，手动控制、水压等数据。 |
| 11 | 保安过滤器：40〞×5芯，过滤精度5µm，罐体材质为304不锈钢，滤芯采用优质PP材质大流量滤芯。 |
| 12 | 一级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量≥4m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。 |
| 13 | 二级高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。反渗透装置运行纯水产水量不小于3m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。 |
| 14 | ★一级反渗透系统：反渗透膜不小于4支，规格8040，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上。 |
| 15 | ★二级反渗透系统：反渗透膜不小于3支，规格8040，配置组合科学完善，要求使用反渗透膜，并且具备不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率85%以上，具备膜组件扩充升级功能。 |
| 16 | 纯水箱：容积约2M3，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。 |
| 17 | 抑菌装置：包括设备所需电源管线、控制管线及设备之间的连接管道、各类支架、阀门仪表等详见设计图纸并满足系统运行需求 |
| 18 | 纯水泵：根据供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式。每个回路要求配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵，一用一备，变频控制。流量不低于峰值用水量，系统需要确保全年的可靠运行。 |
| 19 | 紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在2500λ-2700λ之间，寿命高达9000小时,材质不低于304SS。 |
| 20 | 终端细菌过滤器：采用20英寸\*5芯，数量根据回路数量配备，容器材质304SS，滤芯过滤孔径0.2μm，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。 |
| 21 | ★全中文系统操作界面，具有医用中央净水系统控制软件及远程监控软件操作系统中有手动、自动、化学消毒、系统参数等多个界面，电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，使用品牌PLC与触摸屏,并设置用户密码管理,止非专业人员误操作,确保设备的使用安全方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口。并提供手机APP功能，需提供第三方证明。 |
| 22 | ★供水管路：要求采用卫生级304不锈钢或以上材质薄壁卡压管，确保供水管内壁表面光滑无死腔。同时要求供水管路实现恒压供水，确保各点位用水稳定，需提供第三方证明。 |
| 23 | 设备采用纯水供水自动循环工艺,并通过高精度滤膜实时对循环水过滤,有效抑止细菌的滋生采用反渗透工艺技术。 |
| 24 | 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机,可根据科室需要,设定时间。 |
| 25 | ★设备采用自动化消毒系统：供水管路化学消毒时，可实现全自动化操作，避免细菌超标导致水质不合格，需提供第三方证明。 |

工艺中：

* 原水泵、机械过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器等处理水量按照≥6T/H设计。
* 一级RO装置中包含一级高压泵、一级RO膜等，设计产水量为≥4T/H，电导率≤15us/cm。
* 二级RO装置中包含二级高压泵、二级RO膜等，设计产水量为≥3T/H，电导率≤5us/cm。
* 纯水箱设计容量为2000L，材质为SUS304.
* 纯水泵、紫外杀菌器、终端过滤器的设计水量为≥5T/H，过流材质均采用SUS304材质。

**3.3.系统性能：**

为了保障制剂大楼纯水系统运行的稳定及安全，做了如下设计：

1. 原水泵考虑采用一用一备设计，系统中原水泵运行比较频繁，故而为了确保系统安全，设置2台原水泵，并且为了不使备用泵因长期不动作导致锈蚀及损坏，本系统中2台原水泵交替运行，即没间隔24小时切换运行一次。
2. 为了保证制剂大楼用水标准，本系统设置了二级反渗透装置，同时一级反渗透与二级反渗透设置了可串可并设置，当其中一级或二级反渗透出现故障需要维修时，可通过旁通管跳过该反渗透，直接采用一级纯水供给各用水点位，避免停机停水风险。
3. 纯水泵考虑采用一用一备设计，系统中纯水泵运行很频繁，基本上24小时运行，故而为了确保系统安全，设置2台纯水泵，并且为了不使备用泵因长期不动作导致锈蚀及损坏，本系统中2台纯水泵交替运行，即没间隔24小时切换运行一次。
4. 为了抑制细菌滋生，有效控制微生物在标准值以内，在系统中增加了在线抑菌装置，可投加含氯杀菌剂或臭氧。

**4、水质标准**

**附表一、****WS 310.1-2016 清洗机用水标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 标准值（mg/l） |
| 蒸发残余物 | ≤10mg/kg |
| SiO2 | ≤1mg/kg |
| Fe | ≤1mg/kg |
| Cd | ≤0.005mg/kg |
| Pb | ≤0.05mg/kg |
| 电导率 | ≤5μs/cm |
| PH 值 | 5-7 |
| 硬度 | ≤0.02mmoL/L |

**附表二、****软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 指标上限值 |
| 蒸汽残留 | ≤10mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1mg/L |
| 铁 | ≤0.2mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯化物（Cl-） | ≤2mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 导电性\* | ≤15us/cm |
| PH 值（酸性度） | 5-7 |
| 颜色 | 清晰 无杂质 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02mmol/L |
| 细菌 Bacteria Count | ≤10cfu/100ml |

**附表三、冲洗用水标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 标准值(mg/l) |
| 浊度（Turbidity） | ≤0.5° |
| 色度（Colour） | ≤15° |
| 嗅味（Oder-Threahod） | ≤3units |
| 铁（Iron） | ≤0.3 |
| 锰（Manganse） | ≤0.05 |
| 铜（Copper） | ≤1.0 |
| 锌（Zinc） | ≤1.0 |
| 阴离子成分洗涤剂（Foamig Agents） | ≤0.3 |
| 氟化物（Fluoride） | ≤1.0 |
| 砷（Aresenic） | ≤0.04 |
| 硒（Selenium） | ≤0.01 |
| 汞（Mercury） | ≤0.002 |
| 铬（Chromium） | ≤0.005 |
| 镉（Cadmium） | ≤0.01 |
| 铅（Lead） | ≤0.05 |
| 细菌（Bacteria Count） | ≤50cfu/ml |
| 总固体含量  TotalDissolved Solids(TDS) | ≤500 |

**附表四、《中华人民共和国药典》2020版纯化水**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 指标上限值 |
| 电导率 | ≤5.1us/cm |
| 硝酸盐 | ≤0.000006% |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002% |
| 氨 | ≤0.00003% |
| 总有机碳（TOC） | ≤0.5mg/L |
| 不挥发物 | ≤1mg/100mL |
| 重金属 | ≤0.00001% |
| 细菌 | ≤100cfu/1ml |

1. **系统设备配置采购清单**

**5.1手术室纯水系统 1套**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **一、手术室纯水系统（一级反渗透1500L/H)** | | | | | |
| 1 | 原水增压装置 | 1.名称：缓冲增压装置  2.材质要求：SUS304  3. 性能参数：流量、扬程满足系统需求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 2 | 套 |  |
| 2 | 机械过滤系统 | 1.名称：机械过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥2m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含1#、2#、4#优质石英砂滤料 | 1 | 套 |  |
| 3 | 离子交换过滤系统 | 1.名称：离子交换过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥2m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含优质阳树脂滤料 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自动树脂再生系统 | 1.名称：自动树脂再生系统  2.材质：PE  3.性能参数：满足离子交换过滤器自动再生要求（配自动控制阀组），满 足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 5 | 活性炭吸附过滤系统 | 1.名称：活性炭吸附过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量 应达2m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含碘值>900优质活性炭滤料 | 1 | 套 |  |
| 6 | 过滤自动控制装置 | 1.名称：过滤自动控制装置  2.性能参数：自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于2m³/h，满足系统需求 | 3 | 套 |  |
| 7 | 精密过滤装置 | 1.名称：精密过滤装置  2.材质：SUS304  3.性能参数：Ф200\*500；20英寸5芯 (5μ)；单套出水量≥2m3/h、304不锈钢筒体，满足系统需求  4.未尽事宜详见设计文件、招标文件 及相关规范（标准） | 1 | 套 |  |
| 8 | 一级RO高压泵装置 | 1.名称：一级RO高压泵装置  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 | 1 | 台 |  |
| 9 | 一级RO反渗透处理系统 | 1.名称：一级RO反渗透处理系统  2.性能参数：设计产水量≥1.5t/h，含一级反渗透膜2支 ;食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）2支，组合一体化机架 | 1 | 套 |  |
| 10 | 一级纯水储存装置 | 1.名称：一级纯水储存装置  2.材质要求：SUS304  3.性能参数：1.0T，SUS304，GMP标准 制作；圆弧顶底、含空气过滤器（配套0.22um滤芯）、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌，满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 11 | 主机机架 | 1.名称：一体化机架  2.规格：壁厚≥2.5MM，800\*1500\*1600 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一级反渗透设备相关配套 | 1.名称：一级反渗透设备相关配套  2.功能：满足系统需求  3.工作区域：手术室  4.计算规则：以区域按项计算  5.包含但不限于一级反渗透设备连接 管及管件、设备连接阀及组件、设备 配套压力仪表、流量计、电磁阀、配 套电缆、压力保护装置等为完成该系 统所必需的相关配套 | 1 | 批 |  |
| 13 | 手术室用水纯水泵 | 1.名称：手术室用水纯水泵  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需求，变频控制  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 2 | 台 |  |
| 14 | 手术室用水输送除菌后处理系统 | 1.名称：手术室用水输送除菌后处理系统  2.规格：处理水出力3000L/H  3.性能参数：  1）UV杀菌器1套：寿命 9000小时，过流材质SUS304  2）内毒素过滤器1套： 20英寸5芯，过滤精度0.2微米，筒体 SUS304，含滤芯  3）包含但不限于手术用水输送系统连接管及管件、连接阀组件、配套压力仪表、变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 15 | PLC控制系统 | 1.名称：PLC纯水控制系统  2.功能：满足系统自动化控制需求  3.工作区域：手术室机房  4.计算规则：以区域按项计算  5.包含但不限于PLC主机及自控系统、7寸彩色显示人机界面触摸屏、扩展模块、变频控制系统、配电柜、低压配电、控制元件、电缆及信号控制线、电缆线套管及桥架等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 16 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪  2.性能参数：带表头 0~2000μs/CM | 2 | 套 |  |
| 17 | 液位自控系统 | 1.名称：液位自控系统  2.功能：控制所有水箱液位 | 1 | 套 |  |
| 18 | 在线抑菌装置 | 满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 19 | 管网系统 | 1规格：DN25  材质：SUS304  2点位阀门 | 200 | 米 |  |
| 20 | 速热型智能电热水器 | 数显大屏，出水温度可调  功率：2.2kw | 6 | 台 |  |

**5.2供应室纯水系统 1套**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **一、供应室纯水系统（RO1：6000L/H，RO2：2000L/H）** | | | | | |
| 1 | 原水增压装置 | 1.名称：缓冲增压装置  2.材质要求：SUS304  3. 性能参数：流量、扬程满足系统需求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 2 | 套 |  |
| 2 | 机械过滤系统 | 1.名称：机械过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥8m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含1#、2#、4#优质石英砂滤料 | 1 | 套 |  |
| 3 | 离子交换过滤系统 | 1.名称：离子交换过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥8m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含优质阳树脂滤料 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自动树脂再生系统 | 1.名称：自动树脂再生系统  2.材质：PE  3.性能参数：满足离子交换过滤器自动再生要求（配自动控制阀组），满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 5 | 活性炭吸附过滤系统 | 1.名称：活性炭吸附过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥8m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含碘值>900优质活性炭滤料 | 1 | 套 |  |
| 6 | 过滤自动控制装置 | 1.名称：过滤自动控制装置  2.性能参数：自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于8m³/h，满足系统需求 | 3 | 套 |  |
| 7 | 精密过滤装置 | 1.名称：精密过滤装置  2.材质：SUS304  3.性能参数：Ф200\*1000；40英寸5芯 (5μ)；单套出水量大于8m3/h、304不锈钢筒体，满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 8 | 一级RO高压泵装置 | 1.名称：一级RO高压泵装置  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需 求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 1 | 台 |  |
| 9 | 二级RO高压泵装置 | 1.名称：二级RO高压泵装置  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需 求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一级RO反渗透处理系统 | 1.名称：一级RO反渗透处理系统  2.性能参数：设计产水量≥6t/h，含一级反渗透膜6支 ;食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）6支，组合一体化机架 | 1 | 套 |  |
| 11 | 二级RO反渗透处理系统 | 1.名称：二级RO反渗透处理系统  2.性能参数：设计产水量≥2t/h，含一级反渗透膜2支 ;食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）2支， | 1 | 套 |  |
| 12 | 一级纯水储存装置 | 1.名称：一级纯水储存装置  2.材质要求：SUS304  3.性能参数：2.0T，圆弧顶底、含空气过滤器（配套0.22um滤芯）、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌，满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 13 | 二级纯水储存装置 | 1.名称：二级纯水储存装置  2.材质要求：SUS304  3.性能参数：1.5T，圆弧顶底、含空气过滤器（配套0.22um滤芯）、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌，满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 14 | 主机机架 | 1.名称：一体化机架  2.规格：壁厚≥2.5MM，800\*1500\*1600 | 1 | 套 |  |
| 15 | 反渗透设备相关配套 | 1.名称：反渗透设备相关配套  2.功能：满足系统需求  3.工作区域：供应室  4.计算规则：以区域按项计算  5.包含但不限于二级反渗透设备连接管及管件、设备连接阀及组件、设备配套压力仪表、流量计、电磁阀、配套电缆、压力保护装置等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 批 |  |
| 16 | 一级纯水泵 | 1.名称：一级纯水泵  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需求，变频控制  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 | 2 | 台 |  |
| 17 | 一级纯水输送除菌后处理系统 | 1.名称：一级纯水输送除菌后处理系统  2.规格：处理水出力5000L/H  3.性能参数：  1）一级纯水UV杀菌器1套：寿命 9000小时，过流材质SUS304  2）一级纯水内毒素过滤器1套： 20英寸5芯，过滤精度0.2微米，筒体SUS304，含滤芯  3）包含但不限于一级纯水输送系统 连接管及管件、连接阀组件、配套压力仪表、变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 18 | 二级纯水泵 | 1.名称：二级纯水泵  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需求，变频控制  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 | 2 | 台 |  |
| 19 | 二级纯水输送除菌后处理系统 | 1.名称：二级纯水输送除菌后处理系统  2.规格：处理水出力3000L/H  3.性能参数：  1）二级纯水UV杀菌器1套：寿命 9000小时，过流材质SUS304  2）二级纯水内毒素过滤器1套： 20英寸5芯，过滤精度0.2微米，筒体SUS304，含滤芯  3）包含但不限于二级纯水输送系统 连接管及管件、连接阀组件、配套压力仪表、变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 20 | PLC控制系统 | 1.名称：PLC纯水控制系统  2.功能：满足系统自动化控制需求  3.工作区域：手术室机房  4.计算规则：以区域按项计算  5.包含但不限于PLC主机及自控系统、7寸彩色显示人机界面触摸屏、扩展模块、变频控制系统、配电柜、低压配电、控制元件、电缆及信号控制线、电缆线套管及桥架等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 21 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪  2.性能参数：带表头 0~2000μs/CM | 3 | 套 |  |
| 21 | 液位自控系统 | 1.名称：液位自控系统  2.功能：控制所有水箱液位 | 1 | 套 |  |
| 22 | 在线抑菌装置 | 满足系统需求 | 2 | 套 |  |
| 23 | 一级纯水输送管网系统 | 1规格：DN32  材质：SUS304  2点位阀门 | 120 | 米 |  |
| 24 | 二级纯水输送管网系统 | 1规格：DN25  材质：SUS304  2点位阀门 | 150 | 米 |  |

**5.3制剂室纯水系统 1套**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **工程量** | **单位** | **备注** |
| **制剂室纯水系统（二级反渗透3000L/H)** | | | | | |
| 1 | 原水增压装置 | 1.名称：缓冲增压装置  2.材质要求：SUS304  3. 性能参数：流量、扬程满足系统需求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 2 | 套 |  |
| 2 | 机械过滤系统 | 1.名称：机械过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥6m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含1#、2#、4#优质石英砂滤料 | 1 | 套 |  |
| 3 | 离子交换过滤系统 | 1.名称：离子交换过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥6m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含优质阳树脂滤料 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自动树脂再生系统 | 1.名称：自动树脂再生系统  2.材质：PE  3.性能参数：满足离子交换过滤器自动再生要求（配自动控制阀组），满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 5 | 活性炭吸附过滤系统 | 1.名称：活性炭吸附过滤系统  2.材质：食品级GFRP  3.性能参数：有布水器、单套出水量应≥6m3/h，配套相应自动控制阀，满足系统需求  4.含碘值>900优质活性炭滤料 | 1 | 套 |  |
| 6 | 过滤自动控制装置 | 1.名称：过滤自动控制装置  2.性能参数：自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于6m³/h，满足系统需求 | 3 | 套 |  |
| 7 | 精密过滤装置 | 1.名称：精密过滤装置  2.材质：SUS304  3.性能参数：Ф200\*1000；40英寸5芯 (5μ)；单套出水量大于8m3/h、304不锈钢筒体，满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 8 | 一级RO高压泵装置 | 1.名称：一级RO高压泵装置  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需 求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 1 | 台 |  |
| 9 | 二级RO高压泵装置 | 1.名称：二级RO高压泵装置  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需 求  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚 螺栓固定 | 1 | 台 |  |
| 10 | 一级RO反渗透处理系统 | 1.名称：一级RO反渗透处理系统  2.性能参数：设计产水量≥4t/h，含一级反渗透膜4支 ;食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）4支，组合一体化机架 | 1 | 套 |  |
| 11 | 二级RO反渗透处理系统 | 1.名称：二级RO反渗透处理系统  2.性能参数：设计产水量≥3t/h，含一级反渗透膜3支 ;食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）3支， | 1 | 套 |  |
| 12 | 纯水储存装置 | 1.名称：纯水储存装置  2.材质要求：SUS304  3.性能参数：2.0T，圆弧顶底、含空气过滤器（配套0.22um滤芯）、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌，满足系统需求 | 1 | 套 |  |
| 13 | 主机机架 | 1.名称：一体化机架  2.规格：壁厚≥2.5MM，800\*1500\*1600 | 1 | 套 |  |
| 14 | 反渗透设备相关配套 | 1.名称：反渗透设备相关配套  2.功能：满足系统需求  3.工作区域：制剂室  4.计算规则：以区域按项计算  5.包含但不限于二级反渗透设备连接管及管件、设备连接阀及组件、设备配套压力仪表、流量计、电磁阀、配套电缆、压力保护装置等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 批 |  |
| 15 | 纯水泵 | 1.名称：纯水泵  2.过流材质：SUS304  3.性能参数：流量、扬程满足系统需求，变频控制  4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 | 2 | 台 |  |
| 16 | 纯水输送除菌后处理系统 | 1.名称：纯水输送除菌后处理系统  2.规格：处理水出力5000L/H  3.性能参数：  1）纯水UV杀菌器1套：寿命 9000小时，过流材质SUS304  2）纯水内毒素过滤器1套： 20英寸5芯，过滤精度0.2微米，筒体SUS304，含滤芯  3）包含但不限于纯水输送系统 连接管及管件、连接阀组件、配套压力仪表、变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 17 | PLC控制系统 | 1.名称：PLC纯水控制系统  2.功能：满足系统自动化控制需求  3.工作区域：手术室机房  4.计算规则：以区域按项计算  5.包含但不限于PLC主机及自控系统、7寸彩色显示人机界面触摸屏、扩展模块、变频控制系统、配电柜、低压配电、控制元件、电缆及信号控制线、电缆线套管及桥架等为完成该系统所必需的相关配套 | 1 | 套 |  |
| 18 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪  2.性能参数：带表头 0~2000μs/CM | 3 | 套 |  |
| 19 | 液位自控系统 | 1.名称：液位自控系统  2.功能：控制所有水箱液位 | 1 | 套 |  |
| 20 | 在线抑菌装置 | 满足系统需求 | 1 | 套 |  |

**六、本项目设备安装验收合格后质保期为三年。**

# 第五章 杭州市富阳区政府采购合同主要条款

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称、编号） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则， （采购人） （以下简称：甲方）和 （中标或者成交供应商名称） （以下简称：乙方） 经协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）中标或者成交通知书；

（三）投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

（四）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关采购文件。

## 二、货物

（一）货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

（二）货物数量： ；

（三）货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

## 三、价款

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

## 四、履约保证金

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

（一）履约保证金的比例为合同金额的 %；

（二）履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款（1）*** ；

（三） 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

（四）甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

## 五、预付款

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

（一）预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款（2）*** ；

（二）预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款（3）*** ；

（三）预付款的担保措施详见 ***合同专用条款（4）*** 。

## 六、资金支付

（一）甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

（二）资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款（5）***。

## 七、货物交付期限、地点和方式

（一）交付期限：详见***合同专用条款（6）***；

（二）交付地点：***合同专用条款（7）***；

（三）交付方式：***合同专用条款（8）***。

## 八、违约责任

（一）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（三）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

（四）除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（五）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

（六）违约责任***合同专用条款（9）***另有约定的，从其约定。

## 九、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

（一）将争议提交***合同专用条款（10）***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（二）向***合同专用条款（10）***人民法院起诉。

## 十、合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：**  统一社会信用代码：  地址：  法定代表人或授权代表（签字）：  联系人：  邮政编码：  电话：  传真：  电子邮箱：  开户名称：  开户银行：  开户名称： | **乙方：**  统一社会信用代码：  地址：  法定代表人或授权代表（签字）：  联系人：  邮政编码：  电话：  传真：  电子邮箱：  开户名称：  开户银行：  开户名称： |

# 第二部分 合同一般条款

## 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

（一）“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

（三）“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

（四）“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

（五）“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

（六）“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

## 二、技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 三、 知识产权

（一）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

（二）具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款（11）***。

## 四、包装和装运

（一）除***合同专用条款（12）***另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

（二）乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

（三）装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款（13）***。

## 五、履约检查和问题反馈

（一）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（二）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 六、技术资料和保密义务

（一）乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

（二）乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

（三）除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 七、质量保证

（一）乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

（二）乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 八、货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款（14）***。

## 九、延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 十、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 十一、合同转让和分包

（一）合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

（二）乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

## 十二、不可抗力

（一）如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

（二）因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

（三）因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款（15）***约定时间内以书面形式变更合同；

（四）受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款（16）***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款（16）***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 十三、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 十四、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 十五、合同中止、终止

（一）双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

（二）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 十六、检验和验收

（一）货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款（17）***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

（二）合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

（三）检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款（18）****。*

## 十七、通知和送达

（一）任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

（二）以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 十八、计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 十九、合同使用的文字和适用的法律

（一）合同使用汉语书写、变更和解释；

（二）合同适用中华人民共和国法律。

## 二十、合同份数

合同份数按***合同专用条款（19）***规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| （1） |  |
| （2） |  |
| （3） |  |
| （4） |  |
| （5） |  |
| （6） |  |
| （7） |  |
| （8） |  |
| （9） |  |
| （10） |  |
| （11） |  |
| （12） |  |
| （13） |  |
| （14） |  |
| （15） |  |
| （16） |  |
| （17） |  |
| （18） |  |
| （19） |  |

# 第六章 投标文件格式附件

## 投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，**规定时间内解密失败者作无效响应处理。**全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。**投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。**

## **资信及技术评分索引**

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司：

我方参与 （项目名称） 【招标编号： 项目编号 】政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

## 落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，并相应达到了前述比例，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，并相应达到了前述比例，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ ）的（ ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称  （即采购需求清单中的货物名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商  （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于  （中型企业、小型企业、微型企业） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**注：**1.填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章 投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。**▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任**。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任**。

**特定资格条件要求的资质文件（复印件）（若有）**

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据（若有）**

**供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，在资格文件中应当提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。**

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**投标函**

杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司：

我方参加你方组织的 （项目名称） 【招标编号： 项目编号 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

二、我方的投标文件包括以下内容：

1. **资格文件**

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；**（可不提供）**

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》（如有，格式见附件）、监狱企业的证明文件（如有，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；

（4）特定资格条件要求的资质文件（若有）；

（5）供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据（若有）；

（6）投标人针对资格文件需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1. **商务及技术文件**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

（3）符合性审查资料（格式见附件）；

（4）评标标准相应的商务技术资料（格式见附件）；

（5）投标标的清单（格式见附件）；

（6）商务技术偏离表（格式见附件）；

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

（8）投标人针对商务及技术文件需要说明的其他文件和资料（若有）（格式自拟）。

1. **报价文件：**

（1）开标一览表（报价表）（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式自拟）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（若有）（格式自拟）。

三、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

四、如我方中标，我方承诺：

（一）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、其他补充说明： 。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**-------------------------------------------------------**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理 （项目名称） 【招标编号： 项目编号 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

------------------------------------------------------------------------

**授权委托书（适用于联合体投标）**

杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理 （项目名称） 【招标编号： 项目编号 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**拟派项目实施人员**

**（主要从业人员及其技术资格）一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 在本项目中担任职务或岗位 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 专业工作年限 | 参加本单位工作时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.提供相关人员的相关证书复印件。

2.在填写时，如本表格不适合响应供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**类似项目实施业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额  （万元） | 附件页码 | | 采购单位  联系人及  联系电话 |
| 合同 | 采购单位评价意见 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：提供项目合同或协议复印件证明材料（复印件加盖公章）

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**投标人情况介绍**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | |
| 地址 |  | | | | |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） | | |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  | | |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | | |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
|  |  |  |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  | | |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  | | |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  | | |
| 服务机构情况 | 名称：  地址：  人员状况：  联系方式：  （可另附纸说明） | | | | |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） | | | | |

投标人全称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**本项目设备投入一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。**

投标人全称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **型号（如果有）** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

**政府采购供应商廉洁自律承诺书**

杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**业务专用章使用说明函**

杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司：

我方 （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的 （项目名称） 【招标编号： 项目编号 】投标活动中做如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**开标一览表（报价表）**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **产品品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **质保要求**  **（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造。** | | | | | | | |
| **投标报价合计** | | **小写： 元**  **大写： 元** | | | | | |

**注：**

1. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。
2. 投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。
3. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。
4. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、服务要求等予以公示。

**▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

## 6.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**投标报价明细表（格式供参考）**

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写）： 元  （小写）¥： 元 | | | | | | | | | |

**说明：**不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人全称（电子签名）：

日期： 年 月 日

附件：政府采购活动现场确认声明书

**政府采购活动现场确认声明书**

（杭州市富阳中医骨伤医院、苏世建设管理集团有限公司）：

本人经由 （公司名称） 法定代表人（负责人） （姓名）合法授权参加（ ）（项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间：

□不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：

本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称） 之间：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系：

其他利害关系情况\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（投标人代表签名）：

年 月 日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

**2、根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监〔2015〕13号）规定，供应商应当签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，请投标人在开标时间起60分钟内将声明书填写完整后扫描发送至邮箱：2822996004@qq.com。**

询问函范本：

## 关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二： ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

**附：询问供应商签署的授权委托书。**

质疑函范本：

## 质疑函

**一、质疑供应商基本信息**

质疑供应商：

地 址： 邮 编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地 址： 邮 编：

**二、质疑项目基本情况**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包 号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

**四、与质疑事项相关的质疑请求**

请求：

签字（签章）： 公章：

日 期：

**附：质疑供应商签署的授权委托书、招标文件获取日期及政采云截图。**

**质疑函制作说明：**

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7. 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

## 投诉书

**一、投诉相关主体基本情况**

投 诉 人：

地 址： 邮 编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮 编：

被投诉人1：

地 址： 邮 编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮 编：

联系人： 联系电话：

**二、投诉项目基本情况**

采购项目名称：

采购项目编号： 包 号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告： 是/否 公告期限：

采购结果公告： 是/否 公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为： 。采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

**五、与投诉事项相关的投诉请求**

请 求：

签字（签章）： 公章：

日 期：

**投诉书制作说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投标文件封面（格式供参考）

**（正本）**

## 资 格 文 件

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人全称（电子签名）：**

**（正本）**

## 商务及技术文件

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人全称（电子签名）：**

**（正本）**

## 报 价 文 件

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人全称（电子签名）：**