新疆医科大学第一附属医院医用设备带及医用气体相关货物采购

招  标  文  件

项目编号：SXFD（YFY-ZC）2025011

项目名称：新疆医科大学第一附属医院医用设备带及医用气体相关货物采购

采购人：新疆医科大学第一附属医院

联系电话：0991-4362391

代理机构：陕西方得项目管理有限公司

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路123号恒大绿洲二期10栋2单元1905室

联 系 人：马平利、马泽新、李敏

联系电话：0991-7503007、18409912385

特别提示：投标注意事项

一、供应商应特别留意招标文件上载明的投标开始截止时间，逾期上传的投标文件概不接受。

二、供应商须交纳投标保证金，保证金应在投标截止时间前以非现金形式提交。未按规定提交投标保证金的，投标无效。

三、	请仔细检查招标文件要求提交的相关证书的有效期和审核信息。

四、	请仔细检查投标文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装成册、密封。投标文件需签名之处必须由当事人签署。

五、供应商发现购买招标文件时提交的相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

目 录

第一章 招标公告……………………………………………………… 1

第二章 供应商须知前附表及供应商须知…………………………… 5

第三章 评标办法及标准……………………………………………… 23

第四章 采购需求……………………………………………………… 28

第五章 合同条款及合同格式…………………………………………54

第六章 投标文件格式………………………………………………… 55

第一章 招标公告

新疆医科大学第一附属医院医用设备带及医用气体相关货物采购公开招标公告

项目概况

新疆医科大学第一附属医院医用设备带及医用气体相关货物采购的潜在供应商应在新疆政府采购云平台上获取招标文件，并于 2025年05月19日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXFD（YFY-ZC）2025011

项目名称：新疆医科大学第一附属医院医用设备带及医用气体相关货物采购

预算金额：212万元

最高限价（如有）：212万元

采购需求：1.鲤鱼山国际康复医学中心重症病区（ICU）改造项目：包含室外医用氧气主管、医用吸引中心站、医用空气中心站、病房内21床设备带等；

2.一住7楼肾病科（KICU）装修改造：包含31床设备带、11床吊桥用三气、医用传呼系统；

3.一住压力容器更换、全院气体管路、设备带查漏、医用传呼系统维修更换等。

(包括设备材料的采购、物流、安装和调试、培训等，本项目为交钥匙项目）。

合同履行期限：具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）根据所投产品提供；

（2）投标人需同时提供有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并且具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（3）投标人须提供有效的中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证》(压力管道)GC2级及以上资质或中华人民共和国《特种设备制造许可证》(压力管道)GC2级及以上资质。

（4）投标人提供有效的安全生产许可证；

（5）投标人须具有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气系统、医用气体报警系统的医疗器械产品注册证。

（6）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入税收违法黑名单、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年04月28日至2025年05月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆“政采云”平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0.0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年05 月 19日10点30分（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受）

开标时间：2025年 05月 19 日10点30分（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 4、供应商操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）—办事指南—操作指南。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号

联系方式：0991-4362391

2.采购代理机构信息

名 称：陕西方得项目管理有限公司

地　址：乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路123号恒大绿洲二期10栋2单元1905室

3.项目联系方式

项目负责人：马平利、马泽新、李敏

电　话：0991-7503007、18409912385

第二章 供应商须知前附表及投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 新疆医科大学第一附属医院医用设备带及医用气体相关货物采购 |
| 2 | 项目编号 | SXFD（YFY-ZC）2025011 |
| 3 | 联系方式 | 采购人：新疆医科大学第一附属医院 地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号 联系电话：18099726798 采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司 公司地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路123号恒大绿洲二期10栋2单元1905室 项目负责人：马平利、马泽新、李敏 联系电话：0991-7503007、18409912385 |
| 4 | 采购内容 | 具体要求详见第四章采购需求。 |
| 5 | 最高限价及报价方式 | 最高限价：212万元 报价方式：不得高于项目预算价（高于预算价属于无效报价） |
| 6 | 质量要求 | 合格 符合国家及行业相关标准。 |
| 7 | 合同履行期限 | 具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 8 | 付款方式 | 具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 9 | 踏勘现场 | 供应商在开标前自行踏勘，相关费用及风险由供应商自行承担。 |
| 10 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 质保期 | 3年 具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 12 | 招标有效期 | 自投标截止之日算起90日历日 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 供应商资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件） 1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（由具备资质的中介机构出具的2023年或2024年的财务审计报告复印件加盖公章或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；成立不满一年企业提供财务报表（复印件加盖公章） 1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟） 1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意一个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录） 1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函格式自拟）； 1.6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函格式自拟）； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）。 3.本项目的特定资格要求： （1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）根据所投产品提供； （2）投标人需同时提供有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并且具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； （3）投标人须提供有效的中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证》(压力管道)GC2级及以上资质或中华人民共和国《特种设备制造许可证》(压力管道)GC2级及以上资质。 （4）投标人提供有效的安全生产许可证； （5）投标人须具有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气系统、医用气体报警系统的医疗器械产品注册证 （6）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入税收违法黑名单、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （7）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 16 | 澄清及答疑 | 对招标文件有疑问、要求澄清的供应商，于投标截止时间至少 15 日前接受投标人疑问或澄清要求 （逾期不予受理）。 提交方式：提交纸质材料以及营业执照复印件和授权委托书并加盖投标人公章,或直接在交易平台网上提问。注：如有最新的答疑后招标文件，投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。 |
| 17 | 投标保证金汇款开户行及账户 | 保证金金额：小写：42000.00元(大写：肆万贰仟元整）； 投标保证金缴纳方式：以电汇、网银转账和电子保函非现金形式缴纳或提交保证金 投标保证金形式：投标保证金在投标截止时间之前以公司的基本账户一次性汇入招标代理机构指定账户（以到帐时间为准，逾期无效），不接受现金、分（子）公司及任何个人汇款； 备注：汇款时请备注项目简称及汇款事由“投标保证金” 银行信息： 账户名：陕西方得项目管理有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市南湖东路支行 账 号：107106786652 投标保证金缴纳期限：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2025年05月19日10点30分（北京时间）前将投标保证金汇入指定账户。供应商采用保函的须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随投标文件一起提交；潜在投标人可以自主选择以上任一种形式递交保证金。 |
| 18 | 标前准备 | 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商获取招标文件前应注册成为政采云平台正式供应商 |
| 19 | 投标文件份数 | 中标候选人排名前三的供应商政采云电子评标结束后须提供： 投标文件（纸质版）份数：正本一份、副本贰份。 是否要求提交电子版文件：是，提供整套标书U盘二份。 其他要求： 若招标文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料作为评分依据的，投标人须在投标文件中附原件的直接扫描件并清晰可辨，否则视为未提供评标证明资料。 |
| 20 | 开标地点及投标文件递交 | 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标大厅 供应商应于2025年05月19日10点30分整之前将电子加密投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 21 | 采用电子招投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 22 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 23 | 履约保证金 | 甲乙双方自行约定 |
| 24 | 评标委员会的组成 | 新疆政采云专家库随机抽取专家组成评标委员会。 |
| 25 | 中标候选人推荐 | 评标委员会对通过技术部分、商务部分及报价部分评审的合格供应商，以商务得分+技术得分+报价得分之和由高到低排序，确定出前3名作为中标候选人，并推荐综合得分第一的为中标人。供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。 |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 代理服务收费标准：成交供应商应按本采购文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费，按发改价格 [2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取。 |
| 28 | 其他需要补充的条款 | 1、本项目所属行业：工业。 2、本采购项目的核心产品为：无油旋齿空气压缩机。 3、参与投标的产品必须满足参数要求并符合相关的国家法律法规规定的质量标准及行业规范；安装所需配件等所有为满足系统运行的主材、辅材都已包含在内，不再另行计算费用； 4、以上所有技术参数与设计图纸不同的，均以设计图纸为准； 5、除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 6、招标投标文件中的报价为一次报价。 7、上述技术要求如出现特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。 8、其他： ①投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。 ②中标人施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由中标人负责。 ③投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。 |

投标须知说明

  - 一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

8.合格的供应商

8.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的供应商或制造商为合格的供应商；

8.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

8.3供应商资格（详见“投标人须知附表”）

8.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其投标将被认定为投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标报名

有意参加本次招标项目的投标供应商，在符合招标公告报名条件的前提下，请供应商在新疆政府采购云平台上进行报名。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

  - 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中

华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

1.招标文件包括下列内容

第一章  招标公告

第二章  供应商须知前附表及供应商须知

第三章  评标办法及标准

第四章  采购需求

第五章  合同条款及合同格式

第六章  投标文件格式

2.招标的最小单位是包。招标文件未分包的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分包的，供应商应当以包为单位编制并提交投标文件。

（二）供应商的风险

1.供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

  - 三、投标文件的编制

  - 投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

1.商务技术部分：

1、供应商应按招标文件的要求提供投标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

2、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、供应商所递交的投标文件应包含以下文件：

（一）投 标 函

（二）法定代表人证明书

（三）法定代表人授权书

（四）投标资格证明文件

（五 ）开标一览表

（六）供应商近三年类似业绩

（七）人员配备情况

（八）依法缴纳税收承诺书

（九）供应商的资格声明

（十）无重大违法记录声明书

（十一）质量安全管理、保障承诺及方案等

（十二）关于资格的声明函

（十三）供应商《反商业贿赂承诺书》

（十四）供应商其他承诺及优惠条件

（十五）商 务、技 术 条 款 偏 离 表

（十六）中小企业声明函

（十七）招标文件其它要求的内容及供应商认为需要补充的内容

  - （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

  - （三）投标报价

*1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价（开标一览表）必须按投标须知中报价标准要求执行，否则其报价无效，不进入评审阶段。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - （四）投标文件的有效期

- *1.自投标截止日起 90 日历日内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

  - （五）投标保证金

*1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  以电汇、网银转账和电子保函非现金形式缴纳或提交保证金。

3.未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4.中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，履约保证金打到指定账户后退还。

5.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

  - （六）投标文件的签署和份数

1.中标候选人排名前三的供应商应按本招标文件规定投标文件必须提交正本 一 套、副本贰套、电子版盘二套（政采云电子评标结束后提供），可采用双面打印。投标文件应装订成册用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.投标文件应为电子投标文件，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章或电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章或电子签章。

  - （七）投标文件的递交、修改和撤回

投标文件应在投标截止时间前按要求递交“政府采购云平台”，未按要求递交电子加密文件的，不予接收。

  - （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

  - 四、开标

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，如未按时解密则视为无效投标。

2.开启《开标记录表》，公布投标供应商报价，各投标供应商代表应当在20分钟内CA签字确认。

3.开启资格证明文件，由采购人或评审小组在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查。

4.通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因。

5.开启在线评标，评审小组进行商务、技术评分并汇总商务技术评分及结果。

6. 开启报价文件，汇总报价得分。

7. 汇总商务、技术评分及报价得分，得出有效投标（响应）供应商评分排名。

8.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 开标评审过程由采购方代表全程监督。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，

按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为 20 分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

  - 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会专家从政采云专家库中随机抽取，专家信息不向任何人公布。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

(三）评标程序

1.资格审查及符合性评审

资格审查小组对供应商提交的投标文件进行资格审查，评标委员会对供应商提交的投标文件进行符合性评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分 30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（3）评标委员会将根据招标文件与供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（4）各供应商的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算。

（5）评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（6）评标委员会完成评标后,评委对得分进行汇总,计算出本项目最终得分等。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目开标过程实行录像监控记录，且由监标人员进行现场监督。

（八） 无效投标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，为无效投标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

否决投标后，采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告，并公告废标的详细理由。

  - 六、定标

评标委员会对通过资格审查、投标文件评审的合格供应商，以供应商得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，以此类推，推荐出前三名作为中标后选人推荐给采购人。

采购人确定中标人时的原则：评标委员会对通过技术部分、商务部分及报价部分评审合格的供应商，以商务得分+技术得分+报价得分之和由高到低排序，并推荐综合得分第一的为“第一中标候选人”，第二的为“第二中标候选人”、综合得分第三的为“第三中标候选人”。供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

本标综合得分排名第一的中标候选人为中标供应商，如第一中标人未按要求供货，或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，或者未按招标文件规定提交履约保证金的，或者不接受最终供应价的供应商，采购人可以按照评标委员会提出的推荐名单排序，依次确定排名第2名的供应商为中标供应商（以此类推）或重新组织招标。如果供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。合同经采购人审核盖章后实施。

2.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.所有参与投标的供应商一旦中标，必须保障能够提供银行账户和统一发票（不能在税务局代开发票），如达不到要求视为自行放弃供货资格，且中标供应商保证在供货时遵从采购人关于本项目的采购程序，保证不会将合同及（或）其中的权利、义务转让，不得转包、分包；

（二）验收

采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。

第三章  评标办法及标准

一、资格审查（未通过查验的不得进入后续评审阶段）

| 资 格 审 查 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 | 供应商 |  |  |  |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件） 1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（由具备资质的中介机构出具的2023年或2024年的财务审计报告复印件加盖公章或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；成立不满一年企业提供财务报表（复印件加盖公章） 1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟） 1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意一个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录） 1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函格式自拟）； 1.6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函格式自拟）； |  |  |  |  |
| 2 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）根据所投产品提供； |  |  |  |  |
| 3 | 投标人需同时提供有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并且具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； |  |  |  |  |
| 4 | 投标人须提供有效的中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证》(压力管道)GC2级及以上资质或中华人民共和国《特种设备制造许可证》(压力管道)GC2级及以上资质。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标人提供有效的安全生产许可证； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人须具有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气系统、医用气体报警系统的医疗器械产品注册证； |  |  |  |  |
| 7 | 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入税收违法黑名单、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |  |
| 8 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |  |  |

二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）：

| 项目 | 评 审 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 1 | 投标文件应按照招标文件要求进行签署和盖章，如法定代表人或授权代表的签字、投标人公章等，以确保投标文件的有效性； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标有效期、质保期、供货期限满足招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标报价是否按招标文件规定的要求报价； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |  |  |  |
|  | 7 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |
| 结论：符合/不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：符合性评审合格后方可进入详细评审阶段，如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

三、评标因素权重表：

| 序号 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 分值 | 30 | 70 | 100 |

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：报价

得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

1.评审优惠内容及价格扣除：

1.1小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准（详见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

注：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

1.2JY企业产品价格扣除

JY企业视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

JY企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部JY管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市JY管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）JY、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团JY管理局、戒毒管理局的企业。

JY企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件，否则不予认可。

1.3残疾人福利性单位产品价格扣除

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人同时为小型、微型企业、JY企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

1.4节能产品、环境标志产品价格扣除：

投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

2、 报价评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。 报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。并对小型企业/微型企业给于10%的价格优惠，用优惠后的价格进行评审。 |
|  |  | 本项目为不专门面向中小企业采购项目（含中型、小型、微型企业），根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的折扣， |
|  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写《中小企业声明函》； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  | JY企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于JY企业的证明文件”提供《JY企业声明函》的JY企业，视同小型、微型企业。 |
|  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评审小组应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

3.评审标准

商务技术评审标准：

| 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术因素（48分） | 技术参数响应 | 35分 | 技术参数完全满足招标文件要求得35分；三角符号（▲）参数每负偏离一条扣5分，普通参数每负偏离一条扣3分，扣完为止，最高得35分。 注：技术参数响应指标以投标产品完整的检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 技术先进性 | 3分 | 关键/重要技术参数高于招标要求并经专家认定有利于临床工作需要的，每项得0.5分，加满为止；否则不得分。 |
|  | 产品性能质量及安全可靠性 | 3分 | 所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得3分。附客户评价、验收记录、维修记录等相应证明材料，否则不得分。 |
|  | 可操作、可维护性 | 2分 | 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得0.5分，不符合不得分。 |
|  | 投标设备的运行成本 | 5分 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格等方面进行综合评价。 根据投标人提供的备品备件价目表、配套耗材价目表等，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。 承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分） |
| 商务因素（22分） | 业绩 | 6分 | 所投产品近三年（2022年1月至今）已完成成功案例，最多提供6个，提供销售合同证明材料并加盖投标单位公章，1份有效业绩得 1 分，最高得分为6分，无法辨识或未提供不计分。（类似业绩指的是：液氧中心站设备及配件采购安装或医用压缩空气中心站设备及配件采购安装或医用真空吸引中心站设备及配件采购安装的类似业绩） |
|  | 培训计划 | 2分 | 基于采购需求中的培训要求，制定合理的培训计划及方案，根据计划及方案的完整性、合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 |
|  | 售后服务体系 | 10分 | 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（2分）；附专业人员认证资格证书等相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 生产厂家提供专业维修工程师以提供技术服务支持，（2分）；附专业人员认证资格证书等相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 拥有完善的售后服务保障体系，可保证2小时内应急响应（2分）；附承诺书及相应证明材料，若提供承诺书但存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形，则不得分。 |
|  |  |  | 设有备件仓库保证常规配件供应（2分）；附库存等相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | 售后服务方案内容完整、方案合理、切实可行，得2分；仅有售后服务方案，但内容缺失、方案存在缺陷或不合理处，得1分。 |
|  | 故障处理 | 2分 | 故障处理方案：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的完整性、合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 |
|  | 其他优惠条件 | 2分 | 质保期小于招标文件要求的，视为实质性不响应。质保期在招标文件要求的基础上每延长一年加1分，本项最高得2分。 |

说明：技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以否决投标，其风险由投标人自行承担。

供应商总分=商务部分得分+技术部分得分+报价部分得分，结果保留两位小数。

第四章 采购需求

- 规格参数要求：

- 液氧中心站设备及配件

  - 主要设备名称：不锈钢低温调压阀（法兰连接）

    - 规格型号：DY42F-40P DN40、DN32、DN25、DN15

    - 主体材质：不锈钢

    - 配套辅助材料：阀体CF8,调压范围0.2-1.0mpa,法兰连接，法兰标准:HG/20592-2009 RF，带配对法兰、垫片及紧固件。

  - 主要设备名称：不锈钢低温止回阀

    - 规格型号：DH61F-40P DN40、DN25

    - 主体材质：不锈钢

    - 配套辅助材料：阀体CF8,承插焊连接，配管尺寸Φ45、Φ38。

  - 主要设备名称：不锈钢低温长柄截止阀

    - 规格型号：DJ61F-40P DN40、DN32、DN25、DN20、DN15

    - 主体材质：不锈钢

    - 配套辅助材料：阀体CF8,承插焊连接，配管尺寸Φ45、Φ38、Φ32、Φ28、Φ22。

  - 主要设备名称：不锈钢低温全启式安全阀

    - 规格型号：DA22F-40P DN25、DN20、DN15、DN10

    - 主体材质：不锈钢

    - 配套辅助材料：阀体CF8，整定压力1.67mpa、0.88mpa，配进出口接头，承插焊连接，进口接管配管尺寸Φ32、Φ28、Φ22、Φ15。

  - 主要设备名称：氧气压力表

    - 规格型号：YQ-100

    - ‌测量范围：0-2.5MPa、0-1.6MPa

    - ‌精确度等级‌：1.6级

    - 性能要求：YO-100氧气压力表专门设计用于测量氧气介质，严禁接触油脂类物质，以避免与氧气发生反应，产生安全隐患。

  - 主要设备名称：压力液位监测装置

    - 规格型号：BS61

    - ‌测量范围：氧气液位、气相压力、液相重量

    - ‌精确度等级‌：1.6级

    - 性能要求：可实时在线通过手机查看储罐压力、液位及高低压差。

  - 主要设备名称：氧气分气缸

    - 规格型号：2个φ89接口，6个φ45接口（定制与原有管道接驳）

    - 主体材质：不锈钢

    - 性能要求：起气体分流，缸体钢板厚度≥5mm；氧气分气缸设置进气口数量≥2个,出气口数量≥6个；氧气分气缸支持最大工作压力≥1.0Mpa；

- 气体汇流排中心站设备及配件

  - 2.1.主要设备名称：氧气手动汇流排

  - 2.2.规格型号：10+10瓶组、5+5瓶组

  - 2.3.主体材质：铜

  - 2.4.配套辅助材料：汇流排支架、氧气瓶固定架，高压金属软管、减压阀、减压阀前后压力表

  - 2.5.产品技术要求：

    - 2.5.1.氧气汇流排的固定支架采用碳钢材质设计，表面防腐处理，与铜管采用绝缘设计；

    - 2.5.2.气瓶连接管采用不锈钢高压金属软管与汇流排上的直角阀连接；

    - 2.5.3.氧气汇流排的通断控制方式：氧气手动汇流排（5+5瓶组）采用手动控制；氧气自动汇流排（10+10瓶组）采用自动动控制。

    - 2.5.4.主供气瓶氧气消耗完后：氧气自动汇流排（10+10瓶组）系统自动切换至备用侧使用；氧气手动汇流排（5+5瓶组）手动切换至备用侧使用。

    - 2.5.5.配套的主管、直角阀、高压截止阀均采用品质不低于黄铜材质生产设计；

    - 2.5.6.氧气汇流排为工厂成品交付，不允许采用现场散件拼装组合；

    - 2.5.7.内置气体过滤器，可有效过滤气体中的尘埃；

    - 2.5.8.依CGA4.1及 ISO 15001标准脱脂清洗，氧气适用全系统通过耐压测试，安全可靠；

  - 2.6.二氧化碳电加热器：与现有设备配套

  - 2.7.汇流排前端总管过滤器：与现有设备配套

  - 2.8.高压金属软管（氧气）：不锈钢金属软管(带防逆阀)；长度：914mm；侧接头尺寸：G5/8；使用介质：氧气；要求：需与原有设备匹配。

  - 2.9.高压金属软管（二氧化碳、氮气）：不锈钢金属软管(带防逆阀)；长度：914mm；侧接头尺寸：G5/8、CGA540；使用介质：二氧化碳、氮气；要求：需与原有设备匹配。

  - 2.10.双头扳手带表过气管：不锈钢金属软管；长度：1500mm；侧接头尺寸：G5/8；使用介质：氧气；要求：带压力表、配置扳手。

- 医用真空吸引中心站设备及配件

  - 3.1.主要设备名称：油润式真空泵

    - 3.1.1.电机功率：7.5kW/台、5.5kW/台、1.5kW/台

    - 3.1.2.抽气量：300m³/h/台、200m³/h/台、65m³/h/台

    - 3.1.3.配套辅助设备：DN50真空电磁阀，DN32真空电磁，DN50止回阀，DN32止回阀，真空细菌过滤器，0.6m³真空罐（简单压力容器），30L集污罐

  - 3.2.主要设备名称：水环式真空泵

    - 3.2.1.电机功率：11kW/台

    - 3.2.2.抽气量：400m³/h/台

    - 3.2.3.配套辅助设备：DN80真空电磁阀，DN80止回阀，真空细菌过滤器，真空罐，集污罐，不锈钢汽水分离器1台。

  - 3.3.主要设备名称：侧流式真空泵

    - 3.3.1.电机功率：5.5kW/台

    - 3.3.2.抽气量：500m³/h/台

    - 3.3.3.配套辅助设备：与现有中心站设备配套功能件，包含不限于：真空细菌过滤器，污物分离罐，电器控制部件1台。

  - ▲3.4.从中心吸引站排气口排放的空气，每立方米细菌数量≤11个。（须提供医疗器械检测中心出具的检验报告）

  - 3.5.主要设备名称：负压控制柜

    - 3.5.1.主要设备规格：3×11KW、2×11KW、3×5.5KW、2×1.5KW

    - 3.5.2.信号响应时间≤5s；

    - 3.5.3.启动电流≤1.5-3.0（A）；

    - 3.5.4.在启动真空泵或其他电器元件时采用平滑启动方式，避免电涌对设备造成损坏；

    - 3.5.5.采用可编程控制原理设计，具有声光报警功能，具有系统故障提示；

    - 3.5.6.具有定时开机及停机控制功能；

    - 3.5.7.具有启动过载、电流不平衡、缺相、过电压等保护功能；

    - 3.5.8.支持接入医院智慧化管理系统；

    - ▲3.5.9.绝缘电阻≥80M（须提供医疗器械检测中心出具的检验报告）；

    - ▲3.5.10. 负压控制柜须符合GB9706.1<医用电气设备>第一部分 安全通用要求的规定（须提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告）

  - 3.6.主要设备名称：不锈钢真空罐

    - 3.6.1.规格型号：C2.0m³/-0.1、C1.0m³/-0.1、C0.6m³/-0.1

    - 3.6.2.主体材质：不锈钢

    - 3.6.3.性能要求：立式安装，起气体分流，支持最大工作压力≥-0.1Mpa；罐体上焊缝采用埋弧自动工艺焊接；罐体上配有配套使用的压力表；罐底配置排污阀，污物通过排污阀排出；罐体基座与基础采用地脚螺栓固定方式连接。

  - 3.7.主要配件名称：空气开关（配电箱内用）DZ47s-D40A

  - 3.8.主要配件名称：接触式继电器CJX2S-3210

  - 3.9.主要配件名称：医用真空细菌过滤器滤芯F1650MV

  - 3.10.主要配件名称：信号采集压力传感器ZSE40A-01-R-M0～-101.3kPa 12～24VDC

- 医用空气系统中心站设备及配件

  - 4.1.主要设备名称：无油涡旋式空气压缩机

    - 4.1.1.电机功率：3.7kW/台、5.5kW/台

    - 4.1.2.排气量：0.40m3/min/台、0.59m3/min/台

    - 4.1.3.配套辅助设备：空气罐、后置处理设备冷冻式干燥机、四级过滤器、配套撬装机座等

    - 4.1.4.空气压缩机集成控制，可自动、手动切换，工作状态运行指示，超压、欠压声光报警

    - 4.1.5.空气压缩机技术参数要求:内置隐藏式30L储气罐，并标配电子排水阀。拥有CLASS 0级国际无油认证，采用全电脑控制，具备数据记录和监控，服务计划，自动重启功能静音、微振动提供舒适的作业空间，即使夜间运转也无需担心影响环境。

  - 4.2.主要设备名称：无油旋齿空气压缩机

    - 电机功率：22kW/台、30kW/台

    - 排气量：3.24m3/min/台、4.42m3/min/台

    - 配套辅助设备：空气罐、后置处理设备冷冻式干燥机、四级过滤器、配套撬装机座等

    - 空气压缩机集成控制，可自动、手动切换，工作状态运行指示，超压、欠压声光报警

    - 空气压缩机技术参数要求:内置隐藏式储气罐，并标配电子排水阀。拥有CLASS 0级国际无油认证，采用全电脑控制，具备数据记录和监控，服务计划，自动重启功能静音、微振动提供舒适的作业空间，即使夜间运转也无需担心影响环境。

  - 4.3.主要设备名称：吸附式干燥机

    - 工况处理流量：1.35m³/min、3.6m³/min、 5.4m³/min

    - 最大工作压力：≥13bar/台

    - 压力露点-20℃，数字控制器显示

  - 4.4.主要设备名称：不锈钢空气罐

    - 规格型号：C3.0m³/1.0、C2.0m³/1.0、C1.0m³/1.0、C0.6m³/1.0

    - 主体材质：不锈钢

    - 性能要求：立式安装，起气体分流，支持最大工作压力≥-0.1Mpa；罐体上焊缝采用埋弧自动工艺焊接；罐体上配有配套使用的压力表；罐底配置排污阀，污物通过排污阀排出；罐体基座与基础采用地脚螺栓固定方式连接。

  - 4.5.主要设备名称：空气减压装置

    - 名称、型号:气量100m3/h、 气量200m3/h、气量300m3/h

    - 输入压力：0.5-1.0Mpa

    - 输出压力：0.355-0.8MPa（可调）

    - 材质：06Cr19Ni10 无缝不锈钢

    - 工艺要求：包含气密性、耐压试验，脱脂处理，配阀门管件。

    - 配置：外壳采用冷轧板喷塑处理，管道及管件均进行脱脂及耐压试验，能满足对接件强度要求和防静电要求，而且全部禁油，带安全泄压装置

    - 产品技术要求：采用双路供气设计，双路独立减压；采用箱式结构设计；显示方式采用机械压力表显示设计；空气稳压箱能够分别显示减压前和减压后的压力，压力表精度≥1.6级；空气稳压箱减压阀为弹簧薄膜式结构，全纯铜材质设计；空气稳压箱减压阀后均设置有安全阀，安全阀起跳压力可调范围：0.5-1.0（Mpa）。

  - 4.6.主要配件名称：自动排水阀（空气罐下安装）DN20

  - 4.7.主要材料名称：电缆

    - 4.7.1.规格型号：4×25+1电缆、4×10+1电缆、4×4+1电缆

    - 4.7.2.主体材质：铜

    - 4.7.3.配套辅料：线缆桥架50×100、线缆套管φ50。

- 气体管道及配件

  - 5.1.主要材料名称：医用不锈钢无缝钢管

  - 5.1.1.输送介质：氧气、空气

  - 5.1.2.规格型号：Φ45×2.5、Φ38×2.5、Φ58×2、Φ42×2、Φ32×2、Φ28×2、Φ22×2、Φ14×1、Φ12×1、Φ10×1、Φ8×1（按米报价）

  - 5.1.3.使用材质：医用不锈钢无缝钢管（06Cr19Ni10）

  - 5.1.4.连接方式：氩弧焊接

    - 5.1.5.工艺要求：氧气管道符合标准：GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》中所有要求；

  - 5.2.主要材料名称：医用无缝紫铜管

    - 5.2.1.输送介质：氧气、空气

    - 5.2.2.规格型号：Φ42×2、Φ32×2、Φ22×2、Φ14×1、Φ12×1、Φ10×1、Φ8×1（按米报价）

    - 5.2.3.使用材质：医用无缝紫铜管（TP2）

    - 5.2.4.连接方式：气体保护焊。

  - 5.3.主要材料名称：复合PU软管

    - 5.3.1.输送介质：氧气、空气

    - 5.3.2.规格型号：Φ12、Φ10、Φ8（按米报价）

    - 5.3.3.使用材质：高强度复合PU软管

    - 5.3.4.连接方式：软管铜三通管卡固定。

    - 5.3.5.使用部位：生命支持区域吊塔、吊桥待设备。

    - ▲5.4.氧气管道接地电阻≤5Ω（须提供医疗器械检测中心出具的检验报告）；

    - ▲5.5.氧气管道最远管道压力损失为0（须提供医疗器械检测中心出具的检验报告）；

    - ▲5.6.氧气管道系统小时泄漏率≤0.01%（须提供医疗器械检测中心出具的检验报告）；

- 管路控制设备及配件

  - 6.1.主要材料名称：球阀

    - 6.1.1.规格：DN32、DN25、DN20、DN15、病房维修阀（耐压≥21公斤/平方厘米）

    - 6.1.2.主要材质：铜

    - 6.1.3.管道阀门与支架接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀，管道阀门脱脂、气密性试验、压力试验及吹扫要求，含支架除锈刷漆、管道颜色等内容

    - 6.1.4.管道阀门消毒、试验、支架制作安装、套管（综合考虑）制作安装等：均满足规范及招标文件要求

    - 6.1.5.产品技术要求：所有的管道阀门均按脱脂工艺严格去油脱脂、清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。

  - 6.2.主要设备名称：二级稳压箱

    - 6.2.1.输送介质：氧气、空气

    - 6.2.2.输出流量规格：20 m³/h、50 m³/h

    - 6.2.3.主要材质：不锈钢06Cr19Ni10

    - 6.2.4.输入压力范围：0.5-1.0Mpa；输出压力：0.355-0.55MPa（可调）

    - 6.2.5.工艺要求：包含气密性、耐压试验，脱脂处理，配阀门管件

    - 6.2.6.配置：外壳采用冷轧板喷塑处理，管道及管件均进行脱脂及耐压试验，能满足对接件强度要求和防静电要求，而且全部禁油，带安全泄压装置

    - 6.2.7.产品技术要求：采用双路供气设计；采用箱式结构设计；显示方式采用机械压力表显示设计；能够分别显示减压前和减压后的压力，压力表精度≥1.6级；减压阀为弹簧薄膜式结构，全纯铜材质设计；减压阀后均设置有安全阀，安全阀起跳压力可调：0.5-1.0（Mpa）。

  - 6.3.主要设备名称：氧气计量装置

    - 6.3.1.流量范围规格：0～200L/min、0～300L/min

    - 6.3.2.显示方式：LED 数字显示可显示瞬时流量和总量

    - 6.3.3.安装方式：壁挂式（安装于护士站附近）

    - 6.3.4.产品技术要求：监测精度优于±（2.0+0.5FS）%；最大正常工作压力≤1.0MPa；正常工作温度范围不小于-10～+55（℃）；氧气流量计可显示瞬时流量和累计总量，要求相关数据信息连接到医院控制机房，可远程监测、抄表；氧气流量计支持接入医院智慧化管理系统。

  - 6.4.主要配件名称：管道支架一，碳钢（固定Φ22～Φ58管道）

  - 6.5.主要配件名称：管道支架二，碳钢（固定Φ8～Φ14管道）

  - 6.6.主要配件名称：减压器前后截止阀（与现有设备配套）

  - 6.7.主要配件名称：气体减压器与现有设备配套（包含减压阀密封、阀门垫、压力表垫）

  - 6.8.主要配件名称：维修阀密封垫与现有设备配套

  - 6.9.主要配件名称：终端密封垫与现有设备配套

  - 6.10.主要配件名称：原有气体管路查漏，针对现有各病区走廊医气管道泄漏查找，并焊接密封

## 7.医用气体报警系统

    - 7.1.监测内容：使用三气时的各项数值

    - 7.2.显示方式：数字显示

    - 7.3.安装方式：壁挂式（安装于护士站附近）

    - 7.4.产品技术要求：正常工作环境温度适宜范围不小于-20℃～50℃；

    - 7.5.压力监护装置采用箱式机构设计；

    - 7.6.通过压力监护装置可实时在线监测氧气、吸引、空气压力值，可用于分析气体运行的峰值、对中心供气设备的启动运行进行分配；支持接入医院智慧化管理系统；

## 8.病房设备带及配件

  - 8.1.主要设备名称：铝合金设备带

    - 8.1.1.材质：铝合金

    - 8.1.2.材质厚度：≥1.8mm

    - 8.1.3.产品技术要求：设备带宽度210mm±3％，厚度（离墙面高度）60mm±3％

    - 8.1.4.设备带表面整体喷塑，颜色由院方选择；设备带腔体结构为三腔分离设计，保证安装气体系统与强电系统与弱电系统三者隔离；

    - ▲8.1.5.铝合金设备带须符合GB9706.1<医用电气设备>第一部分 安全通用要求的规定（须提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告）。

  - 8.2.主要设备名称：一体化床头灯带

    - 8.2.1.规格1：冷光和暖光一体化床头灯带，含两位两开大板开关和床头灯灯罩

    - 8.2.2.规格2：冷光或暖光一体化床头灯带，含大板开关和床头灯灯罩

    - 8.2.3.综合报价含床头灯、灯罩、电源开关、电源线以及其他辅材

    - 8.2.4.床单元照明灯内嵌在设备带内，应为一体化灯带，灯管为LED灯，功率≤10W

  - 8.3.主要设备名称：漏电保护器与接地端子

    - 8.3.1.额定电流 16A 、20A

    - 8.3.2.每条设备带上配置至少1个漏电保护器和至少一个接地端子

    - 8.3.3.技术要求：（与现有种类设备带配套）NL18-20，额定电流 20A

  - 8.4.主要材料名称：电源线及穿线管

    - 8.4.1.材质：铜芯电缆

    - 8.4.2.规格：BV-4mm²、BV-2.5mm²、BV-1.5mm²、

    - 8.4.3.敷设方式、部位：综合考虑

    - 8.4.4.电压等级(kV)：符合相关制造标准要求

    - 8.4..5.含电缆穿越隔墙、楼板填防火堵料封堵费用

    - 8.4.6.穿线管规格：Φ16穿线管应具备良好的阻燃性和抗压性，使用铁质或钢质穿线管，与铝合金设备带可用少量PVC管或黄蜡管；

  - 8.5.主要设备名称：美标医气终端

    - 8.5.1.材质：黄铜

    - 8.5.2.使用介质：氧气、吸引、空气

    - 8.5.3.连接方式：氧焊焊接，铜管密封

    - 8.5.4.产品技术要求：终端主体材质（包含底座、阀芯、快速插拔机构）采用全金属结构设计；

    - 8.5.4.1终端底座设置有自动维修阀门，插座取下维修时终端自动密封；

    - 8.5.4.2终端支持在不打开设备带面板的情况下即可取下插座维修；

    - 8.5..4.3进气管可 360°旋转，安装配管方便；

    - 8.5..4.4符合ISO 9170-1 YY 0801.1 和DIN 13620-2，有ISO9001和ISO 13485质量体系认证；

    - 8.5..4.5符合美国NFPA99，UL认证；

    - 8.5..4.6终端具有三重防误插设计，通过接口形式、颜色、文字标识的差异防止不同气体插头与终端的混插。

  - 8.6.主要设备名称：德标医气终端

    - 8.6.1.材质：黄铜

    - 8.6.2.使用介质：氧气、吸引、空气、二氧化碳、笑气、氮气、射流式废气排放终端

    - 8.6.3.连接方式：氧焊焊接，铜管密封，螺纹连接等

    - 8.6.4.产品技术要求：主材采用优质铜材料，优质不锈钢弹簧，进口密封元件。

    - 8.6..4.1符合EN737-1:1998和DIN 13620-2通过CE认证，ROHS防止重金属超标的官方检测报告.防止细菌滋生(抑菌).提供权威机构出具的检测报告；

    - 8.6.4.2  10万次插拨无泄漏,提供权威机构出具有检测报告.

    - 8.6.4.3通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证；

    - 8.6.4.4通过ISO9001:2001国际质量管理体系认证；

    - 8.6.4.5具备通，断，拨三段式状态终端采用: 泄压式保护安全销，双滑杆+钢珠的插嘴夹设计，双层锁定二次插拨，杜绝二次插头由于气体终端内部压力以及插嘴夹锁止失效造成弹飞伤人的情况；

    - 8.6.4.6除密封件外,其他所有零件均为全金属结构,强度可靠.自带检修阀，可独立带气维修，维修更加方便快捷压盖式设计，带脱卸保护装置，产品使用安全可靠；

    - 8.6..4.7采用ISO32颜色标准识别气体，不同插口形状，颜色及文字加以标识，方便客户辨别，安全使用。

    - 8.6.4.8多种进气方式，有90度铜管，180度铜管，90度DISS，90度软管接头，安装方便。

## 9.多媒体呼叫系统交互管理主机

  - 9.1.主要设备名称：多媒体交互管理主机

    - 9.1.1.可连接床位数：≥50床

    - 9.1.2.主控管理主机功能：

    - 9.1.2.1.双向对讲与HIS系统对接，主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息

    - 9.1.2.2.主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、卫生间分机等设备，总线接口负载能力≥200W

    - 9.1.2.3.支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示

    - 9.1.2.4.支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备

    - 9.1.2.5.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口

    - 9.1.2.6.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响

    - 9.1.2.7.主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置

    - 9.1.2.8.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统

  - 9.2.多媒体呼叫系统服务器

    - 9.2.1.CPU主频≥ 1.7G 六核及以上

    - 9.2.2.内存≥64G，DDR4 2666MHz及其以上

    - 9.2.3.硬盘≥2个1T，机械硬盘7200转及其以上（使用双硬盘做RAID镜像），至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区），可扩展

    - 9.2.4.USB：2.0接口≥2个，3.0接口≥2个

    - 9.2.5.电源：≥550W双电源

    - 9.2.6.操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版及以上

    - 9.2.7.运行平台：.NET Framework 4.5，SQL SERVER 2012 R2， IIS 8等

  - 9.3.多媒体呼叫系统医护主机

    - 9.3.1.主要设备名称：多媒体医护主机

    - 9.3.2.≥10英寸液晶显示屏，触摸操作+实体按键

    - 9.3.3.医护主机功能：

    - 9.3.3.1.采用LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置

    - 9.3.3.2.手柄具备磁吸功能，高可靠性，便于日常清洁擦拭

    - 9.3.3.3.主机可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式

    - 9.3.3.4.具备向某一病人终端或医护值班终端发起语音呼叫功能，可进行双向对讲操作

    - 9.3.3.5.具备独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作

    - 9.3.3.6.具备显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，只标识护理级和床位号，不显示患者姓名；标准模式可以直观显示床位号码、患者姓名及护理级别等更多的信息内容

    - 9.3.3.7.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能

    - 9.3.3.8.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能

    - 9.3.3.9.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级

  - 9.4.多媒体呼叫系统值班分机

    - 9.4.1.主要设备名称：多媒体值班分机

    - 9.4.2.≥3英寸液晶显示屏，实体按键

    - 9.4.3.值班分机功能：

    - 9.4.3.1.具备接收到分机呼叫、增援请求，并支持与床头分机进行对讲功能

    - 9.4.3.2.支持与护士站医护主机进行呼叫对讲功能

    - 9.4.3.3.支持未处理呼叫进行清除操作

    - 9.4.3.4.支持对全病区床头分机进行话筒广播功能

    - 9.4.3.5.具备呼叫过滤功能，支持对不同分机类型、不同呼叫信息进行接听屏蔽设置

  - 9.5.多媒体呼叫系统管理软件

    - 9.5.1.系统软件可通过WebService、WebSocket、WebAPI、消息队列、数据库共享数据等5种方式与其他软件系统进行对接，实现系统联通、数据共享。

    - 9.5.2.信息化医护管理通讯系统具备将用户划分为4类角色功能：管理员角色、护士站角色、护士长角色、院领导角色。系统可对各角色人员模块灵活分配权限，不同角色权限配置不同的功能应用

    - 9.5.3.护士长角色的账号登录系统管理后台，可对本护理单元下的呼叫记录、各房间呼叫量、每日呼叫量、各时段呼叫量数据进行统计，为医护人员的排班提供数据参考

    - 9.5.4.院领导角色的账号登录系统管理后台，可对医院护理单元呼叫量、入住率、呼叫响应等数据进行统计，为各护理单元的医护人员分配提供数据参考

  - 9.6.多媒体呼叫系统走廊显示屏

    - 9.6..1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字

    - 9.6.2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号

    - 9.6.3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容

  - 9.7.多媒体呼叫系统液晶床头分机

    - 9.7.1.主要设备名称：液晶床头分机

    - 9.7.2.床头分机含手柄，≥7英寸液晶显示屏，触摸操作+实体按键

    - 9.7.3.床头分机功能：

    - 9.7.3.1.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。

    - 9.7.3.2.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。

    - 9.7.3.3.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。

    - 9.7.3.4.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。

    - 9.7.3.5.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。

    - 9.7.3.6.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。

    - 9.7.3.7.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。

  - 9.8.多媒体呼叫系统卫生间分机

    - 9.8.1.防水带拉绳型

    - 9.8.2.呼叫时具备声光报警提示，并在病区中有广播提示。

    - 9.8.3.具备取消按键，便于及时清除误操作。

    - 9.8.4.防护等级IPX8

  - 9.9.普通呼叫系统主机

    - 9.9.1.规格:60门、84门

    - 9.9.2.最大功耗：30W，工作电压：20V

    - 9.9.3.安装方式：护士站桌面摆放或墙面挂装

    - 9.9.4.采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效

    - 9.9.5.可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持3色标识灯指示和高级优先设定

    - 9.9.6.主机可免提通话

    - 9.9.7.实现医护人员与病人之间双向呼叫对讲

  - 9.10.普通呼叫系统走廊显示屏：

    - 9.10.1.双面多功能显示屏，可显示呼叫患者房间号、床位号、顺序号及时间等

    - 9.10.2安装方式：走廊吸顶安装或悬挂式安装

  - 9.11.普通呼叫系统床头分机：

    - 9.11.1.安装方式：设备带嵌入式安装

    - 9.11.2.最大功耗：0.6W，工作电压：20V

    - 9.11.3.具备呼叫通话、呼叫指示、呼叫清除功能，超薄平装造型设计，面板采用氧化铝拉丝工艺，永不褪色，采用插拔式呼叫开关（含手柄）

  - 9.12.呼叫手柄功能：

    - 9.12.1.具备呼叫按钮、换药按钮、取消呼叫按钮及其功能

    - 9.12.2.通过专用线缆连接至每个床头分机，方便患者卧床取用。

  - 9.13.普通呼叫系统卫生间呼叫分机

    - 9.13.1.防水带拉绳型

  - 9.14.普通呼叫系统无线卫生间紧急呼叫按钮

    - 9.14.1.无线按钮型

    - 9.14.2.可一拖五、可一拖十

  - 9.15.呼叫系统主线：规格1：RVV2*1.5mm2

    - 9.15.1.规格2：RVV2*0.75mm2

    - 9.15.2.规格3：RVV2*0.5mm2

    - 9.15.3.此项按1米综合报价，包含PVC线管、辅助材料等。

- 其他要求：

- 负责设备带的安装、调试、培训等工作，按照院方要求将设备带、各类型气口、电源插座、LED灯、呼叫器终端等物品组合安装。

- 所有项目报价均为综合报价，包含但不限于人工费、运输费、辅料费用，呼叫器终端开孔费用应包含在呼叫器终端报价中。

- 按照当前安装的各项目货物的总数量进行结算。

- 自验收合格之日起计保修期，所有货物提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

- 合同期内配备驻场维修工程师2名，负责以上项目的安装、维护及相关压力容器使用证办理等工作。

- 所有项目按照实际发生量据实结算。

- 负责设备安装后对使用科室操作培训，维修管理科室技术培训。

- 3年质保期内，提供免费维护保养及备品备件齐全。

| 序号 | 设备名称 及相关服务项 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 控价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、液氧中心站设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢低温调压阀 （法兰连接） | DY42F-40P DN40 | 1 | 套 | 15360.00 |  |
| 2 | 不锈钢低温调压阀 （螺纹连接） | DY42F-40P DN32 | 1 | 套 | 11040.00 |  |
| 3 | 不锈钢低温调压阀 （螺纹连接） | DY42F-40P DN25 | 1 | 套 | 9600.00 |  |
| 4 | 不锈钢低温调压阀 （螺纹连接） | DY42F-40P DN15 | 1 | 套 | 6240.00 |  |
| 5 | 不锈钢低温止回阀 | DH61F-40P DN25 | 1 | 套 | 770.00 |  |
| 6 | 不锈钢低温止回阀 | DH61F-40P DN40 | 1 | 套 | 1000.00 |  |
| 7 | 不锈钢低温长柄截止阀 | DJ61F-40P DN15 | 1 | 套 | 385.00 |  |
| 8 | 不锈钢低温长柄截止阀 | DJ61F-40P DN20 | 1 | 套 | 449.00 |  |
| 9 | 不锈钢低温长柄截止阀 | DJ61F-40P DN25 | 1 | 套 | 513.00 |  |
| 10 | 不锈钢低温长柄截止阀 | DJ61F-40P DN32 | 1 | 套 | 642.00 |  |
| 11 | 不锈钢低温长柄截止阀 | DJ61F-40P DN40 | 1 | 套 | 834.00 |  |
| 12 | 不锈钢低温全启式安全阀 | DA22F-40P DN10 | 1 | 套 | 520.00 |  |
| 13 | 不锈钢低温全启式安全阀 | DA22F-40P DN15 | 1 | 套 | 780.00 |  |
| 14 | 不锈钢低温全启式安全阀 | DA22F-40P DN20 | 1 | 套 | 910.00 |  |
| 15 | 不锈钢低温全启式安全阀 | DA22F-40P DN25 | 1 | 套 | 1040.00 |  |
| 16 | 0～1.6MPa氧气压力表（径向） | YQ-100 | 1 | 套 | 128.00 |  |
| 17 | 0～2.5MPa氧气压力表（径向） | YQ-100 | 1 | 套 | 128.00 |  |
| 18 | 压力液位监测装置 | BS61 | 1 | 套 | 3852.00 |  |
| 19 | DN40不锈钢法兰 | DN40 | 1 | 件 | 110.00 |  |
| 20 | DN40铜法兰 | DN40 | 1 | 件 | 128.00 |  |
| 21 | 氧气分气缸 | 2个φ89接口，6个φ45接口（定制与原有管道接驳） | 1 | 套 | 10914.00 |  |
| 22 | DN40聚四氟乙烯垫 | 1.材质：F-4 2.尺寸： Φ85×Φ40×4 Φ70×Φ32×4 Φ70×Φ25×4 Φ41×Φ18×4 3.用于低温截止阀 | 1 | 件 | 192.00 |  |
| 23 | 真空规管 | 液氧罐专用DV-5M | 1 | 件 | 3510.00 |  |
| 二、气体汇流排中心站设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气自动汇流排 | 10+10瓶组 | 1 | 套 | 104000.00 |  |
| 2 | 氧气手动汇流排 | 5+5瓶组 | 1 | 套 | 44540.00 |  |
| 3 | 汇流排支架 | 碳钢 | 1 | 套 | 256.00 |  |
| 4 | 氧气瓶固定架 | 碳钢 | 1 | 件 | 256.00 |  |
| 5 | 高压金属软管（氧气） | 型号：不锈钢金属软管(带防逆阀) 长度：914mm 侧接头尺寸：G5/8 使用介质：氧气 要求：需与原有设备匹配 | 1 | 根 | 650.00 |  |
| 6 | 高压金属软管（二氧化碳、氮气） | 型号：不锈钢金属软管(带防逆阀) 长度：914mm 侧接头尺寸：G5/8、CGA540 使用介质：二氧化碳、氮气 要求：需与原有设备匹配 | 1 | 根 | 780.00 |  |
| 7 | 双头扳手带表过气管 | 型号：不锈钢金属软管 长度：1500mm 侧接头尺寸：G5/8 使用介质：氧气 要求：带压力表、配置扳手 | 1 | 根 | 754.00 |  |
| 8 | 汇流排用减压阀 | 黄铜材质 | 1 | 个 | 1926.00 |  |
| 9 | 二氧化碳电加热器 | 与现有设备配套 | 1 | 套 | 5000.00 |  |
| 10 | 汇流排前端总管过滤器 | 与现有设备配套 | 1 | 套 | 3200.00 |  |
| 三、医用真空吸引中心站设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油润式旋片真空泵 | 7.5kW 抽气量300m3/h | 1 | 套 | 35952.00 |  |
| 2 | 油润式旋片真空泵 | 5.5kW 抽气量200m3/h | 1 | 套 | 32100.00 |  |
| 3 | 油润式旋片真空泵 | 1.5kW 抽气量65m3/h | 1 | 套 | 28350.00 |  |
| 4 | 水环式真空泵 | 2BV5131-11KW 抽气量400m3/h | 1 | 台 | 37500.00 |  |
| 5 | 侧流式真空泵 | 5.5KW 抽气量500m3/h | 1 | 台 | 19260.00 |  |
| 6 | 负压控制柜（PLC控制、图像显示、触摸屏） | 3×11KW | 1 | 台 | 21060.00 |  |
| 7 | 负压控制柜（PLC控制、图像显示、触摸屏） | 2×11KW | 1 | 台 | 16200.00 |  |
| 8 | 负压控制柜（PLC控制、图像显示、触摸屏） | 3×5.5KW | 1 | 台 | 20800.00 |  |
| 9 | 负压控制柜（PLC控制、图像显示、触摸屏） | 2×1.5KW | 1 | 台 | 17700.00 |  |
| 10 | 真空电磁阀 | DN80 | 1 | 只 | 3250.00 |  |
| 11 | 真空电磁阀 | DN50 | 1 | 只 | 2600.00 |  |
| 12 | 真空电磁阀 | DN32 | 1 | 只 | 1560.00 |  |
| 13 | 真空止回阀 | DN80 | 1 | 只 | 770.00 |  |
| 14 | 真空止回阀 | DN50 | 1 | 只 | 642.00 |  |
| 15 | 真空止回阀 | DN32 | 1 | 只 | 128.00 |  |
| 16 | 医用真空细菌过滤器 | 气量大于800m3/h | 1 | 支 | 20094.00 |  |
| 17 | 医用真空细菌过滤器 | 气量大于500m3/h | 1 | 支 | 15793.00 |  |
| 18 | 医用真空细菌过滤器 | 气量大于110m3/h | 1 | 支 | 6900.00 |  |
| 19 | 不锈钢汽水分离器 | L=800（符合水循环、沉淀、置换、降温） | 1 | 台 | 20939.40 |  |
| 20 | 不锈钢真空罐 | C2.0m³/-0.1 | 1 | 台 | 28000.00 |  |
| 21 | 不锈钢真空罐 | C1.0m³/-0.1 | 1 | 台 | 14124.00 |  |
| 22 | 不锈钢真空罐 | C0.6m³/-0.1 | 1 | 台 | 10272.00 |  |
| 23 | 集污罐 | 30L(含液位观察窗) | 1 | 支 | 3500.00 |  |
| 24 | 一体式撬装钢平台 | 主气源设备及辅助设备装配式设计、模块化安装、工厂定制 | 1 | 套 | 7700.00 |  |
| 25 | 负压机配电箱 | Pe=5KW 输出二路供电 | 1 | 台 | 6300.00 |  |
| 26 | 电缆 | 4×16+1电缆 | 1 | 米 | 110.00 |  |
| 27 | 电缆 | 4×6+1电缆 | 1 | 米 | 44.00 |  |
| 28 | 线缆桥架 | 50×100 | 1 | 米 | 30.80 |  |
| 29 | 线缆套管 | φ50 | 1 | 米 | 21.00 |  |
| 30 | 空气开关（配电箱内用） | DZ47s-D40A | 1 | 个 | 82.50 |  |
| 31 | 接触式继电器 | CJX2S-3210 | 1 | 支 | 135.00 |  |
| 32 | 医用真空细菌过滤器滤芯 | F1650MV | 1 | 支 | 2040.00 |  |
| 33 | 信号采集压力传感器 | ZSE40A-01-R-M 0～-101.3kPa 12～24VDC | 1 | 套 | 2250.00 |  |
| 34 | 机械密封 | 用于5.5kW侧流式真空泵 | 1 | 套 | 1500.00 |  |
| 35 | 轴承 | 用于5.5kW侧流式真空泵 | 1 | 套 | 550.00 |  |
| 36 | 压缩室叶轮 | 用于5.5kW侧流式真空泵 | 1 | 件 | 1500.00 |  |
| 37 | 接线柱 | 用于5.5kW侧流式真空泵 | 1 | 件 | 250.00 |  |
| 38 | 1.1KW不锈钢离心泵（排污泵） | YE2-80M-2 | 1 | 台 | 3000.00 |  |
| 四、医用压缩空气中心站设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无油涡旋式空气压缩机 | SF4,电机功率：3.7KW ,10bar | 1 | 套 | 125000.00 |  |
| 2 | 无油涡旋式空气压缩机 | SF6,电机功率：5.5KW,10bar | 1 | 套 | 165000.00 |  |
| 3 | 无油旋齿空气压缩机 | ZT22,电机功率：22KW，10bar | 1 | 套 | 379520.00 |  |
| 4 | 无油旋齿空气压缩机 | ZT30,电机功率：30KW，8.6bar | 1 | 套 | 456560.00 |  |
| 5 | 冷冻式干燥机 | 处理量：1.8m³/min | 1 | 套 | 13200.00 |  |
| 6 | 吸附式干燥机 | 无热吸附式干燥机CD25 1.35m³/min | 1 | 套 | 26680.00 |  |
| 7 | 吸附式干燥机 | 无热吸附式干燥机CD60 3.6m³/min | 1 | 套 | 30532.00 |  |
| 8 | 吸附式干燥机 | 无热吸附式干燥机CD90 5.4m³/min | 1 | 套 | 33100.00 |  |
| 9 | 四级过滤器 | DD7+/PD7+/PDp7+/QD7+ | 1 | 组 | 1800.00 |  |
| 10 | 四级过滤器 | DD25+/PD25+/PDp25+/QD25+ | 1 | 组 | 2250.00 |  |
| 11 | 四级过滤器 | DD75+/PD75+/PDp75+/QD75+ | 1 | 组 | 3210.00 |  |
| 12 | 四级过滤器 | DD110+/PD110+/PDp110+/QD110+ | 1 | 组 | 3750.00 |  |
| 13 | 不锈钢空气罐 | C3.0m³/1.0 | 1 | 台 | 36400.00 |  |
| 14 | 不锈钢空气罐 | C2.0m³/1.0 | 1 | 台 | 28248.00 |  |
| 15 | 不锈钢空气罐 | C1.0m³/1.0 | 1 | 台 | 14124.00 |  |
| 16 | 不锈钢空气罐 | C0.6m³/1.0 | 1 | 台 | 10272.00 |  |
| 17 | 撬装机座 | / | 1 | 套 | 11299.00 |  |
| 18 | 空压机配电箱 | Pe=15KW 输出三路供电 | 1 | 台 | 8840.00 |  |
| 19 | 空气减压装置 | 气量100m3/h | 1 | 台 | 10272.00 |  |
| 20 | 空气减压装置 | 气量200m3/h | 1 | 台 | 15408.00 |  |
| 21 | 空气减压装置 | 气量300m3/h | 1 | 台 | 25680.00 |  |
| 22 | 自动排水阀（空气罐下安装） | DN20 | 1 | 台 | 642.00 |  |
| 23 | 电缆 | 4×25+1电缆 | 1 | 米 | 205.00 |  |
| 24 | 电缆 | 4×10+1电缆 | 1 | 米 | 87.00 |  |
| 25 | 电缆 | 4×4+1电缆 | 1 | 米 | 38.00 |  |
| 五、气体管道及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用不锈钢无缝钢管 | φ45×2.5（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 154.70 |  |
| 2 | 医用不锈钢无缝钢管 | φ38×2.5（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 106.60 |  |
| 3 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ58×2（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 139.00 |  |
| 4 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ42×2（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 93.00 |  |
| 5 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ32×2（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 86.00 |  |
| 6 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ28×2（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 80.00 |  |
| 7 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ22×2（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 58.00 |  |
| 8 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ14×1（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 33.00 |  |
| 9 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ12×1（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 32.50 |  |
| 10 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ10×1（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 28.00 |  |
| 11 | 医用不锈钢无缝钢管 | Φ8×1（06Cr19Ni10） | 1 | 米 | 27.00 |  |
| 12 | 医用无缝紫铜管 | Φ42×2（TP2） | 1 | 米 | 313.00 |  |
| 13 | 医用无缝紫铜管 | Φ32×2（TP2） | 1 | 米 | 235.00 |  |
| 14 | 医用无缝紫铜管 | Φ22×2（TP2） | 1 | 米 | 158.00 |  |
| 15 | 医用无缝紫铜管 | Φ14×1（TP2） | 1 | 米 | 54.00 |  |
| 16 | 医用无缝紫铜管 | Φ12×1（TP2） | 1 | 米 | 42.00 |  |
| 17 | 医用无缝紫铜管 | Φ10×1（TP2） | 1 | 米 | 38.00 |  |
| 18 | 医用无缝紫铜管 | Φ8×1（TP2） | 1 | 米 | 30.00 |  |
| 19 | 复合PU软管 | Φ12 | 1 | 米 | 18.00 |  |
| 20 | 复合PU软管 | Φ10 | 1 | 米 | 16.00 |  |
| 21 | 复合PU软管 | Φ8 | 1 | 米 | 14.00 |  |
| 22 | 软管铜三通 | 直径12 | 1 | 件 | 25.00 |  |
| 23 | 管卡（带旋钮手柄） | 直径12 | 1 | 件 | 2.50 |  |
| 六、管路控制设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | DN32（符合Q11F-21T规范） | 1 | 个 | 285.00 |  |
| 2 | 球阀 | DN25（符合Q11F-21T规范） | 1 | 个 | 250.00 |  |
| 3 | 球阀 | DN20（符合Q11F-23T规范） | 1 | 个 | 215.00 |  |
| 4 | 球阀 | DN15（符合Q11F-23T规范） | 1 | 个 | 142.00 |  |
| 5 | 病房维修阀 | 符合Q11F-22T规范 | 1 | 个 | 105.00 |  |
| 6 | 氧气稳压箱 | 输出流量规格1≥ 20 m³/h | 1 | 个 | 5200.00 |  |
| 7 | 氧气稳压箱 | 输出流量规格2≥ 50 m³/h | 1 | 个 | 5800.00 |  |
| 8 | 空气稳压箱 | 输出流量规格≥50 m³/h | 1 | 个 | 5800.00 |  |
| 9 | 压力监测报警装置 | 数显三气 | 1 | 个 | 9800.00 |  |
| 10 | 氧气计量装置 | 流量范围规格1：0～300L/min | 1 | 个 | 3300.00 |  |
| 11 | 氧气计量装置 | 流量范围规格2：0～200L/min | 1 | 个 | 2700.00 |  |
| 12 | 管道支架一 | 碳钢（固定Φ22～Φ58管道） | 1 | 套 | 45.00 |  |
| 13 | 管道支架二 | 碳钢（固定Φ8～Φ14管道） | 1 | 套 | 30.00 |  |
| 14 | 减压器前后截止阀 | Φ12（与现有设备配套） | 1 |  | 87.00 |  |
| 15 | 气体减压器 | 10-567（与现有设备配套） | 1 | 只 | 2340.00 |  |
| 16 | 二级减压箱密封套件 | 与现有设备配套（包含减压阀密封、阀门垫、压力表垫） | 1 | 台 | 160.00 |  |
| 17 | 维修阀密封垫 | 与现有设备配套. | 1 | 床 | 20.00 |  |
| 18 | 终端密封垫 | 与现有设备配套.. | 1 | 床 | 24.00 |  |
| 19 | 原有气体管路查漏 | 针对现有各病区走廊医气管道泄漏查找，并焊接密封 | 1 | 处 | 40.00 |  |
| 七、病房设备带及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金设备带 | 宽、厚、材质厚：210×60×1.8mm | 1 | 米 | 270.00 |  |
| 2 | 下墙装饰罩 | 60×40 | 1 | 米 | 60.00 |  |
| 3 | 医用电源插座 | 5孔插座（国标10A） | 1 | 个 | 25.00 |  |
| 4 | 医用电源插座 | 3孔插座（国标16A） | 1 | 个 | 30.00 |  |
| 5 | 医用吊塔专用插座（根据吊塔型号配选） | WF-9.1R4 | 1 | 个 | 48.00 |  |
| 6 | 医用电源插座 | 5+5+5孔插座（国标10A） | 1 | 个 | 44.00 |  |
| 7 | 床头灯开关 | 一位大板 | 1 | 个 | 26.00 |  |
| 8 | 灯罩 | L=500（与现有种类设备带配套） | 1 | 个 | 89.00 |  |
| 9 | 一体化LED床头灯带 | 规格：冷光和暖光一体化床头灯带 | 1 | 个 | 100.00 |  |
| 10 | 一体化LED床头灯带 | 规格：冷光或暖光一体化床头灯带 | 1 | 个 | 85.00 |  |
| 11 | 漏电保护器与接地端子 | （与现有种类设备带配套）NL18-20，额定电流 20A | 1 | 个 | 70.00 |  |
| 12 | 漏电保护器与接地端子 | 额定电流 16A | 1 | 个 | 65.00 |  |
| 13 | 漏电保护器防护装置 | 86型带固定锁母 | 1 | 个 | 19.00 |  |
| 14 | 电源线 | BV-4mm² | 1 | 米 | 6.00 |  |
| 15 | 电源线 | BV-2.5mm² | 1 | 米 | 5.00 |  |
| 16 | 电源线 | BV-1.5mm² | 1 | 米 | 3.00 |  |
| 17 | PVC穿线管 | Φ16 | 1 | 米 | 5.00 |  |
| 18 | 美标氧气终端 | 带双级单向阀 终端流量10L/min | 1 | 个 | 500.00 |  |
| 19 | 美标吸引终端 | 带双级单向阀 终端流量40L/min | 1 | 个 | 500.00 |  |
| 20 | 美标空气终端 | 带双级单向阀 终端流量30L/min | 1 | 个 | 500.00 |  |
| 21 | 德标氧气终端 | 全金属结构 终端流量10L/min | 1 | 个 | 780.00 |  |
| 22 | 德标吸引终端 | 全金属结构 终端流量40L/min | 1 | 个 | 780.00 |  |
| 23 | 德标空气终端 | 全金属结构 终端流量30L/min | 1 | 个 | 780.00 |  |
| 24 | 德标二氧化碳终端 | 全金属结构 终端流量20L/min | 1 | 个 | 780.00 |  |
| 25 | 德标笑气终端 | 全金属结构 终端流量15L/min | 1 | 个 | 780.00 |  |
| 26 | 德标氮气终端 | 全金属结构 终端流量350L/min | 1 | 个 | 780.00 |  |
| 27 | 射流式废气排放终端 | 全金属结构 终端流量80L/min | 1 | 个 | 2080.00 |  |
| 28 | 二氧化碳手动接头 | 3222-CO2 | 1 | 个 | 100.00 |  |
| 八、呼叫设备及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体呼叫系统交互管理主机 | YH997S | 1 | 个 | 7800.00 |  |
| 2 | 多媒体呼叫系统服务器 | / | 1 | 个 | 7800.00 |  |
| 3 | 多媒体呼叫系统医护主机 | YH927 | 1 | 个 | 3850.00 |  |
| 4 | 多媒体呼叫系统值班分机 | YH-6217 | 1 | 个 | 2140.00 |  |
| 5 | 多媒体呼叫系统管理软件 | / | 1 | 个 | 8400.00 |  |
| 6 | 多媒体呼叫系统移动医护分机 | YHWR3 | 1 | 个 | 1070.00 |  |
| 7 | 多媒体呼叫系统无线通讯主机 | YHW82 | 1 | 个 | 3080.00 |  |
| 8 | 多媒体呼叫系统走廊显示屏 | YH-D208SA | 1 | 个 | 3080.00 |  |
| 9 | 多媒体呼叫系统液晶床头分机 | YH-6207 | 1 | 个 | 1580.00 |  |
| 10 | 多媒体呼叫系统卫生间分机 | YH-6277L | 1 | 个 | 180.00 |  |
| 11 | 普通呼叫系统主机 | 规格1:60门 | 1 | 个 | 5800.00 |  |
| 12 | 普通呼叫系统主机 | 规格1:84门 | 1 | 个 | 7200.00 |  |
| 13 | 普通呼叫系统走廊显示屏 | YH-X245K | 1 | 个 | 2200.00 |  |
| 14 | 普通呼叫系统床头分机 | YH6399P | 1 | 个 | 126.00 |  |
| 15 | 普通呼叫系统卫生间呼叫分机 | YH6089L | 1 | 个 | 126.00 |  |
| 16 | 传呼手柄线 | YH-K2 | 1 | 根 | 30.00 |  |
| 17 | 普通呼叫系统无线卫生间紧急呼叫按钮 | 一拖五 | 1 | 个 | 1000.00 |  |
| 18 | 普通呼叫系统无线卫生间紧急呼叫按钮 | 一拖十 | 1 | 个 | 1560.00 |  |
| 19 | 呼叫系统主线 | 规格1：RVV2*1.5mm2 | 1 | 米 | 4.00 |  |
| 20 | 呼叫系统主线 | 规格1：RVV2*0.75mm2 | 1 | 米 | 3.00 |  |
| 21 | 呼叫系统主线 | 规格2：RVV2*0.5mm2 | 1 | 米 | 3.00 |  |
|  |  |  | 合计 |  | 2120000 |  |
| 综合报价包含但不限于人工费、运输费、辅料费用，呼叫器面板开孔费用应包含在呼叫器报价中，设备带维修更换配件时包含原有设备带拆卸、安装、成品保护、病人调配 |  |  |  |  |  |  |

- 合同条款及合同格式

- ◆合同签订流程：

|  | 招标 |
| --- | --- |
| 1 | - 按要求制作合同Word文档版（无需签字盖章），确保合同正文及相关附件均可修改； - 将文件名以“合同编号--设备名称”格式重命名； - 合同制作完成请将所有指导性文字及批注进行删除； - 2个工作日内发至yfy_yxgck@163.com邮箱审核。 |
| 2 | 设备与信息管理部初审+二次复合完成后，统一邮箱回复修改意见： - 合同总金额＜50万元，中标单位按照修改意见逐条修改后，按要求制作5份正稿，开始正式签订合同； - 合同总金额≥50万元，中标单位按照修改意见逐条修改后，重新返回后再次审核，审核通过后交于审计科审理。 |
| 3 | 审计科审理意见出来后，审理意见返回中标单位，中标单位按要求逐条修改合同，制作5份正稿，开始正式签订合同。 |
| 4 | 合同生效，电话或者邮箱通知中标单位领取合同，办理相关手续。 |

◆每份合同必须含以下附件(按顺序附于合同正文后)：

附件1：法人身份证明书或法人代表授权书（如果有授权代表）（加盖公章）

附件2：医疗器械注册证（加盖公章）

特殊说明：若无医疗器械注册证的需放置说明（加盖公章）

附件3：配置清单（使用科室主任签字、加盖合同专用章）

附件4：技术参数（加盖合同专用章）

附件5：基本服务要求承诺函（加盖合同专用章）

附件6：代理商售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件7：厂家售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件8：培训计划（加盖合同专用章）

附件9：中标（成交）通知书（加盖合同专用章）

附件10：招标合同还需附答疑函（如果有答疑函）（加盖合同专用章）

联系电话：刘佳佳15899216100   合同审核邮箱：yfy_yxgck@163.com

新疆医科大学第一附属医院购置

（中标项目名称）

销  售  合  同

甲方（买方）：新疆医科大学第一附属医院

乙方（卖方）：

合 同 编 号：

年   月   日

销 售 合 同

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

- 项目名称、规格（型号）、数量、制造商及原产地

| 序号 | 项目名称 | 制造商 | 原产地 | 规格型号 | 单价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价合计（人民币）： |  | （小写）————------ （大写）———————— |  |  |  |

本合同为固定单价，上述合同单价为固定不变金额，合同总额按照甲方实际采购且经甲方书面验收合格的数量结合上述固定单价进行结算。包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、系统配置：详见附件

三、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

四、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自甲方需求发出之日起     天内（按甲方书面通知之日算起），将货物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

五、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在合同总金额10%中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

六、付款方式：

1、单价采购合同，货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格后，根据实际安装的各项目货物总数量计算，支付当次实际发生金额的90%，即（人民币大写：         元整，小写：￥          元），待首次验收合格之日起满     年后，经甲方再次验收合格，无息支付当次实际发生金额的10%，即人民币大写：          元整，小写：￥          元）。

2、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

3、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

七、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

八、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

九、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、在安装调试期间，因物件发生的事故及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任责任。

十、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、根据《计量法》属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十一、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十二、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十四、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十五、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十六、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十七、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方：新疆医科大学第一附属医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址：乌鲁木齐市鲤鱼山路137号 | 开户行： |
| 单位电话：0991-4362698 | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

附件1：

法人身份证明书或法人代表授权书（如果有授权代表）（加盖公章）

样本：法人代表授权书

本授权书声明：注册于             （地区名称）

的      （公司名称）          法人   （姓名、职务）     代表本公司授权销售代表  （姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就新疆医科大学第一附属医院医疗设备项目     （包号+合同编号+设备名称）    包括但不限于以下方面：谈判响应、合同签订、履行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　      年     月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：     （公司名称）

附法人及法人授权代表身份证复印件，加盖公章

附件2：

医疗器械注册证（加盖公章）

附件3：

配 置 清 单（加盖合同专用章）

（型号）        （设备名称）

设备台数：

| 标准配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 预估年用量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 增配 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

使用科室：

科室负责人（签字）：

附件4：

备品备件清单（加盖合同专用章）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 说明：质保期内免费提供以上备品备件 |  |  |  |  |  |

附件5：

技术参数（加盖合同专用章）

附件6：

基本服务要求承诺函（加盖合同专用章）

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

6.包括但不限于以上内容，根据实际招标承诺内容进行逐条列出。

（公司名称）

附件7：

代理商售后服务承诺书（加盖合同专用章）

必须包含以下内容：

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。（需提供原厂保修证明）。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。（注：以上记录将作为支付设备尾款的依据。）

附件8：

厂家售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件9：

培训计划（加盖合同专用章）

附件10：

中标（成交）通知书（加盖合同专用章）

附件11：

答疑函（加盖合同专用章）

（本合同仅作参考，最终以双方签订的合同为准）

第六章 投标文件格式

正本/或副本

****项目

项目编号：

投  标  文  件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商地址：

联系人及电话：

年 月 日

注“开标时才能启封”

目  录

（一）投 标 函

（二）法定代表人证明书

（三）法定代表人授权书

（四）投标资格证明文件

（五 ）开标一览表

（六）供应商近三年类似业绩

（七）人员配备情况

（八）依法缴纳税收承诺书

（九）供应商的资格声明

（十）无重大违法记录声明书

（十一）质量安全管理、保障承诺及方案等

（十二）关于资格的声明函

（十三）供应商《反商业贿赂承诺书》

（十四）供应商其他承诺及优惠条件

（十五）商 务、技 术 条 款 偏 离 表

（十六）中小企业声明函

（十七）招标文件其它要求的内容及供应商认为需要补充的内容

（一）投 标 函

致：   采购人

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加          招标项目，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1.我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对开标文件的解释。

2.我方提供的开标文件及资料、证照真实合法有效。

3.我方愿向你方提供与本次招标活动有关的一切真实数据或资料。

4.我方同意承担由招标文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5.我方赞同你方组织的招标小组所做出的评审和选择，同意开标小组无义务向参加招标的供应商进行任何有关评审解释的规定。

6.我方保证诚实履行合同，做到所供货物或服务货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7.我方完全同意本次开标活动并不一定以最低价中标。

8.我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

9.我方同意本响应文件的有效期为开标后 90 天；一旦成交将响应文件转为合同附件。

10.本次报价为           （大写）              。

11.与本次采购的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：               （签字）手机：

委托全权代理人：           （签字）手机：

单位全称：                   （电子签章）

签署日期：   年   月   日

（二）法定代表人证明书

致：采购人

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       供应商     的法定代表人/负责人。为                     项目名称项目签署报价文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

| 法定代表人身份证(正面） | 法定代表人身份证(反面） |
| --- | --- |

特此证明。

供应商名称： （盖公章）

日期：   年  月  日

注：1、本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

2、法定代表人请出具法定代表人证明书，委托代理人请出具法定代表人授权书。

（三）法定代表人授权书

致： 采购人  ：

本人       （ 姓名）        系        （供应商名称）        的法定代表人授权我公司  （授权代表姓名）  为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的                  （项目名称）招标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：招标、谈判、签约等。供应商代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

| 法定代表人身份证(正面） | 法定代表人身份证(反面） |
| --- | --- |

| 授权委托人身份证(正面） | 授权委托人身份证(反面） |
| --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日     期：       年    月     日

注：1、本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（四）投标资格证明文件

主要介绍公司情况及实力，并附下列资料（但不限于）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）根据所投产品提供；

（2）投标人需同时提供有效的建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并且具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（3）投标人须提供有效的中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证》(压力管道)GC2级及以上资质或中华人民共和国《特种设备制造许可证》(压力管道)GC2级及以上资质。

（4）投标人提供有效的安全生产许可证；

（5）投标人须具有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气系统、医用气体报警系统的医疗器械产品注册证

（6）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入税收违法黑名单、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标保证金缴纳凭证截图或回单并加盖公章

5.招标文件及评审办法要求的其他证明文件。

注：供应商认为有其他证明材料的，均可附后。

（五 ）开标一览表

项目名称：                                        采购项目编号：

| 投标内容 | 投标报价 | 合同履约期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年	月	日

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家及 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合报价包含但不限于人工费、运输费、辅料费用，呼叫器面板开孔费用应包含在呼叫器报价中，设备带维修更换配件时包含原有设备带拆卸、安装、成品保护、病人调配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

供应商盖章：

20    年   月    日

注：上述报价包含一切由供应商承担的费用.

- 近三年业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 供货时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有效的供货协议或供货合同复印件加盖公章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

（七）人员配备情况

（格式自拟）

（八）依法缴纳税收承诺书

致： 	（采购人）

我单位自成立至今已依法足额缴纳各项税款，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中第四项依法缴纳税收的规定。

我单位保证以上陈述真实，如有不符，视为提供虚假资料谋取中标，我单位愿承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺人（盖公章）：（供应商名称）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（九）供应商的资格声明

（采购人）           ：

关于贵方发出的采购文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年	月	日

（十）无重大违法记录声明书

（采购人）         	：

我公司参与项目名称：                  项目编号：          招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录， 符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

（十一）质量安全管理、保障承诺及方案等（内容格式自拟）

（十二）关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方20　年　月　日第  项目编号 招标公告关于“项目名称：               ”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供“项目名称：               ”项目中的招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商名称：　（单位公章）         法人签字或盖章：

地址：　　　　　　　　　　　　     授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　   电话：

20    年    月    日

（十三）供应商《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称：                  项目编号：          ）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：20    年     月     日

（十四）供应商其他承诺及优惠条件

（十五）商 务、技 术 条 款 偏 离 表

| 序号 | 条款序号 | 招标文件条款 | 响应条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年	月	日

（十六）中小企业声明函

（享受评审价格扣除的须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购代理机构名称） 的（项目名称/包号及编号） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业批发业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

JY企业声明函

（JY企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：

本公司是JY企业，且本公司参加（采购代理机构名称）的（项目名称及编号）采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务）；

本公司不是JY企业，但本公司参加（采购代理机构名称）的（项目名称及编号）采购活动提供的货物均为JY企业制造（不包括使用JY企业注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函。

残疾人福利性单位声明函

（残疾人福利性单位适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构名称）的（项目名称及编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函。

（十七）不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

（十八）供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

（十九）招标文件其它要求的内容及供应商认为需要补充的内容

第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地  址：

邮  编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：

邮  编：

被投诉人 1：

地  址：

邮  编：

联系人：

联系电话：

被投诉人 2

……

相关供应商：

地  址：

邮  编：

联系人：

联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于     年   月   日,向         提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于     年   月   日,就质疑事项作出 了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：

公章：日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。