公开招标文件

项目编号：格政采公招（货物）2024-006B号

项目名称：格尔木市公安局业务技术用房核心机房及

指挥中心建设项目（三次）

采 购 人：格尔木市公安局

集采中心：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2024年9月

目   录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的提交	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	11

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	17

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	19

第三部分 格尔木市政府采购项目合同书范本	20

合同通用条款	24

第四部分  投标文件格式	33

封面（上册）	33

目录（上册）	34

（1）投标函	35

（2）法定代表人证明书	36

（3）法定代表人授权书	37

（4）投标人承诺函	38

（5）投标人诚信承诺书	39

（6）资格证明材料	40

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	41

（8）具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料	42

（9）无重大违法记录声明	43

（10）投标保证金证明	44

目录（下册）	46

（11）开标一览表（报价表）	47

（11） 分项报价表	48

（14）投标产品相关资料	50

（15）投标人的类似业绩证明材料	51

（16）中小企业声明函（货物）	52

（17）中小企业（监狱企业）声明函	53

（18）残疾人福利性单位声明函	54

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	55

第五部分  采购项目要求及技术参数	56

（一）投标要求	56

1.投标说明	56

2、报价说明	56

3.商务要求	56

（二） 项目概况及技术	57

第一部分  投标邀请

格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市公安局（以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木市公安局业务技术用房核心机房及指挥中心建设项目（三次）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 格政采公招（货物）2024-006B号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木市公安局业务技术用房核心机房及指挥中心建设项目（三次） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 8477159.20元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》第五部分 |
| 投标人资格要求 | - 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料 - （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2. 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5. 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6. 投标人必须在报名时间截止前通过政采云投标客户端向采购代理机构提交报名资料，报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标。 |
| 公告发布时间 | 2024年9月7日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2024年9月8日至2024年9月14日 每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 获取招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书。 在政采云获取招标文件时，请将以上内容作为附件上传。 |
| 投标截止及开标时间 | 2024年9月29日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 线上电子化开评标。供应商于政采云投标客户端解密投标文件，解密时长30分钟。 |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市公安局 联系人：崔女士 联系电话：0979-8416150 联系地址：格尔木市柴达木中路6号 |
| 集采中心联系人 | 采购代理机构：格尔木市政务服务和公共资源交易中心 联系人：胡女士 联系电话：0979-8414789 联系地址：格尔木市泰山中路21号 |
| 保证金缴纳方式 | 保证金：169500.00元 收款单位：格尔木市数据局 开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行 银行账号：2806000238000833063 缴纳时间：2024年9月29日09时00分前，以银行到账时间为准。 投标截止时间：2024年9月29日上午9:00 缴费方式：投标保证金由担保机构出具的保函等非现金形式提交； |
| 其他事项 | 1.公告内容以青海政府采购网发布的为准，同时在青海省公共资源交易网发布。 2.本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统； 3.线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 4.线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763 5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 6、本项目需提供三年驻场工程师1名，相关产生费用应由中标方承担。 7、本项目“核心机房-图片云存储主机”所提供云存储设备需实现与格尔木市公安局现有视频信息平台无缝对接。 8、本项目核心产品：指挥中心大屏。 9、本项目交付日期为合同签订后70个日历日内。 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：格尔木市财政局 联系方式：0979-8418264 |

格尔木市政务服务和公共资源交易中心

2024年9月7日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）格尔木市政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《格尔木市政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、驻场人员费用、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：169500.00元（大写：壹拾陆万玖仟伍佰元整）

收款单位：格尔木市数据局

开 户 行：中国工商银行格尔木昆仑路支行

银行账号：2806000238000833063

缴纳时间：2024年9月29日09时00分前，以银行到账时间为准。

9.2 缴费方式：投标保证金由担保机构出具的保函等非现金形式提交；

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函（货物）

- 中小企业（监狱企业）声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）投标人提供的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、综合实力、类似业绩、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

| 类别 | 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 报价分 |  | 30分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）的相关规定，对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函，残疾人福利企业与中小微企业不重复享受优惠政策）。 2、得分的计算结果均保留小数点后两位，小数点后的第三位按四舍五入计算。 |
| 技术水平 | 技术参数 |  | 40分 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目管理及实施方案 |  | 10分 | 根据供应商提供的针对本项目的实施方案进行评审，内容包含但不限于：①备货、运输及配送方案：筹集货品、订货、购货、进货及运输路线、配车保障等。②进度计划安排：根据本次采购文件的要求及项目的特点确定实施工作顺序，并做出具体的实施进度安排。③安装调试方案：有详细的安装调试方案及安装调试过程的资源配备计划并提供能保证能与公安局原网的各项设备系统兼容，无缝对接，并能融为一个完整的系统的兼容对接方案。④质量保障措施：有货物质量保证的承诺、质量保证体系及质量保证措施等。⑤人员配备方案：针对本项目配备完整可靠的人员配置，保证项目顺利实施，有能力解决各项技术问题。 实施方案编制要求：①具有针对性（能够准确凸显项目特点、要点）且全面完整（有具体详尽的文字阐述）；②层次分明（次序清晰，前后有序，不存在相互矛盾、杂乱无章等情形）；③具有合理性（符合实际，不存在夸大、凭空编造、内容缺陷、功能性欠缺、技术可行性不强、无法实施等情形）。 实施方案内容齐全且完全满足编制要求的得分10分，每缺少一项内容扣2分。方案中每有一处内容不满足实施方案编制要求的，一处扣1分，扣完为止。 |
|  | 节能环保 |  | 2分 | 1.投标人所投货物中有属于节能产品的，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能认证的得1分。 2.投标人所投货物中有属于环保产品的，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环保认证的得1分。 注：国家确定的认证机构是“指市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中的认证机构。投标时须提供该公告截图和认证证书扫描件，未提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 培训工作 | 4分 | 供应商针对本项目提供详尽的培训方案，同时要求提供驻场工作人员（至少1名）三年的服务，并提供远程指导服务，并附上售后服务承诺及工作人员的联系方式，方案完整详细、科学、合理,具有较强的可操作性，得4分；方案基本详细、科学、合理,具有可操作性，得3分，不提供的不得分。 |
|  |  | 类似业绩 | 4分 | 提供2021年7月以来的类似服务业绩证明材料，每提供一项有效证明材料得1分，最高得4分；不提供的不得分(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描(或复印)件或中标通知书)。 |
|  |  | 售后服务 | 10分 | 供应商针对本项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施培训、响应时间，并提供保障与公安局原网进行对接并由投标人自行承担对接费用的承诺书;方案完整详细、科学、合理,具有较强的可操作性，得10分;方案较为完整详细、科学、合理，具有基本的可操作性,得7分;方案基本完整详细、科学、合理，可操作的,得4分。不提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证、盖章。

采购代理机构留存壹份。（所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案）

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 第三部分 格尔木市政府采购项目合同书范本

格尔木市政府采购项目合同书

此合同仅做参考以实际签订合同为准

采购项目编号：格政采公招（货物）2024-006B号     .

采购项目名称：格尔木市公安局业务技术用房核心机房及指挥中心建设项目（三次）

采购合同编号：GZCGZHW2024-006                  .

合同金额（人民币）：                            .

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：2024年  月  日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2024年 月 日格尔木市公安局业务技术用房核心机房及指挥中心建设项目（三次）（采购项目编号：格政采公招（货物）2024-006B号 ）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》（格政采[2024] 号），达成中标合同市场价为：        元，即 “格尔木市公安局业务技术用房核心机房及指挥中心建设项目（三次）”的项目采购合同。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的中标价为       元

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、驻场人员费用、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

三、服务时间、地点、服务内容和要求

1.供货时间：

2.供货地点及配送要求：

3.供货内容：

4.供货要求：

5.乙方提供不符合招标文件、投标响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

6.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

7.甲方应当在乙方提出验收申请3个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

8. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

9. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件及合同违约条款的规定予以解决。

10.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1、签订合同后    个日历日内，按合同总金额甲方向乙方支付   %的预付款，人民币（大写）：     。项目验收合格后    个日历日内，按合同总金额甲方向乙方支付    %的合同款，人民币（大写）：      。

乙方向甲方提交合同价的10%以内（银行转账、保兑支票、银行汇票、现金支票或银行保函履约保证金，由甲乙双方协商确定）的履约保证金计（大写）        元，项目验收后转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

2.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的       %向甲方支付违约金。

3.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，招标代理机构贰份，经双方签字、盖章后即日生效，本合同有效期为          （自 2024年   月  日起至 2024年   月   日止）。

2. 合同生效后乙方不得转让或倒卖给第三方，否则视为无效合同。

3.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

4.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

集采中心：

负责人：

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场，并负责安装、调试。

交货日期：合同签订后  个日历日内，所有货物完成进场安装，软件设备调试并投入使用。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“格尔木市政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 按合同约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的3‰计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：___________

地址：__________________________________

身份证号码：____________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：             .

授权人（法定代表人）签字或盖章：         职务：_______________

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方2024年  月  日           (项目名称)，项目编号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与格尔木市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2021年、2022年、2023年）任一年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和服务能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和服务能力，须提供必须具备履行合同的设备和服务能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

格尔木市政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………… 所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………… 所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………所在页码（14）投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

（16）中小企业声明函（货物）………………………………………… 所在页码

（17）中小企业（监狱企业）声明函…………………………………… 所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

单位：  元

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 投标报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1个包 |  |  | 质保期三年 |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- 分项报价表

分项报价表

投标人名称：________________                    单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年     月     日

（13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

3.行数不够可自行添加。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标相关资料

投标人须提供对此项目投标的相关资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2021年7月以来的类似服务业绩证明材料（提供的业绩为2021年至2024年的业绩 ）。（需提供以中标/成交通知书或者包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的复印（或扫描）件）。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- （16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为            万元，资产总额为       	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （17）中小企业（监狱企业）声明函

中小企业（监狱企业）声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

企业名称（盖章）：          (公章)

企业法定代表人：             （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：格尔木市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人    人数为      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。（格式自定）

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.商务要求

3.1.交货时间：本项目交付日期为合同签订后70个日历日内。

3.2.服务要求：

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、检测与试验、装卸、单机调试、安装调试指导、技术资料、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用、税金及不可预见费等全部费用。

本项目需提供三年驻场工程师1名，相关产生费用应由中标方承担。

本项目“核心机房-图片云存储主机”所提供云存储设备需实现与格尔木市公安局现有视频信息平台无缝对接。

3.3.其他事宜中标后与业方另行协商解决。

- 项目概况及技术

一、项目要求

3、售后要求

（1）售后服务：中标供应商随时掌握格尔木市公安局需求动态，发现问题及时与采购方协商，妥善处理；若出现问题，中标供应商无条件服务及更换设备，确保工作人员正常使用，所产生的费用由中标供应商承担。

（2）督导检查：中标供应商无条件接受相关部门的督导、检查，若发现问题要及时按要求整改。若出现质量问题，中标供应商承担相应法律责任。

| 格尔木市市级政府采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 格尔木市公安局 （盖公章） |  |  |  |  | 填报人： |  |  |
| 采购项目：格尔木市公安局业务技术用房核心机房及指挥中心建设项目 |  |  |  |  | 项目类别：货物 |  |  |
| 采购内容 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 单价(元） | 小计 | 质保期 | 备注 |
| 一、指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）大屏显示系统硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2小间距LED | 101.38 | 平方米 | 采用表贴三合一灯珠，物理点间距≤1.25mm； 为保证LED屏产品质量，需采用压铸铝箱体，不得采用飞线屏，现场查验； 最大刷新率≥7680Hz，刷新率可通过软件在480Hz—7680Hz范围调节； 显示屏亮度应≥600cd/㎡，水平、垂直视角≥160°； 显示屏对比度应≥5000:1，支持单点亮度及色度校正； 亮度均匀性应≥99.5%，整屏失控点数应小于百万分之一； LED小间距整屏平整度≤0.05mm； 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥15万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） LED显示单元对地漏电流≤0.1mA；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1 ,符合肉眼观看标准；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 为保证产品为自主研发、自主生产，LED产品厂商需提供CCC、CQC证书； 工作温度范围不小于-10℃-40℃； |  |  | 3年 |  |
| 发送卡（1080P） | 40 | 台 | ≥230W像素点带载能力、最宽可达4096，最高可达2560点； 支持HDMI和DVI信号输入及HDMI信号LOOP输出、支持亮度和色温调节、≥四路千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；支持低亮高灰；支持AC 100～240V超宽电压，更强适应性；支持亮度和色温调节。 |  |  | 3年 |  |
| 配电箱 | 1 | 台 | 约等于80KW配电箱，配电系统包含PLC远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施。 |  |  | 3年 |  |
| LED产品定制支架工程安装服务费 | 101.38 | 平方米 | 包LED大屏钢结构焊接制作、钢结构安装费用，材料费用，钢结构人工，LED屏安装费用，LED屏控制网线布线，电源线布线，包边采用不锈钢材质装饰； 内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 |  |  | 3年 |  |
| 底座封板 | 6.4 | 平方米 | 底板封板焊接安装制作，内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈，表面喷涂黑色底漆 |  |  | 3年 |  |
| 磁吸维护工具 | 5 | 个 | 用于LED模组维护的电动真空吸盘，额定功率（W）≥ 350；电池容量（mAh）≥ 3000；吸力（Kgf）≥25Kgf ； |  |  | 3年 |  |
| 控制平板 | 3 | 台 | 处理器:CPU:≥2.8Ghz 核数≥8核,，运行内存≥16G，系统≥安卓12.0版，支持WiFi热点及移动、联通、电信4G 流量上网、打电话双卡双待 |  |  | 3年 |  |
| 无线路由器 | 1 | 台 | 硬件参数：包括无线路由器的尺寸、重量、电源输入和输出信息（AC/DC）、支持的无线标准和频率、天线的类型和数量、LAN/WAN口的数量和类型（电口或光口）、是否有USB接口以及Nano-SIM卡的插槽位置等。1无线参数：包括无线速率、无线频段、信道宽度、发射功率、安全机制等信息。这些参数通常是在理想条件下测得的，实际使用时可能会受到多种因素的影响。网络参数：包括网络协议、QoS、DNS服务器设置、VPN支持、防火墙设定、UPnP支持、DMZ主机等功能。运行和管理参数：包括运行内存（RAM）和机身内存（ROM）、处理器型号、系统版本、操作系统、管理界面、Web页面、APP控制、固件更新等。 |  |  | 3年 |  |
| 视频综合平台主机 | 1 | 台 | 插卡式设计，可根据业务灵活配置，正反双面插槽，密度更高，能耗更低； 支持HDMI、DVI、VGA本地输入，支持HDMI视频输出； 模块化设计，输入卡、输出卡、控制卡、级联卡、风扇、电源等全部采用模块化设计； 具备双主控功能，当一个主控板出现问题时，业务立即自动切换到另一个主控板中，保证业务不中断；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、25、36、64、96等分屏显示，可接入摄像机、录像机，并解码上墙； 可接入SIP、RTP、RTSP数据流并进行解析，可接入PS、TS、ES视频流并进行解码上墙，支持裸流解码上墙； 可接入将传输协议设置为GB/T 28181、ONVIF或RTSP的摄像机并进行解码上墙； 将不小于150路的视频场景切换到另外150路视频场景的切换时间≤0.7S，切换过程中无明显黑屏现象；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 大屏拼接，支持任意位置开窗，支持图层拼接、缩放、漫游、叠加以及时钟级同步功能； 工作温度：0℃～＋50℃； |  |  | 3年 |  |
| 电源模块 | 1 | 台 | ≥350W交流 |  |  | 3年 |  |
| 视频综合平台扩展柜 | 2 | 台 | 业务槽位数量:≥10 |  |  | 3年 |  |
| 主机主级联板 | 1 | 台 | 支持1台主机与≥4台扩展机箱级联 |  |  | 3年 |  |
| 2口HDMI 4K@30输入卡 | 9 | 台 | 支持≥2路HDMI 4K30Hz视频输入口，自定义输入分辨率范围：最大宽≥4096，最大高≥4032，总面积不超过≥4096*2160 |  |  | 3年 |  |
| 4口HDMI解码输出卡 | 11 | 个 | 单板卡支持≥4路HDMI视频输出口，解码能力单板卡：≥2路7680*4320@30Hz或≥8路3840*2160@30Hz或≥32路1080P@30Hz或≥72路720P@30Hz或≥144路D1@30Hz； |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM 单电源供电插箱 | 4 | 台 | 单电源供电插箱，供电和机架一体，单机箱支持≥9个节点 |  |  | 3年 |  |
| 10米HDMI线4K | 18 | 根 | 10米HDMI 4K，材质：高纯度铜导体线材工艺：360°包铜箔工艺 |  |  | 3年 |  |
| 50米HDMI线4K | 42 | 根 | 4K，50米光纤线缆，光纤材质、无损传输、超长距离传输无信号衰减 |  |  | 3年 |  |
| 中控主机 | 1 | 台 | 支持网络扩展； 接口丰富，具备RS232串行控制接口，IR红外控制接口，I/O控制接口，弱继电器接口等多种接口； 人机交互界面可以根据用户的使用习惯，颜色，布局，喜好等进行定制； 支持对灯光，窗帘，门禁的开关操作；支持对空调，电视等红外操作设备的简单操作； 支持切换拼接处理器的电视墙场景；支持对调音设备的统一控制； 支持客户端及手持移动端的多种控制方式 |  |  | 3年 |  |
| 8路时序电源 | 3 | 台 | 具备≥8个时序电源输出接口、≥1个直通电源输出接口、≥1个RS232（DB9，R/T/G）、≥1个级联接口 |  |  | 3年 |  |
| 显控视频管理服务器 | 4 | 台 | 国产化处理器: ≥2颗* 16核32线程2.5GHz国产化CPU； 内存: ≥4*32GB；内存插槽数: ≥16个； 标配硬盘: ≥2*【3.5寸 7.2K SATA】 2TB 硬盘扩展: ≥12个2.5/3.5英寸硬盘槽位；≥2个2.5英寸硬盘槽位； ≥1个M.2 SSD硬盘槽位；管理网口: ≥1*GE；业务网口: ≥4*GE； RAID卡:标配≥一张SAS卡，支持RALDO/1 |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM HDMI输入节点4K30 | 20 | 块 | 分布式输入节点服务器具有≥1路HDMI视频输入接口，≥1路DP视频输入接口，≥1路音频输入（3.5mm），≥1路音频输出（3.5mm），视频输入分辨率:最高≥3840*2160@60 Hz，≥2路RJ45网络接口（速率10M/100M/1000Mbps），≥4个USB 3.0接口，≥1个RS232接口（RJ45接口）、≥2个RS485接口 为保证网络通讯接口的冗余性，要求节点具备不少于2路光口和2路电口；（提供产品实物照片证明）支持通过移动鼠标指针跨屏实现对被控主机的切换； 支持远程KVM功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制; 支持信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览； 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换,支持场景轮巡功能; 支持POE和本地电源双供电模式，支持POE供电与本地供电互为备份； 支持去中心化分布式架构，系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点≥36画面任意开窗显示； 支持在信输入源上叠加字符台标信息，可设置文字大小、颜色、颜字体，也可显示时间信息； 支持信号由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，图像输出延时≤16ms； 前面板液晶屏支持显示设备IP地址；具备7x24小时连续工作能力 |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM HDMI输出节点4K30 | 18 | 块 | 分布式输出节点服务器具有≥1路HDMI视频输出接口，解码能力:≥32*1080P@30Hz；视频输出分辨率:最高≥3840*2160@60 Hz，≥2路RJ45网络接口（速率10M/100M/1000Mbps），≥4个USB 3.0接口，≥1个RS232接口（RJ45接口）、≥2个RS485接口 输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性； 为保证设备的可扩展性，要求设备具备子卡扩展槽位；（提供产品实物照片证明） 输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性；（提供软件配置界面截图） 支持远程KVM功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制; 支持信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换,支持场景轮巡功能; 支持POE和本地双供电模式，支持POE供电与本地供电互为备份 支持去中心化分布式架构，系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点≥36画面任意开窗显示 支持在信输入源上叠加字符台标信息，可设置文字大小、颜色、颜字体，也可显示时间信息 支持信号由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，图像输出延时≤16ms 前面板液晶屏支持显示设备IP地址,具备7x24小时连续工作能力 |  |  | 3年 |  |
| 综合日志审计服务器:采用标准机架式硬件结构 | 1 | 台 | B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； 支持Opsec Lea日志采集； 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块、文件传输模块、邮件模块、即时通讯模块、远程控制模块、网站访问模块、入侵检测、业务检测、流量监控； 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份；审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明； 软硬一体架构，内存≥8G，≥3个千兆网口，≥1T硬盘，日志采集能力：3000条/秒以上； |  |  | 3年 |  |
| 显控设备管理终端 | 8 | 台 | 含操作系统；CPU： ≥3.4GHz 4核4线程；硬盘：≥128G SSD + 1T HDD；内存：≥8G DDR4;视频输出口：≥1*HDMI（最大分辨率3840x2160@30Hz）；1*DP（最大分辨率3840x2160@60Hz）；≥1*VGA（最大分辨率2560x1080@60Hz）；音频接口：≥2路音频输入，≥2路音频输出，≥1路麦克风；USB接口：≥4个USB3.0，≥4个USB2.0；网口：≥1*1000M自适应以太网口；含≥22寸监视器及鼠标键盘。 |  |  | 3年 |  |
| 4K真实回显终端: | 1 | 台 | 4K真实回显终端:回显终端可完整、实时、准确的捕捉电视墙显示的工作状态（包含视频、音频、火灾预警、水淹预警、用电预警），通过网络传输到智慧显示主机上，通过智慧显示主机实时显示、管理、运维； 真实反馈电视墙状态信息，无惧各种故障; |  |  | 3年 |  |
| 视频安全准入网关 | 1 | 台 | 可将检测到的终端设备上报至后端监控平台，并对该设备状态进行更新和显示; 可对接入终端的响应信息进行识别并显示，显示信息包括：终端IP、终端MAC、终端接入物理接口、厂商、终端类型、终端型号等; 支持入网设备监测功能，支持检测并显示接入前端网络的终端设备，支持将检测到的终端设备上报至后端监控平台，并对该设备状态进行更新和显示，可根据接入网络的设备状态的变化，生成设备接入记录和离开记录；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 可基识别流量的协议特征，可接入ONVIF、GB 35114-2017、GA/T 1400-2017的设备进行码流转发; 当监控平台通过标准协议向前端设备发起媒体流请求后，对应的媒体流可正常通信，其余媒体流的通信被拒绝; 支持动态联动功能，当前端设备在监控平台上线后，该设备能被自动加入到合法设备名单中，当前端设备在监控平台下线后，该设备能自动从合法设备名单中删除，支持对合法前端设备进行数量统计并显示；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 支持旁挂部署安全控制功能，当进行旁挂引流部署时，可阻断未授权数据流的通信，支持进行旁路镜像组网，在旁路镜像组网下，可阻断未授权数据流的通信；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 可对在线设备、设备可达性、相机、宽带利用率系统告警等信息进行统计并显示; 可对未授权外联的终端进行告警，并阻断其通信; 支持自定义特征识别，可同时匹配不少于20条自定义字段，并部署黑名单，白名单两种匹配机制。 |  |  | 3年 |  |
| 通用可视化模板： | 1 | 套 | 公安数据可视化数据模板，便于公安客户全面了解系统建设成效及运行状况。通过案件数据的汇聚分析，准确掌握重点人的管控情况；通过对研判过程关键数据统计分析，实时监测动态预警信息，辅助用户进行决策； 治安维稳：支持对重点人类型统计；支持对重点人管控数据进行分析；支持展示实时预警信息，并按时间段统计系统预警数据； 侦查破案：支持按时间段统计图搜次数；支持按布控类型统计布控任务数量；支持按布控类型统计预警信息；支持统计案件数据。可客户后期需求根据此基础模版定制； 支持统计今日及历史人脸数据预警（近一年）数量，支持展示人脸黑名单任务实时抓拍TOP3； 支持统计设备总数和在线离线情况； 支持按照用户类型统计系统用户数量； 支持统计近一周和近30天车辆预警趋势，支持统计车辆实时预警详情； 支持黑名单人员布控任务数量统计、白名单人员布控任务数量统计、黑名单车辆布控任务数量统计、按白名单库名称统计布控人员数量、按黑名单库名称统计布控人员数量； 支持展示预警总数和布控任务，支持近一周黑名单预警趋势及数量统计，支持预警比对及相似度展示，支持人员预警数量排名统计，支持机动车/人脸/非机动车/人体等解析总数统计；（提供系统界面功能截图为证） 支持统计格尔木市关注卡口全部过车数据、辖区车流量趋势图，统计今日/近一周/月辖区每天车流量、支持关注卡口车流量统计，统计当前卡口实时车流量、统计辖区当日过车车辆类型，车辆类型、统计当前关注卡口车辆违法卡口抓拍TOP、统计关注卡口车辆违法趋势，辖区近一周/月车辆违法数据；（提供系统界面功能截图为证） 支持统计格尔木市关注人脸相机全部过人数据、辖区重点部位人流量趋势图，统计今日/近一周/月辖区每天人流量；支持针对重点人如盗窃人员、涉黑人员等的预警统计；（提供系统界面功能截图为证） 支持警情及警力统计功能，支持展示警车、汽车、摩托车等维度实时警力统计，支持按派出所统计警力信息；（提供系统界面功能截图为证） 支持设备运维统计，支持相机总数统计及在线率统计，支持按照卡口相机、结构化相机等相机类型统计；（提供系统界面功能截图为证） |  |  | 3年 |  |
| （2）大屏显示系统软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务数据可视化服务平台 | 1 | 套 | 数据可视化平台,支持接入并展示视图数据、物联数据、业务数据等； 支持多模板，满足客户面向不同场景下的向上汇报/展示诉求； 多维数据可定制接入并按用户需求进行数据呈现。支持柱形图、折线图、饼图等常规类型组件；支持文字、辅助图形、指标控件， 支持对创建的可视化项目顺序、发布状态、封面自定义调整，支持自定义界面logo等个性化配置； 支持二三维地图展示； 提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项； 支持交互类型组件，支持地图的交互事件驱动场景切换； 支持音视频文件，或流媒体格式数据播放，如实时摄像头rtmp\hls视频流播放； 支持MySQL、Oracle、SQL Server 、ClickHouser等常见数据库连接，且支持对相应连接信息进行编辑管理； 支持API类型数据源管理功能，可在数据源管理添加API数据类型时定义好API Base URL（前缀），组件配置数据源时仅编辑对应请求方式、路径、参数即可，便于测试、生产等不同环境的切换； 可根据报警设备、报警类型、报警级别、报警处理状态等条件来筛选查询报警信息； 支持数据源过滤功能，可通过编写JS语句，创建数据过滤器 对获取到的数据格式进行后期转换； 内置1920*1080、1366*768、1024*768等常用分辨率，可直接选择使用，同时支持使用者根据实际展示场景自定义分辨率大小； 支持提供多套自定义常用主题皮肤，同时支持多种风格一键切换，支持用户自主选择配色方案，满足不同实际应用场景； |  |  | 3年 |  |
| 可视化业务软件定制开发费用(1人天费用) | 22 | 个 | 可视化软件定制服务费/天，包含以下数据对接开发，图形化显示界面定制：人员分析（总人口，常住人口，流动人口）、重点区域（机场、火车站、客运站），首次出入格尔木人数统计（当天进出人数，本周进出人数，本月进出人数），检查站进出人数统计，结构化数据统计（人脸数据，车辆数据），车辆占比（本地车辆，外地车辆，首次入格车辆），预警统计（盗窃人员，涉黄人员，涉毒人员，精神病人员），设备运维数据（在离线，录像完整，网络使用情况，视频质量诊断） |  |  | 3年 |  |
| 显控视频管理软件: | 1 | 套 | 显控视频管理软件: 具备设备集中管理能力，支持对系统中所有服务器、终端设备和主流摄像机进行统一配置和业务管理，并支持设备时钟同步； 支持视频实况业务，支持组显示、轮巡、轮切功能，可根据显示需要实时改变播放窗格布局，支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作； 支持存储回放业务，兼容云直存和IPSAN直存，实现高效、海量的业务存储能力，支持录像直存，回放上墙，录像标签设定和检索，即时回放、切片回放及N+M存储备份等存储和回放业务； 支持云台控制和抢占、预置位设置，支持云台巡航路线和巡航计划的设定； 支持订阅摄像机、存储设备和终端设备的报警上报，可设置报警联动实况、云台和存储等； 提供B/S客户端完成系统配置，包含：实况播放、录像回放、电视墙业务、组织管理、用户管理、设备管理、告警业务、域间管理、视图库管理等基础视频应用； 支持本域接入摄像机数≥15000路，主节点可管理摄像机总数≥15万路，可增加多个从节点，最大支持管理摄像机总数≥195万路 内置国标接入和级联模块，摄像机或平台可通过国标协议直接接入；支持国标（GB/T28181-2022）、DB33（DB33/T629.1—2011）、ONVIF（ONVIF1.0、ONVIF2.0、ONVIF2.1）等；支持标准的H.264、SVAC、MPEG2、MPEG4、MJPEG等编码格式； 国标域管理能力：外域管理能力≥2000个，其中上级域推送数量≥5个，域间层级≥26级； 手动预案定制：可定制手动工作流预案动作，需要实现该动作时，在工作流预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现； 提供SDK、RESTful等多种对接接口，合可以通过接口开发各种个性化的应用功能； 用户管理能力：支持建立用户数≥10000个，并发在线用户数≥3000个； 报警处理能力：本域告警上报≥2000条/S；跨域告警上报≥1000条/S； 支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 具备可扩展N+1服务器备份的能力，当主机中一台服务器宕机后，备机会补上，切换时间＜30秒，最大可达支持≥8+1备份；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 支持配合地图服务器，加载GIS地图，实现基于地图的业务操作； 支持搜索地图上的摄像机资源，对于摄像机搜索结果，支持实况、回放、批量实况、批量回放、网格追踪、录像下载、收藏、视频巡逻、批量备份、批量实况上墙等操作； 支持地图上标注设备资源点位（摄像机、门禁、报警主机、对讲机、开关量设备、温度/湿度/PM2.5传感器等）、绘制热区、绘制路网、同步点位数据、批量操作、图层管理操作； |  |  | 3年 |  |
| 显控媒体交换服务软件 | 1 | 套 | 显控媒体交换服务软件:支持媒体流的复制分发;支持媒体流转封装; 支持最大入口流量为不小于1000Mbps;支持最大出口流量为不小于2000Mbps；采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击;支持音视频单播流的复制分发支持音视频组播流转单播复制分发; 支持对跨域媒体流复制分发,支持对回放媒体流的转发； 支持负载均衡和动态互备； 支持采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击； 支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP； 支持业务的建立和拆除完全基于SIP消息，配置管理全部基于SNMP消息； 支持GB28181、DB33等联网标准； |  |  | 3年 |  |
| 显控运维管理服务软件 | 1 | 套 | 显控运维管理服务软件:运维管理能力：最高10万路前端 支持设备的批量配置和管理，支持设备状态检测，设备异常告警，设备远程控制等功能，支持视频质量诊断，录像状态检测等功能; 支持全网设备管理并可自定义添加属性 支持设备的批量处理,支持全网设备状态巡检,支持全网设备运行状况的实时更新,支持SNMP标准网管协议 支持资产同步,全网资产统计, 支持对服务器CPU、内存、硬盘、关键进程、数据库服务器关键进程等的查看和阀值告警 支持设备故障率统计、设备故障时长统计,可配置自动报表统计功能（每月、每周的报表统计） 支持报表数据的图形化显示,支持统计报表导出功能 支持自动报修,支持报修工单处理,支持工单跟踪 支持云存储运维,支持存储留存期检测并提示 支持发布常见运维知识和关键字检索 支持发布问题并查看答复 支持按照视图库平台和行政区划统计视图库抓拍数据,支持视图库设备抓拍数据和无图片时长统计,支持视图库抓拍URL可用性检测,支持视图库设备字段规范统计 |  |  | 3年 |  |
| LED大屏控制软件 | 1 | 套 | LED大屏控制软件:支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放； 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示； 支持时钟、计时、天气预报显示； 支持外部视频信号播放；支持多页面多分区节目编辑； 统一管理LED显示系统的信号和LED屏幕、配电箱PLC模块、视频拼接器，可深度整合各种类型视频源，通过控制主机管理和调用； |  |  | 3年 |  |
| （3）音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线性音箱 | 4 | 只 | 产品介绍： 1.面对各种室内外的建筑空间，补充大空间内的声压级要求。 2.两种壁挂安装设计，可紧贴墙面壁挂安装，也可使用延伸支架进行上下左右的角度调整。适合在各种建筑空间内安装。 3.提供清晰透明的语音还原度和精准的投射角度。 产品特点： 1.采用流线型设计，外形美观实用，音质优美动听。 2.设计采用两分频，高、低音模组结构。 3.由≥4个5.5英寸的低音单元进行垂直堆叠，中央导向分流，拥有更大的低频动态。高音≥10个1英寸单元配以铝合金支架组件，构成高频波束控制模组，具有更细腻有层次感的高频表现。 4.拥有精准的波束投射指向技术，具备特有的声学性能优势。 5.高性能的阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出优异的扩声。 技术参数： 1.单元规格：≥4*5.5"铁氧体+10*1"钕磁； 2.阻抗≥8Ω； 3.额定功率≥550W（1800W，PEAK）； 4.SPL（1W/1m）：101dB； 5.最大SPL（1W/1m）≥128dB（133dB，PEAK）； 6.频率响应：60Hz-20kHz，-10dB； 7.外壳材料：夹板； 8.网罩材料：铁； 9.扩散角度：水平＞90°，垂直＞45°； 10.安装系统：贴墙无角度壁挂安装或支架式可调角度壁挂安装； |  |  | 3年 |  |
| 会议同轴吸顶音箱 | 8 | 只 | 技术参数： 1.功率≥100W； 2.定阻输入≥8Ω； 3.频响：88Hz-20KHz； 4.灵敏度：92±3d 5.喇叭单元规格：8"*1+1"*1； |  |  | 3年 |  |
| 四通道功率放大器 | 1 | 台 | 产品特点： 1.采用Class-D音频放大电路，变压器供电，内置控制机器温度单片机，具备先进及周密的电路保护设计，可避免因为短路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载而引起系统内部元器件损坏故障。 2.电路类型：CLASSD+变压器 3.声音高还原度，中高频细腻有层次，低音澎湃有弹性 4.内置控制温度单片机，防止机器温度过高导致烧机 5.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用 6.后面板拨动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并联模式，三个工作模式 技术参数： 1.立体声输出功率8Ω≥800W*4 2.立体声输出功率4Ω≥1450W*4 3.桥接功率8Ω≥2000W*2 4.输入灵敏度：0.775V~1.4V 5.总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪：<0.1% 6.总谐波失真20Hz-20kHz1瓦：<0.58% 7.信噪比：>100dBA 8.信号通道分离（串扰）在1KHz）：>70dB 9.频率响应：20Hz-20kHz：0.05dB10.阻尼控制：>4000 11.输入阻抗平衡/不平衡：20/10kΩ12.放大器增益：34dB 13.模拟通道：3针XLR（含2*3音频链接输出），电子平衡输入 14.输出连接器：欧姆连接器 15.指示灯：每通道独立的LED指示灯；电压峰值限制器（VPL）；电流峰值限（CPL）：高频（VHF）；高温；故障；静音 16.保护功能：平均电流限制器（CAL）、甚高频（VHF）保护，直流电流（DC）保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护 |  |  | 3年 |  |
| 四通道功率放大器 | 1 | 台 | 技术参数： 1.8Ω立体声RMS≥200W*4 2.4Ω立体声RMS≥380W*4 3.限幅保护：可达到10V 4.安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，过载保护，软启动保护 5.频率响应（1W8Ω）：20Hz-20KHz（±0.3dB） 6.灵敏度（8Ω1KHz）：0.775v/26/32dB 7.总谐波失真：﹤0.02%@8Ω1KHZ 8.阻尼系数：≥900 9.信噪比：≥105dB 10.互调失真：≤0.02% 11.转换速率：≥50V/µs |  |  | 3年 |  |
| 24路 调音台 | 1 | 台 | 技术参数： 1.具有≥7寸1024*600电容触摸显示屏2.22路信号输入（16路MIC输入，1组立体声输入，一组数字输入：声卡，MP3，AES输入/输出） 3.具有输入通道声像调节4.MIC输入增益调节（数字增益）5.支持+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 6.每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节7.支持通道参数快速拷贝功能 8.支持输入通道之间奇偶LINK功能9.支持输入输出EQ效果ON/OFF功能 10.具有一路多功能旋钮，多种应用效果灵活切换11.各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 12.通道均设有行程100mm电动推杆，信号、峰值灯（17个ALPS电动推子） 13.10路信号输出（主输出L、R、4路AUX输出，4路编组输出） 14.可设定AUX输出为推子前/后不同功能 15.每个输出通道处理：高低通滤波，15段参量均衡，压缩器，延时，相位 16.具有数字录音功能 17.双排3⾊12段电平指示灯 18.内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） 19.支持≥4个快捷场景调用模式，≥100个场景存储，可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音。 20.支持用户参数的存储与调取，可在pc端管理 21.内置两个独立的DSP效果器 22.具有FX踏板开关接口 23.具有光纤输入/输出接口 24.两层翻页，简化操作，使用更方便 25.用户可自定义层，输出混合编辑功能 26.支持多操作系统操控软件（IOS系统，Android系统，WINDOWS系统） 27.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） |  |  | 3年 |  |
| 8进8出数字音频处理器 | 1 | 台 | 产品特点： 1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 2.总线式，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 5.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 6.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 9.具备8路平衡/非平衡信号输入，8路平衡/非平衡信号输出； 技术参数： 1.处理器：ADI SHARC 214892.采样率/量化位数：48K/24bit3.运算量：40bit DSP浮点运算引擎4.模拟输入、输出通道数量：8*85.输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB6.幻象电源：+48V/10mA 7.频率响应(20~20kHz)：±0.5dB8.最大电平：+18dBu9.THD+N：0.002% @+4dBu10.输入动态范围：110dB11.输出动态范围：110dB12.通道隔离度 @1kHz：108dB13.输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ14.输出阻抗(平衡接法)：600Ω15.系统延时：<3ms16.工作电源：AC 220V,50Hz17. |  |  | 3年 |  |
| 反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.全数字处理信号无须调试，自动适应声学环境，无需过多设置。 2.可有效提升拾音灵敏度，有效距离可达70CM以上 3.自带12dB环境降噪，系统具有极低的底噪 4.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备。 5.面板具有7个高亮LED指示电平状态 技术参数： 1.输入接口：不平衡TRS输入，阻抗：1KΩ，不平衡RCA输入阻抗：10KΩ，平衡卡侬输入阻抗：1KΩ 2.输出接口：不平衡TRS输出阻抗：1KΩ，不平衡RCA输出阻抗：1KΩ，平衡卡侬输出阻抗：1KΩ 3.额定电压： 220V±10% 50Hz 4.频率响应： 100Hz~16KHz 5.失真： ＜1% @ 1KHz 6.信噪比： ＞90dB 7.温度范围： 0~55℃ 8.尺寸：约等于标准1U |  |  | 3年 |  |
| 多功能彩屏电源时序器 | 1 | 台 | 1.面板颜色：铝银白/铝黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60HZ 7.主电缆线规格：≥3*4平方电缆，总长度≥1米 8.开启类型：按键式轻触开关 技术参数： 1≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 2.配置RS232串口，支持外部中央控制设备 3.时间间隔可调（0-999秒） 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 5.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 6.支持面板独立控制各通道 7.欠压，过压检测报警关闭 8.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作 9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10.9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 11.配备外接启动开关接口 12.可选配电源净化功能 |  |  | 3年 |  |
| 一拖二手持无线话筒 | 1 | 套 | 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率。 2.操作灵活简便。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道。 5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 10.系统配置：1个主机+2个手持话筒。 技术参数： 1.频率范围：UHF 520-930MHz2.调制方式：宽频FM 3.可调范围：50MHz4.通道数目：2x100 5.通道间隔：250KHz6.频率稳定度：±0.005%以内 7.动态范围：100dB8.最大频偏：±45KHz 9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)10.综合信噪比：＞105dB 11.综合失真：≤0.5% 12.工作温度：-10℃ ~ 50℃ 接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz 3.无线界面：BNC/504.灵敏度：12dBμV(80dBS/N) 5.灵敏度范围:12-32dBμV6.杂散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 发射器指标: 1.天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线。 2.输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw。3.杂散抑制：-60dB。 |  |  | 3年 |  |
| 数字无线纯讨论会议系统主机 | 1 | 台 | 1.符合IEC60914国际标准，采用高性能ARMCortexA8的32位工业级嵌入式处理器，主频高800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 2.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 3.内置环境噪音消除器，可有效消除本地噪声。 4.内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 5.内置自适应反馈抑器，可有效防止啸叫。 6.主席单元、代表单元与无线收发模块、主机之间的通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 7.主机采用≥4.3寸电容屏，出厂默认中文显示。具有系统导航显示和集中控制双重功能。 8.内置标清摄像跟踪板卡。支持SONYVISICA、PELCO-D/P、BO1协议，可以同时接入8个摄像头，通过外置的RS-485/RS-232接口连接摄像机的控制部分，可以实现摄像自动跟踪功能或连接编程中央控制系统 9.无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪。 10.内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能。 11.其他类型或厂家有线或无线话筒，可以同时使用主机。 12.DSP数字处理器对音频48KHZ的采样频率，音质与CD唱机相同。音频通道的频率响应可达20Hz~20kHz 13.可以对主机内部的音频处理通道，单独或全部进行增益调节控制，并且可以锁定该设置数据。 14.主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与其他主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 15.系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 16.具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 17.具有多组音频通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 18.支持发言单元数量限制、先进先出、发言申请、声控模式（可选）四种工作模式。 19.支持4路主席、代表单元同时发言，便于会议讨论、会议辩论。 20.采用铝合金环保材质机身，2U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 |  |  | 3年 |  |
| 无线视像跟踪触摸式会议系统主席单元（鹅颈） | 1 | 只 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准。 2.具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。 3.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 4.使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上。 5.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。 6.具备按键签到、补签报到功能，数据动态显示。 7.支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。 8.主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 9.超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； 10.内置锂电池容量≥4100mA，连续使用≥40个小时，待机≥160个小时。支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间。充电时，主席、代表单元可以正常使用。 11.配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能。 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 13.单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm。 14.话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态。 15.有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分。 16.配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权， 17.采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注 18.具备初始化功能，可以恢复到出厂状态。 |  |  | 3年 |  |
| 无线视像跟踪触摸式会议系统代表单元（鹅颈） | 19 | 只 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准。 2.具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。 3.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 4.使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上。 5.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。 6.具备按键签到、补签报到功能，数据动态显示。 7.支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。 8.主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 9.超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； 10.内置锂电池容量≥4100mA，连续使用≥40个小时，待机≥160个小时。支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间。充电时，主席、代表单元可以正常使用。 11.配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能。 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 13.单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm。 14.话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态。 15.有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分。 16.配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权， 17.采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注 18.具备初始化功能，可以恢复到出厂状态。 |  |  | 3年 |  |
| 充电箱 | 1 | 台 | 1.≥10位USB会议系统专用充电箱，可对锂电池进行充电。 2.内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。 3.采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 14 | 条 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 1 | 条 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 |  |  | 3年 |  |
| 辅材 | 1 | 批 | 线槽、线管、理线架、配线架、信息面板、光模块、光缆、熔纤等 |  |  | 3年 |  |
| 接入交换机 | 10 | 台 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥50Mpps，以官网技术参数最小值为准； 2、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能，提供第三方测试报告； 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K，提供第三方测试报告； 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 7、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能，提供第三方测试报告； 8、配置千兆电口≥24，千兆光接口≥4，千兆单模光模块≥2，与本次所配核心交换机无缝兼容，可作为远程端口被核心交换机统一管理； 9、提供工信部设备入网许可证；提供知识产权管理体系认证证书； |  |  | 3年 |  |
| 核心交换机 | 2 | 台 | 1、整机交换容量≥19T，整机包转发率≥2880Mpps，业务槽位≥3，以官网技术参数最小值为准； 2、单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 3、支持4K VLAN，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，支持Super VLAN，支持Voice VLAN； 4、路由转发表项≥3M，IPv6路由转发表项≥1M，ACL表项数量≥64K，ARP表项≥180K，提供第三方测试报告； 5、支持基于IPv4/IPv6的静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 6、为保证单位业务的可扩展性，支持防火墙业务板、入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、网络流量分析业务板、无线控制器业务板等模块扩展； 7、为保证流量突发时网络不丢包，因此本次采用设备需具备每端口200ms大缓存，提供第三方测试报告； 8、支持CPU保护技术，提供第三方测试报告； 9、支持MACsec硬件加密技术，实现链路层硬件加密，无需软件授权，提供第三方测试报告； 10、配置双电源，千兆光口端口接口≥24，万兆光接口≥8，配置4个千兆单模光模块； 11、资质要求：提供工信部设备入网许可证；提供知识产权管理体系认证证书 |  |  | 3年 |  |
| 二、情指行一体化实战平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2小间距LED | 16.9 | 平方米 | 采用表贴三合一灯珠，物理点间距≤1.25mm； 为保证LED屏产品质量，需采用压铸铝箱体，不得采用飞线屏，现场查验； 最大刷新率≥7680Hz，刷新率可通过软件在480Hz—7680Hz范围调节； 显示屏亮度应≥600cd/㎡，水平、垂直视角≥160°； 显示屏对比度应≥5000:1，支持单点亮度及色度校正； 亮度均匀性应≥99.5%，整屏失控点数应小于百万分之一； LED小间距整屏平整度≤0.05mm； 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥15万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） LED显示单元对地漏电流≤0.1mA；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1 ,符合肉眼观看标准；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 为保证产品为自主研发、自主生产，LED产品厂商需提供CCC、CQC证书； 工作温度范围不小于-10℃-40℃； |  |  | 3年 |  |
| 发送卡（1080P） | 8 | 台 | ≥230W像素点带载能力、最宽可达4096，最高可达2560点； 支持HDMI 和DVI信号输入及HDMI信号LOOP输出、支持亮度和色温调节、≥四路千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；支持低亮高灰；支持AC 100～240V超宽电压，更强适应性； 支持亮度和色温调节 |  |  | 3年 |  |
| LED10KW配电箱： | 1 | 台 | 配电系统包含PLC远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施。 |  |  | 3年 |  |
| LED产品定制支架工程安装服务费 | 16.9 | 平方米 | 包LED大屏钢结构焊接制作、钢结构安装费用，材料费用，钢结构人工，LED屏安装费用，LED屏控制网线布线，电源线布线，包边采用不锈钢材质装饰；内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈 |  |  | 3年 |  |
| 定制底座封板（20cm） | 2.35 | 平方米 | 底板封板焊接安装制作，内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈，表面喷涂黑色底漆 |  |  | 3年 |  |
| 真空吸盘 | 1 | 个 | 用于LED模组维护的电动真空吸盘，额定功率（W）≥ 350；电池容量（mAh）≥ 3000；吸力（Kgf）≥25Kgf ； |  |  | 3年 |  |
| 拼接控制主机（4槽位）： | 1 |  | 视频拼接处理器控制主机业务卡槽可接入多种型号板卡，且输入板卡槽位和输出板卡槽位可进行混插并正常工作； 具有≥1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，≥2个HDMI输入接口，≥1个HDMI输出接口，≥2个风扇； 单个输出通道可开不少于32个窗口；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps， 1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps等；输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50 fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30 fps等； 支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其他客户端登录时，可对保存的配置信息进行查看和使用；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 支持过温保护功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值时自动断电；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 具备智能温控功能，可根据机箱内的温度自动调节风扇转速； 工作温度：0℃～＋50℃； |  |  | 3年 |  |
| 2路4K HDMI输入板： | 2 | 块 | ≥2路HDMI接口；自定义分辨率范围：最大宽4096，最大高4032 |  |  | 3年 |  |
| 8路HDMI输出板： | 1 | 块 | 单板卡支持≥8路HDMI接口； 自定义输出分辨率范围：最大宽2048，最大高2048；总带载不超过1920*1200 |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM HDMI输入节点（4K30） | 4 | 台 | 分布式输入节点服务器具有≥1路HDMI视频输入接口，≥1路DP视频输入接口，≥1路音频输入（3.5mm），≥1路音频输出（3.5mm），视频输入分辨率:最高≥3840*2160@60 Hz，≥2路RJ45网络接口（速率10M/100M/1000Mbps），≥4个USB 3.0接口，≥1个RS232接口（RJ45接口）、≥2个RS485接口 为保证网络通讯接口的冗余性，要求节点具备不少于2路光口和2路电口；（提供产品实物照片证明） 支持通过移动鼠标指针跨屏实现对被控主机的切换； 支持远程KVM功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制; 支持信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览； 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换,支持场景轮巡功能; 支持POE和本地电源双供电模式，支持POE供电与本地供电互为备份； 支持去中心化分布式架构，系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点≥36画面任意开窗显示； 支持在信输入源上叠加字符台标信息，可设置文字大小、颜色、颜字体，也可显示时间信息； 支持信号由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，图像输出延时≤16ms； 前面板液晶屏支持显示设备IP地址；具备7x24小时连续工作能力 |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM HDMI输出节点（4K30）： | 4 | 块 | 分布式输出节点服务器具有≥1路HDMI视频输出接口，解码能力:≥32*1080P@30Hz；视频输出分辨率:最高≥3840*2160@60 Hz，≥2路RJ45网络接口（速率10M/100M/1000Mbps），≥4个USB 3.0接口，≥1个RS232接口（RJ45接口）、≥2个RS485接口 输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性； 为保证设备的可扩展性，要求设备具备子卡扩展槽位；（提供产品实物照片证明） 输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性；（提供软件配置界面截图） 支持远程KVM功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制; 支持信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换,支持场景轮巡功能; 支持POE和本地双供电模式，支持POE供电与本地供电互为备份 支持去中心化分布式架构，系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；（需提供第三方权威机构检测报告证明） 支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点≥36画面任意开窗显示 支持在信输入源上叠加字符台标信息，可设置文字大小、颜色、颜字体，也可显示时间信息 支持信号由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，图像输出延时≤16ms 前面板液晶屏支持显示设备IP地址,具备7x24小时连续工作能力 |  |  | 3年 |  |
| 中控主机： | 1 | 台 | 支持网络扩展； 接口丰富，具备RS232串行控制接口，IR红外控制接口，I/O控制接口，弱继电器接口等多种接口； 人机交互界面可以根据用户的使用习惯，颜色，布局，喜好等进行定制； 支持对灯光，窗帘，门禁的开关操作；支持对空调，电视等红外操作设备的简单操作； 支持切换拼接处理器的电视墙场景；支持对调音设备的统一控制； 支持客户端及手持移动端的多种控制方式 |  |  | 3年 |  |
| 8路时序电源： | 2 | 台 | 具备≥8个时序电源输出接口、≥1个直通电源输出接口、≥1个RS232（DB9，R/T/G）、≥1个级联接口 |  |  | 3年 |  |
| 20米HDMI线 | 8 | 根 | HDMI线4k，≥20米HDMI 4K，材质：高纯度铜导体线材工艺：360°包铜箔工艺 |  |  | 3年 |  |
| 5米HDMI线4K | 4 | 根 | HDMI线4K，≥5米HDMI 4K，材质：高纯度铜导体线材工艺：360°包铜箔工艺 |  |  | 3年 |  |
| （2）音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三分频专业音箱 | 6 | 只 | 1.采用最新技术的特殊塑钢材料设计，高频非常清晰细腻，穿透力强而不刺耳。 2.采用大功率材料的低音喇叭令低频澎湃有力，给人带来超凡的视听感觉。 3.选用中密度纤维板，确保音箱的可靠性和持续工作能力。 4.三分音全频设计，采用1只6"（200mm）低音单元、1只3"高音单元和1只3"超高音单元； 5.支持高音过载自动保护； 6.可悬挂和支架安装，适用于中小型会议室，报告厅，多功能厅，专业场馆等扩声场所系统。 技术参数： 1.频率响应：88Hz-18.5KHz±3dB 2.单元组成：8"（200mm）低音单元，3"高音单元，3"超高音单元 3.额定功率：120W/400W 4.灵敏度：≥95dB 5.声压级：103dB-122dB 6.额定阻抗：8Ω 7.扩散角度：广角分散 8.分频点：1.9KHz 9.箱体：≥12mm |  |  | 3年 |  |
| 壁挂支架 | 6 | 个 | 技术参数： 1.承重：≥35KG |  |  | 3年 |  |
| 四通道功率放大器 | 1 | 台 | 技术参数： 1.8Ω立体声RMS≥200W*4 2.4Ω立体声RMS≥380W*4 3.限幅保护：可达到10V 4.安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，过载保护，软启动保护 5.频率响应（1W8Ω）：20Hz-20KHz（±0.3dB） 6.灵敏度（8Ω1KHz）：0.775v/26/32dB 7.总谐波失真：﹤0.02%@8Ω1KHZ 8.阻尼系数：≥900 9.信噪比：≥105dB 10.互调失真：≤0.02% 11.转换速率：≥50V/µs |  |  | 3年 |  |
| 反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.全数字处理信号无须调试，自动适应声学环境，无需过多设置。 2.可有效提升拾音灵敏度，有效距离可达70CM以上 3.自带12dB环境降噪，系统具有极低的底噪 4.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备。 5.面板具有≥7个高亮LED指示电平状态 技术参数： 1.输入接口：不平衡TRS输入，阻抗：1KΩ，不平衡RCA输入阻抗：10KΩ，平衡卡侬输入阻抗：1KΩ 2.输出接口：不平衡TRS输出阻抗：1KΩ，不平衡RCA输出阻抗：1KΩ，平衡卡侬输出阻抗：1KΩ 3.额定电压： 220V±10% 50Hz 4.频率响应： 100Hz~16KHz 5.失真： ＜1% @ 1KHz 6.信噪比： ＞90dB 7.温度范围： 0~55℃ |  |  | 3年 |  |
| 12路调音台带2编组 | 1 | 台 | 1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供6路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，带48V幻象电源。 3.提供4组立体线性输入，可连接立体设备。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ（立体声两段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。 5.提供4组立体声主输出、2组辅助输出、2编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出。 6.内置24位DSP效果器。 7.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录 技术参数： 1.麦克风输入：≥6路（6个卡侬接口） 2.线路输入≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入≥4组 4.分路通道：设有压限控制 5.输出通路：4组立体声主输出、2组辅助输出、2编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型） 7.幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003% 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE：-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu 15.通道串音：-85dBu 16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W |  |  | 3年 |  |
| 多功能彩屏电源时序器 | 1 | 台 | .面板颜色：铝银白/铝黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60HZ 7.主电缆线规格≥3*4平方电缆，总长度≥1米 8.开启类型：按键式轻触开关 技术参数： 1.≥2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 2.配置RS232串口，支持外部中央控制设备 3.时间间隔可调（0-999秒） 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 5.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 6.支持面板独立控制各通道 7.欠压，过压检测报警关闭 8.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作 9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10.9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 11.配备外接启动开关接口 12.可选配电源净化功能 |  |  | 3年 |  |
| 数字无线纯讨论会议系统主机 | 1 | 台 | .符合IEC60914国际标准，采用高性能ARMCortexA8的32位工业级嵌入式处理器，主频高800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 2.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 3.内置环境噪音消除器，可有效消除本地噪声。 4.内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 5.内置自适应反馈抑器，可有效防止啸叫。 6.主席单元、代表单元与无线收发模块、主机之间的通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 7.主机采用≥4.3寸电容屏，出厂默认中文显示。具有系统导航显示和集中控制双重功能。 8.内置标清摄像跟踪板卡。支持SONYVISICA、PELCO-D/P、BO1协议，可以同时接入8个摄像头，通过外置的RS-485/RS-232接口连接摄像机的控制部分，可以实现摄像自动跟踪功能或连接编程中央控制系统。 9.无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪。 10.内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能。 11.其他类型或厂家有线或无线话筒，可以同时使用主机。 12.DSP数字处理器对音频48KHZ的采样频率，音质与CD唱机相同。音频通道的频率响应可达20Hz~20kHz。 13.可以对主机内部的音频处理通道，单独或全部进行增益调节控制，并且可以锁定该设置数据。 14.主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与其他主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口。 15.系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 16.具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 17.具有多组音频通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 18.支持发言单元数量限制、先进先出、发言申请、声控模式（可选）四种工作模式。 19.支持4路主席、代表单元同时发言，便于会议讨论、会议辩论。 20.采用铝合金环保材质机身，2U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 |  |  | 3年 |  |
| 无线视像跟踪触摸式会议系统主席单元（鹅颈） | 1 | 只 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准。 2.具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。 3.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 4.使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上。 5.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。 6.具备按键签到、补签报到功能，数据动态显示。 7.支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。 8.主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 9.超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； 10.内置锂电池容量≥4100mA，连续使用≥40个小时，待机≥160个小时。支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间。充电时，主席、代表单元可以正常使用。 11.配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能。 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 13.单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm。 14.话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态。 15.有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分。 16.配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权， 17.采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注 18.具备初始化功能，可以恢复到出厂状态。 |  |  | 3年 |  |
| 无线视像跟踪触摸式会议系统代表单元（鹅颈） | 7 | 只 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准。 2.具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。 3.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 4.使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上。 5.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。 6.具备按键签到、补签报到功能，数据动态显示。 7.支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。 8.主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 9.超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； 10.内置锂电池容量≥4100mA，连续使用≥40个小时，待机≥160个小时。支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间。充电时，主席、代表单元可以正常使用。 11.配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能。 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 13.单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm。 14.话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态。 15.有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分。 16.配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权， 17.采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注 18.具备初始化功能，可以恢复到出厂状态。 |  |  | 3年 |  |
| 充电箱 | 1 | 台 | 1.10位USB会议系统专用充电箱，可对锂电池进行充电。 2.可同时充电十块锂电池，充满电只需三个小时。 3.内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。 4.采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 |  |  | 3年 |  |
| 一拖二手持无线话筒 | 1 | 套 | 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率。 2.操作灵活简便。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道。 5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 10.系统配置：1个主机+2个手持话筒。 技术参数： 1.频率范围：UHF 520-930MHz2.调制方式：宽频FM 3.可调范围：50MHz4.通道数目：2x100 5.通道间隔：250KHz6.频率稳定度：±0.005%以内 7.动态范围：100dB8.最大频偏：±45KHz 9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)10.综合信噪比：＞105dB 11.综合失真：≤0.5%12.工作温度：-10℃ ~ 50℃ 接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz 3.无线界面：BNC/504.灵敏度：12dBμV(80dBS/N) 5.灵敏度范围:12-32dBμV6.杂散抑制：≥75dB7.最大输出电平：+10dBV 发射器指标: 1.天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线。2.输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw。3.杂散抑制：-60dB。 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 11 | 条 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 1 | 条 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 |  |  | 3年 |  |
| 机柜 | 1 | 个 | 采用42U型号的机柜 |  |  | 3年 |  |
| 辅材 | 1 | 批 | 线槽、线管、理线架、配线架、信息面板、光模块、光缆、熔纤等 |  |  | 3年 |  |
| （3）数字程控排队调度系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字程控排队调度系统主机 | 1 | 套 | 1）3U高,可上机架；8业务插槽，可混插；内置网络交换板，2个自适应带宽以太网口；双电源，100-240V，最大功耗≤360W;工作温度：0℃—40℃ ,湿 度：8%— 90% 无结露; 2）通信平台的主处理器必须采用热备份结构，具有告警、故障自动诊断、倒换等功能（需提交第三方权威机构出具的交换机检验报告）。 3）电源模块符合安规/电磁兼容/防雷认证。（需提交第三方权威机构出具的交换机检验报告）； 4）技术认证要求：设备需具备软交换控制平台、软交换排队调度相关的软件著作权证书（需提交相应产品著作权）； 5）需具备工信部颁发的数字程控调度机《电信设备进网许可证》；）。 |  |  | 3年 |  |
| 语音主控板 | 2 | 块 | 1）硬件参数：CPU 4核8线程，16G内存，256G以上SSD，2个千兆RJ-45以太网口； 2）软件模块及功能：语音通信交换：语音终端接入管理、通信信令控制、媒体流控制、音频媒体处理； 语音话务：语音呼叫控制、主叫线识别显示、主叫线识别限制、呼叫路由、呼叫保持、呼叫等待、呼叫转移、缩位拨号、免打扰、一机多号、一号通； 语音排队调度：队列功能、自动分流、多技能业务组分配、排队优先、排队溢出、黑名单、提示音、呼叫分配基本策略、呼叫久叫不应重分配、放工号； 集群并行管理：运行状态监测、业务负载均衡、话务切换； 3）调度台操作功能、组呼功能、电话会议功能、用户功能、交换功能符合数字程控调度机技术要求和测试方法：YD/T 954-1998YD/T 954-1998相关技术要求（需提交权威的交换机检验报告截图并加盖投标人公章）； 4）话务处理能力：忙时呼叫完成量（BHCC）≥530,000次/小时，内部呼叫接续与出入中继呼叫接续故障率≤0.0005 |  |  | 3年 |  |
| 数字中继板 | 2 | 块 | 通过E1接口与电信运营商、行政交换机、排队调度机进行对接；单板支持1~4个E1/T1接入；7号信令：TUP协议、ISUP协议 ；ISDN协议：ISDN用户侧、ISDN网络侧；支持主从时钟设置；支持守护进程、硬件看门狗； |  |  | 3年 |  |
| 模拟语音板 | 1 | 块 | 1）通过FXO接口与电信运营商直线电话、行政交换机和排队调度机的分机进行对接；通过FXS接口接入模拟电话机；单板支持16条模拟电话线接入；支持DTMF制式主叫和FSK制式主叫自适应检测；FXO口支持极性反转检测，FXS口支持极性反转发送； 2）用户线双音频接收、传送符合YD/T954-1998 5.4.2.2频偏±2.0%以内可靠接收频偏±3.0%以上保证不接收(-4~-23)dBm:可靠接收双频电平差不大于6dB可靠接收≤-31dBm:保证不接收时长:≥(30~40)ms |  |  | 3年 |  |
| 视频主控板 | 1 | 块 | 硬件：CPU不低于i7 4核8线程、内存16G 、1块256G、2个千兆RJ-45以太网口、4个USB接口、VGA、标准3.5音频接口；软件功能：视频设备管理、视频通信交换、视频监控调度、视频监控对接、移动终端视频接入、录音录像 |  |  | 3年 |  |
| （4）基础服务设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| IP电话耳麦 | 6 | 套 | IP话机+2耳麦 |  |  | 3年 |  |
| 接警坐席PC | 6 | 套 | 台式机 CPU不低于i7-14700 内存≥16G 硬盘≥1T，不低于27英寸显示器两台 |  |  | 3年 |  |
| 黑白打印机 | 2 | 台 | A3黑白激光打印复印扫描一体机（支持双面打印、双面复印、双面扫描） |  |  | 3年 |  |
| 彩色打印机 | 1 | 台 | A3彩色激光数码复合机，自动双面，≥8寸彩色触摸屏，打印≥23页/分 |  |  | 3年 |  |
| 辅助坐席PC | 4 | 套 | CPU不低于i7-14700内存≥16G硬盘≥1T，不低于27英寸显示器 |  |  | 3年 |  |
| 指挥长PC | 1 | 套 | CPU不低于I9-13900 内存≥32G 机械硬盘≥2T 固态硬盘≥2T 独立显卡显存不低于6G ≥34寸显示器，分辨率不低于3440*1440 |  |  | 3年 |  |
| 网络交换机 | 2 | 台 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |  |  | 3年 |  |
| 数据库服务器 | 2 | 台 | 至强4210处理器*2/64GB内存/1.2TB SAS硬盘*4/RAID5卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| CTI服务器 | 2 | 台 | 至强3206处理器*2/32GB内存/4TB SATA硬盘*2/RAID1卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| WEB服务器 | 2 | 台 | 至强4210处理器*2/64GB内存/1.2TB SAS硬盘*2/RAID1卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| 地图服务器 | 1 | 台 | 至强4210处理器*2/64GB内存/1.2TB SAS硬盘*4/RAID5卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| 媒体处理服务器 | 1 | 台 | 至强4210处理器*2/64GB内存/视频处理加速卡/1.2TB SAS硬盘*2/RAID1卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| 接口服务器 | 1 | 台 | 至强3206处理器*2/32GB内存/4TB SATA硬盘*2/RAID1卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| 其他应用服务器 | 3 | 台 | 至强4210处理器*2/64GB内存/4TB SATA硬盘*4/RAID5卡/双电源 |  |  | 3年 |  |
| （5）地图数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 郊区矢量电子地图数据 （1：10000） | 1 | 批 | （1）覆盖格尔木市全部范围约119263平方公里，包含：5个街道、2个镇、2个乡。 地图数据要素包括：i)市级、区级行政区划、河流水系、绿地、道路、POI等。其中，道路分为：高速路、都市高速路、国道、省道、县道、乡镇村道、其他道路、九级路、轮渡、行人道路； ii)街道、乡镇级行政区划、水系、绿地、功能面、建筑物、建筑物高度、楼号；道路属性：上下线分离、交叉点内LINK，IC、JCT、隧道、服务区、停车区、停车区、辅路、环岛、桥、步行街、步行街、全封闭道路；POI分为245小类；全域比例尺：1:10000；坐标系：采用CGCS2000； （4）投影： Web-Mercator； （5）数据版本：2024年最新； （6）融合互联网道路和POI数据，质量高于互联网数据。专业度和精细度均优于互联网地图，丰富度优于传统地图。 |  |  | 3年 |  |
| 建成区矢量电子地图数据（1：2000） | 1 | 批 | （1）覆盖格尔木市建成区内30平方公里范围，范围也可以由用户选择，要素包含：乡镇街道级行政区划、水系、绿地、功能面、建筑物、道路、POI等。 （2）建筑物：提供居民地、单幢房屋等建筑物的；功能面：主要表示大范围的设施和场馆，如机场、车站、厂区、园区、单位、校园、体育场、小区内部停车场、出入口等，功能面按照实际形状进行解译； （3）比例尺：1:2000； （4）坐标系：采用CGCS2000； （5）投影：Web-Mercator； （6）数据版本：2024年最新 |  |  | 3年 |  |
| 地图配图、切片等服务 | 1 | 批 | （1）对1：10000、1：2000数据进行校正匹配，并完成数据融合； （2）对道路、POI、门址等数据进行分类、提取、整合等图层分组，点抽稀、线平滑、符号化等配图工作； （3）提供满足客户需求的配图风格； （4）完成地图数据成果的切片处理，级别分级处理，分别为13-20级。 |  |  | 3年 |  |
| （6）统一管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单点登录管理 | 0.09 | 人/月 | 单点登录注册 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 单点登录接入 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.02 | 人/月 | 单点登录安全保障 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 密码验证方式 |  |  | 3年 |  |
| 统一用户管理 | 0.09 | 人/月 | 统一用户信息管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 用户信息同步 |  |  | 3年 |  |
| 统一认证管理 | 0.09 | 人/月 | 统一认证服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 统一身份认证入口 |  |  | 3年 |  |
| 统一授权管理 | 0.09 | 人/月 | 基于角色的访问控制权限管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 垂直体系权限管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 授权管理 |  |  | 3年 |  |
| 统一会话管理 | 0.09 | 人/月 | 会话检测和同步 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 在线用户管理 |  |  | 3年 |  |
| 基础数据 | 0.09 | 人/月 | 字典管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 字典项管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 人员管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 单位管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 业务单位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 桌面菜单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 移动菜单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 权限管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 角色（授权）管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 门户工作卡 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 在线用户 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 审计日志 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 门户管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 物资管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 医院管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 专家管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 装备管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 车辆管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 终端管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 领导维护 |  |  | 3年 |  |
| 维护数据 | 0.08 | 人/月 | 系统配置 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 重点单位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 外部单位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 处警辖区管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 班组管理 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.09 | 人/月 | 坐席信息 |  |  | 3年 |  |
| 存储服务 | 0.09 | 人/月 | 文件存储 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 数据存储 |  |  | 3年 |  |
| 管理服务 | 0.17 | 人/月 | 文件格式转换 |  |  | 3年 |  |
| 搜索服务 | 0.08 | 人/月 | 文件索引 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 文件搜索 |  |  | 3年 |  |
| 接口服务 | 0.08 | 人/月 | 文件上传 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 文件信息关联 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 文件下载 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 文件信息查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 文件删除 |  |  | 3年 |  |
| 菜单维护管理 | 0.08 | 人/月 | 菜单维护管理 |  |  | 3年 |  |
| 产品管理 | 0.08 | 人/月 | 产品维护 |  |  | 3年 |  |
| 发布管理 | 0.08 | 人/月 | 发布组维护 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 产品发布 |  |  | 3年 |  |
| 配置管理 | 0.08 | 人/月 | 配置项修改 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 配置发布管理 |  |  | 3年 |  |
| 发布系统客户端 | 0.08 | 人/月 | 服务器信息采集 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 产品版本加载 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 产品安装部署 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.08 | 人/月 | 产品服务运行监控 |  |  | 3年 |  |
| 日志采集 | 0.13 | 人/月 | 采集各业务系统日志文件，各业务系统日志格式符合规范要求。 |  |  | 3年 |  |
| 日志存储 | 0.08 | 人/月 | 提供原始日志、范式化日志的存储，可自定义存储周期，支持日志备份。 |  |  | 3年 |  |
| 日志检索 | 0.09 | 人/月 | 提供丰富灵活的日志查询方式，支持全文、关键词、多关键词布尔组合、模糊等检索。 |  |  | 3年 |  |
| 日志分析 | 0.09 | 人/月 | 提供便捷的日志分析操作，支持对日志进行分组、分组查询以及从叶子节点可直接查询分析日志。 |  |  | 3年 |  |
| 日志转发 | 0.09 | 人/月 | 支持原始日志、范式化日志转发。 |  |  | 3年 |  |
| （7）时空信息服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二维电子地图服务对接 | 0.17 | 人/月 | 具备符合OGC服务标准的电子矢量地图切片服务对接能力。 |  |  | 3年 |  |
| 影像图服务对接 | 0.17 | 人/月 | 具备符合OGC标准的卫星影像地图服务的对接能力。 |  |  | 3年 |  |
| 矢量瓦片地图服务对接 | 0.17 | 人/月 | 具备符合MVT（MapboxVector-Tile格式）标准的矢量瓦片地图服务对接能力。 |  |  | 3年 |  |
| 其他外部资源地图服务对接 | 0.17 | 人/月 | 具备符合OGC服务标准的兴趣点POI、AOI或实时路况地图服务的对接能力。 |  |  | 3年 |  |
| 兴趣点图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以获取GIS兴趣点位或其它外部数据的兴趣点位数据，具备兴趣点图层式样配置、发布和加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 接处警动态图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以通过对接警情数据，获取报警电话定位、报警事件定位、旅馆报警定位、其他报警定位，支持图层式样配置、发布与加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 视频点位图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以获取视频点位信息，具备视频点位图层式样配置、发布与加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 重点部位图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以获取GIS或其它外部数据的重点部位数据，具备重点部位图层式样配置、发布和加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 重点单位图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以获取重点单位位置信息图层数据。具备重点单位图层式样配置、发布和加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 警情态势专题图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以根据警情的案发地点信息、案由、所属机构、处置状态等信息生成警情专题图层数据。具备警情态势专题图层式样配置、发布和加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 警力态势专题图层发布与展示 | 0.17 | 人/月 | 可以获取来自于GPS或北斗车载终端、单兵定位终端的警力位置信息生成警力态势专题图层数据。具备警力态势专题图层式样配置、发布和加载展示的能力。 |  |  | 3年 |  |
| 巡区防控图层 | 0.17 | 人/月 | 可以获取巡区防控规划路线，并发布为图层，提供巡区防控图层加载服务能力。 |  |  | 3年 |  |
| 地图漫游 | 0.17 | 人/月 | 提供鼠标拖拽地图能力。 |  |  | 3年 |  |
| 地图缩放 | 0.17 | 人/月 | 提供地图放大、缩小能力。 |  |  | 3年 |  |
| 距离测量 | 0.17 | 人/月 | 可以测量任意两点或多点之间的距离。包括直线测量和折线测量。 |  |  | 3年 |  |
| 面积测量 | 0.17 | 人/月 | 可以在地图上绘制任意多边形，系统自动计算出多边形的总面积。 |  |  | 3年 |  |
| 鱼骨条 | 0.17 | 人/月 | 显示当前地图缩放等级。 |  |  | 3年 |  |
| 图层切换 | 0.17 | 人/月 | 根据不同业务需求，可切换至业务所需要的图层。 |  |  | 3年 |  |
| 位置数据服务 | 0.17 | 人/月 | 位置数据接收服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 位置数据处理服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 位置数据存储服务 |  |  | 3年 |  |
| 位置管理服务 | 0.23 | 人/月 | 订阅管理服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.23 | 人/月 | 实时位置推送服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.23 | 人/月 | 空间查询服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.23 | 人/月 | 轨迹查询服务 |  |  | 3年 |  |
| （8）统一门户应用平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合看板 | 0.12 | 人/月 | 信息列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 信息统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 状态管理 |  |  | 3年 |  |
| 重大警情详情 | 0.04 | 人/月 | 警情信息 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 情报档案 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 历史报警 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 相似案例 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 警情上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 处警轨迹 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 处置节点 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 处置过程 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 处置跳转 |  |  | 3年 |  |
| 近期重要节点 | 0.15 | 人/月 | 近期重要节点 |  |  | 3年 |  |
| 今日警情情况 | 0.15 | 人/月 | 警情数量 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 警情警力投放对比 |  |  | 3年 |  |
| 底部导航 | 0.15 | 人/月 | 底部导航 |  |  | 3年 |  |
| 辖区视角 | 0.15 | 人/月 | 辖区健康体征 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 辖区体征详情 |  |  | 3年 |  |
| 应用管理 | 0.15 | 人/月 | 最近使用 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 我的应用 |  |  | 3年 |  |
| 待处理任务模块 | 0.15 | 人/月 | 提醒待处理任务数量 |  |  | 3年 |  |
| 公告 | 0.15 | 人/月 | 下发更改本单位及下级单位通知信息 |  |  | 3年 |  |
| 通知 | 0.15 | 人/月 | 下发更改本单位及下级单位公告信息 |  |  | 3年 |  |
| 我的应用 | 0.15 | 人/月 | 显示当前登录用户有权限使用的全部应用列表 |  |  | 3年 |  |
| 我的工作区 | 0.15 | 人/月 | 显示发给我或本单位的所有待办任务和指令，每个系统的待办任务以独立的任务块显示，显示待处理任务数。点击任务块可以显示此系统的任务列表，进行任务处理。对于高频收发任务系统（如接处警系统），可以将此系统的任务块设置为固定显示，固定后系统任务直接显示任务列表，方便快速接收、跟踪和反馈任务。 |  |  | 3年 |  |
| 任务列表 | 0.15 | 人/月 | 显示设置固定显示的系统的任务列表，每个固定显示的系统的任务列表可以通过页签进行切换。 每个任务列表会显示任务状态、任务标题、等级、任务类型、发送时间、发送单位等信息，方便用户直观跟踪。点击任务列表，可以显示任务详情，并进行任务的处理。任务列表上内置签收、反馈等快捷按钮，可以快捷的进行任务签收和反馈等操作。 |  |  | 3年 |  |
| 日程提醒 | 0.15 | 人/月 | 在日历中添加重要节点、安保信息、个人备忘等提醒信息 |  |  | 3年 |  |
| 消息提醒 | 0.15 | 人/月 | 值守通知一般为重要事项的提醒消息，可以由各系统发出经工作台统一提醒，值守通知包括新任务提醒、重大信息提醒（如发生重大警情）等。点击消息，可以直接调整至相应的业务系统页面进行业务处理。 |  |  | 3年 |  |
| （9）数据资源服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务数据专题库 | 0.13 | 人/月 | 通讯录数据专题库 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 警力数据专题库 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 警情数据专题库 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 一警一档管理专题库 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 人事地物管理专题库 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 图上资源专题库 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.12 | 人/月 | 地址资源库 |  |  | 3年 |  |
| 数据联网汇聚服务 | 0.12 | 人/月 | 基础框架组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 数据缓存组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 数据存储组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 搜索组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 安全组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 消息组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 作业组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 日志组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 历史数据分析组件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 在线数据分析组件 |  |  | 3年 |  |
| 情指资源服务 | 0.15 | 人/月 | 时间轴服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 警情卷宗服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 处置指引服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 通讯录服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 位置共享服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 地址查询服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 车辆信息查询服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 人员信息查询服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 信息快报服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 工作台相关服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 执法通则服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.15 | 人/月 | 典型案例服务 |  |  | 3年 |  |
| （10）CTI及数字录音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| CTI服务 | 0.3 | 人/月 | 普通排队 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.3 | 人/月 | 按辖区分配 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.3 | 人/月 | 按业务分配 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 超时转接（久叫不应） |  |  | 3年 |  |
|  | 0.27 | 人/月 | 自动三方 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.25 | 人/月 | 局向分配（按辖区分配） |  |  | 3年 |  |
|  | 0.28 | 人/月 | 黑名单处置 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 语音播报 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 排队语音提示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | VIP优先 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 黑名单电话标记多次降低优先级的功能 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 排队溢出 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 与话务统一分配 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 广播分配 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 按类型分配 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 交互分配 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 指定ACD分配 |  |  | 3年 |  |
| 数字录音服务 | 0.29 | 人/月 | 自动通话录音服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 放音服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 录音监控服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 录音管理服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 录音资料查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 录音文件服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 录音数据库服务 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.29 | 人/月 | 录音资料备份 |  |  | 3年 |  |
| （11）可视化图上指挥系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警情概况 | 0.17 | 人/月 | 昨日警情数量 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 今日警情数量 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 近七日警情量趋势 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 实时警情 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 单位警情统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 警情类型统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 八大类关注警情统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 辖区聚合展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 辖区警情轮询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 辖区警情下钻/返回 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 热力图 |  |  | 3年 |  |
| 警力概况 | 0.22 | 人/月 | 值班领导 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 值班信息概览 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 单位警力统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 警力分类统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 辖区聚合展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 辖区警力轮询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 辖区警力下钻/返回 |  |  | 3年 |  |
| 综合展示 | 0.18 | 人/月 | 警情警力对比 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 预警类型统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 重点部位统计 |  |  | 3年 |  |
| 警情列表 | 0.17 | 人/月 | 警情列表展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 新警情提醒 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 重大警情识别 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 警情实时更新 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 警情关注 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 取消关注 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 有无定位标识显示 |  |  | 3年 |  |
| 警情检索 | 0.04 | 人/月 | 警情关键字搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 类型快速筛选 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 事发地址关键字查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 报警时间查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.04 | 人/月 | 警单状态筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 警种类型筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 警情级别筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 案由筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 查询条件重置 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 24小时/今日警情列表切换 |  |  | 3年 |  |
| 历史警情 | 0.05 | 人/月 | 历史警情列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 事发地址关键字查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 报警时间查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 警单状态筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 警种类型筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 警情级别筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 案由筛选查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.05 | 人/月 | 查询条件重置 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情详情展示 |  |  | 3年 |  |
| 警情详情 | 0.22 | 人/月 | 警情关注 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 定位圈显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 定位圈拖拽 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图层推荐 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 最近视频播放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边警力资源列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边警务通资源图上定位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 周边警务通资源筛选 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边警务通资源统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边对讲机资源图上定位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边对讲机资源筛选 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边对讲机资源统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边视频列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边视频统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边视频资源图上定位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 周边视频资源筛选 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 周边视频资源图上定位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 辖区边界展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警单号复制 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 报警录音回放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 处置日志-新增 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 处置日志附件上传 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 事件动态 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情核实补充-新增 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情补充附件上传 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情升级 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 报警电话回拨 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 辖区频道呼叫 |  |  | 3年 |  |
| 警情纠偏 | 0.22 | 人/月 | 警情位置纠偏 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 纠偏记录展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 签收定位上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 到场定位上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 反馈定位上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | ▲二次定位上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 报警定位上图 |  |  | 3年 |  |
| 警情标签 | 0.22 | 人/月 | 警情标签添加 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 标签删除 |  |  | 3年 |  |
| 处警进度 | 0.22 | 人/月 | 处警进度展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 签收 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 进度实时更新 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 代签收 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 到场 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 代到场 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 反馈 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 代反馈 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 催单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 退单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 作废 |  |  | 3年 |  |
| 参勤警力 | 0.22 | 人/月 | 标识出已经派过警的人员 |  |  | 3年 |  |
| 处置评价 | 0.22 | 人/月 | 警情评分 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 评分修改 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 评分列表查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 评分删除 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 单位统计 |  |  | 3年 |  |
| 卷宗按类型 | 0.22 | 人/月 | 警情信息展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 受理记录展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情补充展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 报警录音播放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重复关联展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 处警数据展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 出警数据展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 反馈数据展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 资源数据展示 |  |  | 3年 |  |
| 卷宗按时间 | 0.22 | 人/月 | 时间轴记录展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 接警记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 派警记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情补充记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情处置日志显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情签收记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情反馈记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情退单记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情作废记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情催单记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情修改记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警情纠偏记录显示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 呼叫记录查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 时间轴图片查看 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 时间轴录音播放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 时间轴视频播放 |  |  | 3年 |  |
| 总结报告 | 0.22 | 人/月 | 总结报告列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 新增总结报告 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 上传总结报告 |  |  | 3年 |  |
| 一键指令 | 0.22 | 人/月 | 周边派警 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 单位派警 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员派警 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 参勤警力 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 参勤警力路径规划 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 装备携带 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 处警规范 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 处警意见 |  |  | 3年 |  |
| 一键智搜 | 0.22 | 人/月 | 搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员背景 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员标签 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员车辆信息 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员家庭关系 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员融合轨迹 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 人员报警历史 |  |  | 3年 |  |
| 一键复盘 | 0.22 | 人/月 | 警情处置复盘（面板） |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 参勤警力轨迹上图复盘 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 参勤警车轨迹上图复盘 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 时间轴播放控制 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 多媒体调度记录 |  |  | 3年 |  |
| 重点单位 | 0.22 | 人/月 | 重点单位列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点单位上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 列表与地撒点联动 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 关键字查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点单位删除 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点单位新增 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点单位修改 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点单位标点 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 获取最近摄像头上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图上关联摄像头 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 手动输入摄像头 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 平面图上传及展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图片标记视频及播放 |  |  | 3年 |  |
| 关城门卡点 | 0.22 | 人/月 | 卡点列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 卡点上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 列表与地撒点联动 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 关键字查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 卡点删除 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 卡点新增 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 卡点修改 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 卡点标点 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 卡点连线 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 获取最近摄像头上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图上关联摄像头 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 手动输入摄像头 |  |  | 3年 |  |
| 重点区域 | 0.22 | 人/月 | 重点区域列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点区域上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 列表与地撒点联动 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 关键字查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点区域删除 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点区域新增 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点区域修改 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点区域绘制 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 获取最近摄像头上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图上关联摄像头 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 手动输入摄像头 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 平面图上传及展示 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图片标记视频及播放 |  |  | 3年 |  |
| 辖区单位 | 0.22 | 人/月 | 辖区上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 辖区选择资源联动 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 辖区视角保存 |  |  | 3年 |  |
| 资源搜索 | 0.22 | 人/月 | 警力搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警务通搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 对讲机搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 视频搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 地址搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 线性框选搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 圆形框选搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 多边形框选搜索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 框选搜索列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 视频播放 |  |  | 3年 |  |
| 资源图层 | 0.22 | 人/月 | 图层面板 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图层筛选 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 图层详情 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 上图数据权限优化 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 图层要素聚合优化 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 要素标注聚合 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | ▲警情资源上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | PDT手持台上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警务通上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 视频上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 市局辖区 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 派出所辖区 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 警务站上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 快反圈上图 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 重点场所图层 |  |  | 3年 |  |
| 视频分组维护 | 0.2 | 人/月 | 分组增加 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 分组删除 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 分组类型修改 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 宫格播放预制 |  |  | 3年 |  |
| 视频点位维护 | 0.2 | 人/月 | 圈选框选添加视频 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 线路缓存区添加视频 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 视频点位删除 |  |  | 3年 |  |
| 上图 | 0.2 | 人/月 | 视频分组上图展示 |  |  | 3年 |  |
| 视频上墙模式播放 | 0.13 | 人/月 | 选择预制宫格 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 视频排序 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 预制轮询时间间隔 |  |  | 3年 |  |
| 视频上图分布模式播放 | 0.2 | 人/月 | 多视角分布播放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 视角跟踪播放 |  |  | 3年 |  |
| 线路视频模式播放 | 0.2 | 人/月 | 预制路径方向 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 线路模拟播放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 预制播放速度 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 人工调速 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.19 | 人/月 | 视角锁定 |  |  | 3年 |  |
| 视频巡查模式播放 | 0.19 | 人/月 | 多组视频轮播 |  |  | 3年 |  |
| 工具 | 0.19 | 人/月 | 测量距离 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.19 | 人/月 | 测量面积 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 测量点位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.22 | 人/月 | 全屏 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.21 | 人/月 | 返回中心点 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 收藏列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 添加收藏 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 删除收藏 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 播放设备视频 |  |  | 3年 |  |
| 快速下载 | 0.2 | 人/月 | 下载附件 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 附件列表查询 |  |  | 3年 |  |
| 偏好设置 | 0.2 | 人/月 | 视频播放 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 图层防控 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 底部菜单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 个人设置菜单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 首页模式切换 |  |  | 3年 |  |
| 皮肤切换 | 0.2 | 人/月 | 科技风深色皮肤 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 简约风浅色皮肤 |  |  | 3年 |  |
| 底图切换 | 0.2 | 人/月 | 底图切换 |  |  | 3年 |  |
| （12）移动端接处警APP |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础功能 | 0.21 | 人/月 | 登录认证 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.21 | 人/月 | 切换账号 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.21 | 人/月 | 修改密码 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 退出登录 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.21 | 人/月 | 版本信息 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.21 | 人/月 | 获取移动端菜单 |  |  | 3年 |  |
| 值守通知 | 0.2 | 人/月 | 通知 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 公告 |  |  | 3年 |  |
| 装备绑定 | 0.2 | 人/月 | PDT绑定 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 执法记录仪绑定 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.2 | 人/月 | 车辆绑定 |  |  | 3年 |  |
| 身份证查询 | 0.21 | 人/月 | 身份证查询 |  |  | 3年 |  |
| 历史警情快捷查询 | 0.21 | 人/月 | 历史警情快捷查询 |  |  | 3年 |  |
| 个人基本信息 | 0.19 | 人/月 | 个人基本信息 |  |  | 3年 |  |
| 个人统计 | 0.21 | 人/月 | 个人警情统计 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.21 | 人/月 | 我的处置中任务统计 |  |  | 3年 |  |
| 应用中心 | 0.21 | 人/月 | 应用中心 |  |  | 3年 |  |
| 警情处理 | 0.18 | 人/月 | ▲警单提醒 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 警单列表 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | ▲警情列表分类 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 警单详情 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 报警录音听取 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 警情定位 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | ▲处置规范提醒 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 案件处置进度 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 装备提醒/装备核验 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 装备绑定 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 报警人电话拨打 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 警情签收 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.13 | 人/月 | 警情退单 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 到场反馈 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 处置反馈 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 附件上传 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 情报信息推送到群组 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 报警人情报信息展示 |  |  | 3年 |  |
| 现场取证 | 0.18 | 人/月 | 人员采集 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 车辆采集 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 证据采集 |  |  | 3年 |  |
| 警情登记 | 0.18 | 人/月 | 110自接警 |  |  | 3年 |  |
| 警情查询 | 0.18 | 人/月 | 今日警情查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 昨日警情查询 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.18 | 人/月 | 警情检索 |  |  | 3年 |  |
|  | 0.17 | 人/月 | 警情详情 |  |  | 3年 |  |
| （13）外部系统接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 短信平台对接 | 0.7 | 人/月 | 与交警总队短信平台对接，实现短信辅助报警定位短信发送功能 |  |  | 3年 |  |
| 视频监控平台对接 | 0.7 | 人/月 | 与公安网内视频监控平台国标对接，实现视频监控图像上图 |  |  | 3年 |  |
| PDT系统对接 | 0.7 | 人/月 | 与PDT系统对接，实现警力定位数据上图 |  |  | 3年 |  |
| 大数据平台对接 | 2.1 | 人/月 | 与市局大数据平台对接，实现报警人背景信息关联，车辆关联，重点人标签关联 |  |  | 3年 |  |
| 三、数据中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）核心机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机柜 | 5 | 台 | 1.机柜尺寸为：600mm（宽）×1200mm（深）×2000mm(高)，可用空间不小于42U；采用钣金框架结构，静载承重为2800kg以上，动载承重为1800kg以上； 2.表面处理：产品经过严格的脱脂、硅院化处理／陶化处理、纯水清洗后，再进行静电喷塑等处理，喷涂厚度 60um-100um,符合环保标准。 3. 产品配备带有可方便拆卸的高通透型的单开网孔前门板和双开后门板；前门开孔率不小于70%，前门开孔区域面积比不小于70%，方便通风散热，提供同系列产品第三方检测报告证明。 4.产品材质：材质为优质冷轧钢板，厚度为1.2～2mm冷轧钢板。框架（横梁、立柱）所使用钢板厚度均≥2.0mm；机柜主要承重部件（横梁、立柱、U位方孔条等）所使用钢板厚度均≥2.0mm；顶板、底板使用优质冷轧钢板,厚度≥1.2mm； 5. 门开启角度≥125°，提供同系列产品第三方检测报告证明。 6.安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施。 7.布线部件：顶部和底部预留充足过线通道；顶板材料为厚度不小于1.2mm冷轧钢板，保证顶板不晃动，顶板上有预留孔采用过线毛刷，可免工具安装的线缆的进出，同时具有良好的护线功能，可前后进线。 8.后部左右两侧配置竖向理线板及PDU安装板。 9.自带并柜件和接地线，支持两种并柜模式，并标配两种并柜组件。 10.配置合适数量的侧板，侧板需采用上下两块结构，免工具安装。 11. 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg及以上测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核,制造商及生产厂需为同一单位，拒绝OEM/ODM。； 12. 静态承载能力不小于2600kg，动载承载能力不小于1800kg，提供同系列产品第三方检测机构出具的检测报告复印件,制造商及生产厂需为同一单位，拒绝OEM/ODM。 13. 为保证设备质量，要求产品为制造商自产产品，不接受OEM，要求提供厂商钣金及喷涂设备证明，提供设备照片、采购合同及发票复印件。 |  |  | 3年 |  |
| PDU | 10 | 条 | 1.5U黑色，32A输入，输出08位10A国标+4位16A国标+指示灯+32A接线盒 |  |  | 3年 |  |
| 机柜托盘 | 15 | 个 | 承重不小于60kg的机柜托盘 |  |  | 3年 |  |
| 精密列头柜 | 2 | 台 | 精密列头柜输入160A/3P，采用触摸屏显示，主支路监控，含双级防雷器，柜体安装于冷通道中，精密配电柜与行级空调应相匹配。精密配电柜产品应符合国家强制性认证要求，并提供有效的3C认证证书和试验报告。要求模块化UPS、蓄电池、机房精密空调等相匹配。质保三年。（1）精密列头柜要求与机柜相匹配，尺寸：600*1000*2000mm； （2）精密列头柜正面采用彩色≧7英寸触摸屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态； （3）要求设置防雷器，满足配电柜防浪涌、防雷击、过流保护的需求； （4）精密列头柜内断路器有适当备用开关，预留电源回路； （5）监控要求支持MODBUS或SNMP协议,并通过RS485,FE接口上报，满足精密配电柜接入L1统一管理要求； （6）支持主回路电压电流，空开状态，视在功率，有功功率，电能等指标监测；支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡告警； （7）采用分散控制集中管理的集散控制模式，形成网络集成式全分布控制系统，以满足系统运行的实时、快速及可靠性要求； （8）监控装置实现多级权限管理、有效防止误操作； （9）采用高性能微处理器的测控装置，实现智能化的监控及信息管理平台； （10）具有完善的故障告警和事件自诊断、分析功能，可保存历史记录信息； （11）监控装置具有断电自恢复功能，所有信息在断电时自动保存；（12）不少于40路输出支路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统； （13）所有输出开关全部配置接线端子排，便于接线。 |  |  | 3年 |  |
| 精密空调 | 3 | 台 | 40KW空调行级精密空调 室内机 制冷量≥41kW 风冷型 水平前送风 含加热加湿 变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 柜体尺寸（W*D*H）600*1200*2000mm，配套1200mm深机柜使用 标称制冷量：≥41kW，显冷量：≥41KW，显热比：1，风量≥8800m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h，风机类型：EC风机，精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、电极式加湿器、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。精密空调应采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器；精密空调蒸发器应采用采用“/”式蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。精密空调应采用电极式加湿器。室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。且风机应具有冗余设计，在一个风机出现故障的情况下，剩下的风机能自动提高风机转速，补偿故障风机的风量。每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持32台空调群控方式。密空调控制器采用中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度），可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件。室外机室外环境适应适应温度。 精密空调需通过中国节能产品认证，须提供覆盖所投系列产品CRAA认证证书。 设备生产厂商必须具有焓差实验室，实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。实验室必须具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书，提供证书复印件。 为保证设备质量，空调主要部件（壳体、蒸发器及冷凝器）需要自产，提供生产厂商钣金生产设备、喷涂设备及两器生产设备图片及采购设备合同证明。 生产厂家必须提供ISO9001质量认证证书， ISO27001信息安全认证证书，ISO5001能源认证证书 要求模块化UPS与密闭通道机柜、蓄电池、UPS输出配电柜、机房精密空、系统监控管理系统等相匹配。 |  |  | 3年 |  |
| 机房搬迁（25柜） | 1 | 项 | 设备信息梳理：(300台设备型号、制造商、购买日期、保修信息、重要规格参数、安装位置) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备连线及网络架构梳理：（300台设备之间的物理连接、网络拓扑结构、IP地址分配、子网划分、交换机配置等信息） |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 标签材料及制作：（贴纸标签：贴纸标签方便快捷，适合用于标识临时更换的设备或信息。） |  |  | 3年 |  |
|  | 1200 | 个 | 标签粘贴：（标签粘贴按照机柜顺序依次排序安装，设备标签粘贴每台一个，共计数量为300个，设备线缆标签一台设备三根按，总共900个） |  |  | 3年 |  |
|  | 300 | 项 | 设备健康监测：(监测数量为300台，监测内容为监控设备的工作状态、性能指标和运行数据，及时发现设备可能存在的问题或异常，以保障设备的正常运行） |  |  | 3年 |  |
|  | 300 | 台 | 设备搬迁：（机柜搬迁数量为300台，1.制定详细计划：在搬迁前，制定详细的机柜设备搬迁计划，包括搬迁时间、搬迁路径、连接图纸等信息。 2.备份数据：在搬迁前，务必备份机柜内所有设备的重要数据，以防止数据丢失。 3.标记和记录：在拆卸机柜前，用标签或记录清单标记每个设备的位置和连接方式，以确保在重新搭建时不会出错。 4.小心操作：在搬迁过程中小心操作设备和连接线缆，避免损坏设备或连接线。 5.维护空间和通风：在重新安装机柜时，确保机柜周围有足够的空间和良好的通风，以保证设备正常散热。 6.安全搬运：使用适当的搬运设备或工具，确保机柜和设备在搬运过程中稳固和安全。 7.重新连接和测试：在重新安装机柜后，重新连接设备和线缆，并进行必要的测试，确保设备正常运行。 8.更新文档：在搬迁完成后，更新机柜内设备的位置信息、连接图纸等相关文档。） |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备线缆布放： 1、厂家配套连接板、螺栓及其他附件，保证接地良好，非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于 4mm2； 2、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 3、对口平齐，桥架不得要有错茬现象。 4、当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m； 5、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母 位于桥架的外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施； 6、钢材应平直，无明显扭曲； 7、支架焊接牢固，无明显变形，切口无卷边、毛刺。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤 等缺陷。 9、电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧 及每隔 5～10m 处设固定点 10、电缆的首端、末端和分支处、直线段 10-20 米处应设标志牌。电缆标志牌字体要求： 11、号宋体字；打印机打出来用塑封机塑封或按图示要求定做成品塑料牌；电缆标志牌大小60mm*40mm，应标明电缆编号、起止端、电缆规格型号以及电缆的电压等级。 12.强弱电线缆按照桥架设计长度≥32M) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备联调调试：(设计方案审查：首先要仔细审查设备的设计方案，了解各个部件的功能和连接方式，确保联调调试的顺利进行。 确定连接方式：根据设计方案，确定各个设备或部件之间的连接方式，包括电气连接、信号连接、通讯连接等。 连接设备：按照设计方案和连接方式，将各个设备或部件连接在一起，确保连接正确可靠。 电气测试：进行电气测试，检查电源供应、电气连接、保护装置等，确保电气系统正常工作。 功能测试：逐步启动各个设备或部件，测试其功能是否正常，包括控制逻辑、传感器反馈、执行器动作等。 联调调试：将各个设备或部件联调起来，测试它们之间的协同工作，检查信号传输、数据交换等是否正常。 故障排除：如果发现问题或故障，及时进行排除，调整参数或替换部件，直到设备正常运行。 记录调试过程：在调试过程中及时记录各项测试结果、参数设置、问题和解决方案，以备日后查阅。 完成调试报告：最后整理调试过程和结果，编写调试报告，包括设备联调情况、问题解决方案、调试结果等。) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 辅料（线槽、线管、理线架、配线架、信息面板、光模块、光缆、熔纤等） |  |  | 3年 |  |
| 图片云存储主机 | 4 | 台 | 机架式36盘位，双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展至256GB）；36块8T企业级SATA磁盘；6个千兆网口，冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘；本项目所提供云存储设备需与格尔木市公安局现有视频信息平台实现无缝对接。 |  |  | 3年 |  |
| 云存储管理软件 | 1 | 套 | 云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 对外提供文件存储或块存储或对象存储的标准协议，如NFS、CIFS、iscsi协议、S3等标准协议。 |  |  | 3年 |  |
| 存储虚拟化服务 | 1152 | TB | 内置容量授权模块。 |  |  | 3年 |  |
| 图片缓存加速服务 | 4 | 节点 | 分层存储，支持图片即存即取功能 |  |  | 3年 |  |
| 动环综合监控软件V1.0 精密空调监测软件接口 | 1 | 套 | 实时监测空调（包括精密空调，民用空调，冷水机组，中央空调等制冷设备）的工作状态及运行参数，并可对空调实现远程控制。 |  |  | 3年 |  |
| 消防模块 | 1 | 个 | 消防模块继电器 |  |  | 3年 |  |
| 动环综合监控软件V1.0 消防监测软件接口 | 1 | 套 | 通过消防提供的状态点、实时监测消防主机状态监测 |  |  | 3年 |  |
| 智能监控采集单元 | 1 | 台 | RS485: ≥10,DI: ≥12,DO: ≥4,DC12V3A输出:2路,接线方式:RJ45,网络: ≥2个100/1000M,存储: ≥32G,供电: ≥2路240VDC/220AC,北向接口:SNMP、ModbusTCP、选配运营商B接口 |  |  | 3年 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 台 | 24口千兆二层非网管型交换机;机架式;• 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口;1个千兆SFP光口;• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x;• 全千兆网络设计;• 线速转发、无阻塞设计;• 存储转发交换方式;• 超过10万小时的平均无故障时间;• -10~45℃宽温工作范围;• 坚固式高强度金属外壳;• 无风扇设计;可靠性高 |  |  | 3年 |  |
| 动环综合监控软件V1.0 | 1 | 套 | 集中监控管理软件，用于监控主机、视频、门禁等设备数据统一采集、分析、管理，本地服务器/电脑安装部署，B/S架构，支持web访问，支持局域网和广域网。1-20个设备数据点数。 |  |  | 3年 |  |
| 移动终端App | 1 | 套 | 动环移动端服务软件支持Android IOS操作系统 |  |  | 3年 |  |
| 邮件发送 | 1 | 套 | 通过邮箱接收告警内容 |  |  | 3年 |  |
| 一体化告警模块 | 1 | 套 | 4G全网通（移动/联通/电信）短信模块，RS485通信一体化数据采集器通讯,电话或短信告警，需配4G通讯卡 |  |  | 3年 |  |
| 声光报警器 | 1 | 个 | DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 |  |  | 3年 |  |
| 塔式高频机 | 1 | 台 | 1.要求产品为模块化UPS电源，单个功率模块容量≥50KVA，单机可插入模块数量≥6个，单机柜体容量最大扩容≥300KVA。 2.输入电压范围138-485VAC，输入频率40Hz-70Hz，输入电流谐波≤3%。 3.功率模块输出功率因数为1，单个功率模块尺寸高度要求不超过3U。 4.要求整机采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 5.为满足后期扩容需求，应支持不少于4台主机并机，且无须配置并机柜，并机总线采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。 6.为延长UPS功率模块使用寿命，功率模块应采用独立风道设计，风扇应安装在功率模块前端，提高进风量。单个风扇故障带载60%，2个风扇故障带载30%。 7.输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用方便性。 8. 为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率≥96%。请提供彩页证明。 9.能实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。 10. 具备蓄电池标称电压±180-±300VD（30-50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。请提供设置界面截图证明。 11.UPS标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高UPS使用条件。 12.UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能，电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能，并可根据设置的值实现告警。 13.具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 14.通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 15.UPS必须提供远程EPO接口，及干接点不少于5路。 16. UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管。 提供界面图片证明。 17. 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。提供电路板照片证明。 18. 提供同型号机组第三方权威机构认证证书和检测报告。 19. 生产厂家必须提供ISO9001质量管理体系认证， ISO27001信息安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证。 20. UPS厂家应具备控制软件著作权登记证书。 |  |  | 3年 |  |
| 功率模块 | 5 | 台 | UPS功率模块，容量≥30KVA，三进三出，高度≤2U |  |  | 3年 |  |
| 蓄电池 | 80 | 只 | 规格:12V200AH |  |  | 3年 |  |
| 电池架 | 2 | 套 | 满足40节12V200AH蓄电池安装 |  |  | 3年 |  |
| 电池连接线 | 2 | 套 | 40节12V200AH蓄电池连接线 |  |  | 3年 |  |
| 电池开关箱 | 2 | 套 | 400A3P直流开关，配套电池支架使用 |  |  | 3年 |  |
| （2）网安机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房搬迁（10柜） | 1 | 项 | 设备信息梳理：(120台设备型号、制造商、购买日期、保修信息、重要规格参数、安装位置) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备连线及网络架构梳理：(120台设备之间的物理连接、网络拓扑结构、IP地址分配、子网划分、交换机配置等信息) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 标签材料及制作：（贴纸标签：贴纸标签方便快捷，适合用于标识临时更换的设备或信息。 |  |  | 3年 |  |
|  | 480 | 个 | （标签粘贴按照机柜顺序依次排序安装，设备标签粘贴每台一个，共计数量为120个，设备线缆标签一台设备三根按，总共360个） |  |  | 3年 |  |
|  | 120 | 项 | 设备健康监测：（监测数量为120台，监测内容为监控设备的工作状态、性能指标和运行数据，及时发现设备可能存在的问题或异常，以保障设备的正常运行） |  |  | 3年 |  |
|  | 120 | 台 | 设备搬迁：（机柜搬迁数量为120台，设备搬迁：（机柜搬迁数量为120台，制定详细计划：在搬迁前，制定详细的机柜设备搬迁计划，包括搬迁时间、搬迁路径、连接图纸等信息。 备份数据：在搬迁前，务必备份机柜内所有设备的重要数据，以防止数据丢失。 标记和记录：在拆卸机柜前，用标签或记录清单标记每个设备的位置和连接方式，以确保在重新搭建时不会出错。 小心操作：在搬迁过程中小心操作设备和连接线缆，避免损坏设备或连接线。 维护空间和通风：在重新安装机柜时，确保机柜周围有足够的空间和良好的通风，以保证设备正常散热。 安全搬运：使用适当的搬运设备或工具，确保机柜和设备在搬运过程中稳固和安全。 重新连接和测试：在重新安装机柜后，重新连接设备和线缆，并进行必要的测试，确保设备正常运行。 更新文档：在搬迁完成后，更新机柜内设备的位置信息、连接图纸等相关文档。） |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备线缆布放： 1、厂家配套连接板、螺栓及其他附件，保证接地良好，非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于 4mm2； 2、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 3、对口平齐，桥架不得要有错茬现象。 4、当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m； 5、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母 位于桥架的外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施； 6、钢材应平直，无明显扭曲； 7、支架焊接牢固，无明显变形，切口无卷边、毛刺。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤 等缺陷。 9、电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧 及每隔 5～10m 处设固定点 10、电缆的首端、末端和分支处、直线段 10-20 米处应设标志牌。电缆标志牌字体要求：11、号宋体字；打印机打出来用塑封机塑封或按 图示要求定做成品塑料牌；电缆标志牌大小 60mm*40mm，应标明电缆编号、起止端、电缆规格型号以及电缆的电压等级。 12.强弱电线缆按照桥架设计长度≥25M) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备联调调试：(设计方案审查：首先要仔细审查设备的设计方案，了解各个部件的功能和连接方式，确保联调调试的顺利进行。 确定连接方式：根据设计方案，确定各个设备或部件之间的连接方式，包括电气连接、信号连接、通讯连接等。 连接设备：按照设计方案和连接方式，将各个设备或部件连接在一起，确保连接正确可靠。 电气测试：进行电气测试，检查电源供应、电气连接、保护装置等，确保电气系统正常工作。 功能测试：逐步启动各个设备或部件，测试其功能是否正常，包括控制逻辑、传感器反馈、执行器动作等。 联调调试：将各个设备或部件联调起来，测试它们之间的协同工作，检查信号传输、数据交换等是否正常。 故障排除：如果发现问题或故障，及时进行排除，调整参数或替换部件，直到设备正常运行。 记录调试过程：在调试过程中及时记录各项测试结果、参数设置、问题和解决方案，以备日后查阅。 完成调试报告：最后整理调试过程和结果，编写调试报告，包括设备联调情况、问题解决方案、调试结果等。) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 辅料（线槽、线管、理线架、配线架、信息面板、光模块、光缆、熔纤等） |  |  | 3年 |  |
| （3）技侦机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房搬迁（7柜） | 1 | 项 | 设备信息梳理：(84台设备型号、制造商、购买日期、保修信息、重要规格参数、安装位置) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备连线及网络架构梳理：（(84台设备之间的物理连接、网络拓扑结构、IP地址分配、子网划分、交换机配置等信息) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 标签材料及制作：（贴纸标签：贴纸标签方便快捷，适合用于标识临时更换的设备或信息。） |  |  | 3年 |  |
|  | 336 | 个 | （标签粘贴按照机柜顺序依次排序安装，设备标签粘贴每台一个，共计数量为84个，设备线缆标签一台设备三根按，总共252个） |  |  | 3年 |  |
|  | 84 | 项 | 设备健康监测：(监测数量为84台，监测内容为监控设备的工作状态、性能指标和运行数据，及时发现设备可能存在的问题或异常，以保障设备的正常运行） |  |  | 3年 |  |
|  | 84 | 台 | 设备搬迁：机柜搬迁数量为84台，设备搬迁： （1.机柜搬迁数量为84台，制定详细计划：在搬迁前，制定详细的机柜设备搬迁计划，包括搬迁时间、搬迁路径、连接图纸等信息。 2.备份数据：在搬迁前，务必备份机柜内所有设备的重要数据，以防止数据丢失。 3标记和记录：在拆卸机柜前，用标签或记录清单标记每个设备的位置和连接方式，以确保在重新搭建时不会出错。 4.小心操作：在搬迁过程中小心操作设备和连接线缆，避免损坏设备或连接线。 5.维护空间和通风：在重新安装机柜时，确保机柜周围有足够的空间和良好的通风，以保证设备正常散热。 6.安全搬运：使用适当的搬运设备或工具，确保机柜和设备在搬运过程中稳固和安全。 7.重新连接和测试：在重新安装机柜后，重新连接设备和线缆，并进行必要的测试，确保设备正常运行。 8.更新文档：在搬迁完成后，更新机柜内设备的位置信息、连接图纸等相关文档。） |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备线缆布放： 1、厂家配套连接板、螺栓及其他附件，保证接地良好，非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于 4mm2； 2、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 3、对口平齐，桥架不得要有错茬现象。 4、当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m； 5、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母 位于桥架的外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施； 6、钢材应平直，无明显扭曲； 7、支架焊接牢固，无明显变形，切口无卷边、毛刺。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤 等缺陷。 9、电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧 及每隔 5～10m 处设固定点 10、电缆的首端、末端和分支处、直线段 10-20 米处应设标志牌。电缆标志牌字体要求：11、号宋体字；打印机打出来用塑封机塑封或按 图示要求定做成品塑料牌；电缆标志牌大小 60mm*40mm，应标明电缆编号、起止端、电缆规格型号以及电缆的电压等级。 12.强弱电线缆按照桥架设计长度≥20M) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 设备联调调试：(设计方案审查：首先要仔细审查设备的设计方案，了解各个部件的功能和连接方式，确保联调调试的顺利进行。 确定连接方式：根据设计方案，确定各个设备或部件之间的连接方式，包括电气连接、信号连接、通讯连接等。 连接设备：按照设计方案和连接方式，将各个设备或部件连接在一起，确保连接正确可靠。 电气测试：进行电气测试，检查电源供应、电气连接、保护装置等，确保电气系统正常工作。 功能测试：逐步启动各个设备或部件，测试其功能是否正常，包括控制逻辑、传感器反馈、执行器动作等。 联调调试：将各个设备或部件联调起来，测试它们之间的协同工作，检查信号传输、数据交换等是否正常。 故障排除：如果发现问题或故障，及时进行排除，调整参数或替换部件，直到设备正常运行。 记录调试过程：在调试过程中及时记录各项测试结果、参数设置、问题和解决方案，以备日后查阅。 完成调试报告：最后整理调试过程和结果，编写调试报告，包括设备联调情况、问题解决方案、调试结果等。) |  |  | 3年 |  |
|  | 1 | 项 | 辅料（线槽、线管、理线架、配线架、信息面板、光模块、光缆、熔纤等） |  |  | 3年 |  |
| 四、互联网信息监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98寸智能交互平板 | 2 | 台 | 98寸智能交互平板：面板尺寸≥98inch、采用专业级面板，亮度≥350 cd/m2、分辨率不小于3840*2160； 屏幕表面采用≥4mm防眩、莫氏七级防爆全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果； 内置Android 11.0操作系统，无需外界任何模块即可完成安卓的相关应用功能，CPU采用≥8核处理器，主频≥2.28GHz；系统内存最大支持8GB，存储内存最大支持128GB； 整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口；（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） 支持红外二十点触控，在任意通道下支持二十点及以下同时书写（安卓通道、PC通道等），支持特定手势2点缩放，3点及以上拖拽/漫游，触摸精度为中间90%区域为±1mm； 按键和书写笔使用抗菌材料，会议办公场景抗菌率≥99.99%；（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） 触摸框采用前维护结构设计，在不取下会议平板的情况下可拆卸触摸框，方便后期维护及升级；（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） 支持4K/1080P投屏，同时支持≥4个无线投屏器同时投屏； 提供普通笔、粉笔、铅笔、毛笔、钢笔等多种笔类工具，书写模拟笔锋效果，书写笔粗可线性调节，支持8种预设颜色选项，可通过色盘自定义选择笔迹颜色，书写延迟小于30ms； |  |  | 3年 |  |
| I7处理器OPS电脑 | 2 | 台 | CPU：不低于酷睿I7七代； 内存：双通道DDR4 ≥8GB内存，最大可扩展32GB； DP/HDMI接口支持同步异步双显； 无线网络支持热点功能，支持智能风扇控制； 存储: ≥256GB SSD，1*M.2-2280 SATAIII（up to 6Gb/s） SSD 含标准激活操作系统，正面接口：≥DP×1，≥HDMI×1，≥USB 3.0×3，≥USB-TYPE-C×1，音频输入×≥1，音频输出×≥1 |  |  | 3年 |  |
| 落地移动支架 | 2 | 套 | 98寸会议平板，材质冷板+方通，支架称重≥130Kg，可动落地支架 |  |  | 3年 |  |
| 五、信息化集成视频指挥中心兼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2小间距LED | 16.9 | 平方米 | 采用表贴三合一灯珠，物理点间距≤1.25mm； 为保证LED屏产品质量，需采用压铸铝箱体，不得采用飞线屏，现场查验； 最大刷新率≥7680Hz，刷新率可通过软件在480Hz—7680Hz范围调节； 显示屏亮度应≥600cd/㎡，水平、垂直视角≥160°； 显示屏对比度应≥5000:1，支持单点亮度及色度校正； 亮度均匀性应≥99.5%，整屏失控点数应小于百万分之一； LED小间距整屏平整度≤0.05mm； 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥15万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） LED显示单元对地漏电流≤0.1mA；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1 ,符合肉眼观看标准；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 为保证产品为自主研发、自主生产，LED产品厂商需提供CCC、CQC证书； 工作温度范围不小于-10℃-40℃； |  |  | 3年 |  |
| 发送卡（1080P） | 8 | 台 | ≥230W像素点带载能力、最宽可达4096，最高可达2560点； 支持HDMI 和DVI信号输入及HDMI信号LOOP输出、支持亮度和色温调节、≥四路千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；支持低亮高灰；支持AC 100～240V超宽电压，更强适应性； 支持亮度和色温调节 |  |  | 3年 |  |
| LED10KW配电箱 | 1 | 台 | 配电系统包含PLC远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施。 |  |  | 3年 |  |
| LED产品定制支架工程安装服务 | 16.9 | 平方米 | 包LED大屏钢结构焊接制作、钢结构安装费用，材料费用，钢结构人工，LED屏安装费用，LED屏控制网线布线，电源线布线，包边采用不锈钢材质装饰；内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈 |  |  | 3年 |  |
| 定制底座封板（20cm） | 3 | 平方米 | 底板封板焊接安装制作，内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈，表面喷涂黑色底漆 |  |  | 3年 |  |
| 真空吸盘 | 1 | 个 | 用于LED模组维护的电动真空吸盘，额定功率（W）≥ 350；电池容量（mAh）≥ 3000；吸力（Kgf）≥25Kgf ； |  |  | 3年 |  |
| 拼接控制主机（4槽位） | 1 | 台 | 视频拼接处理器控制主机业务卡槽可接入多种型号板卡，且输入板卡槽位和输出板卡槽位可进行混插并正常工作； 具有≥1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，≥2个HDMI输入接口，≥1个HDMI输出接口，≥2个风扇； 单个输出通道可开不少于32个窗口；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps， 1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps等；输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50 fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30 fps等； 支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其他客户端登录时，可对保存的配置信息进行查看和使用；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 支持过温保护功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值时自动断电；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明 具备智能温控功能，可根据机箱内的温度自动调节风扇转速； 工作温度：0℃～＋50℃； |  |  | 3年 |  |
| 2路4K HDMI输入板： | 2 | 块 | HDMI接口≥2路；自定义分辨率范围：最大宽4096，最大高4032 |  |  | 3年 |  |
| 8路HDMI输出板： | 1 | 块 | HDMI接口≥8路； 单板卡支持≥8路HDMI接口； 自定义输出分辨率范围：最大宽2048，最大高2048；总带载不超过1920*1200 |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM HDMI输入节点（4K30）： | 4 | 块 | 分布式输入节点服务器具有≥1路HDMI视频输入接口，≥1路DP视频输入接口，≥1路音频输入（3.5mm），≥1路音频输出（3.5mm），视频输入分辨率:最高≥3840*2160@60 Hz，≥2路RJ45网络接口（速率10M/100M/1000Mbps），≥4个USB 3.0接口，≥1个RS232接口（RJ45接口）、≥2个RS485接口 为保证网络通讯接口的冗余性，要求节点具备不少于2路光口和2路电口；（提供产品实物照片证明） 支持通过移动鼠标指针跨屏实现对被控主机的切换； 支持远程KVM功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制; 支持信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览； 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换,支持场景轮巡功能; 支持POE和本地电源双供电模式，支持POE供电与本地供电互为备份； 支持去中心化分布式架构，系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；（需提供第三方权威机构检测报告证明） 支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点≥36画面任意开窗显示； 支持在信输入源上叠加字符台标信息，可设置文字大小、颜色、颜字体，也可显示时间信息； 支持信号由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，图像输出延时≤16ms； 前面板液晶屏支持显示设备IP地址；（需提供第三方权威机构检测报告证明） |  |  | 3年 |  |
| 分布式KVM HDMI输出节点（4K30）： | 4 | 块 | 分布式输出节点服务器具有≥1路HDMI视频输出接口，解码能力:≥32*1080P@30Hz；视频输出分辨率:最高≥3840*2160@60 Hz，≥2路RJ45网络接口（速率10M/100M/1000Mbps），≥4个USB 3.0接口，≥1个RS232接口（RJ45接口）、≥2个RS485接口 输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性； 为保证设备的可扩展性，要求设备具备子卡扩展槽位；（提供产品实物照片证明） 输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换，增强系统容错性；（提供软件配置界面截图） 支持远程KVM功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制; 支持信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换,支持场景轮巡功能; 支持POE和本地双供电模式，支持POE供电与本地供电互为备份 支持去中心化分布式架构，系统内无服务器无单独管理节点，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；（需提供第三方权威机构检测报告证明） 支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点≥36画面任意开窗显示 支持在信输入源上叠加字符台标信息，可设置文字大小、颜色、颜字体，也可显示时间信息 支持信号由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出，图像输出延时≤16ms 前面板液晶屏支持显示设备IP地址,具备7x24小时连续工作能力 |  |  | 3年 |  |
| 中控主机 | 1 | 台 | 接口丰富，具备RS232串行控制接口，IR红外控制接口，I/O控制接口，弱继电器接口等多种接口； 人机交互界面可以根据用户的使用习惯，颜色，布局，喜好等进行定制； 支持对灯光，窗帘，门禁的开关操作；支持对空调，电视等红外操作设备的简单操作； 支持切换拼接处理器的电视墙场景；支持对调音设备的统一控制； 支持客户端及手持移动端的多种控制方式 |  |  | 3年 |  |
| 8路时序电源： | 2 | 台 | 具备≥8个时序电源输出接口、≥1个直通电源输出接口、≥1个RS232（DB9，R/T/G）、≥1个级联接口 |  |  | 3年 |  |
| 20米HDMI线 | 8 | 根 | HDMI线4K， 20米HDMI 4K，材质：高纯度铜导体线材工艺：360°包铜箔工艺 |  |  | 3年 |  |
| 5米HDMI线4K | 4 | 根 | HDMI线4k， 5米HDMI 4K，材质：高纯度铜导体线材工艺：360°包铜箔工艺 |  |  | 3年 |  |
| （2）音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三分频专业音箱 | 6 | 只 | 产品特点： 1.采用最新技术的特殊塑钢材料设计，高频非常清晰细腻，穿透力强而不刺耳。 2.采用大功率材料的低音喇叭令低频澎湃有力，给人带来超凡的视听感觉。 3.选用中密度纤维板，确保音箱的可靠性和持续工作能力。 4.三分音全频设计，采用1只6"（200mm）低音单元、1只3"高音单元和1只3"超高音单元； 5.支持高音过载自动保护； 6.可悬挂和支架安装，适用于中小型会议室，报告厅，多功能厅，专业场馆等扩声场所系统。 技术参数： 1.频率响应：88Hz-18.5KHz±3dB 2.单元组成：8"（200mm）低音单元，3"高音单元，3"超高音单元 3.额定功率：120W/400W 4.灵敏度：≥95dB 5.声压级：103dB-122dB 6.额定阻抗：≥8Ω 7.扩散角度：广角分散 8.分频点：1.9KHz 9.箱体：≥12mm |  |  | 3年 |  |
| 壁挂支架 | 6 | 个 | 技术参数： 1.承重：≥35KG |  |  | 3年 |  |
| 4通道功率放大器 | 1 | 台 | 技术参数： 1.8Ω立体声RMS≥200W*4 2.4Ω立体声RMS≥380W*4 3.限幅保护：可达到10V 4.安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，过载保护，软启动保护 5.频率响应（1W8Ω）：20Hz-20KHz（±0.3dB） 6.灵敏度（8Ω1KHz）：0.775v/26/32dB 7.总谐波失真：﹤0.02%@8Ω1KHZ 8.阻尼系数：≥900 9.信噪比：≥105dB 10.互调失真：≤0.02% 11.转换速率：≥50V/µs |  |  | 3年 |  |
| 16路调音台带4编组 | 1 | 台 | 1.两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器 2.输出通道：3路主输出，4路编组输出，2路辅助输出，2路CD/TAPE输出，双效果输出，1路立体声耳机输出 3.独立强劲电源供电，音质动听，高音清晰，低音震撼 4.精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音、串音超低 5. ≥8个话筒兼线路输入带效果返送，带48V幻像电源 6. ≥8个立体声道输入； 7. ≥4个立体声外置效果信号输入 技术参数： 1.频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB） 2.左右通道串音：无 3.信噪比：≥83dB@1KHz0dB 4.主输出通道最大平衡输出：25dB（±1.5dB） 5.耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz32Ω 6.通道间增益差：≤2dB 7.失真度：≤0.002%@0dB1KHz 8.单声道通道均衡：高频频点：12KHz；中频扫频范围：110Hz-8KHz；低频频点：80Hz 9.立体声通道均衡：高频：20KHz；中高频：3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz 10.中心频点频偏：＜8%； 11.最大增益范围：±15dB 12.效果器：≥两个DSP效果，每个有21种效果可调 |  |  | 3年 |  |
| 8进8出数字音频处理器 | 1 | 台 | 1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 2.总线式，尾长时间：≤512ms，收敛率：≥60dB/S, 回声消除幅度：≥60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 5.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 6.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 9.具备8路平衡/非平衡信号输入，8路平衡/非平衡信号输出； 技术参数： 1.处理器：ADI SHARC 21489 2.采样率/量化位数：48K/24bit 3.运算量：40bit DSP浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量：8*8 5.输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 6.幻象电源：+48V/10mA 7.频率响应(20~20kHz)：±0.5dB 8.最大电平：+18dBu 9.THD+N：0.002% @+4dBu 10.输入动态范围：110dB 11.输出动态范围：110dB 12.通道隔离度 @1kHz：108dB 13.输入阻抗(平衡接法)：5.4KΩ 14.输出阻抗(平衡接法)：600Ω 15.系统延时：<3ms |  |  | 3年 |  |
| 反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.全数字处理信号无须调试，自动适应声学环境，无需过多设置。 2.可有效提升拾音灵敏度，有效距离可达70CM以上 3.自带12dB环境降噪，系统具有极低的底噪 4.可一键打开或者关闭反馈功能，关闭反馈时需要长按5秒，直到按键上面反馈指示灯闪烁，打开时请按一下，可有效保护现场设备。 5.面板具有≥7个高亮LED指示电平状态 技术参数： 1.输入接口：不平衡TRS输入，阻抗：1KΩ，不平衡RCA输入阻抗：10KΩ，平衡卡侬输入阻抗：1KΩ 2.输出接口：不平衡TRS输出阻抗：1KΩ，不平衡RCA输出阻抗：1KΩ，平衡卡侬输出阻抗：1KΩ 3.额定电压： 220V±10% 50Hz 4.频率响应： 100Hz~16KHz 5.失真： ＜1% @ 1KHz 6.信噪比： ＞90dB 7.温度范围： 0~55℃ |  |  | 3年 |  |
| 多功能彩屏电源时序器 | 1 | 台 | 1.面板颜色：铝银白/铝黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置变压器，适用电压AC220V50-60HZ 7.主电缆线规格：≥3*4平方电缆，总长度≥1米 8.开启类型：按键式轻触开关 技术参数： 1.2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 2.配置RS232串口，支持外部中央控制设备 3.时间间隔可调（0-999秒） 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 5.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 6.支持面板独立控制各通道 7.欠压，过压检测报警关闭 8.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作 9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10.9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 11.配备外接启动开关接口 12.可选配电源净化功能 |  |  | 3年 |  |
| 一拖二手持无线话筒 | 1 | 套 | 产品特点： 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率。 2.操作灵活简便。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发。 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道。 5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 技术参数： 1.频率范围：UHF 520-930MHz 2.通道数目：≥2x100 3.通道间隔：≥250KHz 4.频率稳定度：±0.005%以内7.动态范围：100dB8.最大频偏：±45KHz9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB) 5.综合信噪比：＞105dB11.综合失真：≤0.5%12.工作温度：-10℃ ~ 50℃ 接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz 3.无线界面：BNC/504.灵敏度：12dBμV(80dBS/N)5.灵敏度范围:12-32dBμV 6.杂散抑制：≥75dB7.最大输出电平：+10dBV 发射器指标: 1.天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线。 2.输出功率：3Mw~30Mw。 3.杂散抑制：-60dB。 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 11 | 条 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 1 | 条 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 |  |  | 3年 |  |
| 辅材 | 1 | 批 | 线槽、线管、理线架、配线架、信息面板、光模块、光缆、熔纤等 |  |  | 3年 |  |
| 数字无线纯讨论会议系统主机 | 1 | 台 | 1.符合IEC60914国际标准，采用高性能32位工业级嵌入式处理器，主频高≥800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。 2.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 3.内置环境噪音消除器，可有效消除本地噪声。 4.内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。 5.内置自适应反馈抑器，可有效防止啸叫。 6.主席单元、代表单元与无线收发模块、主机之间的通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面 7.主机采用≥4.3寸电容屏，出厂默认中文显示。具有系统导航显示和集中控制双重功能。 8.内置标清摄像跟踪板卡。支持SONYVISICA、PELCO-D/P、BO1协议，可以同时接入8个摄像头，通过外置的RS-485/RS-232接口连接摄像机的控制部分，可以实现摄像自动跟踪功能或连接编程中央控制系统。 9.无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪。 10.内置视频跟踪处理器，支持视频矩阵扩展，可无限扩展摄像机进行摄像联动，具有摄像联动画面冻结功能。 11.其他类型或厂家有线或无线话筒，可以同时使用主机。 12.DSP数字处理器对音频48KHZ的采样频率，音质与CD唱机相同。音频通道的频率响应可达20Hz~20kHz。 13.可以对主机内部的音频处理通道，单独或全部进行增益调节控制，并且可以锁定该设置数据。 14.主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与其他主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口 15.系统可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理。 16.具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐、无线麦克风）。 17.具有多组音频通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等。 18.支持发言单元数量限制、先进先出、发言申请、声控模式（可选）四种工作模式。 19.支持4路主席、代表单元同时发言，便于会议讨论、会议辩论。 20.采用铝合金环保材质机身，2U国际标准设计，可固定安装在标准机柜上。 |  |  | 3年 |  |
| 无线视像跟踪触摸式会议系统主席单元（鹅颈） | 1 | 只 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准。 2.具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。 3.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 4.使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上。 5.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。 6.具备按键签到、补签报到功能，数据动态显示。 7.支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。 8.主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 9.超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； 10.内置锂电池容量≥4100mA，连续使用≥40个小时，待机≥160个小时。支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间。充电时，主席、代表单元可以正常使用。 11.配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能。 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 13.单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm。 14.话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态。 15.有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分。 16.配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权， 17.采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注 18.具备初始化功能，可以恢复到出厂状态 |  |  | 3年 |  |
| 无线视像跟踪触摸式会议系统代表单元（鹅颈） | 19 | 只 | 1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准。 2.具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。 3.采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率可选。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段，全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，通过无线音频数据调制算法，实现音频无压缩高速传输，确保音频延时少于5.5mS。 4.使用过程中，如有干扰出现，系统检测到后，自动切换到其他无干扰频率上。 5.采用≥3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯，可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。 6.具备按键签到、补签报到功能，数据动态显示。 7.支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。 8.主席单元、代表单元与无线收发模块通信，采用128位AESRijndael加密算法对48位PIN码加密，ID地址自动编号，不重复，确保整个系统不会因为ID地址混乱造成尴尬局面。 9.超强的抗干扰能力，不受手机通话、蓝牙、WiFi信号干扰； 10.内置锂电池容量≥4100mA，连续使用≥40个小时，待机≥160个小时。支持发言单元自动启动功能，没有发言时自动关闭电源，延长电池的使用时间。充电时，主席、代表单元可以正常使用。 11.配合摄像机的控制系统，可以对发言者进行自动跟踪，支持画面冻结功能。 12.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电。 13.单方向拾音麦克风，确保对其余方向的拾音最大程度衰减，单方向拾音有效距离可达50cm。 14.话筒杆带有指示灯环，可显示主控系统的授权状态。 15.有带通滤波器功能，能有效滤除部分音频频谱外无用的噪声成分。 16.配合主机，系统可以扩展4096个代表单元，可设置一台执行主席和若干个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权， 17.采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注 18.具备初始化功能，可以恢复到出厂状态 |  |  | 3年 |  |
| 充电箱 | 1 | 条 | 1.10位USB会议系统专用充电箱，可对锂电池进行充电。 2.可同时充电十块锂电池，充满电只需三个小时。 3.内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。 4.采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 |  |  | 3年 |  |
| 无线信号AP | 1 | 台 | 1.5GWIFI信号基站，采用特殊加密技术，使会议更安全可靠。 2.包含强大的内置无线音频传输协议，利用大量的共存机制允许单元来避免干扰，减少其他2.4G，无线路由系统的干扰。 3.辐射范围可达50米 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 11 | 条 | 音频连接线 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 2 | 条 | 音频连接线 |  |  | 3年 |  |
| 音频连接线 | 1 | 条 | 音频连接线 |  |  | 3年 |  |
| 隔断 | 10.15 | 平米 | 石膏板隔断 |  |  | 3年 |  |
| 机柜 | 1 | 台 | 12U标准机柜 |  |  | 3年 |  |
| （3）会议平板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86寸会议协作终端一体机 | 1 | 台 | 面板尺寸≥86inch、采用专业级面板，亮度≥350 cd/m2、分辨率不小于3840*2160；摄像机分辨率: ≥4K@30fps，麦克风阵列数:全指向≥8阵列排布，拾音角度: ≥180°，拾音距离（m）: ≥8 屏幕表面采用≥4mm防眩、莫氏七级防爆全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果； 设备自带嵌入式安卓操作系统，系统采用高清智能八核芯片，达到Android 12.0及以上版本，Rom ≥64G及以上，Ram ≥8G及以上，与内置/外接电脑后形成双系统可实现冗余备份； 支持红外二十点触控，在任意通道下支持二十点及以下同时书写（安卓通道、PC通道等），支持特定手势2点缩放，3点及以上拖拽/漫游，触摸精度为中间90%区域为±1mm； 支持硬件防蓝光和软件防蓝光功能，蓝光量下降≥40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护； 支持喇叭功能，双音腔左右布局，采用半开放式声学结构设计，高音朝前，低音朝下，采用低电阻（4Ω），无极分频电容，具备低阻抗、低串扰传声效果；（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） 喇叭数量≥6个，其中低音喇叭≥4个，高音喇叭≥2个，喇叭功率≥34W，2.2环绕立体声道输出，音域范围为20Hz-20KHz，高音清脆、低音浑厚；（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） 整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口；（需提供第三方权威机构检测报告复印件证明） 模块化设计，通过磁吸方式硬连接无线通信模块，可随时拔下无线通信模块，达到物理层断开无线数据传输的要求； 触摸框采用前维护结构设计，在不取下会议平板的情况下可拆卸触摸框，方便后期维护及升级； |  |  | 3年 |  |
| 落地移动支架 | 1 | 个 | 落地移动支架 |  |  | 3年 |  |
| 一体机主控板模块 | 1 | 个 | CPU：不低于酷睿I7七代； 内存：双通道DDR4 8GB内存，最大可扩展32GB； DP/HDMI接口支持同步异步双显； 无线网络支持热点功能，支持智能风扇控制； 存储:256GB SSD，1*M.2-2280 SATAIII（up to 6Gb/s） SSD 含标准激活操作系统，正面接口：≥DP×1，≥HDMI×1，≥USB 3.0×3，≥USB-TYPE-C×1，音频输入×≥1，音频输出×≥1 |  |  | 3年 |  |
| 六、350兆基站 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）、二载频移动基站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站控制器 | 1 | 套 | 基站需提供第三方权威机构出具的检测报告 含基站控制软件 CPU：不低于Intel双核，频率≥2GHz 内存：4G DDR3 硬盘：1TB,SATA 网络速度：100M/1000M 功能：实现部分移动性管理、呼叫的接续控制、无线资源管理、基站内设备的操作维护，以及基站与交换中心的接口等功能。支持远程维护，支持热备份，应用数据库异地备份，智能预分配信道，交换容量≥16载频； 单基站集群：系统应采用的是分散控制方式，当交换中心（MSC）出问题或有线中断时，脱网的基站仍然可以在单基站集群模式下工作，具有本地网管和用户认证功能，不影响单基站使用，最大可能地减少因为故障而造成的损失。（需提供详细技术说明，描述单基站集群工作方式及本地网管认证工作原理）。 在不改动现有集群系统的前提下通过无线或有线方式与州局交换控制中心实现有线联网，且和格尔木市局现有的集群系统实现有线方式互联，共用一套网管系统实现统一管理、统一维护。采购人在协议签订前3个工作日进行联网测试，以确定是否满足采购人要求。 基站应具备多级故障弱化能力，当出现基站控制器和多个信道单元同时故障时，只剩余一台信道单元处于正常工作状态，该基站依然工作在集群模式下，确保通信畅通，需提供详细的技术说明以及相关证明材料。 基站需可以与公安局现有基站兼容，互联互通 |  |  | 3年 |  |
| 数字信道单元 | 2 | 台 | 信道单元须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 总体技术规格 发射频段:361 –366 MHz； 接收频段:351 - 356 MHz； 信道带宽:12.5/25KHz； 调制方式:4FSK； 频率稳定度：0.5ppm 显示屏：高清彩屏显示 工作电压：220VAC 天线口阻抗: 50 欧姆 工作循环: 100% 发射部分 最大输出功率≤50W。 4FSK 发射调制频偏误差<10%。 4FSK 发射误码率≤1×10-4。 占用带宽≤8.5kHz。 频率误差≤1×10-6。 互调衰减 ≤–50dB。 发射杂散：≤–36dBm（9kHz～1GHz）；≤–30dBm（1GHz～12.75GHz） 接收部分 接收灵敏度:优于-118dBm（<5%误码率)。 互调响应抑制 ≥70dB。 阻塞≥84dB。 杂散响应抗干扰≥70dB。 共信道抑制≥–12dB。 邻道选择性≥60dB。 发射杂散：≤–57dBm（9kHz～1GHz）；≤–47dBm（1GHz～12.75GHz）信道机具有面板显示，不仅可以显示设备的实时状态信息如：通话的主叫方被叫方和当前讲话方、通话计时时间、信道工作频率、前向功率及驻波比、接收场强、电源电压及功放温度等状态信息，还可通过位于设备前面板的多个设置按钮，对信道机设备的运行参数进行当场设置，便于在紧急情况下的现场临时处置。 PDT数字集群基站的每个载波需配置独有、专用的信道单元，且信单元采用一体化设计，具备发射模块、显示单元等模块，内置插卡式双电源冗余备份；信道单元不接受纯软件升级和纯软件扩容，不允许多个载波共用一个信道单元。当某个信道机出现故障时，只影响本载波的使用，不影响其它载波的正常工作。操作维护及更换模块方便，散热性能优秀。（提供相关证明材料）。 |  |  | 3年 |  |
| 小型化射频共用系统 | 1 | 套 | 频率范围(MHZ):320-380；信道间隔离度:≥80dB； 端口正向电压驻波比:≤1.25；输出驻波比:≤1.3 插入损耗:≤4.5dB；阻抗:50Ω；通过功率: ≥400W； 环境温度（℃）: -25 - 55；天线至发射端口隔离: 60dB； 信道间隔离度≥25dB；端口正向电压驻波比≤1.3； 3dB增益带宽 6 MHZ；互调抑制≥70dB；系统噪声系数≤2.5 dB； 系统增益（可调）0-8dB。 |  |  | 3年 |  |
| 双模4G网关 | 1 | 台 | 支持双模4G或5G模块； 持局域网WIFI（802.11 a/b/g/n）功能和广域网双4G/3G无线网络功能； 支持以太网数据通信和路由转发，同时也支持串口TCP/UDP透明数据传输或者串口配置； 支持VPN安全隧道功能； 智能防掉线，支持在线检测，在线维持，掉线自动重拨； 支持防火墙，包过滤功能； 支持动态路由和静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM； 支持多种协议：TCP/IP，UDP，ICMP，SMTP，HTTP，POP3，OICQ，TELNET，FTP等。 |  |  | 3年 |  |
| 移动机箱 | 1 | 套 | 便携式移动机箱；高强度军用级塑料；减震设计。最大承重：≥100KG。 |  |  | 3年 |  |
| 吸盘式中增益天线 | 1 | 根 | 中心频率范围(MHZ) 330-370；天线增益≥5dB；通带宽度10 MHZ；驻波比≤1.5；输入阻抗 50Ω； 功率容量≥150W；天线长度≥1.2米。 |  |  | 3年 |  |
| 逆变电源 | 1 | 台 | 12V转220V逆变电源 |  |  | 3年 |  |
| 系统配件 | 1 | 套 | 电源线，网线，PDU电源板等 |  |  | 3年 |  |
| （2）、四载频固定基站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站控制器 | 1 | 只 | 基站需提供第三方权威机构出具的检测报告 含基站控制软件 CPU：不低于Intel双核，频率≥2GHz 内存：4G DDR3 硬盘：1TB,SATA 网络速度：100M/1000M 功能：实现部分移动性管理、呼叫的接续控制、无线资源管理、基站内设备的操作维护，以及基站与交换中心的接口等功能。支持远程维护，支持热备份，应用数据库异地备份，智能预分配信道，交换容量≥16载频； 单基站集群：系统应采用的是分散控制方式，当交换中心（MSC）出问题或有线中断时，脱网的基站仍然可以在单基站集群模式下工作，具有本地网管和用户认证功能，不影响单基站使用，最大可能地减少因为故障而造成的损失。（需提供详细技术说明，描述单基站集群工作方式及本地网管认证工作原理）。 在不改动现有集群系统的前提下通过E1或IP有线方式与州局交换控制中心实现有线联网，且和格尔木市局现有的集群系统实现有线方式互联，共用一套网管系统实现统一管理、统一维护。采购人在协议签订前3个工作日进行联网测试，以确定是否满足采购人要求。 基站应具备多级故障弱化能力，当出现基站控制器和多个信道单元同时故障时，只剩余一台信道单元处于正常工作状态，该基站依然工作在集群模式下，确保通信畅通，需提供详细的技术说明以及相关证明材料。 基站需可以与公安局现有基站兼容，互联互通 |  |  | 3年 |  |
| 数字信道单元 | 4 | 个 | 信道单元须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 总体技术规格 发射频段:361 –366 MHz； 接收频段:351 - 356 MHz； 信道带宽:12.5/25KHz； 调制方式:4FSK； 频率稳定度：0.5ppm 显示屏：高清彩屏显示 工作电压：220VAC 天线口阻抗:50 欧姆 工作循环:100% 发射部分 最大输出功率≤50W。 4FSK 发射调制频偏误差<10%。 4FSK 发射误码率≤1×10-4。 占用带宽≤8.5kHz。 频率误差≤1×10-6。 互调衰减 ≤–50dB。 发射杂散：≤–36dBm（9kHz～1GHz）；≤–30dBm（1GHz～12.75GHz） 接收部分 接收灵敏度:优于-118dBm（<5%误码率)。 互调响应抑制 ≥70dB。 阻塞≥84dB。 杂散响应抗干扰≥70dB。 共信道抑制≥–12dB。 邻道选择性≥60dB。 发射杂散：≤–57dBm（9kHz～1GHz）；≤–47dBm（1GHz～12.75GHz） 信道机具有面板显示，不仅可以显示设备的实时状态信息如：通话的主叫方被叫方和当前讲话方、通话计时时间、信道工作频率、前向功率及驻波比、接收场强、电源电压及功放温度等状态信息，还可通过位于设备前面板的多个设置按钮，对信道机设备的运行参数进行当场设置，便于在紧急情况下的现场临时处置。 PDT数字集群基站的每个载波需配置独有、专用的信道单元，且信单元采用一体化设计，具备发射模块、显示单元等模块，内置插卡式双电源冗余备份；信道单元不接受纯软件升级和纯软件扩容，不允许多个载波共用一个信道单元。当某个信道机出现故障时，只影响本载波的使用，不影响其它载波的正常工作。操作维护及更换模块方便，散热性能优秀。 |  |  | 3年 |  |
| 交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥260Gbps，包转发率≥24Mpps； 2.24*10/100 Base-TX 以太网端口，2*100/1000 Base-X SFP 光口（Combo） |  |  | 3年 |  |
| 合路器 | 1 | 台 | 频率范围(MHZ):320-380； 信道间隔离度: 80dB； 端口正向电压驻波比: 1.25； 输出驻波比: 1.5； 插入损耗: 6.2 dB； 阻抗: 50Ω 通过功率:200W； 接口:N型； 天线至发射端口隔离: 60dB |  |  | 3年 |  |
| 分路器 | 1 | 台 | 频率范围(MHZ) 320~380； 信道间隔离度>25dB； 端口正向电压驻波比<1.3； 互调抑制>70dB； 系统噪声系数<4.5 dB； 系统增益（可调）0-8dB； 接口N型； 电源AC 220V。 |  |  | 3年 |  |
| 高增益全向天线（接收） | 1 | 台 | 频率范围(MHZ) ：361 –366 天线增益≥10dB 极化方式：垂直 电压驻波比≤1.5 输入阻抗：50Ω 功率容量≥150W 抗风强度≥60m/s 输入接口N |  |  | 3年 |  |
| 高增益全向天线（发射） | 1 | 台 | 频率范围(MHZ)：351 –356 天线增益≥10dB 极化方式：垂直 电压驻波比≤1.5 输入阻抗：50Ω 功率容量≥150W 抗风强度≥60m/s 输入接口N |  |  | 3年 |  |
| 馈线 | 120 | 套 | 尺寸(泡塑绝缘)7/8" 工作温度（C）-55C — 85C 直流电阻 1.05欧姆/千米 阻抗 50±1欧姆 电容量(pF/米) 75 绝缘电阻>5x103 兆欧千米 衰减（350MHZ）3.0dB/100米 尖峰RF电压额定值3.02KV 尖峰功率额定值 91KW 直流击穿电压6000V 感抗（微亨/米）0.187 衰耗(dB/100米)2.05 |  |  | 3年 |  |
| 户外机柜 | 1 | 条 | 大容量、多开门结构，方便内部设备的安装及维护。 外部供电接口，可以通过外部供电系统给内部设备进行供电。 箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。 布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便利，维护方便;机柜进线方式采用下进线，电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔，不会相互干扰。 所使用的线缆、胶条、保温棉都采用阻燃性材料。 采用标准机架，32U。 机柜材质:机柜外层全部采用镀锌板，夹层采用贴有保温棉。 配1500WAC空调 |  |  | 3年 |  |
| 基站配件 | 1 | 条 | 胶泥，胶带，馈管7/8头，双联，接地卡子，电源线，网线，PDU电源板等 |  |  | 3年 |  |
| 系统集成费 | 1 | 项 | 设备安装调试 |  |  | 3年 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 8477159.20 |  |  |
| 注：服务类项目可以根据自身属性填写此表。 |  |  |  |  |  |  |  |