# 竞争性磋商文件

项目名称:哈密市中心医院污水站外包服务项目

项目编号：HTRD20241231-3

采购人：哈密市中心医院

采购代理机构：新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司

时间：2025年3月

目录

第一章采购邀请	1

第二章磋商供应商须知	6

第三章服务需求	27

第四章合同条款	30

第五章附件	53

第一章采购邀请

新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司受哈密市中心医院的委托，对“哈密市中心医院污水站外包服务项目”政府采购项目按照竞争性磋商方式进行采购，现邀请合格的供应商参加竞争性磋商。

1.项目信息：

项目名称：哈密市中心医院污水站外包服务项目

项目编号：HTRD20241231-3

项目预算金额：人民币165万元

项目最高限价：人民币165万元

服务期限：三年，合同一年一签

服务地点：采购人指定地点。

2.磋商具体要求如下：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈密市中心医院污水站外包服务项目 | 1 | 项 | 哈密市中心医院污水站外包服务项目，具体内容详见第三章服务需求。 |

3.供应商的资格要求：

凡是满足以下条件的供应商是合格的供应商：

3.1按《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人或投标人的法定代表人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3供应商必须按磋商公告要求获取本项目《竞争性磋商文件》，否则无资格参加本次投标；

3.4本项目不接受联合体投标。

3.5本项目所需特殊资质或要求：无。

4.本项目专门面向中小企业，需提供中小企业声明函。

5.磋商文件的获取：

5.1凡有意参加投标者，请于2025年3月20日00：00（北京时间）至2025年3月27日23：59（北京时间）（法定公休日、法定节假日除外），登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。未按上述要求获取磋商文件的，其响应文件不予接收。平台操作过程中如需帮助，可联系平台客服热线95763获取支持。

方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版磋商文件。

（2）供应商获取磋商文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

5.2竞争性磋商文件售价：每供应商0元人民币，售后不退。

6.首次响应文件提交时间、截止时间及地点：

提交时间：2025年4月3日11：00（北京时间）。

截止时间：2025年4月3日11：00时（北京时间）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

在以上截止时间后送达到指定地点的响应文件为无效文件，该文件将被拒收。

7.最后报价提交时间及地点：

提交时间：预计为2025年4月3日12：00（北京时间），具体时间待磋商后另行通知。

地点：同响应文件提交地点。

注：电子投标中最终轮磋商、最终轮报价环节响应时间均为30分钟，若超时未响应导致的后果由供应商自行承担。最终轮报价若出现供应商填写错误的情形，默认此供应商最终轮报价与初始报价一致。

8.凡对竞争性磋商提出询问，请按下列方式联系：

采购代理机构：新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道1166号首府中央花苑（亚欧国际）二期商业楼25层2501

联系人：马工

联系电话：13659974217

采购人：哈密市中心医院

地址：哈密市伊州区广场北路18号

联系人：沈老师

联系电话：0902-2260357

电子招投标说明

1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子响应文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作响应文件)，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若供应商参与投标响应，自行承担投标响应一切费用。

2、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或投标响应失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件，请及时跟进招投标及开标流程进度，若因超时未解密成功等原因造成无法响应或投标响应失败等后果由供应商自行承担。

6、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

7、保证金缴纳请详细阅读第二章投标须知前附表条款号第11.1中相关内容。

第二章磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

本表是关于要采购货物或服务的具体资料，是对磋商供应商须知的具体补充和修改，

如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：哈密市中心医院 地址：哈密市伊州区广场北路18号 |  |
| 2 | 是否允许采购进口产品：否 |  |
| 3 | 是否专门面向中小企业采购：是 |  |
| 4 | 本项目所属行业：其他未列明行业。 |  |
| 5 | 是否为本项目面向中小企业采购预留份额：是 |  |
| 6 | 是否允许联合体参加磋商：否 |  |
| 7 | 对联合体的其他资格要求：/ |  |
| 8 | 采购需求响应文件内容要求： |  |
| 9 | 资格证明文件： 1、按《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： （1）具有独立承担民事责任的能力。提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本复印件证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明；供应商注册时间截止投标文件递交截止日不足一年的，提供投标人近三个月的财务报告或银行资信证明； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供近3个月中任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。提供近半年中任意一个月依法缴纳社会保险的证明复印件， 如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人或投标人的法定代表人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、供应商必须按磋商公告要求获取本项目《竞争性磋商文件》，否则无资格参加本次投标； 4、本项目不接受联合体投标。 5、本项目所需特殊资质或要求：无。 6、本项目专门面向中小企业，需提供中小企业声明函。 |  |
| 10 | 响应文件有效期：90日历天 |  |
| 11 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传电子投标资料 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |
| 12 | 保证金形式：电汇支票汇票本票金融机构、担保机构出具的保函保证金数额：贰万元整 保证金递交方式： 磋商保证金于磋商响应截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前从供应商基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审，供应商提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间。 单位名称：新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司 统一信用代码：91650105MA79HXTB57 注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道1166号首府中央花苑（亚欧国际）二期商业楼25层2501 联系电话18099149591 账户号码：65050110437400000192 行号：105881000794 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐天津南路支行 注：供应商向银行办理磋商保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“（项目编号）磋商保证金”字样，由于未按要求注明 信息而导致的一切后果由供应商承担。注： 1、保证金必须从供应商基本账户转出。 2、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款，在汇款附言和摘要注明该项目编号。 3、投标人必须在付款凭证备注栏中注明“（招标编号）投标保证金”，否则自行承担由此引致的投标无效等后果。 |  |
| 13 |  | 磋商小组推荐成交候选人数量：3名 |
| 14 |  | 小型、微型或监狱企业提供服务价格扣除比例：10%；本项目专门面向中小其余不予价格扣除。 |
| 15 |  | 付款方式：按季度支付 付款币种:本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 履约保证金金额：合同金额的10% 履约保证方式：转账或保函 |
| 16 |  | 是否由中标人缴纳中介代理费：是 中介代理费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格［2002］1980号）文件、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、中规定的收费标准，以中标价为基准下浮10%收取。 支付形式：电汇 支付时间：领取中标通知书前 |
| 17 |  | 供应商若对竞争性磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：①质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商，供应商应留意政采云平台采购项目通知。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。 |
| 适用于磋商供应商须知的额外增加的变动： 1、中标单位在实施过程中确实需要分包的情况下，经采购人同意，可以进行分包。 2、本项目磋商小组由采购人代表和有关专家组成，人数为三人及以上单数，其中专家不得少于总人数的三分之二，均从新疆政府采购网专家库中随机抽取。 3、本磋商文件中的重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 4、前附表是采购文件概况，前后不一致，以前附表为准。 5、本项目为固定总价合同，合同总价包括本项目需求中的全部工作内容，除合同金额外，甲方不再支付与本项目相关的其他费用。 |  |  |

一总则

1．项目简介

1.1采购人名称、地址及联系方式：见前附表。

1.2项目名称、项目编号、包号及包名称：见第一章。

1.3采购方式：竞争性磋商。

1.4采购代理机构名称：新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司

1.5采购代理机构地址及联系方式：见第一章。

1.6采购预算及分包控制金额：见第一章。

2．合格供应商资格条件

2.1满足以下条件的供应商是合格的磋商供应商，可以参加本次竞争性磋商：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

（3）从新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司正式获得了本项目的竞争性磋商文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在前附表中写明。但供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将作为无效文件被拒绝。

（6）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报产品为非中小企业产品或非中小企业承接，其响应文件将作为无效文件被拒绝。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

（7）标的所属行业见前附表。

（8）本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见前附表，若前附表中写明面向中小企业采购预留份额的，未达到上述比例其响应文件将作为无效文件被拒绝。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

（9）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.2如前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。

（2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

（4）联合体各方应签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同响应文件一并提交。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同磋商协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目的同一分包（或标段）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目的同一分包（或标段）磋商。

（7）联合体各方在同一磋商项目的同一分包（或标段）中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商响应文件均无效。

（8）对联合体的其他资格要求见前附表。

3．适用法律和磋商费用

3.1本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2磋商供应商应承担自身所有与磋商活动有关的费用，不论磋商的结果如何，在任何情况下磋商组织者均无义务和责任承担这些费用。

二磋商文件

4．磋商文件构成

4.1磋商文件包括：采购邀请（含采购公告）、磋商供应商须知、采购需求、合同条款、附件。

4.2磋商供应商应认真阅读磋商文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果磋商供应商没有按照磋商文件的要求对磋商文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

5．磋商文件的澄清或者修改

5.1在首次提交响应文件截止时间前，采购人、新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并由新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司发出。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。对磋商文件的修改，将以书面形式通知已获取磋商文件的每一磋商供应商。

5.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司将在提交首次响应文件截止之日5日前通知，不足5日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3在磋商过程中，磋商小组根据与供应商磋商情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

三响应文件的编制

6．响应文件的构成

6.1按照磋商文件的要求，磋商供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）采购需求响应文件：见前附表要求；

（3）商务条款应答表；

（4）技术条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）保证金：单独递交，见本章第五条要求；

（7）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，磋商供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对磋商文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所报产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应文件将按无效处理。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，供应商所报产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其响应文件将按无效处理。

7．报价

7.1在提交响应文件时，供应商要按照磋商文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在磋商结束后，供应商按照磋商小组的要求及磋商文件给出的格式提供报价函和最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2如前附表中写明允许采购进口产品的，进口产品应当采用人民币报价。

7.3每种货物或服务只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

8.响应文件有效期

8.1响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

四响应文件的递交

9．响应文件递交

9.1磋商供应商必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章，加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“新疆政采云平台”。

9.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

9.3供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4供应商根据磋商小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及磋商中根据磋商文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

五保证金

11．保证金的提交

11.1供应商在提交响应文件截止时间前，向新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司提交保证金，保证金的形式和数额见前附表要求。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

12．保证金的没收

12.1发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或前附表认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司工作人员恶意串通的；

（5）成交供应商签订合同后不向新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司支付中介服务费。

13．保证金的退还

13.1已提交响应文件的供应商属于前附表认可的情形的，在提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商，保证金将及时予以退还。

13.2成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系采购代理机构办理保证金无息退还手续。

13.3未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，供应商应在成交结果公告公布后及时联系采购代理机构办理保证金退还手续。

13.4政府采购投标信用担保函正本不予退回。

六评审和磋商

14．响应文件的评审与澄清

14.1磋商小组在确认了磋商文件后，按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加磋商的供应商。

14.2磋商小组按照磋商文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加磋商的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应磋商文件的供应商将按无效处理，不参加后续磋商。

14.3采购人将在截止递交响应文件前一天至递交响应文件截止时间后一小时期间查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其响应将按无效处理。

14.3.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

联合体响应的，联合体成员存在以上记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.3.2查询及记录方式：采购代理机构经办人和采购人监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

14.4出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应磋商文件：

（1）未按要求缴纳保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（本磋商文件中用*、★、※等标明的条款为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

14.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

14.6在按照14.2的规定进行审查时，磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

14.7对未被认定为参加磋商的供应商和其它未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组将及时告知。

15．磋商

15.1依据磋商文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，磋商小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮磋商。磋商小组将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.2磋商包括但不限于以下内容：

（1）磋商小组根据磋商文件要求，对照各磋商供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动磋商文件，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；

（3）针对修改变动的磋商文件，与所有参加磋商的供应商进行确认或者询问。

16．保密原则

16.1磋商小组成员以及与磋商工作有关的人员不得泄露评审和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和磋商情况。

七最后报价

17．最后报价和最终采购需求的提交

17.1磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在磋商小组规定时间内提交最后报价。如果磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。特殊情况请参见《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》。

17.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.3最后报价由报价函和最后报价表组成，须密封上传递交，仅需一份，签署规定同本章9.2款要求。

18．逾期提交的最后报价

18.1最后报价须在磋商小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的磋商供应商将被取消授予合同的资格。

八综合评审

19．评审

19.1磋商小组采用综合评分法对各个提交最后报价的供应商进行评审。

19.2磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值高低进行排序。分值计算保留小数点后一位，

第二位四舍五入。

九确定成交候选供应商

20．确定成交候选供应商原则

20.1磋商小组按照打分结果由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算或分包控制金额。

20.2如出现评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。如出现评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21．政府采购政策功能的落实

21.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》的投标人，小微企业报价给予前附表中比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见前附表。

专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用。

21.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应文件中提交了相应的证明材料的监狱企业，其磋商最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

21.3列入节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录的货物将予以优先采购，磋商供应商应提供相关证明，其磋商最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

21.4对于即属于小/微企业又属于监狱企业，不重复进行报价扣除。

21.5大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给与前附表中比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

21.6政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求请详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递

包装政府采购需求标准（试行）》。

22．最终评价确定

22.1采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

22.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

23．签订合同

23.1新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司将以书面形式向成交供应商发出成交结果通知。

23.2成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

24.采购终止

24.1出现下列情形之一的，采购人或者新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不满足要求的；

（5）磋商小组未确认磋商文件的。

十中介服务费

25.中介服务费

25.1成交供应商与采购人签订合同后，新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司将参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格［2002］1980号）文件、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、中规定的收费标准计算方法计算，向成交供应商收取中介服务费，收取费率见前附表。

评分表（满分100分）

资格审查表

（本次招标需审查的资格，响应人不填）

| 响应人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： （1）具有独立承担民事责任的能力。提供在中华人民共和国境内有效的执照（或证书）副本复印件证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明；供应商注册时间截止投标文件递交截止日不足一年的，提供投标人近三个月的财务报告或银行资信证明； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供近3个月中任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。提供近半年中任意一个月依法缴纳社会保险的证明复印件， 如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | 投标人或投标人的法定代表人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 法人授权书及身份证明 | 本项目专门面向中小企业，需提供中小企业声明函。 |  |  |

符合性审查表

| 审查事项 | 要求说明 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合联合体规定 | 本项目不接受联合体 |  |  |
| 满足投标人的关联性要求 | 响应单位负责人不是同一人，不存在控股、管理关系的不同投标人参加同一招标项目投标。（提供声明，格式自拟。） |  |  |
| 报价未超过预算或最高限价 | 投标人报价不得超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 符合文件要求 |  |  |
| 保证金符合要求 | 投标保证金缴纳凭证 |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 90日历日 |  |  |
| 接受算术修正 | （提供声明，格式自拟。） |  |  |
| 签署和盖章符合要求 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 未发现串通投标 | 未发现属于串通投标，或者依法被视为串通投标的情况 |  |  |
| 承诺函 | - 供应商需提供能够完成需求要求中的第4条手工检测服务和第5条在线检测服务的承诺函（自行承诺，格式自拟），若供应商未提供其响应文件将被拒绝评审。 - 2、需对污泥清掏及处置（包括活性污泥拉运及添加）进行委托（供应商在响应文件中需提供相关可进行委托的承诺函，保证中标后可完成该项服务任务（自行承诺，格式自拟）。若供应商未提供其响应文件将被拒绝评审。） |  |  |
| 其他实质性要求或内容 | 符合文件要求 |  |  |
| 结论 |  |  |  |

2:评审标准

| 内容 |  |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价（20分） | 投标报价采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100 |  | 20 |
| 商务部 分（30分） | 投标人综合能力 | 根据投标人经营状况、市场占有率、业绩、信誉、企业资质等方面进行评分，经营状况好，市场占有率高，业绩多，信誉、企业资质好得6分，经营状况良好，市场占有率较高，业绩较多，信誉、企业资质较好得3分，经营状况不好，市场占有率不高，业绩少，信誉、企业资质不好得0分。 | 6 |
|  | 相关业绩 | 供应商近三年（2022年1月1日以后）有污水站运行管理业绩，每个类似项目业绩得2分，最多得12分；（需提供中标(成交)通知书或合同复印件加盖公章，未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的或经磋商小组认定无效证明资料的，不得分） | 12 |
|  | 履约能力 | 投标人有采购单位对投标相关服务的用户评价，评价等级为良好以上的。每提供一份得2分，最高12分（同一单位提供多份的只算一份用户证明） | 12 |
| 技术部 分（50分） | 管理人员配置 | 项目主要人员岗位职责是否设定合理，职责明确，人数安排是否满足本项目实施要求，项目人员是否持证上岗（每配备一名持有污水处理工证书项目人员可得2分），满分10分。 | 10 |
|  | 污水站运行管理实施方案 | 供应商根据本项目需求提供服务方案，内容包括但不限于：①对项目的认识和理解；②日常运行管理项目维护方案；③整体运营管理服务理念、管理思路；④自查自检制度；⑤服务响应时间安排；以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得25分，每缺少一项内容扣5分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣2分；扣完为止。 | 25 |
|  | 安全管理和应急措施 | 定安全管理措施和应急预案措施方案的完整性、响应性、科学合理性等方面进行评分，内容全面、切实可行，能够完全满足采购需求，得10分；措施方案内容不够全面，或部分内容叙述存在问题的得7分；完全不能满足采购需求或未提供的得3分。 | 10 |
|  | 售后服务及培训计划 | 是否有固定、长期的售后服务机构及备品备件库、能否提供及时（即甲方规定的时间内）到位的品质服务、培训计划是否合理有效等进行综合评审，售后服务及培训计划方案内容全面、切实可行，能够完全满足采购需求，得5分；方案内容不够全面，或部分内容叙述存在问题的得3分；完全不能满足采购需求或未提供的得0分。 | 5 |

注1：价格分数保留两位小数。

注2：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除前附表中规定的比例后参与评审。

注3：联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体前附表中规定比例的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

注4：供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

注5：如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

第三章服务需求

- 服务内容

- 服务范围：对污水处理站房设立专人管理运行，对站内设备（井上井下全包）维修养护和更换，井上井下设施维护，自行购买污水处理常态化处置药剂，做好日常污水处理台账，对站房和站内机房进行标准化建设，自行购买日耗物资。

- 污水处理药剂品类、单过硫酸氢钾、PAC等。

- 1、污水处理站药品药剂及日常易耗品

- 2、提供2名运维人员、1名电工、1名文件管理员，污水站房内固定二人，每日按时到岗上下班打卡，积极响应和完成院内要求，遇特殊情况需值夜班。如没有按时打卡，出现迟到早退旷班等情况按违约行为处理。

- 3、需对污水处理站所有备品备件自行采购

- 4、手工检测服务

- （1）为确保服务时效（四小时之内到现场）配合各级部门现场检查工作，提供相关承诺。

（2）为保证检测数据的时效性和真实性，服务单位必须有经过CMA认证的实验室，实验室必须满足微生物样品实验及理化实验，并提供证明。

（3）提供在当地环保部门及各行政监督部门备案资料,以方便随时接受当地环保部门及监督部门到实验室抽查所做的实验的原始记录。

（4）服务单位必须严格按照排污许可证及医疗机构污水排放标准GB18466-2005非连续采样至少3个，每4小时一次，进行采样。

（5）服务单位必须满足微生物检测标准4小时之内可以进实验室。

- （6）特殊情况下的各项环保应急检查和检验，如遇特殊情况，需服务单位及时出具应急检测的各项报告，满足环保部门要求。

- 手工监测服务包括：

检测服务

| 检测类别 | 序号 | 检测因子 | 监测点位 | 频次 | 次/年 | 样品数量 1点*3次/天*年/次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 | 1 | 色度 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 2 | 悬浮物 | 1 | 1次/周 | 54 | 162 | 1点*1天*3次*54次/年 |
|  | 3 | 五日生化需氧量 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 4 | 化学需氧量 | 1 | 1次/周 | 54 | 162 | 1点*1天*3次*54次/年 |
|  | 5 | 粪大肠菌群数 | 1 | 1次/月 | 12 | 36 | 1点*1天*3次*12次/年 |
|  | 6 | 沙门氏菌 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 7 | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年 | 2 | 6 | 1点*1天*3次*2次/年 |
|  | 8 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 9 | 氨氮 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 10 | 石油类 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 11 | 动植物油 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 12 | 挥发酚 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 13 | 总氰化物 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 14 | 总汞 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 15 | 总镉 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 16 | 总铬 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 17 | 六价铬 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 18 | 总砷 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 19 | 总铅 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 20 | 总银 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
| 噪声 | 1 | 昼 | 4 | 1次/季 | 4 | 16 | 4点*1天*1次*4次/年 |
|  | 2 | 夜 | 4 | 1次/季 | 4 | 16 | 4点*1天*1次*4次/年 |
| 无组织废气 | 1 | 氨 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 2 | 氯 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 3 | 甲烷 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 4 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季 | 5 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 5 | 硫化氢 | 1 | 1次/季 | 5 | 60 | 4点*1天*3次*4次/年 |
| 有组织 废气 (污水站) | 1 | 氨 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 2 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季 | 5 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 3 | 硫化氢 | 1 | 1次/季 | 5 | 60 | 4点*1天*3次*4次/年 |
| 有组织 废气 (锅炉) | 1 | 氮氧化物 | 2 | 1次/月 | 3 | 72 | 2点*1天*3次*12次/年 |
|  | 2 | 二氧化硫 | 2 | 1次/季 | 3 | 24 | 2点*1天*3次*4次/年 |
|  | 3 | 林格曼黑度 | 2 | 1次/年 | 1 | 2 | 2点*1天*1次*1次/年 |
|  | 4 | 颗粒物 | 2 | 1次/季 | 3 | 24 | 2点*1天*3次*4次/年 |

- 环保服务

| 序号 | 服务内容 | 完成 动作 | 频次 | 工作量及效果 | 评价方 | 重要性 | 选 择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业基本资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 企业简介 | 编制 | 仅 1 次 | 企业概况和简介 | 企业 | 一般 |  |
| 1.2 | 变更及办理排污许可证 | 办理 | 仅 1 次 | 变更办理排污许可证 | 企业 | 重要 |  |
| 1.3 | 办理环境披露 | 办理 | 仅1次 | 办理整改环境披露信息 | 企业 | 重要 |  |
| 1.4 | 环保责任制 | 编制 | 仅1次 | 制定环境保护领导和岗位责任制 | 企业 | 一般 |  |
| 1.5 | 环境管理组织机构图 | 编制 | 仅 1 次 | 绘制环境保护管理架构 | 企业 | 一般 |  |
| 1.6 | 厂区平面布置图 | 编制 | 仅 1 次 | 根据企业实际布局绘制厂区平面 示意图 | 企业 | 一般 |  |
| 1.7 | 生产工艺流程 (图) | 编制 | 仅 1 次 | 绘制生产工艺流程图 | 企业 | 重要 |  |
| 1.8 | 治污设施清单及排污节点 示意图 | 编制 | 仅 1 次 | 列出污染治理设施清单、绘制排 污节点示意图 | 企业 | 重要 |  |
| 1.9 | 监测点位清单和 示意图 | 收集 | 1 次/年 | 列出废气、废水、噪声以及土壤 和地下监测点，绘制示意图 | 企业 | 一般 |  |
| 2.0 | 主要生产设施清单 | 编制 | 仅 1 次 | 列出主要生产设施清单 | 企业 | 重要 |  |
| 二、环境管理手续类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 环境影响评价报告 (表) | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.2 | 环境影响评价文件批复 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.3 | 验收监测 (调查) 报告书 (表) | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.4 | 验收批复或意见 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.5 | 突发环境事件应急预案 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.6 | 排污许可证 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要 |  |
| 三、相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 工程地质勘探报告 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.2 | 建设项目可行性研究报告 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.3 | 建设项目或工程设计方案 (报告) | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.4 | 环境保护设施设计或施工 资料 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.5 | 自动监测设备 (在线监 测) 说明书及验收资料 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 四、环境检查类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 环境监察部门监察笔录等 | 收集 | 1 次/年 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 4.2 | 环境行政管理部门违法行 为处罚文书 | 收集 | 1 次/年 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 4.3 | 环境行政管理部门监督性检测报告 | 收集 | 1 次/年 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |

- 5、在线检测服务

- 为确保服务时效（四小时之内到现场）配合各级部门现场检查工作，提供相关承诺。

（2）为保证检测数据的时效性和真实性，需提供周巡检及月巡检。

（3）服务单位必须严格按照排污许可证及医疗机构污水排放标准，进行运行维护。

（4）服务单位必须满足4小时之内可以抵达现场能力。

（5）特殊情况下的各项环保应急检查和检验，如遇特殊情况，需服务单位及时出具应急检测的各项报告，满足环保部门要求。

- （6）服务内容包括：

- （1）日常维护需满足国家HJ 355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范；

- （2）保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁, 保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- （3）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- （4）对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- （5）此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- （6）操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。

- （7）仪器废液应送相关单位妥善处理。

- 注：供应商需提供能够完成需求要求中的第4条手工检测服务和第5条在线检测服务的承诺函（自行承诺，格式自拟），若供应商未提供其响应文件将被拒绝评审。

- 需对污泥清掏及处置（包括活性污泥拉运及添加）进行委托（供应商在响应文件中需提供相关可进行委托的承诺函，保证中标后可完成该项服务任务（自行承诺，格式自拟）。若供应商未提供其响应文件将被拒绝评审。）

- 注：①委托的污泥处置单位应有危险废物经营许可证；②因当地环保要求，污泥处置单位不允许跨区域）

- 7、需对我院管道疏通工作进行处理。

- 8、供应商在服务期内若在上级部门检查的过程中出现任何罚款，或在服务期内出现任何直接或间接经济损失，由中标供应商承担，并承担相应的法律责任。

- 9、为医院提供涵盖环境监测、污染治理（如医疗废水/废弃物处理）、合规管理、环保培训、风险防控等全流程服务，协助其落实环保法规、优化环境管理并实现可持续发展，实现规范化管理、降低运营成本并提升环境治理效能，在此期间所产生所有工作内容均有外包单位进行负责，包含但不限于跟环保主管部门进行沟通、日常环保数据填报、排污许可证修改等。（环保应急预案等按环保要求更新的文件类另行计算，不在此项目服务内容内）

- 10、我院将进行不定期的考核，若考核不通过，每项考核不通过的服务内容将扣除合同总金额的0.5%作为惩罚。

第四章合同条款

（合同文本仅供参考，具体以实际签订的内容为准）

哈密市中心医院污水站外包服务项目合同

(委托合同)

甲方：哈密市中心医院

乙方:

年      月     日

新疆维吾尔自治区哈密市

哈密市中心医院污水站外包服务项目合同

一、《哈密市中心医院污水站外包服务项目合同》(以下简称《合同》);

1、委托方(以下简称“甲方”):

委托公司(盖章):哈密市中心医院

住所地：

法定代表人：

2、受委托方(以下简称“乙方”):

受委托代表公司(盖章):

住所地：

法定代表人：

项目负责人：

联系方式：

二 、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及采购前甲乙双方约定的事项，在平等、自愿、协商一致的基础上，经协商一致，就甲方委托乙方对哈密市中心医院污水站外包服务项目等实行专业化、一体化的运行管理，达成以下合同。

第 一 条：项目基本情况

- 项目所在地为：  哈密市中心医院院内，

- 占地：

- 项目所在医院床位数：

- 项目类型：大型综合性医院污水处理站的维护运行和管理

- 项目设计日处理能力：          实际日排水量：

- 处理工艺流程及设备清单：

①处 理 工 艺 流 程 ( 参 照 ) :

工艺图：

需插入本站污水处理工艺图

例：处理工艺：污水 → 化粪池 → 机械格栅池 → 调节池 → (事故池) → 预曝气池 → 导流快速沉淀分离池 → 消毒 → 达标排放

②设备材料清单：

1、格栅渠

2、循环爬齿机械格栅

3、事故池控制阀

4、事故池泵

5、调节池控制阀

6、调节池提升泵

7、调节池空气搅拌器

8、事故池空气搅拌器

9、弹性填料

10、弹性填料支架

11、布气系统

12、盘式曝气器

13、回转风机

14、中心稳流筒

15、沉淀池出水三角堰

16、斜管填料

17、斜管填料支架

18、污泥回流泵

19、一体化污水处理装置

20、明渠一体化设备

21、PLC 控制柜

22、液位仪

23、阀 门

24、管道及管件

25、电源电缆

26、控制电缆

27、污水设备间

28、机械格栅间

29、加药装置

30、设备间及附属设备

31、药品药剂

②委托管理事项

1、服务范围

- 对污水处理站房设立专人管理运行，对站内设备（井上井下全包）维修养护和更换，井上井下设施维护，自行购买污水处理常态化处置药剂，做好日常污水处理台账，对站房和站内机房进行标准化建设，自行购买日耗物资。污水处理药剂品类、单过硫酸氢钾、PAC等。

- 1、污水处理站药品药剂及日常易耗品

- 2、提供2名运维人员、1名电工、1名文件管理员，污水站房内固定二人，每日按时到岗上下班打卡，积极响应和完成院内要求，遇特殊情况需值夜班，如没有按时打卡，出现迟到早退旷班等情况按违约处理。

- 3、需对污水处理站所有备品备件自行采购

- 4、手工检测服务

- （1）为确保服务时效（四小时之内到现场）配合各级部门现场检查工作，提供相关承诺。

（2）为保证检测数据的时效性和真实性，服务单位必须有经过CMA认证的实验室，实验室必须满足微生物样品实验及理化实验，并提供证明。

（3）提供在当地环保部门及各行政监督部门备案资料,以方便随时接受当地环保部门及监督部门到实验室抽查所做的实验的原始记录。

（4）服务单位必须严格按照排污许可证及医疗机构污水排放标准GB18466-2005非连续采样至少3个，每4小时一次，进行采样。

（5）服务单位必须满足微生物检测标准4小时之内可以进实验室。

- （6）特殊情况下的各项环保应急检查和检验，如遇特殊情况，需服务单位及时出具应急检测的各项报告，满足环保部门要求。

- 手工监测服务包括：

检测服务

| 检测类别 | 序号 | 检测因子 | 监测点位 | 频次 | 次/年 | 样品数量 1点*3次/天*年/次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 | 1 | 色度 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 2 | 悬浮物 | 1 | 1次/周 | 54 | 162 | 1点*1天*3次*54次/年 |
|  | 3 | 五日生化需氧量 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 4 | 化学需氧量 | 1 | 1次/周 | 54 | 162 | 1点*1天*3次*54次/年 |
|  | 5 | 粪大肠菌群数 | 1 | 1次/月 | 12 | 36 | 1点*1天*3次*12次/年 |
|  | 6 | 沙门氏菌 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 7 | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年 | 2 | 6 | 1点*1天*3次*2次/年 |
|  | 8 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 9 | 氨氮 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 10 | 石油类 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 11 | 动植物油 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 12 | 挥发酚 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 13 | 总氰化物 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 14 | 总汞 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 15 | 总镉 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 16 | 总铬 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 17 | 六价铬 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 18 | 总砷 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 19 | 总铅 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
|  | 20 | 总银 | 1 | 1次/季 | 4 | 12 | 1点*1天*3次*4次/年 |
| 噪声 | 1 | 昼 | 4 | 1次/季 | 4 | 16 | 4点*1天*1次*4次/年 |
|  | 2 | 夜 | 4 | 1次/季 | 4 | 16 | 4点*1天*1次*4次/年 |
| 无组织废气 | 1 | 氨 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 2 | 氯 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 3 | 甲烷 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 4 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季 | 5 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 5 | 硫化氢 | 1 | 1次/季 | 5 | 60 | 4点*1天*3次*4次/年 |
| 有组织 废气 (污水站) | 1 | 氨 | 1 | 1次/季 | 4 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 2 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季 | 5 | 64 | 4点*1天*3次*4次/年 |
|  | 3 | 硫化氢 | 1 | 1次/季 | 5 | 60 | 4点*1天*3次*4次/年 |
| 有组织 废气 (锅炉) | 1 | 氮氧化物 | 2 | 1次/月 | 3 | 72 | 2点*1天*3次*12次/年 |
|  | 2 | 二氧化硫 | 2 | 1次/季 | 3 | 24 | 2点*1天*3次*4次/年 |
|  | 3 | 林格曼黑度 | 2 | 1次/年 | 1 | 2 | 2点*1天*1次*1次/年 |
|  | 4 | 颗粒物 | 2 | 1次/季 | 3 | 24 | 2点*1天*3次*4次/年 |

- 环保服务

| 序号 | 服务内容 | 完成 动作 | 频次 | 工作量及效果 | 评价方 | 重要性 | 选 择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业基本资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 企业简介 | 编制 | 仅 1 次 | 企业概况和简介 | 企业 | 一般 |  |
| 1.2 | 变更及办理排污许可证 | 办理 | 仅 1 次 | 变更办理排污许可证 | 企业 | 重要 |  |
| 1.3 | 办理环境披露 | 办理 | 仅1次 | 办理整改环境披露信息 | 企业 | 重要 |  |
| 1.4 | 环保责任制 | 编制 | 仅1次 | 制定环境保护领导和岗位责任制 | 企业 | 一般 |  |
| 1.5 | 环境管理组织机构图 | 编制 | 仅 1 次 | 绘制环境保护管理架构 | 企业 | 一般 |  |
| 1.6 | 厂区平面布置图 | 编制 | 仅 1 次 | 根据企业实际布局绘制厂区平面 示意图 | 企业 | 一般 |  |
| 1.7 | 生产工艺流程 (图) | 编制 | 仅 1 次 | 绘制生产工艺流程图 | 企业 | 重要 |  |
| 1.8 | 治污设施清单及排污节点 示意图 | 编制 | 仅 1 次 | 列出污染治理设施清单、绘制排 污节点示意图 | 企业 | 重要 |  |
| 1.9 | 监测点位清单和 示意图 | 收集 | 1 次/年 | 列出废气、废水、噪声以及土壤 和地下监测点，绘制示意图 | 企业 | 一般 |  |
| 2.0 | 主要生产设施清单 | 编制 | 仅 1 次 | 列出主要生产设施清单 | 企业 | 重要 |  |
| 二、环境管理手续类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 环境影响评价报告 (表) | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.2 | 环境影响评价文件批复 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.3 | 验收监测 (调查) 报告书 (表) | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.4 | 验收批复或意见 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.5 | 突发环境事件应急预案 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要* |  |
| 2.6 | 排污许可证 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 重要 |  |
| 三、相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 工程地质勘探报告 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.2 | 建设项目可行性研究报告 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.3 | 建设项目或工程设计方案 (报告) | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.4 | 环境保护设施设计或施工 资料 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 3.5 | 自动监测设备 (在线监 测) 说明书及验收资料 | 收集 | 仅 1 次 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 四、环境检查类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 环境监察部门监察笔录等 | 收集 | 1 次/年 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 4.2 | 环境行政管理部门违法行 为处罚文书 | 收集 | 1 次/年 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |
| 4.3 | 环境行政管理部门监督性检测报告 | 收集 | 1 次/年 | 收集整理归档 | 企业 | 一般 |  |

- 5、在线检测服务

- 为确保服务时效（四小时之内到现场）配合各级部门现场检查工作，提供相关承诺。

（2）为保证检测数据的时效性和真实性，需提供周巡检及月巡检。

（3）服务单位必须严格按照排污许可证及医疗机构污水排放标准，进行运行维护。

（4）服务单位必须满足4小时之内可以抵达现场能力。

（5）特殊情况下的各项环保应急检查和检验，如遇特殊情况，需服务单位及时出具应急检测的各项报告，满足环保部门要求。

- （6）服务内容包括：

- （1）日常维护需满足国家HJ 355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范；

- （2）保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁, 保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- （3）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- （4）对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- （5）此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- （6）操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。

- （7）仪器废液应送相关单位妥善处理。

- 6、需对污泥清掏及处置（包括活性污泥拉运及添加）进行委托（供应商在响应文件中需提供相关可进行委托的承诺函，保证中标后可完成该项服务任务。委托的污泥处置单位应有危险废物经营许可证）；

- 7、需对我院管道疏通工作进行处理。

- 8、供应商在服务期内若在上级部门检查的过程中出现任何罚款，或在服务期内出现任何直接或间接经济损失，由中标供应商承担，并承担相应的法律责任。

- 9、为医院提供涵盖环境监测、污染治理（如医疗废水/废弃物处理、合规管理、环保培训、风险防控等全流程服务，协助其落实环保法规、优化环境管理并实现可持续发展，实现规范化管理、降低运营成本并提升环境治理效能，在此期间所产生所有工作内容均有外包单位进行负责，包含但不限于跟环保主管部门进行沟通、日常环保数据填报、排污许可证修改等。（环保应急预案等按环保要求更新的文件类另行计算，不在此项目服务内容内）

③乙方负责哈密市中心医院污水处理站的实际效果达到国家及地方相关的规定及标准求。

引用标准(包含但不限于):

a、《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)

b、《医院污水处理技术指南》(2003.1210)

c、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)

d、《污水综合排放标准》 (GB8978-1996  二级)

e、《医疗废物管理条例》

f、《医疗污水技术处理指南》

g、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019部分代替 HJ/T 91-2002

污染物达标排放标准：

| 污染物 | COD | 余氯 | NH3-N | PH | 大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | <250 | 2-8 |  | 6-9 | 500 |

其中若使用非含氯消毒剂，依据医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005,  综合医疗机构和 其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准，采用其他消毒剂对总余氯不进行要求。

③乙方根据招标文件要求及协议内容负责哈密市中心医院污水处理站的药品购买、存储、 使用管理工作。

④乙方负责哈密市中心医院污水处理站工作人员专人管理工作。

⑤乙方负责哈密市中心医院污水处理站污泥清淘工作，清淘次数为合同期内一次(含污泥处置工作)。

2、服务要求

总体要求：

①应急响应：结合哈密市中心医院的污水处理站应急预案(有效期内最新版),建立应急响应机制，在发生突发事故时，能及时的处理故障。

②公用设施设备的维修、养护、运行和管理：要求配备专业技术人员，具有上岗所需的专业资 格证书，能够熟练的操作、维护设备；制定严格的设备养护和维修制度，做好设备的日常养护、检 修工作；

③设备管理人员实行8小时工作制度和24小时应急制度，除不可抗拒因素外，在正常工作时 间内，不得存在运行及排水不达标现象。出现故障，在非工作时间内以最短时间处理解决，确保污水处理系统及配套设备设施的全天候无事故安全运行。

④管理医院项目档案资料：有比较完善的环境管理台账，档案健全，有专人保管，查阅方便。 ⑤日常消耗品的管理：对维修用品等日常消耗用品，按照合同约定的要求和标准进行配置。乙方药制定采购、使用和管理制度，在保证服务的情况下杜绝浪费，降低消耗。

⑥ 服务方案：服务方案需包括组织方案、服务内容和管理技术标准、安全和质量管理、应急预 案和服务相关设施采购于管理等内容。

具体要求：

根据技术协议相关内容执行(见附件二)

3、服务质量考核

①甲方人员对乙方人员按照6S 管理标准进行督导检查(见附件一)

②按照《技术协议》要求执行(见附件二)

③保密要求，按照《保密协议》执行(见附件三)

第三条：甲方的权利和义务

1、 甲方有权依据合同约定对乙方的服务项目进行月、季、年度考核：相关部门每月对服务考核评定，考核方法按合同约定相关服务内容执行。如因乙方管理不善未达到有关协议的服务指标， 甲方应以书面通知书方式通知乙方，乙方于接到通知后七个日历日内整改，若乙方未能按时整改，甲方可按照合同约定内容进行罚款。

2、乙方应于本合同签订后，七个日历日内向甲方提供年度管理计划并经甲方审议通过。

3、 合同执行期间甲方对乙方工作人员不承担人身安全责任。乙方工作人员因履行本合同向甲 方主张任何权利的，乙方负责解决，与甲方无关。

4、 甲方在本《合同》生效之日起十个日历日向乙方提供服务项目相关档案资料(设计图纸)、 应急预案等，签订相关保密协议(见附件三),并在乙方服务期满后予以收回，甲方向乙方提供的  相关资料需真实有效，部分文件需在相关职能部门进行过备案，若因甲方提供的资料有误、未备案 通过或不在有效期内等，所造成的损失或处罚与乙方无关，乙方不承担任何责任。

5、 甲方有权向乙方提出具体问题的意见和建议。

6、 甲方有义务向乙方提供办公场所。

7、 如甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，甲方有权要求乙方更换相关管理人员，且乙方 应在五个日历日内更换相关人员。

第四条：乙方的权利和义务

1、 根据有关法律、法规及本《合同》的规定，制订各项服务管理办法及实施细则，开展各项管理活动。

2、 乙方工作人员应自觉遵守甲方各项规章制度。

3、 因乙方原因给甲方造成损失，乙方应向甲方承担全部赔偿责任。

4、 乙方的机构设置及人员配备、调整应与甲方协商，并得到甲方的认可。

5、 乙方提供所有维修及运行使用的工具。

6、 乙方提供8小时污水站外包维保运行服务工作和24小时应急处理服务工作。

7、 乙方接受甲方主管部门及医院相关部门的监督。

8、 乙方应当严格保守甲方的商业秘密，不得向第三方透露相关信息，若因乙方泄露信息导至甲方损失，乙方承担全部责任，并双倍赔偿损失。

9、 乙方的工作人员在服务过程中发生的人身损害或经济损失等，由乙方负责；乙方与第三为发生纠纷，均与甲方无关。

10、 乙方必须与委派或更换到甲方服务的工作人员签订劳动合同，并依法为工作人员缴纳相 应的社会保险，同时必须将相应的合同文本的凭证加盖乙方公章如实在甲方备案。乙方委派或更换 到甲方服务的工作人员工资、福利由乙方足额支付，如存在拖欠工资或福利的情形，乙方应及时协商解决，如协商不成，甲方有权拒绝向乙方支付相应服务费。因用工问题及福利待遇等问题引发的 全部争议均由乙方负责处理并承担相应的责任，若甲方因此遭到损失的，乙方应予全部赔偿。

11、乙方合同期满退场验收时，验收时发现的设备故障等一系列问题都由乙方全额承担。

第五条：服务费用及支付方式

1、服务费用(盖章):

该项目年服务费为人民币(大写):

(小写):         元

- 结算方式：

- 预付款：0元

- 后续付款方式为：

- 甲方考核情况每   3  个月考核结算一次，考核合格的，每次结算本项目合同金额的 25  %。

- 第一次考核时间：

结算金额：(大写):         (小写):         元；

第二次考核时间：

结算金额：(大写):          (小写):         元。

如考核不合格，甲方有权扣除不合格项目所对应的费用，具体扣除数额以甲方确定的数额为准。

3、 甲方考核合格后，乙方向甲方开具合规发票服务费；甲方支付。若乙方未能按时向甲方提供等额合规发票，甲方有权顺延付款期限，且不承担任何责任。

4、 甲方收到乙方开具的合规发票后，甲方向乙方支付足额合同约定金额。

第六条：违约责任

1、 因乙方原因未能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改(整改期限甲乙双方就实际问题进行协商),如在期限内未能达标，甲方有权书面通知乙方终止合同，合同自书面解除通知书送 达乙方之日起解除，

2、 甲方对乙方服务工作每月进行考核，累计三个月考核不合格，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知书送达乙方之日起解除。

3、 因乙方原因对甲方房屋建筑、设施设备造成损坏，乙方承担责任并进行善后处理；乙方对甲方设施不得擅自占用和改变使用功能(甲乙双方就实际情况进行协商),否则甲方有权要求其恢 复原状并赔偿损失。乙方应在接到甲方通知后五个日历日内恢复原状并赔偿甲方损失。如乙方拒绝或怠于恢复原状的，甲方有权指定第三方予以恢复原状，所有费用均由乙方承担。甲方有权直接从当月服务费中扣除修复费。若因不可抗力因素(地震、洪水等)造成甲方房屋建筑、设备设施损坏的，乙方不承担责任。

4、 甲乙双方发生争议，乙方应在继续保证甲方正常运转的基础上，协商解决，在发生争议期间乙方不按合同要求提供服务，造成的损失由乙方承担。

5、 乙方原因造成的合同终止，甲方扣除10%服务费作为违约赔偿。在甲方按程序取得第三方服务之前，乙方继续按合同标准提供服务，甲方在此期间按每月服务金额向乙方支付月度服务费， 直至甲方取得新的第三方服务终止。

第七条：合同期限

该项目招标服务期限为三年，一年签一次《合同》;

合同期限：       至            ；

第八条：其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可对《合同》的条款进行修订，并以书面形式签订补充协议，补充 协议与本《合同》具有同等效力，补充协议与本《合同》不一致的，以补充协议为准。

2、本《合同》在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提交甲方所在地人民法 院依法解决。

3、合同附件、招标文件、廉洁协议书、政采云投标文件作为合同的一部分与本合同具有同等 法律效力。

附件一

受委托单位管理标准

一 、 目的：营造一个舒适、清洁、和谐的工作环境，打造科学规范的管理模式，规范员 工的行为，提升个人素养，提高工作效率。

二 、 范围：所有部门和全体员工。

三 、 管理内容

1、 制度建设：完善各项规章制度，统一格式，统一摆放。

2、 地面清洁：

2.1、所有地面24小时保持清洁，不允许存在超过5平方厘米的垃圾、材料、 废弃物存在.

2.2、 维修过程中产生的铜粉，加工过程中产生飞屑、地面的余料在交接班 时应及时清理.

2.3、 各种设备等搬迁后地面遗留垃圾在5分钟内清理完毕.

2.4、 办公室墙角没有蜘蛛网

2.5、 操作间的工具、各类产品等不能直接放置在地面上，需要通过胶皮、 木方等物品垫住。

3、 物品摆放：

3.1、 严格按照划分区域、定点、定量、定容的要求摆放物品，并加以明显 的标识；

3.2、 私人物品应放在指定的位置，例如茶杯必须放入茶杯柜或架上，雨伞、 雨衣等必须放入密封的箱子里面等。

3.3、 工作现场不允许带入零食、盒饭等；允许带入液体饮料，但也必须放 在抽屉里或箱子里面，不能直接放在桌面上或工作台上。

3.4、 操作间内部各类周转工具、物品严禁占用通道，如果确属场地紧张需 要临时摆放卸货也必须在5分钟内处理完毕，各部门的废料要合理摆放，不可堆 于机动车道或通道上。

3.5、 清洁用扫帚、拖把等在使用完后必须及时清洁，并悬挂摆放。

3.6、 仓库摆放的物品严禁有灰尘和脚印，物料按区域分开摆放。

4、 物品清理：

4.1、 操作过程中产生的尾料、屑粉、压余(边角料)等应及时清理，当班 结束后必须全部清理完毕；

4.2、 维修设备结束后必须整理随身携带的工具和现场不使用的物品；

4.3、不允许工作现场出现多余的垃圾桶、碎砖头、铁件等杂物；

4.4、 每个责任区域的玻璃必须干净，无破损，不允许出现大量灰尘现象；

4.5、 不允许随意把垃圾、废铁件等废弃物品乱倒、乱扔；

5、 员工行为：

5.1、 严格按照单位下发的员工守则、员工行为规范、工作服穿着与工牌佩 戴等管理制度执行；

5.2、 严禁人员坐在办公桌及设备上，工作现场不允许把板凳放倒、不允许直接坐在地上。

5.3、 严禁在上班时间内，员工聚集聊天、抽烟、打闹等违反劳动纪律的行为。

6、 设备管理：

6.1、 除设备运行维护正常外，设备其余地方确保干净、整洁；

6.2、 长期不使用的设备要遮盖完好；

6.3、 设备附近及表面有油污的，请及时清洗、擦干净；

6.4、 计量仪器等必须经过计量或校准合格后才可以投入使用；

6.5、 其它具体参照相关设备管理制度；

6.6、 灭火器应及时清扫，确保灭火器干净、整洁； 7.办公室

7.1、办公室桌面始终保持清洁、整齐，抽屉里物品分类摆放(包括休息室);

7.2、文件夹用统一字体标识，文件夹内不允许存在灰尘，作废、过时的文件， 应及时清理；

7.3、 办公室里面不允许出现垃圾及废纸片，通道必须干净、整洁。

附件二

污水处理站社会化托管运行的技术协议

污水处理站是医院重要的生活及医疗辅助系统，为了确保污水处理站的运行 质量，实现设备设施专业化管理，提升管理水平，现将具体的要求及说明如下：

一 、污水处理站运行总体要求

1、污水处理站排放污水标准满足

(1)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005);

(2)《污水综合排放标准》GB8978-1996  二级标准；

2、服务内容及相关要求

(1)按专业化的要求配置管理服务人员；根据国家有关法律、法规，制定运 营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、

年度工作计划等并制定各种表格。

(2)制定严格的、完善的、安全的药品进出库、存储、检查、配比制度及应 急预案(结合医院现有应急预案)。

(3)污水处理站要求工作日8小时工作制，365天×24小时(全年无休 息日)可应急处理突发状况，运行期间保证有人在岗，值班电话24小时畅通， 运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。运营公司对每位运行人员进行污水 系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

(4)招标人有权撤销中标人不合格的项目经理及相关工作人员，中标人并须 及时更换和补充服务人员。

(5)负责污水站日常运行、管理、维护等工作，按招标人要求对污水站内所 有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定进行化验，发现问题，及时上报 医院有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决。

(6)为完成工作所需的办公用品、维修工具及人员等费用由投标人承担。

(7)出现问题或突发情况时，中标人应1小时内做出反应，2小时提供解决方案，4小时解决问题或有效控制突发情况。

(8)负责污水处理站可靠安全运行及相关设备的外包维保、维修、污水管路清理 工作。负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检 修、检验、保养维修计划，并报医院相关部门备案。

(9)负责建立、健全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

(10)合理 安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水站检修计划。

(11)做好提前入场准备，实际时间以招标人通知为准。

(12)制定完善的员工考核标准及检查表格。

(13)必须服从院方的规章制度及管理。

(14)制定各种设备的操作规程。

二 、 分项要求说明

(一)药剂的购买、使用及存储

1、本项目使用的污水处理药剂、化验用药剂及本项目所涉及所有化学药剂的 采购、使用及存储均由承包方负责，药剂外泄、污染、中毒或造成的其他不良后 果均由项目承包方负责；

2、承包商所提供药剂必须是符合国家相关标准的合格产品，承包商应该按照 相关规定向我方提供相关证明并备案；

3、在污水站运行过程中，使用的药剂剂量、成分、安全准则、投放方法等具 体事宜以环保及相关执法部门具体要求为准；

(二)运行人员

由于本院污水处理站自动化程度较高，建设时间较短，主要的工作量集中于 排放水质的检测及设备维护，因此，人员均应经过培训、考核后经医院备案后方 可上岗。

(三)设备维检修相关内容

1、承包单位对医院污水处理站内(站房屋围墙为界)所有污水处理设备、电 气设备(不含电路电线)、监控及在线流量监测设备负责维护及检修，确保在委托 期内污水处理站内所有的设备完好、使用正常；

2、 承包单位应根据实际情况对污水站设备编制维护检修计划上报，经医院 批准后按期实施；

3、 设备的增置、更换、大修或因不可抗力的报废、损坏维修或更换不在本 合同范围之内；

三 、其他说明污水站承包运行包括运行人员管理，污水站各项生产材料的购置  、使用、存储，设备维护费，管路清洗及维护、水样及处理结果化验检验、系  统清运费，修理人员的往返差旅费、食宿费、利润及增值税等一切费用均由承办人承担，税率按照国家服务类相关规定执行。

四 、日、周、月、季工作内容

1、每日工作

(1)每日检查仪器运行状态，检查系统是否正常，如发现现场数据有持续异 常情况，应立即前往站点进行检查恢复并及时上报甲方或环保主管部门。

(2)每日核对各项数据指标，根据指标参数及设备运行情况进行药剂投放工 作及设备维护工作。

2、每周工作

(1)每周至少1次(根据实际情况确定)对污水处理系统进行现场维护，检 查各台污水处理设备、辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

(2)每周至少1次(根据实际情况确定)检查自来水供应、取水泵情况，检

查内部管路是否通畅，自动清洗装置是否运行正常，定期清洗水泵和过滤网。

(3)每周至少1次(根据实际情况确定)检查污水处理站内电路系统、通讯 系统是否正常。

(4)每周至少1次(根据实际情况确定)检查各仪器标准溶液和试剂是否在 有效使用期内，按相关要求定期投加标准药剂。

(5)每周至少1次(根据实际情况确定)观察COD、氨氮、余氯等数据情 况运行情况，并对污水处理设施进行抽样检查。

3、每月工作

(1)进出水泵站巡检：吸水池水位、吸水池有无杂物，逐台工作机泵的运转 声音，三相电压、电流、传感器湿度、温度、水泵出口压力、流量，检查控制柜， 切换开关是否设定在设定的自控或手控位置，机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为白班每4小时巡检一次。巡检过程中发现问题应立即调整，并记录在记录表中。

(2)生物处理单元巡检：巡检过程中应重点观察混合液的颜色、曝气池现场气味、厌氧池中泥水分离的清澈性，发现异常应即时通知负责人进行调整。

4、季度工作：季度校验。在当地环保监管部门不进行季度比对(校验)的

情况下，每季度进行至少1次现场校验。

5、年度工作：根据实际情况更换所有污水处理设备设施易损件并向采购人提供保养更换年度情况报告。

6、其它预防性维护

(1)保证保持各污水处理设施正常运行，仪器管路通畅，出水正常，无漏液。 对电源控制器、空调等辅助设备进行经常行检查。

(2)上述未提及的维护内容，按照相关仪器说明书和维护手册进行仪器维护 保养、易耗品的更换。

(3)运维人员在对系统进行日常维护时，应做好巡检记录，巡检记录应该包 含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，  以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

(4)负责对每日污水处理设施产生的废液进行收集、登记、保管，并及时联 系有资质的危废处置单位进行妥善处置。建立健全相关台账。

五 、 验收方式、标准及考核

1、 服务验收：

污水处理站的验收以每月的运行情况及检查结果为准，每月进行考核，当月 的考核情况直接计入项目考核

2、 考核及验收标准：

一般运行考核按照以下考核内容标准进行：

- 检测考核：根据国家环境保护总局2005年07月27 日批准《医疗机构 水污染物排放标准GB18466-2005》 及国家相关部门发布最新的相关标准实行月扣 分制，每月基础分为100分，《常规检测考核》占据总考核评分60%。

- b. 月度检查考核：按照合同约定内容进行综合考核，并做好考核记录。本考核占据总考核评分20%。

c.员工考勤考核：设置人员打卡考勤制度；每月乙方提供人员考勤打卡频次 给甲方。本考核占据总考核评分20%。

d.满意度考核汇总标准：每月根据合同要求内容打分，以百分制计算。最终考核结果的等次划分为：分低于85分为不合格(不包括85分),85分以上为 合格。甲方对乙方服务工作进行检查考核，根据等次划分，考核结果低于85分 为不合格。累计三个月考核不合格，甲方有权终止合同，乙方应按照合同规定承担相应的违约责任。

附件三

保密协议书

为保证服务质量，在甲方许可下，甲方将与本次服务的相关资料交给乙方，具体资料为： 污水站工艺流程图、工艺流程说明、设备说明书、工程设计图纸、技术规格书。上述信息资 料为甲方的基建资料，  乙方有义务对上述资料承担保密贵任，双方经过一致商定，甲乙双 方签署此保密协议。

一 、 保密内容

本协议所涉及的保密内容包括：计算机软件、数据、协议、参考资料、甲方因履行本合 同提供给乙方的全部资料及乙方在服务过程中的运行资料等。

二 、 保密责任

1、 乙方必须采取有效的安全措施防止甲方的保密信息泄露。若乙方在服务期间或者未 经甲方书面允许服务期结束后泄露甲方的信息，给甲方造成了不良后果，乙方应按照合同 总额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

2、  乙方未经甲方书面许可不可复制及转移甲方相关资料。

3、 未经甲方的书面许可，乙方不得擅自将合作的事宜和保密内容用作商业宣传或为商 业目的而透露给威胁到甲方利益的单位或个人。

4、 服务合作完成协议终止后，乙方应于3日内归还属于甲方的涉密信息载体。 三 、 保密协议的有效期：

本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效，双方合作项目的终止不影响本协议 的效力。

四 、其他

1、  保密协议生效的前提：不违反中华人民共和国的法律法规，不危害社会安全，不 损害国家利益。

本协议自双方签学盖章之日起生效，

效力。

(以下无正文)

甲方(盖章) :                                   乙方(盖章) :

日期：                                               日期：

附件四

廉洁协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上

级有关法律法规和单位行风建设规章制度，甲乙双方特订立如下协议。

一 、甲乙双方的权利和义务

1、 双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2、 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人 的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4、 双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察审计部门的监督。

二 、甲方的义务

1、 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

2、 甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

3、 甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4、 甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三 、乙方的承诺

1、 不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务 人员。

2、 不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、 不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、 不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些

其他服务。

5、 不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、 遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

四 、违约贵任

1、 甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织 处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事贵任。

2、 乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实 施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事贵任。 同时，甲方有权终止其业务往来。

- 附件

- （磋商响应文件格式）

附件1：

报价函

致：新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司

在审阅了计磋商文件（项目编号：HTRD     ），我方下述签字人将按照竞争性磋商文件的规定提供总价为大写：      小写：      ，服务期限：     。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、服务期限：                     。

5、我方提交的响应文件及报价自提交日期起90天有效，并对我方具有约束力。

6、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日

附件2：

商务条款应答表

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

注：凡对商务条款有偏离的必须在此表中反应，正、负偏差均应描述。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件3：

技术条款应答表

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

注：凡对技术条款有偏离的必须在此表中反应，正、负偏差均应描述。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件4：资格证明文件

附件4-1

法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（招标人）：

兹证明	同志在我单位任	（职务），是我单位的法定代表人（或分支机构负责人）。

附法定代表人（或分支机构负责人）基本情况：

姓名		性别	年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：	邮编：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

附：法定代表人（或分支机构负责人）《居民身份证》扫描件正反面

（身份证国徽面）

（身份证人像面）

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（或分支机构负责人）（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改(项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证扫描件和法定代表人身份证扫描件

（身份证国徽面）

（身份证人像面）

| （身份证国徽面） | （身份证人像面） |
| --- | --- |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

附件4-2

磋商供应商情况表

| 供应商名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：年月日

附件4-3有效的营业执照或社会团体登记证书或事业单位法人证书或其他类型主体资格证书（副本复印件，加盖公章）

附件4-4近期磋商供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）

附件4-5近期磋商供应商为职工缴纳社会保险的证明加盖公章。（依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

附件4-6会计师事务所出具的2023年经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明；供应商注册时间截止投标文件递交截止日不足一年的，提供投标人近三个月的财务报告或银行资信证明；（复印件，加盖公章）

附件4-7磋商供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法和不良记录的说明（格式自定，原件）

附件4-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自定，原件）

附件4-9项目所需特殊资质或要求；

附件4-10磋商供应商中小企业声明函（原件，如符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的磋商供应商须提交）

附（统一格式）：中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购文件编号为的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整(￥:)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称

（盖章）：

日期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

质疑函范本

自行按照质疑和投诉管理办法进行质疑投诉

附件4-12其他的内容（格式自拟）

1、类似项目业绩证明（以签订的合同为准）；

2、项目团队相关证明材料等；

3、其他必要的内容。

附件5服务响应文件（格式自拟）

附件6：

报价函（最后报价时提交）

（投标单位无需打印）

致：新疆恒泰瑞达项目管理咨询有限公司

在审阅了         项目计磋商文件（项目编号：HTRD         ），我方下述签字人将按照竞争性磋商文件的规定提供的最后总价为大写：      小写：               。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、服务期限 ：         。

5、我方提交的响应文件及报价自提交日期起90天有效，并对我方具有约束力。

6、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日