# 尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）

# 招标文件

项目编号：CTZB-2025-009

招标人：尼勒克县人民医院

招标代理人：新疆崇途工程项目管理有限公司

日  期：2025年4月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	30

第四章 合同附件格式及条款	42

第五章 采购需求及技术要求	53

第六章  技术标准及要求	69

第七章  投标文件格式	73

第一章  招标公告

尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）公开招标公告

项目概况

尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）的潜在投标人应在政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年04月29日16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2025-009

项目名称：尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）

采购方式：公开招标

预算金额（元） ：4000000.00

最高限价（元） ：4000000.00

采购需求：

标项名称:尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）

数量:1

预算金额（元） :4000000.00

单位：批

简要规格描述：采购医院医疗服务与保障能力提升配套基础设施和服务支撑体系以及新院区基础设施迁移服务等（具体内容及参数详见招标文件采购清单）。

备注：无

合同履约期限：标项 1，合同签订后2个月内完成项目交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年04月08日至 2024年04月15日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：服务商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元） ：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月29日 16:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年04月29日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、需落实的政府采购政策：①财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管埋办法》(财库〔2020〕46号）；②新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅制定的《关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》的通知》（新财规〔2021〕6号）；③新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局制定的《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）；④财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；⑤财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。⑥财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；⑦财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；⑧财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；⑨市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

2、服务商未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）（财库[2016]125号）。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若服务商参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各服务商应在开标前应确保成为政采云平台服务商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由服务商自行承担。有意向参与电子开评标的服务商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

4、服务商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因服务商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为服务商自动弃标。

5、服务商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（使用谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁。

6、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，服务商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购 代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评 审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：尼勒克县人民医院

地 址：尼勒克县城镇健康路12号

联系方式：0999-4626155

2.采购代理机构信息

名 称：新疆崇途工程项目管理有限公司

地 址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路273号伊犁路政海事小区综合楼245号

3.项目联系方式

项目联系人：淡家乐

电 话：19990999923

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |  | 尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1） |  |
|  | 招标人 |  |  | 尼勒克县人民医院 |  |
|  | 招标代理人 |  |  | 新疆崇途工程项目管理有限公司 |  |
|  | 招标范围 |  |  | 详见招标文件第五章采购需求及技术要求 |  |
|  | 项目编号 |  |  | CTZB-2025-009 |  |
|  | 资金来源 |  |  | 预算资金 |  |
|  | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 2 | 资格要求 |  |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求：无 |  |
| 3 | 联合体 |  |  | 本采购项目不接受联合体供应商 |  |
| 4 | 投标文件 |  |  | 本项目采用远程不见面交易的模式，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。 |  |
| 5 | 最高投标限价 |  |  | 本项目的预算价：4000000.00 元，报价超过上限价（预算价）的为投标无效 |  |
| 6 | 投标有效期 |  |  | 投标截止期结束后90日历日，有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |  |
| 7 | 投标保证金 |  |  | 缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 金额（小写）：80000.00元 金额（大写）：捌万元整 单位名称：新疆崇途工程项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行营业部 银行账号：65050165605700001964 行 号：105898000026 打款备注：项目名称、编号 到账截止时间：同投标截止时间。 供应商应自行考虑保证金到账或者保函办理时间。 注： 以保函形式应按以下要求办理： （1）电子保函按照“一项目一保函”的原则。 （2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 （3）提供合法真实有效的电子保函作为本项目缴纳保证金的证明材料； （4）已开具的电子保函，服务商不可单方面提出退保、注销等要求。 |  |
| 9 | 投标文件递交 |  |  | 新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn），按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 |  |
| 10 | 开标时间、地点 |  |  | 时间：2025年04月29日 16:00； 地点：新疆政采云电子招投标平台不见面开标大厅（请按供应商操作手册进行操作） |  |
| 11 | 开标方式 |  |  | 采用不见面开标： 投标人应于2025年04月29日 16:00之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。服务商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |  |
| 12 | 评标委员会 |  |  | （1）构成：5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人 （2）方式：政采云专家库中随机抽取 |  |
| 13 | 评标办法 |  |  | 本次评标根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定的评审标准，采用综合评分法 |  |
| 14 | 评标 |  |  | （1） 由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标 人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有 通过符合性审查的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评审！ （2）通过符合性审查的投标人的投标文件（投标文件满足招标文件全部实质性 要求）进一步进行审查，由评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的 商务、技术等实质性要求。 （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 （4）评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行综合评分。评审时，各成员应当独立对每个全部实质性响 应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个服务商每项评分因素的得分。 （5）各投标人的投标文件将提交评标委员会审核。投标人应对其提交的投标文件中资料的真实性、合法性负责并承担相应的法律责任，即使投标人所提交的投标文件通过了审查，乃至已确定了成交服务商后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，或存在虚假资料的，仍可废除其成交资格并追究成交服务商的法律责任。 |  |
| 15 |  | 符合性要求 |  |  | 投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求， 其投标无效： （1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的； （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （5）投标有效期不满足招标文件要求的； （6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与响应文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 （7）服务商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等） 或不能诚信履约的； （8）投标文件的内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； （9）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的； （10）投标文件中提供虚假或失实资料的； （11）不同服务商所提交的投标文件的内容（或其单价等）存在异常一致或其报价呈规律性差异的； （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 |  | 中标结果公告 |  |  | 对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为1个工作日 |
| 17 |  | 其他方式采购 |  |  | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87号）第四十三 条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理 机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采 购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 18 |  |  | 开标程序 |  | 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）、地点开标，服务商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网(含新疆兵团政府采购网)政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 负责人或负责人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，服务商一端参与交互的人员将均被视为是服务商的授权委托人或负责人代表，服务商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，服务商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 19 |  |  | 通讯联系 |  | 自获取（购买）招标文件之日起，投标人应确保其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效和畅通，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人（或招标代理机构）不承担由此（因投标人提供的联系方式无效或通讯不畅、无法联系等因素）引起的一切后果！ |
| 20 |  |  | 小、微型企业 产品价格扣除 |  | (1)根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管埋办法》(财库〔2020〕46号）、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅制定的《关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》的通知》（新财规〔2021〕6号）、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局制定的《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）的规定执行； (2)供应商须根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定的《中小企业划型标准规定》自行判定企业类型，并提供中小企业声明函，否则将不给予认可。 （3）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予认可。 （4）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。供应商若为监狱企业，须在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则将不给予认可。 (5)本项目所属行业：软件和信息技术服务业 (6)价格扣除幅度：本项目为专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价不再做价格扣除。 (7)政府采购支持中小企业融资、政府采购信用担保：中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 21 |  |  | 标前准备 |  | 1 、本项目实行网上不见面投标，采用电子投标文件。若服务商参与投标， 自行承担投标一切费用。2 、各服务商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购 网正式注册入库服务商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由服务商自行承担。3 、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载新疆政务通;APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-28192904、服务商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 22 |  |  | 投标文件解 密 |  | 开标时间后 30 分钟内（2025年04月29日 16:00-16：30前）服务商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若服务商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 23 |  |  | 履约保证金 |  | 缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 交纳金额：本项目不收取。 履约保证金退还时间：/ |
| 24 |  |  | 其他 |  | 1、请在领取招标文件的有效日期内领取文件，过期将无法领取。本项目招标公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布澄清变更等内容。若再次发布招标公告，第一次成功领取招标文件的潜在服务商应重新领取招标文件。 2、按评审办法提供材料，若招标文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料原件作为评分依据的，服务商须在投标文件中附原件的直接扫描件并清晰可辨，否则视为未提供评标证明资料。 3、服务商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 4、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。（为防止恶意竞争，保证采购人能采购优质低价产品，服务商的报价如果明显低于其他通过符合性审查服务商的所有报价平均值的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求服务商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，服务商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） 5、无论何种原因，在投标响应文件中的证书材料须提供与原件内容完全一致的扫描件，且内容完整、清晰可辨；提供不全、无法辨认或提供虚假证书材料的，评标委员会可以视同其未提供，并按照有关规定处理。 6、中标服务商在收到中标通知书后，须向新疆崇途工程项目管理有限公司支付代理服务费，依据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价[2015]299号)收取。 账户信息： 单位名称：新疆崇途工程项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行营业部 银行账号：65050165605700001964 行 号：105898000026 |

注：本须知前附表的条款号是与《投标人须知》 中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附 表为准。投标人对本招标文件有不明之处，欢迎进行必要的咨询或书面提出澄清。

1 、总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规 章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.  定义

1.2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。

1.2.2 “招标人”系指尼勒克县人民医院。

1.2.3 “潜在投标人”系指购买了本招标文件的投标人。

1.2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

1.2.5 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及 其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后 服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的投标人

1.3.1 符合第二章投标人须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 投标人应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4 一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时 参加本项目投标：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司、直接或间接持股的被投资公司；

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股的被投资公司。

1.3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机 构有任何关联。

1.3.6 一个投标人代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

1.4 联合体

1.4.1 投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵 守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。 （2） 以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条 件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订 采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的服务商确定资质等级。

1.4.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他服务商另外组成联合体参加 同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企 业的政府采购活动。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分 包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购 人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%） 的扣除，用扣 除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算 价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

1.5.  投标费用

1.5.1 投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括招标文件购买、代理服务费等）均由投标人自理。

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织服务商进行现场考察或召开投标前答疑会，但 不得单独或分别组织只有一个服务商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织服务商踏 勘项目现场。

1.6.3 服务商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4  除采购人的原因外，服务商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5 采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供服务商在编制投标文件时参考，采购人不对服务商据此作出 的判断和决策负责。

1.6.6 投标人须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标前 答疑会，澄清服务商提出的问题。

1.6.7 本采购项目采购人（采购代理机构）不组织服务商进行现场考察或召开投标前答疑会。服务商应在投标 须知前附表规定的时间前， 以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在投标人须知前附 表规定的时间内，将对服务商所提问题的进行澄清， 以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取投标文件的 服务商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2 、招标文件

2.1. 招标文件的组成

2.1.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成： （一）招标公告；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求， 以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形； （六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使 用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标 人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采 购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出， 以便补 齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、 电报、传真等可以有形地表现 所载内容的形式，下同） ，要求招标人对招标文件予以澄清。招标人将视情况将不标明澄清问题查询来源的 书面答复发给所有投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.3 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件 的投标人，招标人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发 出的时间因距投标截止时间不足 15 天，投标人认为该澄清影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间 前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间， 以保证投标人有 合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执 行。

2.2.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人， 该修改内容为招标文件的组成部分。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，投标人认为因招标 文件的修改影响到对投标文件的修编，造成在原投标截止时间前修编投标文件的时间不足，投标人应以书面 形式通知招标人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时 间以书面形式通知所有投标人） ， 以保证投标人有合理的时间修编投标文件，招标人应按规定酌情延长投标 截止时间。否则，招标人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所 有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修 改。该修改内容为招标文件的组成部分。

2.2.7 采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改招标文件发布的渠道，服务商应自行留意采购人发 出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修 改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。服务商未按规定时间在发布渠道的网站下 载澄清、补充或修改招标文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3 、投标文件

3.1.  投标文件的组成

3.1.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实 质性响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

3.1.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，或投标人组成联合体的，投标文件应包括本须知第

1.3.6 目所指的联合体协议书。

（一）、资格类文件

（1）制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标服务商有效的营业执照副本复印件、有效的税务登记证、组织机构代码证或三证合一证复印件；资质证书复印件；如服务商为经销商的，须提供依照招标文件规定应予提供的其他证件复印件。

（2）负责人代表授权书原件（负责人代表无此项要求）。

（3）投标代表身份证复印件。

（4）投标人的资格声明。

（5）关于资格的声明函。

（6）投标保证金。

（二）、投标主要文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）技术规格和商务偏离表；

（4）安装、调试及技术、质量保证组织措施；

（5）质量保证、技术及售后服务承诺书；

（6）服务商需要说明的其他内容及相关文件资料（产品出厂标准，质量检验、检测报告，产品合格证， 质量管理体系认证，环境管理体系认证等）。

3.2.  投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2  除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标 代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总报价不得 超过规定的最高投标限价。

3.3.  投标文件语言

3.2.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量 单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4.  投标文件的编制

3.4.1  电子投标文件使用政采云客户端提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标 文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、 内容完整。

3.4.2  电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及负责人的电子签章。若无电子签章，则视为 无效投标。

3.4.3  电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招 标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投 标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

注： 电子投标文件按政采云平台服务商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格服务商的资格要

求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。 3.5.投标报价

3.5.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全 部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、 调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价 填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

3.5.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

3.5.3  除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投 标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5.4 本项目不允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

3.5.5 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

3.5.6 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.5.7 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备 件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行 设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款 签订合同的权利。

3.5.8 最低报价不能作为中标的保证。

3.6.投标文件的签署

3.6.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成 上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止 时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文 件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送 达，将被拒绝。

3.6.2 投标人应于投标截止日之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照 本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。服务商在使用系统进行投标的过程中遇 到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.6.3 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由负责人或负责人的授权委托人签署，投标人应 写全称。

3.6.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者负责人或授权委托人签字或盖章。

投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.6.5 本项目采用不见面开标，需在开标结束后提供 PDF 电子投标文件 U 盘 1 份、开标一览表 1 份、纸 质投标文件 3 份加盖公章。

3.7. 投标文件的递交

3.7.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若服务商参与投标， 自行承担投标一切费用。

3.7.2 各服务商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库服务商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由服务商自 行承担。

3.7.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的服务商， 请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载； “新疆政务通 ”APP 自 行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

3.7.4 服务商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标 文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 （https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进 行咨询。

3.7.5 开标时间后 30 分钟内服务商可以登录“政采云 ”平 台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若服务商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

3.7.6 因系统（非投标服务商行为）的原因，造成投标服务商未能在规定的解密时限内解密的，请及时 与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

3.7.7 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

3.8. 投标有效期

3.8.1 投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的 期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

3.8.2 特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标 代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退 还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求 也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的 规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.9. 投标保证金

3.9.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.9.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表要求的投标保证金。联合体 投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各 方均具有约束力。

3.9.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

3.9.4 投标保证金以投标保证金可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 。投标人须知前附表另有规定的，则从其规定。

3.9.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

3.9.6 投标保证金退还手续说明

（1）投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、 帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

（2）请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标人原因。 因招标人原因造成逾期退还投标保证金的，将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮 20%后的利率 向投标人支付资金占用费。

3.9.7 在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后 5 个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

3.9.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（4）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（6）上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4 、投标

4.1. 投标文件的递交

4.1.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若服务商参与投标， 自行承担投标一切费用。

4.1.2 各服务商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库服务商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由服务商自 行承担。

4.1.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的服务商， 请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载； “新疆政务通 ”APP 自 行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

4.1.4 服务商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标 文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进 行咨询。

4.1.5 开标时间后 30 分钟内服务商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若服务商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

4.1.6 因系统（非投标服务商行为）的原因，造成投标服务商未能在规定的解密时限内解密的，请及时 与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

4.1.7 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

4.2. 投标文件的修改与撤回

4.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购 人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的

组成部分。

4.2.2 投标人在投标截止期后不得补充、修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后补充、修改投标 文件的，其投标无效。

5 、开标

5.1. 开标

5.1.1 本次采用政采云系统不见面方式网上开标。

5.1.2 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

5.1.3 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的负责人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥 完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

5.1.4 负责人或负责人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送 文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代 表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的 一切后果。

5.1.5 开标时， 由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招 标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

5.1.6 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

5.1.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要 回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回 避申请应当及时处理。

5.1.8 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

6、评标

6.1 ．评标委员会

6.1.1 招标人依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成 员人数应当为 5 人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3 ，并对投标文件 进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2 在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函；宣 布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。 6.1.3 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参 与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

6.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果， 以及服务商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合招标单位答复投标服务商提出的质疑。

6.2 ．评标

6.2.1 本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和招标文件规定的评审标准。评议过程将严格按照招标 文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标 人或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被 拒绝，并被没收投标保证金。

6.3.  投标文件的初审

6.3.1 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标 保证金、文件是否已正确签署。

6.4.资格性检查和符合性检查

6.4.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据 投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备 投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其投标无效。

6.4.2 符合性检查： 由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对对符合资格的投标人的投 标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有通过符合性审查的投标人的投 标文件才能进入下一阶段的评审！

6.4.3 投标人存在下列情况之一的，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一报价）；

（7）服务商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（8）投标文件的内容与采购内容及要求（质量要求、交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（9）存在财政部令第 87 号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；

（10）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（11）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.4.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.5 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投 标成为实质性响应的投标。

6.4.6 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员 会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由负责人或其授权的代表签 字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第 6.5.2 条第二

款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.5.  比较与评价

6.5.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技 术评估，综合比较与评价。评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

6.5.2 评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行 综合评分。评审时，各成员应当独立对每个全部实质性响应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个 服务商每项评分因素的得分。

6.5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.5.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序， 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

6.5.5 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1.  定标准则

7.1.1 最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.3 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确 定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标 人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.4 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说 明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2.  中标通知

7.2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政 部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为 1 个工作日；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

7.2.2  中标公告发出后的同时，将向未中标人发出《中标结果通知书》。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后 5 个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第 3.6.6 条。

7.2.5 在合同签订后 5 个工作日内，招标代理机构将向未中标的投标人退还其投标保证金，条件是已交 纳的招标代理服务费，具体退款手续详见本须知第 3.6.6 条。

7.3. 签订合同

7.3.1 采购人与成交服务商应当在成交通知书发出之日起 30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采 购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成 交服务商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交服务商订立背离招标文件 确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。 服务商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵 偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交服务商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律 责任。

7.3.2 招标文件、招标文件的修改文件、成交服务商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件 等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律 文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其 他条款的前提下，可与服务商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额 的百分之十。

7.3.4 成交服务商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交服务商之后第一

位的成交候选服务商签订合同， 以此类推。

8、重新招标和其他方式采购

8.1 重新招标

8.1.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的服务商或者对招标文件作实质响应的服务商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 如果排名第一的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标或以此顺延至排名二、直至排名第三的中标候选人。

8.2 其他方式采购

8.2.1 需要采取其他方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公 共利益或者他人合法利益。招标人不得有下列行为之一：

（1）与投标人恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有 关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取 中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不 得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标服务商的投标文件订立合 同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中 标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评 标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标服务商的； （3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动 有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10、需要补充的其他内容

10.1 质疑

供应商可根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》，以书面形式向采购代理机构提出。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

10.2 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当根据本办法第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

10.3 其他

10.3.1 投标人出席开标会，详见投标人须知前附表。

10.3.2 通讯联系，详见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

# 1、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （中华人民共和国财政部令第 87 号） 规定的评审标准，采用综合评分法 。评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文 件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低 到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素 的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依 据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具 备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

（2）符合性检查： 由评标委员会依据有关法律、法规及招标文件的要求，对符合资格的投标人的投 标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人 的投标文件才能进入下一阶段的评审！

2.2 详细评审

（1）对通过符合性审查的投标人的投标文件（投标文件满足招标文件全部实质性要求）进一步进行 审查，由评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商 务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进 行综合评分。

2.3 评审因素

2.3.1 评标委员会依据统一的评审要素，综合进行评定，在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标 准、方法和中标条件。

2.3.2 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将投标人的注册资本、 资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2.4 评分标准与分值构成

评分标准按商务、技术和投标价格三个部分确定的评审因素和评分标准分别进行评定，分值构成采用百分制，商务、技术部分满分为 100 分，合计总分 100 分。

详细评分表（满分 100 分）

| 评审因素 | 评审指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （15） | 最终报价 | 满足招标文件要求且最终报价所有供应商的最低价格为招标基准价，其价格分为满分,其他供应商的价格分按公式计算: 招标报价得分=（招标基准价/最终报价）×15%×100。 | 0-15 |
| 新疆维吾尔自治区财政厅文件-新财购[2022] 22号关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知。 |  |  |  |
| 商 ） 商务部分（30分） | 业绩要求 （6分） | 投标人近三年（2022年1月1日-至今）同类似业绩每提供1项，得2分，满分6分； 注：1.须提供中标通知书（成交通知书）及合同复印件加盖公章，以合同签订日期为准。未提供相关证明材料或提供证明材料不全不清晰者不得分。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 | 0-6 |
|  | 售后服务 （15分） | 保期内，投标商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到甲方通知后，投标商及时给用户做出答复，响应时间为1小时，并在24小时内到达现场服务,48小时内解决问题。维修所需费用由投标商承担。不能在规定时间内解决故障的，要提供应急解决方案。在质保期内，投标商应无偿的承担故障维修、系统维护及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，投标商应根据售后要求无偿更换合格的产品。 根据投标人提供的售后服务方案进行评分:项目售后服务方案包括但不限于①服务响应方案、②备件(易耗品)供应方案(含备件价格)、③服务人员配备、④故障响应措施、⑤质保外服务措施等5项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得15分;每缺少一项方案内容扣3分，每有一项内容存在缺陷的扣1分;未提供项目实施方案的，此项不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②)该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求:⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容套用其他项目内容。 | 0-15 |
|  | 项目团队 人员要求 （9分） | 1、项目团队人员配备专业安装及迁移团队并提供安装及迁移技术人员，提供1-3人的得1分，提供4-7人的得2分，没有的不得分。 2、项目经理需同时具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的：信息系统项目管理师（高级）证书和PMP认证证书，同时提供两个证书得3分，不提供不得分。 3、实施团员配备专业数据库人员且具备Oracle OCM数据库认证证书得2分。 4、实施团员配备专业操作系统工程师，每提供一种操作系统认证证书得1分，最多得1分。 5、实施团员每提供一个高级网络工程师认证证书得0.5分，最多得1分。 注：以上人员证书需提供在本公司缴纳近半年社保证明材料。 | 0-9 |
| 技术指标（55分） | 重要技术参数（20分） | 根据拟投产品技术性能参数响应情况进行逐项比对，所有标★项条款满足或优于技术要求得20分，有负偏离项的，每负偏离一项扣4分，分数扣完为止。 【投标人应提供详细完整的加盖公章技术偏离表，对于标★项技术参数进行逐条应答如有正偏离请予以标注做出详细说明】 注：完全照抄招标参数本项不得分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 | 0-20 |
|  | 一般技术参数（20分） | 满足或优于参数功能中所有非标★项目的，得20分。有负偏离项的，每负偏离一项扣1分，分数扣完为止。【投标人应提供详细完整的加盖公章技术偏离表，对于技术参数进行逐条应答，不满足的需在每条参数前如实标注不满足】 注：完全照抄招标参数本项不得分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 | 0-20 |
|  | 项目实施方案（12分） | 根据投标人提供的项目实施方案进行评分:项目实施方案包括但不限于:①项目人员安排(包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等)、②供货方案(包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等)、③质量管控方案(包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等)、④测试(调试)方案(包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等)等 4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际(第四部分技术需求)的，得12分;每缺少一项方案内容扣3分，每有一项内容存在缺陷的扣1分;未提供项目实施方案的，此项不得分。 注:1.内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致:②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致:③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;；⑥该项内容套用其他项目内容。 | 0-12 |
|  | 培训方案 （3分） | 场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。根据投标人提供的项目培训方案进行评分:项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训方式及计划、③培训团队人员配置等3项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得3分;每缺少一项方案内容，或-项内容存在缺陷的，每一项扣1分，扣完为止;未提供项目实施方案的，此项不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致:②)该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致:③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求:⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;⑥该项内容套用其他项目内容。 | 0-3 |
| 注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |

注：评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人 推荐给招标人。如果投标人的得分相同，取投标报价低的排在前；如报价也相同，则由评标委员会抽 签确定。

# 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的， 按无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知 ”第 1.3 项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 评标委员会应根据招标文件的规定，对投标文件进行系统地评审和比较，在进行详细评审前，按 下列规定对投标文件进行初步评审，投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照 无效标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或提供的报价是可供选择的（不是唯一 报价）；

（7）服务商未进行分项报价或分项报价的构成未能准确全部反映产品价格组成或有所隐含，有可能 致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的；

（8）投标文件的内容与采购内容及要求（质量要求、交货期、付款方式等）有重大偏离或保留的；

（9）存在财政部令第 87 号文第三十七条规定串通投标的情形之一的；

（10）投标文件的内容组成不符合招标文件要求的；

（11）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.1.5 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投 标成为实质性响应的投标。

3.2 投标文件的澄清

3.2.1 评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地 方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员 会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由负责人或其授权的代表签 字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价 表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人须知第 6.5.2 条第二 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3  比较与评价

3.3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技 术评估，综合比较与评价。评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

3.3.2 评标委员会按招标文件规定的评审因素和量化指标由评标委员会采用综合评分法对投标文件进行 综合评分。评审时，各成员应当独立对每个全部实质性响应的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个 服务商每项评分因素的得分。

3.3.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格扣除，按“投标须知前附表 ”中 的第 10.3.2 款的规定，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4 对于非专门面向中小企业的项目，采用联合体投标的，符合“投标人须知 ”正文第 1.4.4 条规定 的投标人产品的价格扣除按 1.4.4 条的规定，用扣除后的价格参与评审。

3.3.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量 或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.6 在评审过程中出现投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一 合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分 相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐 资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并 在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.3.7 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标终止，除 采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

3.4 推荐中标候选人

3.4.1 中标候选服务商数量为 3 人，但必须按顺序排列中标候选服务商。

3.4.2 评标委员会对全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评 审后，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价 相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标 人为排名第一的中标候选人。

3.5 编写评标报告

3.5.1 评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标 报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正， 评标委员会成员的更换等。

3.5.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

3.6 确定中标人

3.6.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确 定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标 人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.6.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说 明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.6.3 如果排名第一的成交候选服务商，因不可抗力或自身原因放弃成交结果，可根据项目所需确定排 名第二的成交候选服务商为成交服务商， 以此类推。

资格性检查评审记录表及符合性检查评审记录表

项目名称：尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）

# 项目编号：CTZB-2025-009

| 项目 | 审查要求 | 要求说明 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 会计师事务所出具的2023年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）； 如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章； 如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证； 银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 |  |
|  | 有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可） |  |
|  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 1.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（任意1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 2.供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间时间前 6个月内（任意1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明；（提供承诺或证明材料） |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 供应商不存在第二章投标须知3.2项（1）-（3）规定 | （l）与采购人、代理机构存在利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （自拟格式承诺或提供证明材料） |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件（自拟格式承诺或提供证明材料） |  |
| 项目 | 审查要求 | 要求说明 | 是否通过 |
| 资格性检查 |  | 间前6个月内（任意1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可） |  |
|  | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |
|  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 1.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（任意1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 2.供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间时间前 6个月内（任意1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明；（提供承诺或证明材料） |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 供应商不存在第二章投标须知3.2项（1）-（3）规定 | （l）与采购人、代理机构存在利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （自拟格式承诺或提供证明材料） |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 供应商不存在第二章投标须知3.2项（1）-（3）规定 | （l）与采购人、代理机构存在利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设 计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （自拟格式承诺或提供证明材料） |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件（自拟格式承诺或提供证明材料） |  |

| 项目 | 审查要求 | 要求说明 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件（自拟格式承诺或提供证明材料） |  |
| 符合性检查 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
|  | 授权 | 提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件按规定签字盖章、且签字盖章齐全 |  |
|  | 投标保证金 | 按规定交纳投标保证金 |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求 |  |
|  | 实质性要求 | 投标文件不符合招标文件实质性要求的; |  |
|  | 合同履约期限、质保期、付款方式等商务条款 | 投标文件承诺合同履约期限、质保期、付款方式满足招标文件要求 |  |
|  | 报价唯一性 | 报价具有唯一性，报价未超过招标文件中规定的预算总金额或者最高限价的；本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |  |
|  | 其他 | 1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 2、符合国家、行业技术标准的要求 3、未发现串通投标 4、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |  |

注：评标委员会对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“ √ ” , 不满足要求的在对应的框内打“ ×”。 对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“ √ ”。

第四章 合同附件格式及条款

政府采购合同

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标服务商名称） 为该项目中标服务商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标服务商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的     %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的     %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  合同履行地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标服务商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标服务商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标服务商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标服务商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标服务商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标服务商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个服务商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包服务商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

- 政府采购合同专用条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 2 | 合同履约期限 | 合同签订后2个月内完成项目交付使用 |
| 3 | 付款方式 | 采购合同签订后，甲方支付30％作为预付款，乙方按合同约定供货。供货完成并安装调试完毕支付30％；设备验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的30%资金；验收合格后设备稳定运行使用满一年后支付到合同总价的100%资金（无息）。 |
| 4 | 解决争议的方式 | 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 5 | 合同未尽事项 | 双方协商 |
| 6 | 服务响应 | 中标服务商应提供服务级别7×24（即每周7个工作日，每天24小时）全天技术支持服务，并根据采购人的需要提供现场支持服务，具体服务时间详见采购需求。 |

第五章 采购需求及技术要求

| 一、微模块化整体机房系统配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1微模块化机房设备： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 核心机房标准服务器机柜系统 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；机柜自带2条PDU输出端口数量：20*GB 10A+4*GB 16A ★2、机柜采用1.0mm～2.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于2400kg测试，并提供测试报告； ★3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载590kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 4、服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护； 5、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。 6、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求； 7、机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在防静电地板安装； ★8、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌出具厂家证明函 | 22 | 台 | 微模块机柜系统 |
| 2 | 机柜侧板 | 机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高机柜-M机柜专用 | 23 | 套 |  |
| 3 | 理线托盘 | 理线托盘-1U-从机柜正面向后理线,带毛刷 | 1 | 块 |  |
| 4 | 恒温恒湿精密空调 | 1、精密空调室内机应由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。尺寸：600*1200*2000，制冷量不低于46KW。 ★2.单台精密空调总冷量≥46kw，显冷量≥46kw，风量≥9000m3/h，加热量≥6kw，加湿量≥3kg/h，提供相关证明材料。 3、控制器：不低于7英寸LCD触摸真彩屏 4、精密空调在环境温度为45℃时，制冷量降额应不大于10%，采用EC风机。 5、制冷剂：采用环保高效的制冷剂 ★6、室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环；列间精密空调可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，并提供第三方检测报告证明。 7、精密空调机组应标配防雷器，室内外机防雷器规格均需要大于6kA。 ★8、为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低，并可提供证第三方报告等证明材料。 ★9、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机。提供相关检测报告。 10、为达到节能的效果，空调EER值要求不小于3.3。 11、机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 ★12、为降低机房能耗，配置加湿功能的机组，应采用节能型湿膜加湿器，并能够提供第三方测试报告。 13、具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储200条历史记录信息。 14、机组主控模块可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。 15、机组弱电供电单元需采用辅源模块供电，辅源模块可直接进行插拔式维护 ，降低维护工作量。 ★16、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌出具厂家证明函 ★17、提供智能温控产品软件著作权相关证明文件 ★18、为保证数据中心的安全可信，温控产品需符合《网络安全审查办法》要求，提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书复印件，并可在国家市场监督管理总局相应平台可查询，提供官网链接及截图 | 2 | 台 | 温控系统 |
| 5 | 单冷精密空调 | 1、精密空调室内机应由高效直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、轻载除湿组件 ，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。尺寸：600*1200*2000，制冷量不低于46KW。 ★2.单台精密空调总冷量≥46kw，显冷量≥46kw，风量≥9000m3/h提供相关证明材料。 3、控制器：不低于7英寸LCD触摸真彩屏 4、精密空调在环境温度为45℃时，制冷量降额应不大于10%，采用EC风机。 5、制冷剂：采用环保高效的制冷剂 ★6、室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环；列间精密空调可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，并提供第三方检测报告证明。 7、精密空调机组应标配防雷器，室内外机防雷器规格均需要大于6kA。 ★8、为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低，并可提供证第三方报告等证明材料。 ★9、精密空调应该具备冷媒检测功能， 行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机。提供相关检测报告。 10、为达到节能的效果，空调EER值要求不小于3.3。 11、机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 ★12、为降低机房能耗，配置加湿功能的机组，应采用节能型湿膜加湿器，并能够提供第三方测试报告。 13、具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储200条历史记录信息。 14、机组主控模块可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。 15、机组弱电供电单元需采用辅源模块供电，辅源模块可直接进行插拔式维护 ，降低维护工作量。 ★16、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌出具厂家证明函 ★17、提供智能温控产品软件著作权相关证明文件 ★18、为保证数据中心的安全可信，温控产品需符合《网络安全审查办法》要求，提供公安部门出具的社会公共安全产品认证证书复印件，并可在国家市场监督管理总局相应平台可查询，提供官网链接及截图 | 1 | 台 |  |
| 6 | 低温组件 | 1.低温组件采用冷凝压力自控制系统，保证整机在室外环境–40℃的低温下均可安全可靠的运行。 | 3 | 套 |  |
| 7 | 铜管 | 液管 φ16；气管 φ22 R410专用铜管 含直接 弯头 集油弯等。 | 120 | 米 |  |
| 8 | 冷媒 | R410A 10升/瓶 | 14 | 瓶 |  |
| 9 | 安装辅材 | 含穿墙、打洞、焊丝、保温套、扎带、氧气、乙炔、氮气、空调给排水 等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 空调底座 | 国标50 | 24 | 平方 |  |
| 11 | 市电配电柜 | 630A ATS双路切换开关，3P630A*2输入 3P630A总输出 含指示灯及多功能仪表 GBL柜体 可接入动环系统 | 1 | 台 | 配电系统 |
| 12 | UPS输入柜 | 3P630A输入，输出400A3P*2，3P63A*1,4P100AB级防雷，指示灯，多功能仪表 可接入动环系统 | 1 | 台 |  |
| 13 | 核心机房一体化UPS机柜 | 1.为保障微模块数据中心简单易维护、可靠性高和高效节地，应将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电、MCCB总开关、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中。 2.UPS应采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥120kVA，本期单台UPS总功率容量≥120kVA，单功率模块不小于30KVA，模块高度不大于2U,提供产品宣传彩页或厂商技术承诺函并加盖厂商鲜章。 3.UPS要求为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块、控制模块等都支持在线热拔插，以提供最高级别的可用性、可维护性。UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也应有冗余，保障无单点故障。 4.为避免UPS静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，要求UPS采用集中静态旁路模块设计（静态旁路容量不小于UPS单机最大容量），其故障不影响UPS系统输出。 5.功率模块的风扇有冗错设计,并且风扇故障时应发出声光告警，提供风扇告警截图。 6.UPS输入电气指标：输入电压范围为310Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99（满载），输入电流失真 THDi<3%（满载)。 7.UPS输出电气指标：输出电压380Vac±1%（线电压），输出频率50±0.5Hz，输出电压波形畸变率<3%(100%线性载），输出功率因数为1（即额定容量*1kW/kVA=额定容量），逆变过载能力125%负载10min后转旁路 8.市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms。 ★9.市电模式运行下，系统效率≥96%（30%负载），≥95%（50%负载），提供泰尔报告。 在环境温度正常情况下(40℃以内)，输入电压和电池电压正常时，能100%的由逆变器连续输出满载功率给负载使用。 10.支持锂电、铅酸电池备电方式。铅酸电池电压支持360Vdc~528Vdc可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。 11.主路断路器应采用塑壳断路器（分段能力不低于36kA），支路断路器应采用微型断路器（分段能力不低于6kA）。 12.输入开关单路MCCB：400A 配电输出分路不少于：IT负载配置不少于2套24路40A/1P开关，空调配置不少于8路63A/3P开关，照明配置不少于3路10A/1P 。 13.UPS应设置尺寸≥6英寸的LCD显示屏，应具备RS485、FE、干接点接口。 14.应具备支路电流(A)、有功功率（kW），负载率(%)、电能(kWh)、温度(℃)、开关状态。 ★15.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验，所投系列产品具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。 ★16.UPS系统应满足网络安全要求，通过网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书复印件。 ★17、本项目设备功能方面，加强数据中心信息数据安全可靠，要求所投产品需具有国家权威机构颁发的国家 CTEAS 售后服务体系完善度七星认证证书； 1、本项目需提供厂家原厂授权及售后服务承诺函；提供产品EMC报告、泰尔认证证书、CQC报告、彩页、RoHS,REACH and WEEE报告，同时提供厂家厂家需提供TL9000质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO22301业务连续性证书复印件、ISO50001能源管理体系认证证书、CNAS证书。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 功率模块 | 功率模块≥30KVA，高度2U，支持热插拔 | 4 | 套 |  |
| 15 | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V200AH。电池为10hr电池，标称额定容量为200ah 2.蓄电池产品工作温度：－15～+45℃； 3.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。 ★4.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 ★5.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 ★6.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，需提供该系列产品的第三方检测报告。 ★7.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 10.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 11.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 12.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 13.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa，需提供第三方检测报告。 14.投标时需提供厂家授权书、售后服务承诺函。 15. 蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD 5096-2005）或《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD/T 5096-2016）相关条款的规定。请投标人以附件形式提供投标产品的抗震认证证书及相应的检测报告的电子版文档。 ★16、为保证蓄电池安全可靠，需提供产品的生产企业参与制定与投标产品相关的国际、国家行业标准的证明材料（含标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位）。 ★17.电池厂家须出具： 1、 营业执照 2、CE认证 3、泰尔认证 4、产品检验报告 5、电池回收资质 6、专利证书 7、CNAS证书。 | 80 | 节 |  |
| 16 | 蓄电池架 | A40尺寸1350*1200*1600mm，每层10只，共4层；含电池开关及连接线缆 | 2 | 套 |  |
| 17 | 10#工字钢 | 国标64KG，电池承重 | 36 | 米 |  |
| 18 | 电池连接铜排 | 40*5*260 | 80 | 套 |  |
| 19 | 蓄电池汇流箱 | 电池汇流箱3P/400A*2 | 1 | 套 |  |
| 20 | 控制天窗 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道顶部密封 | 3 | 个 | 密封通道系统 |
| 21 | 二合一天窗 | 1、天窗应采用覆膜钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。 ★2、天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，并提供相关透光率及全景天窗实物图片。 3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制。 4、活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。21A 600宽全玻璃天窗二包一-用于1200mm密封通道 | 5 | 套 |  |
| 22 | 自动平移门 | 1、通道门高度2.0m； 2、通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启； 3、电动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏； 4、通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度； 5、通道门板整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度。 | 2 | 套 |  |
| 23 | 双开推拉门大屏门盒 | 大屏前门盒支持智慧屏安装 | 1 | 台 |  |
| 24 | 双开推拉门大屏门盒 | 大屏后门盒不支持智慧屏安装 | 1 | 台 |  |
| 25 | 100深围框 | 100mm深围框-适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景，配合一体化UPS柜使用 | 1 | 套 |  |
| 26 | 2m高机柜下封板 | 前后封板-用于600mm宽机柜-每2台机柜配置1pcs-M机柜专用 | 2 | 套 |  |
| 27 | 600宽线槽 | 1、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，应支持模块化设计、去工程化安装特性； 2、为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm，具有强弱电明显标示。 | 13 | 套 |  |
| 28 | 600宽顶围板 | 用于通道顶部围挡，上沿与通道端门门盒平齐 | 13 | 套 |  |
| 29 | 门框格栅灯带 | 门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； | 2 | 套 |  |
| 30 | LED地脚灯 | 配置LED蓝光氛围灯，氛围灯安装与机柜底部前沿与地板的间隙处。 | 2 | 台 |  |
| 31 | 通道控制器 | 1.微模块应设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备；能将微模块内的精密空调、配电、天窗执行器、门禁执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警等设备的信号统一采集。 ★2.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，提供具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。 3.支持PAD访问，在APP上查看当前告警、设备参数。 4.应设置不小于40寸触摸大屏，智能特性直观展示，降低运维难度；本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度。提供产品宣传彩页或产品白皮书并加盖厂商鲜章。 5.大屏可直观展示智能微模块监控状态（如电量、冷量、告警、环境温湿度等）、配电链路、制冷链路等信息。 6.为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用POE总线环网方式。 7.智能温控管理，通过机柜温度和能耗变化，驱动空调智能调控，实现节能减排。 8.智能联动管理，出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。 9.支持生成与微模块匹配的平面视图，包括精密配电柜（或UPS柜）、空调、机柜、温湿度、摄像头显示；支持在平面图上直观显示温湿度、漏水监测、烟雾传感器实时状态监测和告警；支持通过点击平面视图中的精密配电柜（或UPS柜）、空调、温湿度等设备，可查看该设备的实时运行详细参数。 10.支持与第三方网管对接，实现多场景的集中管理。 11.微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流500mA；支持4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽。提供宣传彩页加盖鲜章。 12.设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），提供具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。 13.设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。提供具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。 ★14.微模块控制器（或能源控制中心）满足网络安全要求，通过网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书复印件，并加盖原厂鲜章。 | 1 | 台 | 机房通道管理系统 |
| 32 | 智能插座 | 1、输入电压48VDC； 2、输出至少4个POE接口，负责供电及数据传输。 | 6 | 套 |  |
| 33 | 显示屏 | 不小于43寸触摸显示屏含本地管理软件 | 1 | 套 |  |
| 34 | 电磁锁 | 天窗磁力锁吸附力不小于8KG (可吸附起表面平整10KG物体)，磁力满足天窗正常使用要求。 | 6 | 套 |  |
| 35 | 智能微模块执行器 | 智能微模块执行器含天窗控制与通道照明控制。 | 1 | 套 |  |
| 36 | LED灯 | 1、LED灯管； 2、通道照明亮度不小于300LUX； | 28 | 套 |  |
| 37 | 通道门禁 | 门禁系统应支持指纹、密码、IC卡的权限设置，同时磁力锁的吸合能力应不小于280KG | 1 | 套 |  |
| 38 | 多功能传感器 | 集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器； 1、集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器； 2、温度监测范围–40℃～80℃，精度 ≤ ±0.5℃（0～50℃）； 3、湿度监测范围0～100% RH，精度 ≤ ±5% RH； 4、红外监测范围不少于100°，有效距离不少于8m； 5、烟雾监测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警，具备烟感测试按钮，可进行模拟烟感测试； 6、支持POE供电，支持电子标签功能，支持无线通信。 | 3 | 套 |  |
| 39 | 非定位式水浸传感器 | 1、绝缘电阻> 500MΩ； 2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m，支持声音报警 | 2 | 套 |  |
| 40 | 水浸传感器检测绳 | 长度5m，定位监测 | 2 | 条 |  |
| 41 | 温湿度传感器 | 1、测温范围–20℃～+70℃； 2、工作电压：10V DC～16V DC | 3 | 套 |  |
| 42 | 监控线缆 | 微模块之间连接通信线缆 | 1 | 批 |  |
| 43 | 通道摄像机 | 1、图像传感器：1/3" 200万像素逐行扫描CMOS以上；2、支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)， 0 Lux with IR；3、支持红外照射距离≥20米;4、自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发；5、支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电； | 2 | 台 |  |
| 44 | 蜂鸣器 | 1、输入电压：9-16VDC 2、防护等级:IP50 | 1 | 套 |  |
| 45 | 网络设备 | 网络设备-交换机-24个10/100/1000Base-T以太网端口，满足POE供电和数据传输 | 1 | 台 | 基础设施管理系统 及组态软件升级 |
| 46 | 机房摄像头 | 200万像素半球型摄像机 | 4 | 套 |  |
| 47 | 扩展模块 | 8路RS485/AI/DI复用端口 | 1 | 台 |  |
| 48 | 非定位式水浸传感器 | 1、绝缘电阻> 500MΩ； 2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m，支持声音报警 | 1 | 套 |  |
| 49 | 水浸传感器检测绳 | 长度5m，定位监测 | 1 | 套 |  |
| 50 | 温湿度传感器 | 1、测温范围–20℃～+70℃； 2、工作电压：10V DC～16V DC | 4 | 套 |  |
| 51 | 烟感 | 传感器-感烟探测器-12VDC-支持常开或常闭触点 | 4 | 套 |  |
| 52 | 基础软件授权 | 基础软件-中小型DC基础软件平台-附赠100智能节点接入和100柜智能运营license | 1 | 项 |  |
| 53 | 基础运维授权 | 基础运维授权-50机柜-License | 1 | 项 |  |
| 54 | 收敛模块 | 收敛模块可以从TA模块中逐个读取电压、内阻、温度值，并进行分析处理与显示.包含1套收敛模块安装套件；1根交流电源线；每组电池配8米四芯电话线，7米两芯电源线。 （每台UPS或并机的多台UPS配1个,最多六组电池配1个） 1、在线监测每节电池的电压、每节电池的负极温度、每节电池的内阻；电池组组压、 充放电电流、环境温度； 2、硬件设备应由收敛模块与电池监测模块组成，每个电池监测模块监测一节电池电压、 内阻与负极温度，电池监测模块应无需外部供电。硬件系统应可监测总电池数为960 节，一个收敛模块可管理六组电池，每组为300节。 3、电池监测模块正常工作时，从电池上的吸收电流必须小于80mW (12V或6V电池)或 30 mW (2V电池)。 4、硬件设备必须具备自动获取每节电池的基准内阻值并固化功能，通过自动内阻横向 与纵向分析比较来判断电池的好坏。 5、硬件设备必须带LCD显示与设置按键，带RS485口、网络口，必须同时支 持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、SNMP、TCP/IP协议，应带有报警干接点。 6、具备电池热失控、单体内阻、单体电压、电池负极温度、组压、充放电 电流、 环境温度超限时自动告警，告警阀值可设置。告警发生时设备发出告警声音， 红色告警灯亮，干接点闭合，可通过设备查询具体告警内容。 9、所有线缆及设备外壳必须阻燃。 10、产品必须通过第三方机构的EMC检测和UL、CE、ROSH认证。 | 2 | 套 | 电池监测 |
| 55 | 单电池监测模块 | 监测12V电池每节电池电压、内阻、温度。包含1个单电池监测模块H3G-TA-12；1根长度250mm TA测试线；1根长度300mm TA通信线。 （一节电池配一个） 测量范围： 单体电压：1.5～2.5V，±0.1%；9～15V，±0.1% 单体电池内阻：50～65535uΩ，±2%(重复精度) 电池负极温度：-5℃～+99.9℃，±1℃ | 208 | 个 |  |
| 56 | TC模块 | 监测每组电池充放电电流和环境温度。包含1个500A TC模块带线。（一组电池配一个） | 6 | 个 |  |
| 57 | 电流互感器 | 500A 配合TC模块测每组电流，内径为40.5mm。（一组电池配一个） | 6 | 个 |  |
| 58 | 机房独立门禁 | 独立门禁，含主机（人脸识别密码7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；）、门磁锁、出门按钮和线缆；要求：知名品牌、具有人脸识别功能； | 6 | 套 | 智能联动管理系统 |
| 59 | 智能开关 | 参数要求：产品尺寸86 x 86 x 33.5mm；额定参数：220V~50Hz；无线连接：低功耗蓝牙(Mesh)；额定负载：白炽灯<2200W(总路数)节能灯、LED灯、荧光灯≤400W(总路数)；负载种类μ:具有微间隙结构的继电器；执行标准：GB/T 16915.2-2012；要求：具备物联网及wifi互联功能，可连接物联网关实现联动，可实现手机端管理； | 13 | 个 |  |
| 60 | 无线智能开关 | 产品名称：智能无线开关(双开)；产品尺寸：86 x 86 x 11mm；无线连接：蓝牙5.0版本；电池类型：CR2450；执行标准：GB 4943.1-2022；要求：具备物联网及wifi互联功能，可连接物联网关实现联动，可实现手机端管理； | 10 | 个 |  |
| 61 | 智能控制屏 | 1、具备物联网联动系统，一屏控制所接入的智能设备 2、超广角摄像头不低于115°，支持视频对讲，人脸追踪及远程监控查看功能 3、WiFi+蓝牙+红外连接，要求：具备物联网及wifi互联功能，可连接物联网关实现联动，可实现手机端管理； | 1 | 台 |  |
| 62 | 中枢网关 | 物联网中枢网关；有线连接：10/100Mbps 自适应网口1个；无线连接：Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz，蓝牙 5.0；要求：具备物联网及wifi互联功能，可连接物联网关实现联动，可实现手机端管理； | 5 | 台 |  |
| 63 | 智能门锁 | 锁芯安全级别：C级；具备3D结构光人脸识别开锁、指纹识别开锁、前置猫眼摄像头、门内可视高清屏、NFC开锁、蓝牙开锁功能：蓝牙5.0、Wi-FiIEEE802.11b/g/n 2.4GHz、NFC；供电方式：4节5号电池(规格:1.5V电池)，5000mAh锂电池(规格:7.4V)，Type-C应急供电(5V=--0.5A)；产品安全级别：B级(GA 374-2019)；执行标准：GB 21556-2008(4.10)、GA 374-2019；要求：具备物联网及wifi互联功能，可连接物联网关实现联动，可实现手机端管理；； | 5 | 台 |  |
| 64 | 中央空调 | 制冷类型:冷暖；匹数:6匹 一拖四；能效等级:超一级能效；APF(GB 21454-2021)：5.70；制冷量(W):14100；制冷功率(W：)3600；制热量(W)：16000；制热功率(W):3720；补气增焓:支持；室外噪音dB(A)：55；控制面板:4个独立管理控制面板； | 1 | 套 |  |
| 65 | 督导服务 | 厂家认证工程师调试、督导 | 1 | 项 |  |
| 二、机房内部净化及其它系统配置： |  |  |  |  |  |
| 1、净化系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除 | 原建筑墙拆除， | 46 | m³ |  |
| 2 | 垃圾清运 | 施工过程产生的建筑及设备包装垃圾搬、运，大于5公里 | 1 | 项 |  |
| 3 | 实体墙 | 新建隔墙：轻质砌块材料：蒸压加气块；规格：600*240*200mm。遵循国家标准：加气混凝土砌块的砌筑必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的要求。 隔墙门框，采用10#方钢立柱加固、两面抹灰； | 158 | ㎡ |  |
| 4 | 全钢抗静电地板 | 规格要求：600*600*40； 陶瓷面防静电地板；系统电阻：耗散静电型1.0*10^6 Ω-1.0*10^10 Ω；机械性能：1、集中载荷Q=2950N；2、均布载荷Q=12500N/㎡；3、极限集中载荷Q≥8850N；支架厚度：上托≥3mm，下托≥2mm，横梁壁厚≥1.0mm；上层板基采用优质 SPCC1D 硬质合金冷轧钢板，板基表面采用静电喷塑，钢板厚度为0.7mm；下层板基采用 ST14 拉伸板， 经拉伸后点焊成形，外表 （下层板基）经磷化后进行静电喷塑处理，钢板厚度为0.6mm；成型后钢板壳内腔填充优质国标 425 号发泡水泥；完成版面100mm；包含调节螺丝、阶梯踏步制作、防尘垫；具有检测报告、合格证； | 315 | ㎡ |  |
| 5 | 地面防尘漆 | （1）速干时间短； （2）与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象； （3）配方比例：防尘漆5+固化剂1+稀料1； | 315 | ㎡ |  |
| 6 | 踢脚线 | 100*1.0mm 黑拉丝不锈钢 含高密度衬板和胶 | 94 | m |  |
| 7 | 房门防水处理 | 门口砌防水堰。800*800*50mm | 3 | 处 |  |
| 8 | 微孔金属铝天花板 | 600*600*0.8 微孔铝板 含防尘膜； 1、具有防尘、防火、防潮、吸音、降低电磁干扰、美观和易于拆装； 2、采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工；误差≤20um； 3、标准板采用1522的孔型；孔径为1.8mm；附着力达到0级； 4、漆膜硬度大于HB；耐冲击性大于4N.M； 5、耐酸性，在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化； 6、耐碱性24H无变化；耐油性24H无变化； 7、产品通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A2级检验； | 564 | ㎡ |  |
| 9 | 轻钢龙骨 | 技术要求：龙骨外形平整、棱角清晰，切口无毛刺或变形。镀锌层无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点。规格：DC50*19mm、 DU38*12mm。 1、端面尺寸偏差：A≤0.5mm；B≤1.0mm； 2、侧面平直度：≤1.5/1000mm； 3、底面平直度：≤1.5/1000mm； 4、双面镀锌层厚度：≥14μm； 5、双面镀锌量：≥100g/m2； 6、加载挠度：≤4.0mm； 7、残余变形量：≤1.0mm； | 564 | ㎡ |  |
| 10 | 顶面防尘漆 | （1）速干时间短； （2）与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象； （3）配方比例：防尘漆5+固化剂1+稀料1； | 510 | ㎡ |  |
| 11 | 机房专用彩钢板 | 防火等级A级；满足机房建设A类材料标准。（含阴角阳角压条配件）； (1)烤漆金属钢板基材为热熔镀锌钢板厚度0.6mm，误差不超过20 um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um ； (2)烤漆金属墙板，主材标准宽度：1200mm，高度有3000mm； (3)烤漆金属墙板两边采用U型边槽，可以缓冲热胀冷缩的压力，确保安装后板面的平整度； (4)满足以下实验要求： 1 阿艾力生实验：表膜不发生龟裂、剥离； 2 180°弯曲实验：表膜不龟裂； 3 耐酸碱性：在24小时内，以5%的烧碱或浓度的硫酸浸泡，表面不起泡； 4 冲击实验：在直径为12.7mm。冲击力为200㎏.CM／m垂球打击下，表膜不龟裂、胶带粘贴不脱漆； 5 耐溶性测试：以MEK擦拭100次，不掉漆； 6 耐沸水性：以沸水90℃以上煮沸2小时，表面不起泡； 7 保护膜厚度：不小于0.05mm； 具有：1.抗屏蔽要求：依据GB/T 30142-2013检测，对30-3000MHz频率电磁波的屏蔽效能达到80dB以上。 2.环保性能：通过GB18584-2001检测，金属面夹芯板满足甲醛释放量不超标合格。具有检验报告、合格证。 | 449 | ㎡ |  |
| 12 | 支架 | 75加厚轻钢龙骨支架制作彩钢板底层，含隔热岩棉； 1、C75天地龙骨，厚度≥0.6MM；U38穿心龙骨， 厚度≥1.2MM； 2、C75龙骨，600MM间距； 3、隔热岩棉≥50MM； | 449 | ㎡ |  |
| 13 | 墙面粉刷 | 非彩钢板墙面乳粉刷：水泥、腻子找平，墙面乳胶漆粉刷。乳胶漆特性 （1）以水为分散介质，无有机溶剂，环保安全； （2）透气性好； （3）耐水性好； （4）干燥速度快。在25°C时，30分钟内表面即可干燥，120分钟左右就可以完全干燥。 （5）耐碱性好。涂于呈碱性的新抹灰的墙和天棚及混凝土墙面，不返粘，不易变色； （6）色彩柔和，漆膜坚硬，表面平整无光，观感舒适，色彩明快而柔和。颜色附着力强，是粉刷墙面和天棚的理想涂料。 | 942 | ㎡ |  |
| 14 | 墙面处理粉刷 | 彩钢板底层墙面、柱面刷防尘漆粉刷：水泥、腻子找平，墙面防尘漆粉刷。防尘漆特性 （1）速干时间短； （2）与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象； （3）配方比例：防尘漆5+固化剂1+稀料1； | 472 | ㎡ |  |
| 15 | 防火防盗门 | 甲级防火加防盗锁门1500*2300mm （双开门）；执行标准：GB12955-2008《防火门》；耐火隔热性、耐火完整性≥1.20h；厚度≥75mm；具备消防检测认证、合格证； | 7 | 樘 |  |
| 16 | 防火防盗门 | 甲级防火加防盗锁门1400*2000mm （双开门）；执行标准：GB12955-2008《防火门》；耐火隔热性、耐火完整性≥1.20h；厚度≥76mm；具备消防检测认证、合格证； | 1 | 樘 |  |
| 17 | 防火防盗门 | 甲级防火加防盗锁门1200*2300mm （子母门）；执行标准：GB12955-2008《防火门》；耐火隔热性、耐火完整性≥1.20h；厚度≥76mm；具备消防检测认证、合格证； | 4 | 樘 |  |
| 19 | 窗延处理 | 人造大理石大于300mm,小于600mm；柜体采用生态板，柜门成品，含五金。 | 24 | m |  |
| 20 | 窗户封堵 | 数据中心和配电区窗户密封处理，贴磨砂玻璃纸。苯板保温处理、石膏板封面、中间填充保温棉、缝隙处理、粉刷 | 64 | ㎡ |  |
| 21 | 面光灯 | 600*600 LED嵌入式面光灯；光效≥36LM/W；色温:5700K；额定电压: 220V~50Hz；输入电流:0.165A；功率因数:0.95；额定功率:36W(36x1W/LED摸块) | 118 | 套 |  |
| 22 | 安全出口 | LED荧光灯；应急工作表面亮度:50cd/m2~300cd/m2；外壳防护等级:IP30；额定工作频率:50Hz；光源名称和参数:LED DC2.7-2.9V0.06W应急时间:90min；主电功耗:3W；执行标准:GB17945-2010 | 6 | 套 |  |
| 23 | 应急照明 | 自带电源型应急灯：外壳防护等级:IP30；额定工作频率:50Hz；应急输出光通量:50Im；光源名称和参数:LED DC3.0V 0.5W；应急时间:90min； 主电功耗:3W；执行标准:GB17945-2010 | 17 | 套 |  |
| 24 | 金属穿线管 | JDG25金属照明线管 | 120 | 根 |  |
| 25 | 出线盒等 | 86型（含盖板、包塑金属软管、直接、索姆等） | 1 | 批 |  |
| 26 | 铜芯线 | ZR-BV2.5 ㎡ 照明红、绿、黄绿双色 | 26 | 卷 （备注： 每卷≥100m） |  |
| 27 | 安装辅材等 | G25镀锌钢管暗配弯头、全丝吊杆、膨胀栓、防水胶带、铆钉、铝合金压边条等 | 1 | 批 |  |
| 2、机房动力配电系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网格桥架 | 采用CM100*200*3000mm专用网格上走线桥架（强电和弱电分开敷设） | 66 | m |  |
| 2 | 桥架配件 | 上走线桥架配件（100地装支架、卡扣、出线板、转弯加强条、固线器底座、铝合金固线器、Ω横档、） | 1 | 批 |  |
| 3 | 光纤槽道 | 规格：≥240*100mm，高阻燃、抗冲击、不开裂 | 24 | m |  |
| 4 | 光纤槽道配件 | 240连接件、水平弯、吊件、出线口、水平三通、下坡弯、封头板等 | 1 | 批 |  |
| 3 | 机柜供电电缆 | ZR-RVV3*6（精密配电柜至各IT柜双独立供电） | 600 | m |  |
| 4 | 主电缆 | ZR-YJV-4*240+1*120）mm^2 2根（一进一出） | 50 | m |  |
| 5 | UPS输入柜接入线缆 | ZR-YJV-(4x150+1x70)mm^2-黑 2根一股（一进一出） | 30 | m |  |
| 6 | UPS输入柜至UPS线缆 | ZR-YJV-(4x150+1x70)mm^2-黑 2根一股 | 80 | m |  |
| 7 | UPS至汇流箱 | ZR-BVR120 2根一股 | 160 | m |  |
| 8 | 汇流箱至电池组线缆 | ZR-BVR70 2根一股 | 200 | m |  |
| 9 | 空调信号线 | 3x1.5mm黑 屏蔽型电缆 | 245 | m |  |
| 10 | 空调室外机电缆 | ZR-RVV-7x2.5mm | 210 | m |  |
| 11 | 空调电缆 | ZR-RVV5*10（配电柜至空调6路） | 120 | m |  |
| 12 | 普通空调电缆 | ZR-RVV5*6（配电柜至7台空调） | 310 | m |  |
| 13 | 空调室外机电缆 | ZR-RVV3*6（配电柜至7台空调） | 350 | m |  |
| 14 | 机柜接地电缆 | BVR16黄绿 | 100 | m |  |
| 15 | 安装辅材 | 单线冷压端子、裸压端子镀锡、绝缘胶布、色带等 | 1 | 批 |  |
| 16 | 散力架 | 机柜下50角钢焊接 含防腐处理 | 64 | 个 |  |
| 3、新风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 新风机（含控制） | 风量≥800M3/H，3速选择；亚高效过滤，墙面控制盒 | 2 | 台 |  |
| 2 | 管道 | 含出风口、软连接、吊杆、防震垫 | 48 | 米 |  |
| 3 | 百叶窗 | 铝制≥300*300 | 8 | 个 |  |
| 4 | 泄压装置 | 0.25-YL | 1 | 台 |  |
| 6 | 精密空调 | 电池间房间级精密空调 室内机 制冷量7.5kW 风冷型 上前送风 单冷型 (室外机工作温度> -20°以上室外温度) | 1 | 台 |  |
| 7 | 安装辅材 | 铜管延长、保温、支架 | 1 | 批 |  |
| 4、室外接地、静电地网及等电位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 铜皮 | 紫铜≥40mm*0.1mm 自制；600*600田字格铺设； | 1040 | 米 |  |
| 2 | 铜排 | 紫铜≥30mm*3mm | 96 | 米 |  |
| 3 | 接地上引线 | 电缆≥50平方铜缆 BV50㎡ 连接总接地 | 200 | 米 |  |
| 4 | 等电位处理 | 含线缆六面多点汇聚 | 20 | 点 |  |
| 6 | 接地模块 | 模块≥400*500*60MM接地专用模块 | 8 | 组 |  |
| 7 | 接地汇流排箱 | TD28等电位箱 | 1 | 个 |  |
| 8 | 降阻剂 | 40公斤/袋 | 16 | 袋 |  |
| 9 | 防腐剂 | 20公斤/桶 | 1 | 桶 |  |
| 10 | 地极连接扁铁 | 40*4 热镀 | 48 | 米 |  |
| 11 | 模块沟开挖、恢复 | 挖沟≥0.8*2.5M | 32 | 米 |  |
| 12 | 模块安装 | 包括焊接 | 8 | 组 |  |
| 13 | 辅材 | 铜鼻子、焊锡、焊条、绝缘胶带 | 1 | 批 |  |
| 5、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶组150升：GQQ150/2.5 1、灭火剂贮存压力(20℃时)：2.5MPa 2、灭火剂喷射时间：≤10S 3、启动延迟设定：0-30s可调 4、适用环境温度：0℃-50℃ 5、工作电源：DC24V.1.5A 6、启动方式：自动控制、手动控制 7、箱体表面处理：喷塑 | 3 | 套 |  |
| 3 | 点型感烟火灾探测器 | 感烟探测器： 1、电子编码，二线制总线，无极性 2、具有溢水孔防水设计 3、指示灯360°可见，结构牢固，高空跌落无损坏 4、自动补偿功能，对于一定程度上因为外部环境（温度、湿度、灰尘、静电等）因素的变化而引起的性能漂移，可自动进行补偿 5、准确判断24小时内发生的慢性火灾 6、低功耗，有效降低系统的负荷 | 10 | 只 |  |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 感温探测器： 1、电子编码，二线制总线，无极性 2、具有溢水孔防水设计 3、指示灯360°可见，结构牢固，高空跌落无损坏低功耗，有效降低系统的负荷 4、采用高质量热敏电阻器 5、软硬件滤波，抗干扰能力强 | 10 | 只 |  |
| 5 | 指示灯 | 气体释放灯： 1、电子编码，二线制总线，无极性 2、显示醒目，寿命长，功耗低 | 5 | 只 |  |
| 6 | 按钮 | 紧急启停按钮： 1、电子编码，二线制总线，无极性 2、软硬件滤波，抗干扰能力强 3、灌胶密封防护工艺，超强防水 | 5 | 只 |  |
| 7 | 报警器 | 声光报警器： 1、电子编码，与报警控制器采用二总线和电源线无极性连接 2、多只高亮LED作为光源，显示醒目，寿命长，功耗低 3、报警声音渐进式增大 | 5 | 只 |  |
| 8 | 模块 | 分区输入和输出信号模块： 1、电子编码，二线制总线，无极性 2、总线端与监视信号输入端完全隔离设计 3、具有短线检测功能 4、软硬件滤波，抗干扰能力强 | 4 | 只 |  |
| 9 | 控制器 | 三区气体灭火控制器： 1、最大可控制4个气体保护区，每区最大100个总线前端设备 2、控制1、2、3、4区可选，配置灵活，可靠性高 3、全液晶显示 4、具有火灾监控与气体灭火双重功能 5、模块式开关电源 | 1 | 台 |  |
| 10 | 消防专用线 | ZR-RVS2*1.5消防专用电源线、信号线 | 8 | 卷 |  |
| 11 | 金属穿线管 | JDG25金属管： 1、外径25mm 2、壁厚≥1.45 3、弯曲无开裂 4、无过度变形 | 50 | 根 |  |
| 12 | 出线盒等辅材 | 86型（含盖板、包塑金属软管、直接、索姆等） | 1 | 批 |  |
| 13 | 空气呼吸机 | 消防过滤式自救呼吸器： 1、型号：TZL-30 2、具有3C认证； 3、作为个人防护器材，用于对人员的呼吸器官，眼睛及面部皮肤提供有效防护。 4、面具由面罩，导气 管和滤毒罐组成，面罩可直接与滤毒罐连接使用，或者用导气管与滤毒罐连接使用。 | 2 | 个 |  |
| 14 | 手持灭火器 | 水基型4升/瓶环保灭火器 | 8 | 瓶 |  |
| 15 | 设备调试 | 厂家认证工程师调试 | 1 | 项 |  |
| 6、系统迁移服务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 原机房机柜拆除搬迁 | 22台机柜拆除(含列头柜及模组周边装饰件、冷风通道、端门、灯组、动力配件柜、动环组件、通讯组件等)、搬运、除尘；要求：须现场勘察后按照原厂拆装标准规范及流程安全拆卸,所有紧固件需分类存储并做好标记，运输过程中必须使用木质底盘或托架进行移动；拆装过程中若出现运损、划伤、磕碰、掉漆需赔偿同等型号规格产品,并出检测报告。 | 1 | 项 | 搬迁 |
| 2 | 原空调拆除搬迁 | 9台空调(含外机和高低压管路及电力、通讯线缆)拆除（3台20匹行级空调、1台10匹房间级精密空调、1台5匹空调、1台2匹空调、3台3匹空调迁移）、砸墙、吊车、搬运；须现场勘察后按照原厂拆装标准规范及流程安全拆卸；拆装过程中若出现运损、划伤、磕碰需赔偿同等型号规格产品,并出检测报告。其中行级空调及精密空调需持有原厂安装资质的人员进行拆卸，行级和精密空调需要使用木质底盘或托架进行移动，运输过程中不可放倒倾斜角度不可大于15度； | 1 | 项 |  |
| 3 | 原电池拆除搬迁 | 1台精密配电柜、128节电池拆除、搬运；要求：须现场勘察后按照原厂拆装标准规范及流程安全拆卸；拆装过程中若出现运损、划伤、磕碰、漏液需赔偿同等型号规格产品，并出检测报告，拆卸后同时对每节电池进行健康检测。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 机柜安装 | 22台机柜安装(含列头柜及模组周边装饰件、冷风通道、端门、灯组、动力配件柜、动环组件、通讯组件等)包括散力架制作、线槽、配套桥架安装等；须现场勘察后按照原厂安装标准规范及流程标准化安装,所有紧固件按照分类存及标记和严格执行安装手册中的扭矩的进行安装复原，安装过程中若出现损坏、划伤、磕碰需赔偿同等型号规格产品,安装后并出具检测报告。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 空调安装 | 9台空调(含外机和全新高低压管路及电力、通讯线缆)安装（3台20匹行级空调、1台10匹房间级精密空调、1台5匹空调、1台2匹空调、3台3匹空调安装）含吊车运输、安装。包括室外散力架制作，铜管（350米）、9台空调按照原厂产品手册所需加注的冷媒量进行新冷媒的注入(R410A 冷媒（行级空调和精密空调用）R22(5P空调）R32(2匹空调、3匹空调）、上下水管、保温套材料和安装；要求：其中行级空调及精密空调需持有原厂安装资质的人员进行安装，安装过程中若出现运损、划伤、磕碰需赔偿同等型号规格产品，并出安装检测报告； | 1 | 项 |  |
| 6 | 电池安装 | 1台精密配电柜、128节电池安装(含全新电池正负极级联跳线)，包括全新散力架制作，ZR-BVR120电缆60米 ；要求：须现场勘察后按照原厂安装标准规范及流程复原安装；安装过程中若出现运损、划伤、漏液需赔偿同等型号规格产品；安装后出具电池安装检测报告。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 其他IT设备 | 机房服务器、存储设备、网络安全设备、网络交换设备、门禁、监控、消防拆、运、装等系统集成；要求：须现场勘察后按照原厂安装标准规范及流程复原安装，熟悉原机房设备安装流程，所有网络设备迁移前需制定详细网络割接方案，网络设备接口需进行详细的标记跳线走向等，同时根据新旧设备做到双院区网络互通；服务器迁移需要按照新旧设备制定详细的业务无中断迁移方案，整个业务迁移过程中各类数据库及所有应用必须做到保障业务连续性无中断迁移，同时对安装硬件涉及的光缆及电缆进行标准化综合布线，所有线缆必须打标签，完成搬迁集成后，所有设备必须运行正常，损坏、划伤、运损需赔偿同等型号规格产品。 | 1 | 项 |  |

- 注意：以上所有软硬件整体质保三年。

第六章  技术标准及要求

1 、一般规定

1.1 、供方责任

（1）供应方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

（2）供方应负责产品达到要求的各项功能、技术性能、指标和参数。

（3）供方提供的产品必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与保修责任。

（4）所供产品应取得国家有关的强制性认证、质量体系认证、具备有关部门批准的生产（经验、销售）许可证书、质量合格证书等。

（5）所供产品的各项功能指标和参数应符合验收标准，需方有权委托中国境内有资格的单位或机构（权威 专家）对设备的性能、指标进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求，其检测费 用由服务商承担。

（6）供应方提供的产品必须采用的是最成熟、最先进和可靠的技术，一旦发现采用的技术（或配置） 已被淘汰或即将被淘汰，由此而引起的一切法律、经济责任将由供方承担。

1.2 、交货（调试、验收、移交）期

服务商必须于合同签订后10个月内完成项目前期调研设计、试运行、运营阶段（具体以合同约定为准），并完成设备或产品的安装、调试、试运行，验收、移交前维护、移交使设备或产品按期投入运行，逾期未交付使用招标人有权取消其中标资格并扣取全部履约保证金

1.3 、实施地点： 由尼勒克县人民医院指定（项目现场）。

1.4 采购标的的验收标准：根据国家或行业颁布的最新有关标准及招标文件规定的技术参数、质量要求、性能指标等进行验收。

1.5 、技术资料和保密义务

（1）供应方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

（2）供应方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

（3）除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

1.6 、报价

（1）在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物（设备或产品）采购清单》中提供的清单进行报价，报价均采用：人民币报价。

（2）其他费用的处理：招标文件中未列明而服务商认为必须列入的费用（如：安装费、配套附件、培训费等） 由服务商列入报价中。

1.7 、付款方式及比例

本采购项目合同价款的支付方式为：供方与中标单位签订合同，经批准合同生效后，按合同约定的支付方式进行支付，可能存在延期支付，供方需承担延期支付的风险，敬请各服务商注意！

如合同另有约定的，则从其约定。

1.8 、技术文件

（1）为确保供货设备的验收、运行及维护，服务商按《通用合同条款》、《专用合同条款》的有关规定，向用户提供完整的使用说明手册、维护保养（各类图纸、光盘，如有密码，则密码开放）等技术文件， 并对所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

（2）供方提供的文件和资料能保证满足购方进行操作、维护的需要。在合同签订后将按购方要求提供所有技术文件和有关技术资料。

1.9 、培训

（1）供方将对采购方提供技术培训，购方技术人员（业务人员）在产品操作、维护等各方面将受到培训， 使他们掌握操作、运行、 日常管理、检查、维护等技能。

（2）需方可派相关操作人员或参与日常管理、维护的专业技术人员到我方或现场免费接受培训。 培训中，购方有关能直接参与产品操作、运行、维护等工作，熟练掌握供方提供产品的相关技术。

1.10 、技术服务

（1）为了便于合同产品的调试和投运，我方将按投标文件的承诺，组成项目管理机构、派出专业技术人员到合同现场进行技术服务。 由我方技术人员负责对设备进行正确调试和检测、试运行，验收、 移交直至系统设备正常投入运行，全部实现设备技术要求的各项功能。

（2）现场履行检验和评价所供系统设备的可靠性、稳定性、可操作性、维护性等情况。

（3）参与检测、试运行、验收、移交和设备的投运。

（4）完成产品的在线调试工作，全部实现产品的各项功能，解决投运时出现的技术问题，保证产品正常按期投运。

（5）提供调试和测试所需专业仪器设备。

（6）负责解答由购方在合同范围内所提出的技术问题，详细的解释技术要求、图纸、运行、设备性能以及 注意事项。为了保证上述系统的正确运行对系统运行进行必要的演示。

1.11 、售后服务

供方必须严格遵守《通用合同条款》、《专用合同条款》和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后 服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保系统的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对系统的使用提供技术咨 询服务。

（3）服务商应有专业的售后服务机构及技术人员，在满足紧急服务要求范围内，并注明售后服务机构办公 地点及技术维修支持工程师名录和联系方式，提供工程师通过原厂或有关部门维修培训所获证书。

（4）中标服务商应提供服务级别7×24（即每周7个工作日，每天24小时）全天技术支持服务，并根据采购人的需要提供现场支持服务。

1.12 、产品质量保证

（1）供应方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。

（2）供应方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

（3）严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

（4）上述规定是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，按有关规范、规 程、标准严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

说明：属于服务商承诺部分的内容由各服务商可根据实际需要可以减少或不予采纳（但由此给服务商造成的 不利，甚至其投标被拒绝由服务商自行承担） ，也可以提出更有利于竞争的承诺。

第七章  投标文件格式

尼勒克县人民医院医疗服务能力数字设施标准化建设项目（包1）

投标文件

项目编号：CTZB-2025-009

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

第一部分、投标主要文件目录

（一）投标函；

（二）开标一览表；

（三）技术和商务偏离表；

（四）售后服务方案、质保承诺、售后服务方案；（根据评分办法编写）

（五）服务商需要说明的其他内容及相关文件资料（如产品出厂标准，质量检验、检测报告，产品合格证， 质量管理体系认证，环境管理体系认证等）。

# （一）、投标函

致：        采购人名称

根据贵方为                                                             项目的招标公告（项目编 号）:                                                         ，本签字代表    （全名、职务）     正式授权并代表投标供应 商        （服务商名称、地址）          提交下述文件。

（1）开标一览表

（2）分项报价表

（3）货物说明一览表

（4）供货范围清单

（5）技术规格和商务偏离表

（6）服务商资格证明文件

（7）质量保证、技术及售后服务承诺书

（9）服务商提交的其它资料

（10） 以            方式提供的金额为人民币            元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意并承诺如下：

1、所附投标报价表中的报价为规定的应提供和交付的货物及服务总价。

2、服务商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标 文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、服务商保证遵守招标文件的全部规定，投标服务商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整， 且不具有任何误导性。

4、服务商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：          内保持有效。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第 3.9.9 条所述情况，则同意不予退还投标保证金。

7、我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受我 方最低的报价，而是由评标委员会依据招标文件规定的评审要素所作出的评定。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                    邮编：

电话：                                    传真：

投标服务商代表签字：

投标服务商（加盖公章）：

日  期：           年       月       日

# （二）开标一览表

项目、包段名称：                                              货币单位：人民币元

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 投 标 报 价 |  |  |
| 3 | 合同履约期限 |  |  |
| 4 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有服务及伴随货物内容的费用（含税费）。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

服务商（加盖公章）：

服务商代表签名：

分项报价明细表

服务商名称：                                                                货币单位：

| 序号 | 费用名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |

注：

1、本表中的“分项费用名称 ”系指“货物采购清单一览表 ”中某一产品价格构成的分项费用。

2、服务商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要进行的分项名称或费用（投标报价费用名称包括： 产品价格、标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

3、服务商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行 过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

4、评标委员会认为服务商的报价明显低于其他通过符合性审查服务商的报价，有可能影响产品质量或者不 能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；服务商不能 证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、此表中的价格若与报价一览中所报的价格不一致的， 以报价一览表中的价格为准。

服务商（加盖公章）：

服务商代表签名：

# 货物或产品说明一览表

（按所供货物合同包下品目号类别分别填写）

项目编号：                                                                  第  页共  页

| # 设备或产品名称 |  |
| --- | --- |
| # 货物或产品的详细技术指标、参数，性能或功能说明 |  |

说明：为使评标委员会能准确理解及使评审工作顺利进行，请服务商针对所供产品的实际型号或规格，实际 技术指标、参数，性能或功能，采用的质量标准等逐条进行说明并附直观、清晰的产品图片，不可按招标文 件提出的质量指标及技术要求进行简单复制，一旦经评标委员会认定，其所供产品的性能或质量指标、技术 参数等与实际不符，有可能给服务商带来的不利或导致投标无效，将由服务商自行承担，敬请服务商注意！

服务商（加盖公章）：

投标服务商代表签字:

# （三）技术偏离表

项目编号∶                                                                                                           第  页共  页

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，须详细说明偏离内容；如未填写空白或未说明，视为对采购文件所列全部条款均响应无偏离。

服务商（加盖公章）：

服务商代表签名：

# 商务偏离表

项目编号∶                                                                                                           第  页共  页

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，须详细说明偏离内容；如未填写空白或未说明，视为对采购文件所列全部条款均响应无偏离。

服务商（加盖公章）：

服务商代表签名：

- 售后服务方案、质保承诺、售后服务方案；

- 根据采购需求及评审办法编写，格式自拟。

（五）服务商需要说明的其他内容及相关文件资料

（1）如产品出厂标准，质量检验、检测报告，产品合格证， 质量管理体系认证，环境管理体系认证等。

（2）同类项目业绩表

| 序号 | 采购人及联系方式 | 项目名称及内容 | 合同金额 | 运行状况 | 履约情况、采购人评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

说明：

1 、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料，其业绩中的项目内容与本项目的所需 内容具有相关性（否则其业绩不予认可）。

2 、业绩证明材料包括：成交通知书、合同、验收证书等相关的能足够证明其业绩的材料。

第二部分、资格类投标文件目录

（一）关于资格的声明函

（二）服务商的资格声明

（三）负责人授权书原件及投标人代表身份证复印件。

（四）联合体协议书（如有）

（五）资格证明文件

（六）投标保证金

（七）节能、环保产品证明（如有）

（八）声明函

（九）投标服务商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料。

（一）、关于资格的声明函

致：         采购人名称         ：

关于贵方             年      月      日        （项目名称、编号）        投标邀请，本签字人愿意参 加投标，提供招标文件          （合同包）            中规定的设备或产品，并证明提交的下列文件和说

明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明随投标文件一同递交。

投标服务商（加盖公章）：

投标服务商代表（签字）：

地             址：

邮             编：

电    话/传    真：

（二）、投标服务商的资格声明

致：         采购人名称         ：

1 ．服务商概况：

1.1 服务商名称：

1.2 注册地址：

1.3 传真：                         ；电话：                          ；邮编：

1.4 成立或注册日期：

1.5 负责人代表：                                 ；技术负责人：

1.6 最近资产负债表（至            年      月       日为止）。

（1）资产总额：                               ；（2）固定资产：

（3）流动资产：                               ；（4）净资产：

（5）长期负债：                               ；（6）流动负债：

（7）营业收入：                               ；（8）净利润：

2 ．我方在此尊重声明：我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格

服务商资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵

方要求出示文件予以证实。

服务商（加盖公章）：

地             址：

邮             编：

电    话/传    真：                            服务商代表（签字）：

## 说明：提供近一年的财务审计报告，或相关的财务报表（能充分证明其真实的财务状况）及依法缴纳税收、社保的证明，将作为评审的依据！

法定代表人身份证复印件正面

（三）、法定代表人身份证明书

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年     月      日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：       职务：        系             （服务商名称）        的

法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件反面

服务商：          （盖单位章）

年      月      日

# 说明：本证明文件用于服务商法定代表人出席开标会，并须按此格式提供。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（三）、法定代表人授权书

致：         采购人名称          ：

本人         姓名           系                   （投标服务商全称）        的法定代表人授权 我公司  （投标服务商代表姓名）   为投标服务商代表，代表本公司参加贵司组织的                    项 目（项目编号：                        ）招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标过程的一切事宜， 包括但不限于：投标、成交、签约等。投标服务商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标服务商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效，有效期          日历天。

投标服务商代表：               性别：          身份证号：

通讯地址：                          邮政编码:                             电话：

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

服务商（加盖公章）：

负   责    人（签字）：

服务商代表（签字）：

日     期：           年      月      日

# 说明：本授权委托书用于法定代表人授权委托人出席开标会，并须按此格式提供。

（四）、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）       自愿组成      （联合体名称）      联合体，共同参加     （ 项

目名称、项目编号）       的投标。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）       为      （联合体名称）        牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件的编制和投标、合同签订等活动，并代表联 合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和

协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附负责人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员一名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

……

年         月         日

# （五）、资格证明文件

致：         采购人名称         ：

现附上由       （签发机关名称）        签发的我方营业执照（三证合一）副本复印件，该执照真实有效。

……（招标文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

附：资格证件的复印件或影印件附后

服务商（加盖公章）：

服务商代表（签字）：

日             期：            年      月      日

（六）、投标保证金

致：       （采购方名称）

鉴于       （投标服务商名称）       （以下称“我方” ）于         年      月    日参加         （ 项 目名称、项目编号）         的投标，已按投标人须知前附表规定的形式和金额提交了投标保证金，我方无条件地、不可撤销地保证：在招标文件规定的有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。在收到你方书面通知后，我方无条件同意你方没收我方已提交的投标保证金人民币（大写）              元。

本保证在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

服务商（加盖公章）：

服务商代表签字：

邮 编：                   电 话：

传 真：                   日 期：

投标保证金凭证（复印件）粘贴处

（七）节能、环保产品证明（如有）

致：         采购人名称          ：

现附上         （节能、环保产品产品目录）          证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复

印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的 复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“ 与原件一致”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日              期：            年      月     日

（八）、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由服务商自行承担。

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定），如实填写并提交《中小企业声明函》 。

3.投标人填写《中小企业声明函》 中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 ”中填写的所属行业（软件和信息技术服务业）一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件（不是监狱企业，可不填此表）

# 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 残疾人福利性单位声明函（不是残疾人福利性单位，可不填此表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造

的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（九）、投标服务商提交的其它相关资格证明资料

1 、投标服务商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料，可在此提交。

2、所提交的文件或资料应加盖投标服务商公章。