招 标 文 件

项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室维保服务项目

项目编号：XZJ253-015-ZK

招 标 人：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日    期：2025年4月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

第三章  合同条款	34

第四章  采购需求	41

第五章  投标文件格式	50

# 第一章  招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室维保服务项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年05月09日16时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ253-015-ZK

项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室维保服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：890000.00

最高限价（元）：890000.00

采购需求：

标项一

标项名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室维保服务项目

数量：1

单位：批

预算金额（元）：890000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1.1、中心生物安全三级实验楼1-3层，具体包括中心生物安全三级实验楼三楼（包含：2套生物安全三级实验室及配套的2套加强型生物安全二级实验室、保藏区域）、中心生物安全三级实验楼二楼（包含：5套加强型生物安全二级实验室、2套综合型实验室）、中心生物安全三级实验楼一楼（包含普通二级实验室和一级实验室）；

1.2、业务大楼实验室（包含：加强型生物安全二级实验室、普通二级实验室和一级实验室）；

1.3、消感中心屏障动物楼一层、二层；

1.4、病原微生物实验楼139间（套）实验室（其中生物安全二级实验室20间（套），加强型生物安全二级实验室11间（套），其余为综合型实验室）；

1.5、移动车载实验室2套加强型生物安全二级实验室、流行病学调查处置车；

1.6、应急训练处置基地（新风系统）；

1.7、河南路860号工作区实验室；

1.8服务要求：

(1)服务期间以上区域的所有初、中、高效过滤器的采购与更换均由中标方承担。

(2)服务期间以上区域含夹层以及辅助工作区（病原微生物实验楼除外）的所有设备、设施的维护及保养以及保洁工作。

详见本项目招标文件第四章《采购需求》。

合同履约期限：自2025年7月10日至2026年7月9日止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年04月19日 至 2025年04月25日，每天上午 10:00至14:00 ，下午 14:00至23:59 （北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年05月09日16:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2025年05月09日16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：(1)供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。(2)供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密。供应商须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时使用制作加密电子投标文件的CA锁进行远程解密及报价确认，本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密或确认，一切后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

地 址：乌鲁木齐市天山区碱泉一街380号

联系方式：13565836695

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼业务三部

项目联系人：朱金玉、倪敏、陈志通

电话：0991-4519929、8852232

邮箱：346226091@qq.com

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室维保服务项目 |
|  | 项目编号 | XZJ253-015-ZK |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 1.1、中心生物安全三级实验楼1-3层，具体包括中心生物安全三级实验楼三楼（包含：2套生物安全三级实验室及配套的2套加强型生物安全二级实验室、保藏区域）、中心生物安全三级实验楼二楼（包含：5套加强型生物安全二级实验室、2套综合型实验室）、中心生物安全三级实验楼一楼（包含普通二级实验室和一级实验室）； 1.2、业务大楼实验室（包含：加强型生物安全二级实验室、普通二级实验室和一级实验室）； 1.3、消感中心屏障动物楼一层、二层； 1.4、病原微生物实验楼139间（套）实验室（其中生物安全二级实验室20间（套），加强型生物安全二级实验室11间（套），其余为综合型实验室）； 1.5、移动车载实验室2套加强型生物安全二级实验室、流行病学调查处置车； 1.6、应急训练处置基地（新风系统）； 1.7、河南路860号工作区实验室； 1.8、服务要求： （1）服务期间以上区域的所有初、中、高效过滤器的采购与更换均由中标方承担。 （2）服务期间以上区域含夹层以及辅助工作区（病原微生物实验楼除外）的所有设备、设施的维护及保养以及保洁工作。 详见本项目招标文件第四章《采购需求》。 |
| 2 | 预算及最高限价 | 预算：890000.00 元 最高限价：890000.00 元 供应商的总投标报价均不得超过本项目最高限价，否则，按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 （实质性条款） | 3.1 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 4.3本项目的特定资格要求：无。 4.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。） 4.5供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.6本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标文件组成 | 详见本招标文件“二、投标须知”第21项要求。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2025年05月09日16:00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 （实质性条款） | 自投标截止之日起90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。 备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：2025年05月09日16:00时（北京时间） 开标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn） 本项目采用 不见面开标 注：（1）供应商远程参与开标，并在规定的时间内完成对投标文件远程解密及报价确认，本项目供应商解密时长：30分钟，因供应商自身原因导致解密或报价确认失败，投标无效。 （2）因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金金额：8815.00元（捌仟捌佰壹拾伍元整） 供应商应于2025年05月09日16:00时（北京时间）前，将投标保证金由供应商账户缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金以非现金形式的电汇或网银支付或电子保函等方式提交。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间； 3、供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：95763 4、供应商缴纳投标保证金时，须备注“三部XZJ253-015-ZK”。 |
| 12 | 招标文件售价 | 政采云平台免费下载 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商如需对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①接受对招标文件提出质疑的截止时间：供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ③联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司 业务三部 ④联系电话：0991-8852232 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 业务三部 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金以非现金形式的电汇或网银支付或电子保函等方式提交。 交纳时间：中标供应商在签订合同之日起7日内，须向采购人提交履约保证金。 交纳金额：项目合同总金额的10%。 缴纳方式及退还方式及时间，以和甲方单位签订合同为主。 |
| 15 | 服务期限 （实质性条款） | 自2025年7月10日至2026年7月9日止。 |
| 16 | 付款方式 （实质性条款） | 16.1、合同签订后，乙方开具全款35%的发票，甲方收到发票后，作为首付款，在30个工作日内由甲方给予支付。 16.2、2026年4月初，经甲方阶段性满意度测评（乙方满意度达85%以上）的，甲方通知乙方开具全款60%的发票，甲方收到发票后，作为尾款，在30个工作日内由甲方给予支付。 16.3、合同到期后，经甲方阶段性满意度测评（乙方满意度达85%以上）的，甲方通知乙方开具全款5%的发票，甲方收到发票后，作为尾款，在30个工作日内由甲方给予支付。 16.4、具体付款方式签订合同时，另行协商。 |
| 17 | 服务地点 （实质性条款） | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（采购人指定地点）。 |
| 18 | 政府采购政策 | 18.1、中小企业政府采购政策 18.1.1、本项目专门面向中小企业采购（即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 18.1.2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文）规定，本次采购标的所属行业为其他未列明行业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （5）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （6）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” |
| 19 | 其他说明 | 19.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 19.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 招标代理服务费 | 交纳时间：中标单位在《中标通知书》核发前一次性交纳。 交纳金额：参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定及国家发展改革委办公厅发改办价格［2003］857号规定,按中标价的下浮20%计取代理服务费。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 |
| 21 | 其他 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 踏勘现场 | 22.1、采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止时间前对项目服务现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。 22.2、地点：乌鲁木齐市天山区碱泉一街380号大门口。 联系电话：0991-2622008 联系人：徐晓辉 |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目概况详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.2本招标项目已经批准，已具备招标条件，现对该项目组织进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商应满足“前附表”第4项规定的资格要求 ；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3服务期限符合招标文件要求；

1.4.4交货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.7无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 服务期限及交货地点

5.1 服务期限已通过“前附表”第15项所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”第15项所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.3招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。

11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝”、“投标无效”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日，具体期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,均可在本项目公告发布平台免费获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将视为投标无效。

15.3所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等的费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

15.4供应商应按本文件给定的格式填报《开标一览表》及《分项报价明细表》，《开标一览表》中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

15.5供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。报价优惠应对应《开标一览表》及《分项报价明细表》提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，将不被允许并不予接受。

15.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计编写。

15.7供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

15.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权没收中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件《前附表》规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件《前附表》规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件《前附表》要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

16.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的。

16.7 供应商须提供以下资料：

16.7.1中标方须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

16.7.2特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止时间前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，投标无效。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以发布公告或书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。

21.1资格响应文件组成

（1）供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等），原件的扫描件；

（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，均为原件的扫描件；

（3）有效的中小企业声明函，原件的扫描件；

（4）供应商开标前6个月内任一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料，复印件加盖公章；

①缴纳税收资料：提供税务机构出具的开标前6个月内任一个月的依法缴纳税收等证明材料（成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；依法免税的企业，应提供相关证明文件）。

②缴纳社会保障资金资料：提供开标前6个月内任一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣协议书；成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供有关证明文件）。

（5）供应商须提供本单位上一年度（2024年度审计报告，如果未完成可提供2023年度审计报告）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近 3 个月的财务报表和截止开标前近 1 个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近 3 个月的银行出具的资信证明），扫描件加盖公章。

（6）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明,原件的扫描件

（7）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件；

（8）投标保证金缴纳凭证（打印件或复印件或电子保函相关证明资料）；

（9）信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.4项所述违法或失信情形；

（10）供应商认为有必要提供的其他资料。

21.2商务响应文件组成：

（1）投标承诺书；

（2）商务及合同条款偏离表（须至少包括对本文件《投标须知前附表》提出的“服务期限”、“服务地点”、“付款方式”、“质量标准”、“投标有效期”五项实质性商务内容及是否偏离等情况，否则，投标无效）；

（3）服务承诺书；

（4）近三年（2022年1月1日起至今）供应商的同类实验室维保服务业绩，提供有效业绩证明资料中标通知书及合同（均为扫描件）。

（5）供应商认为有必要提供的其他资料。

21.3技术响应文件组成：

（1）技术服务响应偏离表。供应商提供的《技术服务响应偏离表》须对照第四章《采购需求》中“二、技术要求及三、其他要求”的所有条款逐条列明响应内容及是否偏离等情况；

（2）项目团队；

（3）维保服务方案；

（4）突发事件处理预案；

（5）质量保障措施及控制措施；

（6）供应商认为有必要提供的其他技术资料。

21.4报价响应文件组成：

（1）开标一览表；

（2）分项报价明细表；

（3）报价需要的其他资料。

22. 投标文件的编制及格式

22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（9）、第21.2（1）—（3）、第21.3（1）—（5）、第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标废标。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3投标文件严禁涂改或行间插字和增删，除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖供应商公章，否则，投标无效。

22.4供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。

23.2 投标文件签署要求均应符合招标文件相关规定。

23.3投标文件未按照上述规定编制，符合性审查将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

24.电子版投标文件

24.1供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件；投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，逾期上传的或者未成功上传到平台的投标文件，投标无效。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前上传加密的电子投标文件。纸质版投标文件按照本投标须知前附表相关规定提交。

26.加密的电子投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 至投标文件递交截止时间，收到的投标文件少于3个的，不得开标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

27. 迟交的加密的电子投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后提交的投标文件将被拒绝并退回。

28. 加密的电子投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

29. 开标

29.1本项目采用不见面开标方式，招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成开标签到、远程解密、报价确认等交互环节。供应商应在投标截止时间前登录政采云平台签到，同时确保开标期间电脑网络环境畅通，浏览器配置无误，可完成正常的解密和操作。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。投标截止时间前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标。

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人代表、监督人员；

29.2.4 供应商解密，解密时长30分钟；

29.2.5解密后由采购代理机构工作人员宣读《开标一览表》中载明的内容；之后由采购代理机构工作人员开启报价签字时段，供应商在规定时间内对《开标一览表》的内容进行签字确认，本项目报价签字时段设定为30分钟，如供应商未在规定时间内签字确认，后果自负。如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

29.2.6唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开启。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4供应商法定代表人或法定代表人授权委托人参与开标远程交互时，中途不得更换，在解密、废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

29.5采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照本须知21.1条资格响应文件要求的（1）-（9）项内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标须知前附表》第4.4项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由5人组成，其中：新疆政府采购网政采云平台专家库中随机抽取相关专业专家4人,采购人代表1人。

31.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应通过政采云平台进行澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分由高到低顺序排列一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2 评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.2.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

34. 评标的办法和标准

34.1 本招标项目评标办法为：综合评分法

34.2 审查

34.2.1 资格审查

34.2.2 投标文件符合性审查

34.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

34.3 评标的具体评审办法和标准

34.3.1资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等），扫描件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，均为原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 有效的中小企业声明函，原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商开标前6个月内任一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料，复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商须提供本单位上一年度（2024年度审计报告，如果未完成可提供2023年度审计报告）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近 3 个月的财务报表和截止开标前近 1 个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近 3 个月的银行出具的资信证明），扫描件加盖公章。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明,原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 7 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标保证金缴纳凭证（打印件或复印件或电子保函相关证明资料） |  |  |  |  |
|  | 9 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.4项所述违法或失信情形 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写装订 |  |  |  |  |
|  | 2 | 供应商本项目的投标总报价未超过本项目最高限价 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商未出现对同一项目做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件载明的“服务期限”、“服务地点”、“付款方式”、“质量标准”、“投标有效期”符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标文件符合招标文件第二章第21项要求的商务、技术、报价部分提供必备项内容 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标承诺书按招标文件规定格式、内容完整提供，且按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |
|  | 8 | 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 10 | 符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.3详细评审

符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标文件商务、技术部分评审和投标报价评审。其中，报价部分10分，商务部分30分，技术部分60分，合计满分100分。

34.3.4具体评审内容及标准

报价评审

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 10分 | 评标基准价 =所有有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价（小数点保留两位） |

商务技术评审

| 评审项目 |  | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 业绩 | 6 | 近三年（2022年1月1日起至今）供应商的同类实验室维保服务业绩，每提供一个有效业绩加1分，最高6分。 注：须提供有效业绩证明资料为中标通知书及合同，均为原件扫描件，应清晰反映项目名称、服务内容、合同金额、日期、盖章信息等，上述内容为同一项目的为一份有效业绩，不重复得分。未按要求提供证明资料的不计分。 |
|  | 服务能力 | 6 | 供应商具有三级实验室及以上的维保服务经验，每提供一个有效证明材料加2分，最高6分。 注：证明资料为能够证明供应商具有三级实验室及以上的维保服务经验的合同（应清晰反映项目名称、服务内容、合同金额、日期、盖章信息等），复印件加盖供应商公章。 |
|  | 服务承诺 | 2 | 针对本项目提供详细的服务承诺，满分2分： 1）投标文件中所列出的项目团队人员必须与实际工作的团队人员保持完全一致，由于特殊原因须更换时，须以不低于此人员资历的标准进行替换，并报采购人审查，经审查通过后，方可更换。否则由此带来的审计风险、安全风险，均由供应商承担。提供完整承诺得1分，未提供承诺不得分。 2）根据招标文件对故障业务恢复时限要求，承诺一般故障应在2小时内解决，严重故障6小时内解决，重大故障12小时内解决，提供承诺且内容完整的得1分，未提供承诺不得分。 |
|  | 项目团队人员 | 10 | 1、供应商拟派项目经理（6分）。 （1）项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师及持有在有效期内的安全培训考核合格证(B类)的得2分，未提供证明资料或证明材料不完整的不得分；满分2分。 注：须提供相关个人简历、注册建造师证书、安全培训考核合格证(B类)、身份证、劳动合同、社保机构出具的开标前3个月内任一个月供应商为其缴纳的社保证明，复印件加盖公章。 （2）项目经理具备同类实验室项目的维保服务经验；满分4分。 ①具备三级实验室及以上的维保服务经验的，每提供一个有效业绩得1.5分，最高3分； ②具备三级实验室以下的维保服务经验的，每提供一个有效业绩得0.5分，最高1分。 注：须提供服务对象开具的证明材料及合同（含合同首页、金额页及签字盖章页）的复印件加盖供应商公章，未按要求提供证明资料的不计分。 2、供应商拟投入本项目有经验的其他技术人员（含驻场人员）的名单（4分）。 岗位配置科学合理，工种配置齐全，提供本项目人员配置名单且证明材料完整的得分，未提供人员配置名单或证明材料不完整的不得分； 1）每有1人持有“电气工程及其自动化”工程师证书的得0.5分，累计最多得1分，未提供得0分； 2）每有1人持有“供热通风与空调工程”工程师证书的得0.5分，累计最多得1分，未提供得0分； 3）每有1人持有“电工操作证”的得0.5分，累计最多得1分，未提供得0分。 4）每有1人持有“焊工操作证”的得0.5分，累计最多得1分，未提供得0分。 注：须提供人员配置名单、配置人员维保记录、职称证或技术证书或操作证以及社保机构出具的开标前3个月内任一个月供应商为其缴纳的社保证明，复印件加盖公章。以上证书提供复印件并加盖供应商公章，一人多证的，不重复计算。 |
|  | 履约验收方案 | 6 | 提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施），提供方案（至少包含上述两项内容）且内容方案应详细、具体；完整提供上述方案的得6分，方案每有一项缺项或内容不完备扣3分，扣完为止，未单独提供该方案不得分。 注：内容不完备是指存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项。 |
| 技术部分（60分） | 服务内容响应 | 20 | 根据对招标文件第四章《采购需求》中“二、技术要求及三、其他要求”的所有条款逐条列明响应内容及是否偏离等情况。全部满足招标文件要求，满分20分。 - （1）满足招标文件第四章《采购需求》“二、技术要求及三、其他要求”的条款的要求（除标注★号条款），得基本分值11分，每出现一条负偏离，扣0.5分，扣至0分为止。 （2）满足招标文件第四章《采购需求》标注★号的条款（共3条）的要求，本项分值为9分，每出现一条负偏离，扣3分。 注：供应商需对招标文件第四章《采购需求》“二、技术要求及三、其他要求”的所有条款进行点对点应答，在引用招标文件的基础上，在技术服务偏离表中进行逐条逐项答复、说明和解释，否则，视为负偏离。 |
|  | 送排风系统、供气系统维保服务方案 | 8 | 根据供应商提供的维保服务方案进行打分，内容包括但不限于： 1.送排风系统维保方案（4分)： ①包括维护计划合理性（包括过滤系统清洁、更换周期、分量控制校准）；②检测手段（风压、洁净度等关键指标检测方法）。 2.供气系统维保方案（4分)： ①气体泄漏检测方案及工具配备；②压力稳定性维护措施（减压阀、管路密封性检测）。 以上内容完整且完全满足项目要求得8分，方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，未单独提供该方案不得分。 注：内容不完备是指存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项。 |
|  | 自动化控制系统维保服务方案 | 12 | 根据供应商提供的维保服务方案进行打分，内容包括但不限于： 1.自控信息系统维保方案（6分)： ①软件系统升级与兼容性保障；②系统联动调试与故障恢复能力；③巡检记录与参数调节； 2.综合布线系统维保方案（6分)： ①实验室对讲系统及门禁系统维护;②实验室网络系统维护;③实验室通信系统维护； 以上内容完整且完全满足项目要求得12分，方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，未单独提供该方案不得分。 注：内容不完备是指存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项。 |
|  | 突发事件处理预案 | 10 | 根据供应商提供的突发事件处理预案进行打分，内容包括但不限于：①突发事件应急处理小组及人员分工方案；②突发事件防范方案；③可能突发的事件及处理方案；④突发事件应急措施方案；⑤紧急情况发生后的事后处理等内容等； 以上内容完整且完全满足项目要求得10分，方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，未单独提供该预案不得分。 注：内容不完备是指存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项。 |
|  | 质量保障措施及控制措施 | 10 | 根据供应商提供的质量保障措施及控制措施进行打分，内容包括但不限于：①建立整体质量管理方案；②建立关键节点质量控制方案（维保前检查、过程监督、完工验收）；③接管和进驻保障方案；④巡检维保保障方案；⑤节假日维修养护方案； 以上内容完整且完全满足项目要求得10分，方案每有一项缺项或内容不完备扣2分，未单独提供该措施不得分。 注：内容不完备是指存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项。 |

35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照供应商综合得分排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

39. 中标通知

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商对中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停采购活动。

39.3 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目，且投标保证金将被没收。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当在网上发布合同公告。

41.质疑与投诉

41.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。本项目对招标文件内容提出质疑截止时间见前附表第14项规定。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.2、质疑函内容

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

41.3、采购人在收到供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.4、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

42. 履约担保

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

42.1.2 履约保证金：见投标须知前附表第14条。

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.招标代理服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额（即中标通知书中载明的中标金额）。

43.3具体收取比例详见《前附表》。

44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

# 第三章  合同条款

采 购 合 同

（2025年度）

甲  方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

乙  方：

合同签订地点：

二O二年月

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

实验室维保服务项目合同

甲方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

乙方：

依据年月日，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（以下简称甲方）经采购代理机构：组织的招标采购，选定（以下简称乙方）为提供《》的中标单位。根据甲乙双方友好协商，现继续签订生物安全实验室维保服务合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于生物安全实验室维保采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意继续签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 维保服务范围、内容及技术要求

一、维保服务范围

二、维保服务内容及技术要求

| 序号 | 设备或服务名称 | 数量 | 维保内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |

三、其他要求：

3.1、所有更换配件清理清点并进行登记造册后交后勤保障部，按国家规定处置。

3.2、初效、中效及高效过滤器由乙方提供技术参数，过滤器符合国家相关规范，甲方审核，货到后进入甲方库房，到期由乙方负责更换。

3.3、初中效及高效维保清单（具体清单由甲乙双方供应货物时签字确认）。

3.4、消感中心设备巡检维护工作。

3.4.1、设备巡检要求

每月一次对屏障动物室1-4层、大动物房巡查及设备临时突发故障的处理。

3.4.2、巡检维护内容

3.4.2.1、空气净化设备：

检查内容：包含但不限于技术夹层、风管套、风道、风管、新风过滤装置、送风末端过滤器、四角回风过滤装置、新风入口防虫滤网、末级过滤器、送排（回）风高效过滤器、风阀、消声器、定、变风量阀、压差表、滤材的污染程度、风管管道气密性。

3.4.2.2、配电系统：

检查内容：包含但不限于动力系统、照明系统、配电柜、管线、盘柜、开关、灯具、传递窗检验及维护。

3.4.2.3、自动控制系统：

检查内容：包含但不限于冷冻水机组控制系统、PID温湿度调控、排风机、送风机、风机变频器、热继电器保护、电加热高温开关保护、防火阀、冬夏旋钮、总断路器、自动状态、风机、电加热受控、中央控制计算机：监视温度、湿度、阀门开度、运行状态等运行参数、压力差操作系统、定时器系统、记录系统、DDC控制电箱柜、XL50控制器操作说明（现场控制器）温湿度和对温湿度、负压系统房间压力、风机状态的监视、排风频率、送风频率、加湿器、送风机压差、冬夏转换、系统启停等。

3.5、本次实验室维保范围内涉及的维保期内容，须每年按甲方要求在巡检期间完成两次工况转换。

第二条 维保时间

维保时间自2025年7月10日至2026年7月9日止。

第三条 维保费用

一、维保费用:       元 （小写：¥0.00元）。

二、实验室维护保养包括实验室所有初、中、高效过滤器耗材购买、更换以及其他巡检检修等费用。

三、维保期间发生故障或损坏的设施设备及其零配件（不含初、中、高效过滤器），如维修或者更换所需费用在维保中标价格10%以内的零配件（不含初、中、高效过滤器）由乙方全额承担，累计超过10%且单件500元以上的配件（不含初、中、高效过滤器）费用由乙方提出维修及更换建议，由甲方按照甲方采购流程采购后，由乙方进行免费维修及更换。

四、如甲方需从乙方采购定期更换的材料、设备，乙方根据实际情况按市场价给予优惠。

五、维保期间发生故障或损坏的设施设备及其零配件，如维修或者更换所需费用在维保中标价格10%以内的零配件由乙方全额承担，超过10%的由乙方提出维修及更换建议，由甲方按照甲方采购流程采购后，由乙方进行免费维修及更换。

第四条 付款方式

一、合同签订后，乙方开具全款35%的发票，甲方收到发票后，作为首付款，在 30个工作日内由甲方给予支付。

二、2026年4月初，经甲方阶段性满意度测评（乙方满意度达85%以上）的，甲方通知乙方开具全款60%的发票，甲方收到发票后，作为尾款，在 30个工作日内由甲方给予支付。

三、合同到期后，经甲方阶段性满意度测评（乙方满意度达85%以上）的，甲方通知乙方开具全款5%的发票，甲方收到发票后，作为尾款，在 30个工作日内由甲方给予支付。

四、具体付款方式签订合同时，另行协商。

第五条 工作范围

一、乙方作为受托业务的执行方，在合同执行时应以良好的管理为己任，迅速确实地执行受托业务所规定的内容。

二、乙方在进行定期保养前3天与甲方负责人联系并征得同意后才能进行工作。

三、完成保养工作后应认真、如实填写记录，经双方签字后有效；每月提交一次，每年年终提交一份整理、装订好的全年维保过程资料。

四、根据国家有关标准、规范和规定要求须进行检测的，应配合第三方检测机构进行检测。

五、乙方在执行受托业务时，如果发现实验室有异常情况，应将该况直接向甲方报告，如需更换零配件，应及时用邮件或书面向甲方报告，经甲方有关人员确认后，方可采购更换。

第六条 双方责任

一、甲方责任

1、甲方为了使乙方的受托业务能够得以执行，当向乙方提供工作场地、水电使用等方便；

2、甲方单位尽可能真实的向乙方描述机组运行状况及常发生的故障；

3、应根据乙方提出的安全要求，采取设备外围安全防护措施；

4、按合同的规定向乙方支付有关费用；

5、甲方按合同条款对乙方履行合同情况进行检查督促。

二、乙方责任

1、乙方遵守相关规章制度，并接受相关人员的监督管理。

2、在整个维修保养施工期间，乙方必须做到安全施工、文明施工，凡由于乙方责任造成的责任事故和经济损失，由乙方负全部责任。

3、根据甲方提供的运行记录等技术资料和现场检查情况，确定保养具体时间，并经甲方确认。

4、认真实施各项保养内容，保证工作质量。

5、乙方检修人员有义务向甲方操作人员讲解设备的正确使用方法及介绍设备性能特点，执行安全协议附件。

第七条 服务规范

一、对待客户，“迅速”，“确实”、“热情 ”，建立紧密的协作关系。

二、维护保养人员必须穿着公司统一服装，持证上岗。

三、客户提出故障维修请求时，维护保养人员30分钟内到达服务现场，如遇特殊情况不能及时解决问题，应与甲方及时联系并提出临时紧急处置方案。

四、检修、维护、保养工作内容，用图表等书面表达形式提供给甲方，并由甲方签字认可。

五、有义务认真、耐心为客户解释设备使用上的知识和故障原因及处理方法，并随时提供技术方面的咨询，有必要时帮助甲方培训有关人员。

六、认真听取和记录刻录要求和建议，有针对性的采取措施改正不足之处。

第八条 违约责任

一、甲方违约责任

1、甲方逾期支付维保费的，除应及时付足维保费外，应向乙方偿付欠款总额万分之 一/天的违约金；逾期付款超过180天的，乙方有权终止合同；

2、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

二、乙方违约责任

1、乙方不能按期“按维保内容及技术要求”或逾期进行维保而违约的，应向甲方偿付维保总额的万分之五/天的违约金；逾期超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的款额及其利息。

2、乙方未按本合同规定进行维保、维修超过三次，则视为乙方违约，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十 的赔偿金给甲方并赔偿因此给甲方造成的一切损失。乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

3、因乙方原因造成甲方损失的，直接损失和间接损失等所有费用由乙方承担。

第九条 其他

一、本合同一式伍份，其中甲方叁份，乙方贰份。

二、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。如有必要则由双方依法订立补充合同，若双方无法协商的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心    乙方：

税号：1265000074224934XX                税号：

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行      开户行：

账号：991902334910906                     账号：

地址：乌鲁木齐市碱泉一街380号           地址：

电话：0991-2627350                        电话：

代表：                                    代表：

日期：20年月日                   日期：20年 月  日

附件1：

自治区疾控中心采购廉洁合同

项目名称：

项目金额：

为了加强廉政建设，进一步物资采购，技术服务和基建工程等工作的管理，预防违法违纪行为等问题的发生，维护各方主体的合法权益，督促从业人员敬业守法，保证中心各项活动健康有序开展，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

第一条 中心和供应商双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信的原则，自觉遵守国家的法律法规和行业的规章制度，依法采购和经销，保证服务质优价廉、安全有效。

第二条 严格执行国家政策，不得弄虚作假、虚高定价、徇私舞弊，不得损害国家和集体利益，不得违反物资采购、工程建设、医药购销等相关管理规章制度。

第三条各方主体从业人员要做到各负其责、敬业守法、秉公办事，互相配合支持，不推诿扯皮，不设卡刁难，杜绝暗箱操作，禁止不正当竞争。

第四条坚决制止任何形式的商业贿赂和其他腐败行为。甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得利用任何途径和方式，私自为乙方提供物资用量、底价等信息，或为乙方投标提供便利。乙方不得以任何不正当方式进行经营活动，不得到中心科室私下向中心职工进行任何形式的促销活动，不得以各种名义给中心职工促销费、礼金、回扣、提成、贵重礼品或其它不正当利益。乙方不得以回扣、宴请、提供旅游、超标准支付食宿费用等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权。

第五条乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到各科室推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第六条认真履行合同，诚信服务，严把产品质量关，杜绝假冒伪劣产品进入中心，做好产品的售前、售中、售后服务工作。由产品质量问题造成的事故一切责任由乙方承担，乙方不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

第七条各主体从业人员如发现双方工作人员有违法违纪等不廉洁行为应及时向监督部门报告。

第八条本合同作为中心采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力，本合约自双方签订后生效，双方应共同遵守和履行合约规定，对违反上述规定者，将依据有关规定给予严肃处理，终止合同或暂停其产品在中心内的销售和使用，触犯法律的，移交司法机关处理。

第九条 本合同与采购合同份数一致，甲方监督部门留存一份。

第十条 本合同共计十条。

甲方：                                      乙方（盖  章）：

申请部门负责人：                            法定代表人（负责人）：

采购部门负责人：                            经办人签名：

监督部门签章：

年     月     日                                  年     月     日

附件2：

JL/CX06-3                                 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

供 应 商 评 价 表

| 中标单位名称 |  |  |  |  |  |  | 中标单位联系人 及电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标金额 |  |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |
| 申请/使用科室 | 供应货物名称 | 数量 | 合同签 订时间 | 到 货 时 间 | 供货是否及时 | 回执单是否及时反馈科室并办理固定资产相关手续 | 是否与合同/协议内容一致 | 培训时间 | 售后服务（是否按照合同条款完成售后服务 | 服务态度 （优、良、中、差） | 供货质量 （优、良、中、差） |  |
| 科室意见： 是否同意支付货款： 经办人： 科室主任： 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请使用科室认真负责填写该表1、培训时间：合同中如有培训项目，请注明具体培训时间及次数；2、本表作为支付质量保证金的证明资料，同时作为供应商评价记录。

- 采购需求

一、维保服务范围

1.1、中心生物安全三级实验楼1-3层，具体包括中心生物安全三级实验楼三楼（包含：2套生物安全三级实验室及配套的2套加强型生物安全二级实验室、保藏区域）、中心生物安全三级实验楼二楼（包含：5套加强型生物安全二级实验室、2套综合型实验室）、中心生物安全三级实验楼一楼（包含普通二级实验室和一级实验室）；

1.2、业务大楼实验室（包含：加强型生物安全二级实验室、普通二级实验室和一级实验室）；

1.3、消感中心屏障动物楼一层、二层；

1.4、病原微生物实验楼139间（套）实验室（其中生物安全二级实验室20间（套），加强型生物安全二级实验室11间（套），其余为综合型实验室）；

1.5、移动车载实验室2套加强型生物安全二级实验室、流行病学调查处置车；

1.6、应急训练处置基地（新风系统）；

1.7、河南路860号工作区实验室；

1.8服务要求：

- （1）服务期间以上区域的所有初、中、高效过滤器的采购与更换均由中标方承担。本章附件所列清单仅为参考，以现场实际为准。

（2）服务期间以上区域含夹层以及辅助工作区（病原微生物实验楼除外）的所有设备、设施的维护及保养以及保洁工作。

二、技术要求

| 序号 | 设备或服务名称 | 数量 | 维保内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）实验室送风系统 |  |  |  |
| 1 | 新风入口初效过滤器 | 4项 | （1）拆除、清洗、安装、调试（每1个月一次）。 （2）对室外送风管道检查并维护，确保保温层无脱落，进户管道周边无漏点，减震木条等完好（至少每3个月一次）。 （3）新风管道维护：清理、擦洗、检查管道连接状态，确保新风组件正常有效（每1个月一次）。 （4）更换初效过滤器（按需更换，至少每3个月一次）。 |
| 2 | 中效过滤器 | 3项 | （1）更换中效过滤器（按需更换，至少每半年一次）。 （2）检查并调整紧固过滤器压条，确保接触状态正常（每1个月一次）。 （3）检查并确保连接管道状态正常（每1个月一次）。 |
| 3 | 加热器工作段 | 5项 | （1）检查所有电气连接点，同时观察加热舱内颜色变化，调整和紧固接触点（每年9月至来年4月，每个月一次）。 （2）温度传感器测试，统调，确保显示值与实测值保持一致。（每月一次）。 （3）检查加热器，确保无失效器件（每月一次）。 （4）检查调试温度控制器工作状态，确保运行正常（每月一次）。 （5）检查电气接地效果，确保运行正常（每月一次）。 |
| 4 | 送风机系统 | 7项 | （1）风机保养维护：空载运行，旋转系统维护，震动检查，送风机工况情况及双风机切换工况检测，确保运行正常（每月一次）。 （2）风机电气系统检测（接触点、空载电流、接地测试），确保运行正常（每月一次）。 （3）风机出风口与空调机箱联结密闭性检查，确保密闭完好（每月一次）。 （4）双风机互换运行测试：包括互换状态设定，互换运行对送风量的影响、阀门及风机的联动和互锁情况，检查本系统的控制器，确保双风机互换性能正常（每月一次）。 （5）风机切换时对实验室内压力梯度的影响测试，确保切换时实验室压力梯度能够满足GB50346要求（每月一次）。 （6）风机电气控制系统检测和调试，确保运行正常（每月一次）。 （7）风机运行与自控系统统调测试，进行数据显示与实际的吻合性检查，确保两者一致（每月一次）。 |
| 5 | 空调送风 | 3项 | （1）检查空调机箱内设备固定件、减震装置，确保有效工作（每月一次）。 （2）检修空调箱内送风单向阀门，观察动作状态，检修和紧固关键部件（每月一次）。 （3）表冷器巡查及维护，确保有效工作（每月一次）。 |
| （二）实验室排风系统 |  |  |  |
| 1 | 排风管道 | 1项 | 检查排风口的三防不锈钢网，并进行清理，有初效的（每月清洗一次）、有中效的（至少每半年更换一次）确保其能有效防护（每月一次）。 |
| 2 | 排风机组 | 4项 | （1）检修排风机，进行空载运行状态测试，电气接线和接点检查，风机震动检查，确保其运行正常（每月一次）。 （2）排风机组检查，确保结构牢固，导向板牢固，单向止回阀门有效（每月一次）。 （3）确保检修口密闭完好，进行两台排风机的自动切换试验，保存记录备查（每月一次）。 （4）确保排风系统稳固落地，与管道连接无变形等（每月一次）。 |
| 3 | 文丘里阀防护 | 1项 | 检查和测试文丘里阀的电气接线及信号反馈线路，确保工作正常（每月一次）。 |
| （三）高效过滤器系统 |  |  |  |
| 1 | 送排风高效 过滤器系统 | 5项 | （1）检查监测高效过滤器阻力系统状态，确保高效过滤器阻力在控制值范围，每年更换1次，视情况而定。 （2）送风过滤器风量风速检测，依据检测结果进行风量调整，确保满足GB50346要求（每月一次）。 （3）按照更换高效过滤器的操作规程对高效过滤器进行更换，配合甲方做好更换后过滤器的消毒、运出移交专业废物处理公司销毁（至少每年一次，或视实验室使用及高效过滤器检测情况）。 （4）更换工作完成后进行风量，泄漏测试，确保满足GB50346要求（至少每年一次）。 高效过滤根据更换时间计算至少每两年更换一次。 （5）初、中、高效过滤器采用备品备件清单，统一由甲方清点存储，以需要实际发生更换为主。初、中效及高效维保清单，请见附件。 |
| （四）综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 实验室对讲系统 | 2项 | （1）检查对讲主机，确保各个按键有效，通话清晰（每月一次）。 （2）检查各个分机使用现状，确保通话、呼叫正常（每月一次）。 |
| 2 | 实验室门禁系统 | 2项 | （1）检查门禁刷卡或指纹，确保有效工作（每月一次）。 （2）检查并确保门磁锁无松动、脱落现象，紧急开关有效等（每月一次）。 |
| 3 | 实验室网络系统 | 2项 | （1）检查、测试网线通断情况，确保常用接口完好（每月一次）。 （2）检查路由器工作状态，确保网线连接正确和接触正常（每月一次）。 |
| 4 | 实验室通信系统 | 2项 | （1）检查并确保核心实验室的通信系统工作正常（每月一次）。 （2）检查并确保中控室的高拍仪可以与实验室内的高拍仪互传信号（每月一次）。 |
| （五）供气系统 |  |  |  |
| 1 | 实验室供气系统 | 4项 | （1）检查并确保气瓶柜锁气瓶铁链条牢固（每月一次）。 （2）确保不锈钢管道无漏气现象，管道与阀门的接口处无泄漏，阀门灵活（每月一次）。 （3）供气止回阀门是否工作正常，不用气体时应关闭气体阀门（每月一次）。 （4）监测及报警装置巡查（每月一次）。 |
| （六）纯水系统 |  |  |  |
| 1 | 纯水系统 | 1项 | 保证纯水机正常工作，定期清洁维护，保证储存一定量纯水以供实验使用。 |
| （七）围护结构 |  |  |  |
| 1 | 实验室围护结构 | 4项 | （1）检查并确保橡胶地面卷边上墙部位与墙壁接触位置无裂缝（至少每2个月一次）。 （2）检查并确保围护结构彩钢板接缝处完好无损，无密封胶脱落情况（至少每2个月一次）。 （3）检查并确保围护结构所有圆弧墙角处压条无脱落、无裂缝（至少每2个月一次）。 （4）检查并确保围护结构上所有穿墙设施（如：灯，门，窗，电线等）边缘无细小裂缝（至少每2个月一次）。 |
| 2 | 实验室密封门、 窗户、传递窗、安全逃生门 | 5项 | （1）检查并确保密封门可自动关闭，闭门器工作正常（至少每半年一次）。 （2）检查并确保密封门自动关闭后正常关到位，门锁有效（至少每半年一次）。 （3）确保密封门的橡胶密封条无脱落和分离情况，门下边密封条完好无变形（至少每半年一次）。 （4）检查并确保密封门安装牢固，无松动现象，必要时调整门的合页（至少每半年一次）。 （5）检查并确保传递窗双门联锁正常，压紧橡胶密封条无变形，用发烟法检查，确保密封性符合要求（至少每半年一次）。 |
| （八）自动控制系统 |  |  |  |
| 1 | 照明系统 | 2项 | （1）检查并确保照明配电柜，接点牢固，无电气元件发热现象，各种标签指示正常（每月一次）。 （2）检查并确保照明系统可正常点亮和熄灭，照度满足GB50346要求（每月一次）。 |
| 2 | 压力控制系统 | 1项 | 对实验室压力进行调试，确保满足GB50346要求（每月一次）。 |
| 3 | 互锁系统 | 1项 | 检查并确保实验室内双门的互锁装置工作正常（每月一次）。 |
| 4 | 实验室配电箱 | 3项 | （1）检查、测量机房内动力配电箱，检测并确保各个接点无松动和发热现象，检查并确保接地稳固（每月一次）。 （2）检查并确保送风工况转换状态正常（每月一次）。 （3）检查并确保电线、电缆的接点牢固，无发热现象，各种保护动作可靠（每月一次）。 |
| 5 | 紧急报警系统 | 1项 | 检查并确保出现应急情况能正常启动报警（每月一次）。 |
| 6 | 实验室自控信息系统 | 3项 | （1）信息系统环境参数调校（每月一次巡检）。 （2）对实验室自动控制系统进行定期备份，出现故障时可以恢复至前一个正常状态。 （3）出现故障时能够通过自控系统对故障原因及节点进行排查，修复自控系统故障。 |
| （九）配合第三方检测机构完成相关检测 |  |  |  |
| 1 | 实验室工况检测 | 1项 | 安排专人配合第三方检测机构完成实验室工况相关检测，包括但不限于以下项目：气密性检测、换气次数检测、洁净度检测、照度检测、噪音检测、温度检测、湿度检测、实验室静压差检测、工况切换测试、备用电源保障验证、紧急报警与一般报警验证、送排风机安全性连锁验证、排风高效过滤器检测等。在检测前3天必须到位完成调试。 |
| （十）应急服务: 使用人员发现设备故障后，立即用电话直接给维保项目负责人汇报，说明故障发生的设备及部位。由项目负责人根据故障性质派遣维保人员立即赶到现场进行抢修。维保人员接到故障报备后，立即响应，一般问题2小时内解决，紧急问题必须到场1小时内到场解决。 |  |  |  |
| （十一）配合实验室各项评审检查 |  |  |  |
| 1 | 配合实验室做好国家认可委现场评审工作 | 1项 | 安排专人现场全程配合评审专家对实验室评审（根据现场评审安排而定）。 |
| 2 | 配合实验室做好国家卫健委对实验室审查 | 1项 | 安排专人现场全程配合国家卫健委专家对实验室评审（视实际情况定每年陪检次数）。 |
| 3 | 配合做好实验室的备案及评审工作 | 1项 | 安排专人现场全程配合（视实际情况定每年陪检次数）。 |
| （十二）维保资料 |  |  |  |
| 1 | 出具维保资料 | 2项 | （1）每次维保结束后出具维保记录，由甲方对维保情况进行确认验收。每年年终提交一份整理、装订好的全年维保过程资料以便存档（每月提交一次，每年年终提交一份全册）。 （2）完成实验室巡检巡查维护资料上传至“实验室信息管理平台”等工作 |
| （十三）系统切换调试 |  |  |  |
| 1 | 送排风系统等季节转换 | 3项 | （1）送排风机组主备切换工况验证（一年二次）。 （2）冬夏季转换（含送排风水流管道）。 （3）配套空调、水路、暖气、制热等循环系统切换。 |
| （十四）定变风量阀 |  |  |  |
| 1 | 定风量阀、变风量阀维保 | 1项 | 定风量阀风量定位检查、变风量阀输入输出信号检测，复位功能检测（每月一次）。 |
| （十五）加湿器 |  |  |  |
| 1 | 加湿器 | 2项 | （1）加湿器维护（每半年一次）。 （2）送风箱体夏季冷凝水泄露处理（每月一次）。 |
| （十六）卫生清洁 |  |  |  |
| 1 | 清扫维护 | 2项 | （1）生物安全三级实验楼二、三层、消感中心屏障动物楼的技术夹层清扫维护（至少每半年一次）。 （2）病原微生物楼三至七层新风机房。 |
| （十七）气泵 |  |  |  |
| 1 | 生物安全三级实验楼二楼气泵 | 1项 | 更换过滤器、检查传感器等电子元器件是否正常工作（每半年一次）。 |

三、其他要求：

3.1、所有更换配件清理清点并进行登记造册后交后勤保障部，按国家规定处置。

3.2、初效、中效及高效过滤器由乙方提供技术参数，过滤器符合国家相关规范，甲方审核，货到后进入甲方库房，到期由乙方负责更换。

3.3、初中效及高效维保清单（具体清单由甲乙双方供应货物时签字确认）。

3.4、消感中心设备巡检维护工作。

3.4.1、设备巡检要求

每月一次对屏障动物室1-4层、大动物房巡查及设备临时突发故障的处理。

3.4.2、巡检维护内容

3.4.2.1、空气净化设备：

检查内容：包含但不限于技术夹层、风管套、风道、风管、新风过滤装置、送风末端过滤器、四角回风过滤装置、新风入口防虫滤网、末级过滤器、送排（回）风高效过滤器、风阀、消声器、定、变风量阀、压差表、滤材的污染程度、风管管道气密性。

3.4.2.2、配电系统：

检查内容：包含但不限于动力系统、照明系统、配电柜、管线、盘柜、开关、灯具、传递窗检验及维护。

3.4.2.3、自动控制系统：

检查内容：包含但不限于冷冻水机组控制系统、PID温湿度调控、排风机、送风机、风机变频器、热继电器保护、电加热高温开关保护、防火阀、冬夏旋钮、总断路器、自动状态、风机、电加热受控、中央控制计算机：监视温度、湿度、阀门开度、运行状态等运行参数、压力差操作系统、定时器系统、记录系统、DDC控制电箱柜、XL50控制器操作说明（现场控制器）温湿度和对温湿度、负压系统房间压力、风机状态的监视、排风频率、送风频率、加湿器、送风机压差、冬夏转换、系统启停等。

★3.5、本次实验室维保范围内涉及的维保期内容，须每年按甲方要求在巡检期间完成两次工况转换。

3.6、人员要求

★3.6.1、乙方在服务期限内，至少设置1名专业维修工程师常驻（正常上下班，特殊情况下含节假日），负责实验室常规维保工作。

3.6.2、专职项目经理（项目执行期间未经采购人同意不得随意更换项目经理或一人多用）。

3.7、维保时间

3.7.1、服务期限：自2025年7月10日至2026年7月9日止。

3.7.2、合同到期后，采购人根据满意度测评（乙方满意度达85%以上）的，确定是否续签，续签合同每年一签，但最长服务期不超过三年。如中标方服务质量或履约能力不能满足项目实际需求，采购人有权终止合同。

3.8、维保费用

★3.8.1、实验室维护保养包括实验室所有初、中、高效过滤器耗材购买、更换以及其他巡检检修等费用。维保期间发生故障或损坏的设施设备及其零配件（不含初、中、高效过滤器），如维修或者更换所需费用在维保中标价格10%以内的零配件（不含初、中、高效过滤器）由乙方全额承担，累计超过10%且单件500元以上的配件（不含初、中、高效过滤器）费用由乙方提出维修及更换建议，由甲方按照甲方采购流程采购后，由乙方进行免费维修及更换。

附件

初、中、高效过滤器维保清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | P3楼三层初、中、高效过滤器清单 |  | 132 |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 960*600*90 | 8 | 台 | 过滤器率H13 |
| 2 | 高效过滤器 | 700*600*90 | 2 | 台 | 过滤器率H13 |
| 3 | 高效过滤器 | 310*310*90 | 24 | 台 | 过滤器率H13 |
| 4 | 高效过滤器 | 570*570*90 | 4 | 台 | 过滤器率H14 |
| 5 | 高效过滤器 | 400*400*90 | 4 | 台 | 过滤器率H14 |
| 6 | 高效过滤器 | 305*305*90 | 9 | 台 | 过滤器率H14 |
| 7 | 高效过滤器 | 610*305*90 | 3 | 台 | 过滤器率H14 |
| 8 | 高效过滤器 | 610*610*90 | 4 | 台 | 过滤器率H14 |
| 9 | 高效过滤器 | 915*610*90 | 7 | 台 | 过滤器率H14 |
| 10 | 活性炭过滤器 | 530*470*90 | 8 | 台 | 过滤器率H14 |
| 11 | 中效过滤器 | 530*470*90 | 9 | 台 | 过滤器率H14 |
| 12 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 32 | 个 | 过滤器率G4 |
| 13 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 16 | 台 | 过滤器率F8 |
| 14 | 新风滤网 | 1260*800 | 2 | 个 | 40目不锈钢 |
| 二 | P3楼一期PCR/P2实验室初、中、高效过滤器清单 |  | 91 |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 4 | 台 | 过滤器率H13 |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 22 | 台 | 过滤器率H13 |
| 3 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 15 | 台 | 过滤器率H13 |
| 4 | 初效过滤器 | 750*450*350*7P | 4 | 个 | 过滤器率F4 |
| 5 | 初效过滤器 | 750*375*350*7P | 4 | 个 | 过滤器率F4 |
| 6 | 初效过滤器 | 650*295*350*6P | 8 | 个 | 过滤器率F4 |
| 7 | 初效过滤器 | 630*285*350*6P | 4 | 个 | 过滤器率F4 |
| 8 | 中效过滤器 | 750*450*350*7P | 4 | 个 | 过滤器率F7 |
| 9 | 中效过滤器 | 750*375*350*7P | 4 | 个 | 过滤器率F7 |
| 10 | 中效过滤器 | 650*295*350*6P | 8 | 个 | 过滤器率F7 |
| 11 | 中效过滤器 | 630*285*350*6P | 4 | 个 | 过滤器率F7 |
| 12 | 回风窗滤网 | 320*320 | 10 |  | 黑色尼龙网 |
| 三 | 业务楼实验室初、中、高效过滤器清单 |  | 106 |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 630*630*220 | 10 | 台 | 过滤器率H13 |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 13 | 台 | 过滤器率H13 |
| 3 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 24 | 台 | 过滤器率H13 |
| 4 | 高效过滤器 | 970*484*220 | 2 | 台 | 过滤器率H13 |
| 5 | 高效过滤器（排风） | 484*320*70 | 11 | 台 | 过滤器率H13 |
| 6 | 初效过滤器（板式） | 595*595*46 | 10 | 个 | 过滤器率F4 |
| 7 | 初效过滤器（板式） | 390*493*46 | 12 | 个 | 过滤器率F4 |
| 8 | 初效过滤器（板式） | 290*590*46 | 3 | 个 | 过滤器率F4 |
| 9 | 中效过滤器 | 592*592*250*6P | 6 | 个 | 过滤器率F7 |
| 10 | 中效过滤器 | 387*490*250*4P | 12 | 个 | 过滤器率F7 |
| 11 | 中效过滤器 | 287*592*250*3P | 3 | 个 | 过滤器率F7 |
| 四 | 实验动物中心初、中、高效过滤器清单 |  | 106 |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 630*630*220 | 6 | 台 | 过滤器率 H13 |
| 2 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 46 | 台 | 过滤器率 H13 |
| 3 | 高效过滤器 | 329*320*220 | 24 | 台 | 过滤器率 H13 |
| 4 | 初效过滤器 | 580*400*450*6P | 6 | 个 | 过滤器率F4 |
| 5 | 初效过滤器 | 595*595*50 | 4 | 个 | 过滤器率F4 |
| 6 | 中效过滤器 | 580*400*450*6P | 6 | 个 | 过滤器率F7 |
| 7 | 中效过滤器 | 530*400*450*6P | 6 | 个 | 过滤器率F7 |
| 8 | 中效过滤器 | 540*540*200*5P | 4 | 个 | 过滤器率F7 |
| 9 | 中效过滤器 | 720*420*400*7P | 4 | 个 | 过滤器率F7 |

病原微生物实验楼 送排风高效过滤器维保清单

| 序号 | 房间号 | 送风高效过滤器尺寸 | 数量 | 排风高效过滤器尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 415更衣室 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 2 | 415缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 3 | 415核心实验室 | 630*630*90 | 3 | 650*650*93 | 3 |
| 4 | 414更衣室 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 5 | 414缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 6 | 414核心实验室 | 630*630*90 | 3 | 650*650*93 | 3 |
| 7 | 408更衣室 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 8 | 408一缓 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 9 | 408二缓 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 10 | 408核心实验室 | 484*484*90 | 2 | 650*650*93 | 2 |
| 11 | 705缓冲间 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 12 | 706实验室 | 630*630*90 | 6 |  |  |
| 13 | 721精密天平室缓冲间 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 14 | 721天平室 | 630*630*90 | 1 |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 15 | 317缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 16 | 317实验室 | 484*484*90 | 2 | 550*550*93 | 2 |
| 17 | 316缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 18 | 316实验室 | 484*484*90 | 2 | 550*550*93 | 2 |
| 19 | 315缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 20 | 315实验室 | 484*484*90 | 2 | 550*550*93 | 2 |
| 21 | 314缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 22 | 314实验室 | 484*484*90 | 2 | 550*550*93 | 2 |
| 23 | 313缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 24 | 313实验室 | 484*484*90 | 2 | 550*550*93 | 2 |
| 25 | 312缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 26 | 312实验室 | 484*484*90 | 2 |  |  |
| 27 | 311缓冲间 | 320*320*90 | 1 | 410*410*93 | 1 |
| 28 | 311实验室 | 630*630*90 | 2 | 550*550*93 | 1 |
|  |  | 320*320*90 | 1 | 650*650*93 | 1 |
| 29 | 307实验室 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 30 | 305更衣室 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 31 | 305缓冲间 | 320*320*90 | 1 |  |  |
| 32 | 305实验室 | 630*630*90 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 52 |  | 32 |

病原微生物实验楼 机组初、中效过虑器维保清单

| 序号 | 机组名称 | 初效过滤器尺寸 | 数量（个） | 中效过滤器尺寸 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XF-7-01 | 595*595*20 | 6 | 595*595*350*6P | 6 |
|  |  | 295*595*20 | 3 | 295*595*350*3P | 3 |
| 2 | AHU-7-01 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 295*295*350*3P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 2 | 295*595*350*3P | 1 |
|  |  |  |  | 595*295*350*6P | 1 |
| 3 | XF-7-02 | 595*595*20 | 3 | 595*595*350*6P | 3 |
|  |  | 595*295*20 | 3 | 595*295*350*6P | 3 |
| 4 | AHU-7-02 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
| 5 | XF-6-01 | 595*595*20 | 2 | 595*595*350*6P | 2 |
|  |  | 595*295*20 | 3 | 595*295*350*6P | 2 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 295*595*350*3P | 1 |
|  |  |  |  | 295*295*350*3P | 1 |
| 6 | XF-5-01 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 1 | 295*595*350*3P | 1 |
| 7 | XF-6-02 | 595*595*20 | 3 | 595*595*350*6P | 3 |
|  |  | 595*295*20 | 3 | 595*295*350*6P | 3 |
| 8 | XF-5-04 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
| 9 | XF-5-03 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
| 10 | XF-5-02 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 1 | 295*595*350*3P | 1 |
| 11 | XF-4-02 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 1 | 295*595*350*3P | 1 |
| 12 | MAU-4-02 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 2 | 295*595*350*3P | 1 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
|  |  |  |  | 295*295*350*3P | 1 |
| 13 | XF-4-03 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
| 14 | MAU-4-01 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 295*295*350*3P | 1 |
| 15 | XF-4-01 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 295*295*350*3P | 1 |
| 16 | AHU-3-01 | 295*295*20 | 1 | 295*295*350*3P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 2 | 295*595*350*3P | 1 |
|  |  | 595*595*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
|  |  |  |  | 595*595*350*6P | 1 |
| 17 | XF-3-01 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
| 18 | XF-3-02 | 595*595*20 | 2 | 595*595*350*6P | 2 |
|  |  | 295*595*20 | 2 | 295*595*350*3P | 2 |
| 19 | XF-3-03 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
| 20 | MAU-3-01 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 295*295*350*3P | 1 |
| 21 | MAU-3-02 | 595*595*20 | 1 | 595*595*350*6P | 1 |
|  |  | 295*595*20 | 1 | 295*595*350*3P | 1 |
| 22 | MAU-3-03 | 595*295*20 | 1 | 595*295*350*6P | 1 |
|  |  | 295*295*20 | 1 | 295*295*350*3P | 1 |
|  | 合计 |  | 65 |  | 65 |

# 第五章  投标文件格式

封面

投 标 文 件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：XZJ253-015-ZK

采购代理机构名称：

投标单位名称：

投标单位地址：

法定代表人或授权代表姓名：

联系电话：

评审索引

| 评分因素 | 评分点 | 投标文件对应内容页码 |
| --- | --- | --- |
| 资格检查 | 供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等） |  |
|  | 法定代表人资格证明书及法定代表人身份证 |  |
|  | 法定代表人授权委托书及授权代表身份证 |  |
|  | 有效的中小企业声明函，原件的扫描件 |  |
|  | 供应商开标前6个月内任一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料 |  |
|  | 供应商须提供本单位上一年度（2024年度审计报告，如果未完成可提供2023年度审计报告）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近 3 个月的财务报表和截止开标前近 1 个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近 3 个月的银行出具的资信证明），扫描件加盖公章。 |  |
|  | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
|  | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 投标保证金缴纳凭证（打印件或复印件或电子保函相关证明资料） |  |
|  | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.4项所述违法或失信情形 |  |
| 符合性检查 | 具体内容详见招标文件《符合性检查表》 |  |
| 商务技术标评审 | 投标承诺书 |  |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 分项报价明细表 |  |
|  | 商务及合同条款偏离表 |  |
|  | 服务承诺书 |  |
|  | 近三年（2022年1月1日起至今）供应商的同类实验室维保服务业绩 |  |
|  | 技术服务响应偏离表 |  |
|  | 项目团队 |  |
|  | 维保服务方案 |  |
|  | 突发事件处理预案 |  |
|  | 质量保障措施及控制措施 |  |
|  | 供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料 |  |

附件一  供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料（如营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明等），原件的扫描件；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”原件的扫描件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”原件的扫描件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”原件的扫描件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”原件的扫描件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明原件的扫描件。

附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书，原件的扫描件

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证扫描件

（人像面）

法定代表人身份证扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人姓名：       性别：       年龄：

部  门：           职务：       电话号码：

代理期限：

代理人身份证扫描件

（人像面）

代理人身份证扫描件

（国徽面）

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件三  有效的中小企业声明函，原件的扫描件；

中小企业声明函规定格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所有潜在投标供应商在做出以上声明前，需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相应内容，确定自身是否可以享受中小企业政策。如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。

3、如供应商属于监狱企业，需按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4、如供应商属于残疾人福利性单位，需按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）内容的要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

5、中小企业声明函务必按照招标文件给定格式提供，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

6、后附中小企业划型标准的部分内容。

附：中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月

附件四  供应商开标前6个月内任一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金证明资料，复印件加盖公章

此处请附：

- 缴纳税收资料：提供税务机构出具的开标前6个月内任一个月的依法缴纳税收等证明材料（成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；依法免税的企业，应提供相关证明文件）。

- 缴纳社会保障资金资料：提供开标前6个月内任一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣协议书；成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供有关证明文件）。

附件五  供应商须提供本单位上一年度（2024年度审计报告，如果未完成可提供2023年度审计报告）财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明，扫描件加盖公章

此处请附：

供应商须提供本单位上一年度（2024年度审计报告，如果未完成可提供2023年度审计报告）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近 3 个月的财务报表和截止开标前近 1 个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近 3 个月的银行出具的资信证明），扫描件加盖公章。

附件六  投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日
附件七  供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件八  投标保证金缴纳凭证

此处请附：

①投标保证金打款凭证

- 电子投标保函相关证明资料（若供应商选择电子投标保函时，才需提供）

附件九未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

附件十

投标承诺书

（采购人名称）

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交投标文件：加密的电子投标文件1份，并在投标截止时间前上传至招标文件规定的指定地点。如我方中标，在领取中标通知书时向招标代理机构提供纸质版投标文件正本1份、副本1份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及招标文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我方具有约束力。

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，保证按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订政府采购合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人有权废除授标，没收投标保证金，给采购人造成的损失超过投保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标文件要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为构成约束双方合同的组成部分。

8、如果我方未中标，贵方没有义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为天。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日
附件十一

商务及合同条款偏离表

项目名称：                         项目编号:XZJ253-015-ZK

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“服务期限”、“服务地点”、“付款方式”、“质量标准”、“投标有效期”五项实质性商务内容及是否偏离等情况，否则，投标无效。

附件十二  服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的服务方案（1.1、服务质量承诺；1.2、响应时间及故障业务恢复时限承诺；1.3、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；1.4、服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录））；

2、服务承诺（含投标文件中所列出的项目团队人员必须与实际工作的团队人员保持完全一致)；

3、提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）；

4、服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、其他供应商认为必要的承诺内容。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十三

近三年（2022年1月1日起至今）供应商的同类实验室维保服务业绩

| 序号 | 完成时间 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：须提供中标通知书及合同，原件扫描件，做为业绩证明资料（证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、签订时间、合同签字盖章页信息），未按要求提供证明资料的不计分。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十五  技术服务响应偏离表

技术服务响应偏离表

项目名称：                         项目编号：XZJ253-015-ZK

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

注：供应商须对照第四章《采购需求》中“二、技术要求及三、其他要求”的全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

附件十六 项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 职称证（或技术证书或操作证）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）项目经理须提供相关个人简历、注册建造师证书、安全培训考核合格证(B类)、身份证、劳动合同、社保机构出具的开标前3个月内任一个月供应商为其缴纳的社保证明，复印件加盖公章。

（2）其他技术人员须提供人员配置名单、配置人员维保记录、职称证或技术证书或操作证以及社保机构出具的开标前3个月内任一个月供应商为其缴纳的社保证明，复印件加盖公章。

（3）项目经理具备同类实验室项目的维保服务经验，须提供服务对象开具的证明材料及合同（含合同首页、金额页及签字盖章页）的复印件加盖供应商公章。

附件十七  维保服务方案

格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1.送风系统维保方案：

①包括维护计划合理性（包括过滤系统清洁、更换周期、分量控制校准）；②检测手段（风压、洁净度等关键指标检测方法）等；

2.供气系统维保方案：

①气体泄漏检测方案及工具配备；②压力稳定性维护措施（减压阀、管路密封性检测）等；

3.自控信息系统维保方案：

①软件系统升级与兼容性保障；②系统联动调试与故障恢复能力；③巡检记录与参数调节等；

4.综合布线系统维保方案：

①实验室对讲系统维护及门禁系统维护;②实验室网络系统维护;③实验室通信系统维护等。

附件十八  突发事件处理预案

格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：①突发事件应急处理小组及人员分工方案；②突发事件防范方案；③可能突发的事件及处理方案；④突发事件应急措施方案；⑤紧急情况发生后的事后处理等内容等。

附件十九  质量保障措施及控制措施

格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：①建立整体质量管理方案；②建立关键节点质量控制方案（维保前检查、过程监督、完工验收）；③接管和进驻保障方案；④巡检维保保障方案；⑤节假日维修养护方案等。

附件二十

开标一览表

供应商名称：                                                 单位：元

项目名称：                                            项目编号：XZJ253-015-ZK

| 项目名称 | 服务内容 | 总报价 | 服务期限 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室维保服务项目 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价(元)： | （小写金额） （大写金额） |  |  |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、如果不提供投标报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

4、所有价格均用人民币表示，单位为元。

5、投标报价明细表的合计价格必须与《开标一览表》报价一致。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章：

日期： 年  月  日

附件二十一

分项报价明细表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部服务内容） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第四章 采购需求》的顺序、内容、数量及单位进行填报；不接受服务范围不符、不接受缺漏项，不接受数量负偏离，否则将导致投标被拒绝。2、为满足项目服务需求，本招标文件中第四章《采购需求》中“二、技术要求”如有缺漏项，供应商须自行补齐，且承担相关费用。如有增项，须在《分项报价明细表》最末说明及增加。

3、如果不提供分项报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日

附件二十二  供应商认为有必要提供的其他资料

24.1、

### 供应商概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮编、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |
| 账户信息（用于退还投标保证金） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 电子邮箱 | 电话 |  | 开户行 | 账号 | 行号 |

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（以下无正文）