## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 建筑及装饰 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一类、二类土 |  | m3 | 2626.32
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:利用挖方 |  | m3 | 1906.61
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:建筑垃圾 |  | m3 | 434.81
地基处理与边坡支护工程
4 | 010202008001 | 土钉 | 1.钻孔深度:9m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ16HRB400、L=9000mm 3浆液种类、强度等级：注浆混凝土C30 |  | 根 | 285
5 | 010202008002 | 土钉 | 1.钻孔深度:9.5m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ16HRB400、L=9500mm 3浆液种类、强度等级：注浆混凝土C30 |  | 根 | 21
6 | 010202008003 | 土钉 | 1.钻孔深度:8m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ16HRB400、L=8000mm 3浆液种类、强度等级：注浆混凝土C30 |  | 根 | 57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 010202008004 | 土钉 | 1.钻孔深度:9.5m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ18HRB400、L=9500mm 3浆液种类、强度等级：注浆混凝土C30 |  | 根 | 20
8 | 010202008005 | 土钉 | 1.钻孔深度:7m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ18HRB400、L=7000mm 3浆液种类、强度等级：注浆混凝土C30 |  | 根 | 19
9 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.厚度:80mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 695.33
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、≤φ10mm |  | t | 2
11 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:300*300mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m | 73.2
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体类型:混水墙、一砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.部位:挡水墙 |  | m3 | 8.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm、 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 105.41
14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  | m | 119.78
砌筑工程
15 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩陶粒混凝土空心砌块、MU5.0 2.砂浆强度等级:DM-M5 |  | m3 | 25.33
混凝土及钢筋混凝土工程
16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:模版 |  | m3 | 26.94
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m3 | 5.23
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:模版 |  | m3 | 0.69
19 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:模版 |  | m3 | 0.11
20 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m3 | 2.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m3 | 28.48
22 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.23
23 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m3 | 2.87
24 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m3 | 1.13
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m2 | 18.93
26 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:模版 |  | m3 | 0.76
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、≤φ10mm |  | t | 2.018
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、>φ10mm且≤φ18mm |  | t | 0.066
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、≤φ10mm |  | t | 1.743
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、>φ10mm且≤φ18mm |  | t | 33.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、>φ18mm且≤φ25mm |  | t | 19.746
32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300、≤φ10mm |  | t | 0.254
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400、≤φ10mm |  | t | 6.597
34 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ16 |  | 个 | 421
35 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ18 |  | 个 | 666
36 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ20 |  | 个 | 48
37 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ22 |  | 个 | 12
门窗工程
38 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222、FM甲1522 2.门框、扇材质:钢制防火门、甲级 |  | m2 | 11.22
39 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙1522 2.门框、扇材质:钢制防火门、丙级 |  | m2 | 3.3
40 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FDM1522 2.门框、扇材质:成品防盗门 |  | m2 | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1521、C1821 2.框、扇材质:单框双玻中空玻璃塑钢窗 |  | m2 | 13.23
屋面及防水工程
42 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm、M15水泥砂浆 2.基层类型:填充材料 3.部位:屋面 |  | m2 | 72.9
43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm 2.部位:屋面 |  | m2 | 82.35
44 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.嵌缝材料种类:1.5m*1.5m设置分隔缝，分隔缝宽10mm，并在缝内嵌添密封材料 5.钢筋规格、型号:Φ6、双向中距150 6.隔离层：10厚低标号砂浆 7.部位:屋面 |  | m2 | 72.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥砂浆渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.部位:雨篷顶面及侧壁 |  | m2 | 8.82
46 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm 2.防水层数:一层 3.部位:地下部分消防水池顶 |  | m2 | 157.25
47 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥砂浆渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm 3.部位:地下部分消防水池顶 |  | m2 | 157.25
48 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 2.部位:地下部分消防水池及泵房外墙面 |  | m2 | 318.12
49 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm 2.防水层数:一层 3.部位:地下部分消防水池及泵房外墙面 |  | m2 | 318.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥砂浆渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm 3.部位:地下部分消防水池及泵房外墙面 |  | m2 | 318.12
51 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm 2.部位:地下部分消防水池及泵房底面 |  | m2 | 269.37
52 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm 3.部位:地下部分消防水池及泵房底面 |  | m2 | 269.37
53 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚mm、C20细石混凝土 2.部位:地下部分消防水池及泵房底面 |  | m2 | 269.37
保温、隔热、防腐工程
54 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm、M15水泥砂浆 2.基层类型:硬基 3.部位:屋面 |  | m2 | 101.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.隔气层材料品种、厚度:高分子CPS-CL、一层 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:B1级XPS保温板、容重≥28kg/m3、120mm 3.找坡材料种类、做法:1:10水泥珍珠岩2.0%找坡、最薄处30厚 4.部位:屋面 |  | m2 | 72.9
56 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:B1级EPS保温板、容重>20kg/m3、100mm 3. 200mm厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆、100厚C20细石混凝土 4.部位:地下部分消防水池顶 |  | m2 | 150.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
57 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5水泥砂浆 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:A级岩棉保温板、容重80~120kg/m3、50mm 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:二布四浆 4.找坡材料种类、做法:1:2.5水泥砂浆、最薄处20厚 5.部位:雨篷顶面 |  | m2 | 4.41
58 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5水泥砂浆 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:A级岩棉保温板、容重80~120kg/m3、50mm 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:二布四浆 4.部位:雨篷底面及侧壁 |  | m2 | 5.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
59 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:保温板 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 3.保温隔热面层材料品种、性能:岩棉保温板、A级 4.保温隔热材料规格及厚度:容重80~120kg/m3、100mm 5.增强网及抗裂防水砂浆种类:二布三浆、塑料锚栓双向@500与墙体固定 6.防护材料种类及做法:1.5厚聚合物防水砂浆防水层（两道），5厚抹面胶浆（首层15厚），耐碱玻纤网格布(首层两层） 7.部位:地上部分外墙面 |  | m2 | 159.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
60 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:保温板 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 3.保温隔热面层材料品种、性能:EPS保温板、B1级 4.保温隔热材料规格及厚度:容重>20kg/m3、100mm 5.防护材料种类及做法:20mm、1:2.5水泥砂浆 6.部位:地下部分消防水池及泵房外墙面 |  | m2 | 318.12
61 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热方式:保温板 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 3.保温隔热面层材料品种、性能:EPS保温板、B1级 4.保温隔热材料规格及厚度:容重>20kg/m3、30mm 5.防护材料种类及做法:20mm、1:2.5水泥砂浆 6.部位:地下部分屋面上人孔外墙面、女儿墙内侧及窗口侧面 |  | m2 | 44.64
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
62 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土 2.部位:地下部分室内地面 |  | m2 | 204.6
63 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地面砖 3.嵌缝材料种类:素水泥浆 4.部位:地上部分室内地面 |  | m2 | 54.56
64 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆抹面压光，内配A8钢筋护角 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚13干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石板 |  | m2 | 16
65 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆抹面压光，内配A8钢筋护角 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚13干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石板 |  | m2 | 15.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
66 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8mm、1:1:6混合砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm、1:0.5:2.5混合砂浆 3.部位:地上部分室内墙面 |  | m2 | 262.4
天棚工程
67 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:水泥胶浆 3.部位:地上部分室内天棚 |  | m2 | 86.83
油漆、涂料、裱糊工程
68 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3.刮大白遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 5.部位:地上部分室内墙面 |  | m2 | 270.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚一般抹灰面 2.腻子种类:石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3.刮大白遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍、面漆一遍 5.部位:地上部分室内天棚 |  | m2 | 86.83
70 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 4.部位:地上部分外墙面、雨蓬底面及侧壁 |  | m2 | 181.37
室外工程
71 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:炉渣、500mm 2.面层厚度:80mm 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 32.13
72 | 010507001002 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:炉渣、500mm 2.面层厚度:80mm 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 12.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
73 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm、1:2水泥砂浆 2.基层类型:硬基 3.部位:室外散水、坡道面层 |  | m2 | 44.36
水处理工程
74 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P8 4.其他:模版 |  | m3 | 264.67
75 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P8 4.厚度:>200mm且≤300mm 5.其他:模版 |  | m3 | 79.84
76 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P8 4.厚度:>300mm 5.其他:模版 |  | m3 | 16.07
77 | 040601008001 | 现浇混凝土池柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P8 4.类型:矩形柱 5.其他:模版 |  | m3 | 1.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
78 | 040601008002 | 现浇混凝土池柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P8 4.类型:扶壁柱 5.其他:模版 |  | m3 | 16.56
79 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.类型:肋型盖 4.其他:模版 |  | m3 | 53.33
路面恢复
80 | 040202013001 | 山皮石 | 1.厚度:18cm |  | m2 | 507.67
81 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量:6% 2.厚度:20cm |  | m2 | 507.67
82 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:PC-2乳化沥青 2.基层类型:半刚性 3.喷油量:1L/m2 |  | m2 | 507.67
83 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2.石料粒径:AC-25 3.厚度:5cm |  | m2 | 507.67
84 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.材料品种:PC-2乳化沥青 2.基层类型:沥青层 3.喷油量:0.5L/m2 |  | m2 | 507.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
85 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:5cm |  | m2 | 507.67
分部分项合计
措施项目
86 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:地下室 2.檐口高度:4层以内 |  | m2 | 232.94
87 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架 2.檐口高度:六层以内 |  | m2 | 80.62
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13.5
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 3
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 0.5
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  | 50
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  | 0.5
7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  | 0.6
8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  | 0.4
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑及装饰 |  | 标段：. |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | 30000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑及装饰 |  | 标段：. |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 |  |  |  | 30000
合 计 |  |  |  | 30000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑及装饰 |  |  | 标段：. | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  | 标段：. |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑及装饰 |  | 标段：. | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑及装饰 |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑及装饰 |  |  | 标段：. |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑及装饰 |  |  |  | 标段：. |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21