## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 浙江图书馆旧址大学路馆舍 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：浙江图书馆旧址大学路馆舍 |  | 第 1 页 共 3 页
一、工程概况： 本工程为浙江图书馆旧址-大学路馆舍安防工程，主要工作内容为前端设备（安防专用网络系统、入侵报警系统、视频监控系统、声音复核及紧急广播系统、离线巡查系统、防雷接地系统、综合管线）及中心设备（专用网络系统、视频监控系统、紧急广播系统）集成、安装、调试及试运行。 二、编制依倨： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计[2013]63号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2013年修订）； 2、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）及相关定额补充及解释； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2019]92号），《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号），杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知 杭建工发〔2021〕384号，关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程 安全文明施工费的通知》的通知 杭建市发〔2022〕54号等政策文件。 4、本工程适用于营改增一般计税方法计价。 三、工程质量： 合格，达到相关规范要求。 四、安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等费率及取费基数明确： 1、企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及其补充文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限的20%，为3.258%。 2、规费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及其补充文件规定的对应专业工程规费费率的30%，取费基数为人工费+机械费，为9.189%。 3、安全文明施工基本费报价不得低于按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及其补充文件规定的相关弹性费率下限标准费率按分档累原则的计算值，取费基数为人工费+机械费，下限标准费率为安装工程10.29%。 4、税金费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及其补充文件规定，取费基数为税前工程造价，费率为9%。 五、编制说明： 1、配电箱进出线缆按暂定量计入，最终按实结算。 2、灯光调试不单独列项，计入工程总价中。 六、以下投标人应选择本说明提供的品牌中的之一或相同档次的品牌进入报价，并在“主要材料价格表”备注栏中注明所选品牌。若投标人未在推荐的范围内选择其一，也未选择与其相当的其他生产厂家或品牌的，中标后，招标人有权在推荐的生产厂家或品牌中任选其一，投标人不得提出异议并不得修改投标价格。 接入交换机：H3C、华为、锐捷或相当于 入侵报警系统设备：域适都、海康、大华、博世或相当于 视频监控系统设备：海康威视、大华、宇视或相当于 广播系统：EHAO、DSPYAV、GEBOSS或相当于
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：浙江图书馆旧址大学路馆舍 |  | 第 2 页 共 3 页
核心交换机：H3C、华为、锐捷或相当于 网线：劳兰、康普、普天或相当于 多芯线：铭阳、润通、爱谱华顿或相当于 防火墙：深信服、网御星云、华为或相当于 UPS及电池：艾特网能、科士达、得能或相当于 防雷设备：新普、地凯、肯特或相当于 七、其他说明： 1、本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价。对于没有在清单中另列子目的内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。中标后清单未列的实际需发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目当中，今后发生将得不到支付；投标人须按照招标文件的要求格式进行报价； 2、投标人应充分考虑措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加； 3、清单中自补项以“个”“项”“批”为单位的，请参照施工图及投标人自行踏勘现场计算工程量自行报价； 4、投标人技术标文件中所列的施工组织技术措施，其费用均应包含在投标报价中，还应包括投标人为完成该工程所需交纳的地方或行业的其它有关费用； 5、承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误的费用及延误工期均由承包人承担； 6、投标人应根据现场实际情况，充分考虑各项施工措施费（施工技术措施和施工组织措施），费用计入总价中。措施项目费用为包干费用，中标后不予调整。未在总报价中体现或不完全未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠； 7、投标人应充分考虑施工过程中的材料、机械的工地二次运输、装卸、保管及安装等内容，相关费用包含在本次投标报价中，如不报视作优惠； 8、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑； 9、投标人应充分考虑本工程的环境保护、文明施工、安全施工、临时设施措施等费用，并计入相应的措施费中； 10、所有材料必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价，有推荐品牌的，投标人应在推荐品牌中选择，并在表1-6主材表备注栏中标明品牌；无推荐品牌的，投标人也应在备注栏中标明选择的品牌。若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），费用差价风险由投标人承担。未作特别要求的材料都必须采用中档以上品牌或国内外知名厂家生产，在采购前报监理和发包人确认； 11、在施工过程中，应注意施工安全。施工现场应设安全员，有相应的安全措施；施工现场严禁吸烟，使用明火要先申批后施工，并有监管人员到场监督； 12、材料要堆放整齐，费用包含在预算内，并保持施工现场的整洁； 13、在施工中碰到问题，应及时与发包方沟通，避免造成不必要的损失； 14、投标人在投标报价时应充分领会《建设工程工程量清单计价规范》（GB50855-2013）及《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容； 15、分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，投标人应在认真熟悉和理解招
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：浙江图书馆旧址大学路馆舍 |  | 第 3 页 共 3 页
标文件后，做为完成清单中分部分项工程除规费、税金以外的全费用报价，以后不再调整；

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【安防工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费
5 | 增值税
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【安防工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 一 | 前端设备
| 1 | 1.1、安防专用网络系统
1 | 03B001 | 24口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps；包转发率≥51Mpps；24个千兆电口，4个千兆SFP；支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持802.3x流控及半双工背压流控；支持静态、动态、黑洞MAC地址；支持802.1Q VLAN；支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议 | 台 | 7
2 | 03B002 | 单模光模块 | 1000BASE，10公里，单模 | 台 | 14
3 | 03B003 | 室内机箱 | 550*400*9U，含8位PDU*1插排 | 台 | 5
4 | 03B004 | 室外机箱 | 规格：270*480*550MM,不锈钢材质，带插线板，带门磁 | 台 | 1
| 7 | 1.2、入侵报警系统
5 | 03B005 | 壁挂双鉴探测器（通道型） | 三技术(微波/红外/人工智能) 探测范围:标准 18米 x 25米 （ 可设：7.5米 x 10米），含支架 | 只 | 39
6 | 03B006 | 红外对射 | 四光束室外探测距离50米 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 03B007 | 八防区模块 | 总线扩展模块，提供8个扩展防区 | 只 | 9
| 13 | 1.3、视频监控系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 03B008 | 400万日夜型筒型网络摄像机 | 400万 1/1.8" 星光级CMOS ；ICR日夜型筒型网络摄像机； 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 慢快门 支持； 镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°； 宽动态范围：120dB；行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测； 异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； 识别检测：人脸侦测； 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入：1路 报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级：IP67； | 台 | 59
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
红外距离：20-50米； 支持电动镜头 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片； ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 03B009 | 多维客流摄像机 | ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片； 客流的基础上同时支持服装模式或人脸模式切换：服装模式：1.支持基于人体的比对和属性的去重，过滤自定义服装及属性的客流计数；2.支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩 人脸模式：支持人脸的抓拍，角度过滤，人脸属性分类，支持基于人脸比对的动态去重 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
焦距＆视场角: 8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），850nm+暖白光 补光距离: 最远可达80 m 防补光过曝: 支持； ★可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能； ★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 03B010 | 全彩全景枪球一体机 | 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 内置2颗GPU芯片； 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用可见光补光30m，同时支持高效红外阵列，照射距离最远可达150m；内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)，0 Lux with light 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】4mm；【 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍；主码流帧率分辨率: 全景：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 细节： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)；视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 03B011 | 热成像枪式摄像机 | 红外机芯参数：氧化钒非制冷焦平面探测器；最大图像尺寸 160*120；焦距6mm；可见光机芯参数：传感器 1/2.7”CMOS ；像素 400w；焦距 8mm；宽动态 支持；补光功能 30m红外补光. | 台 | 1
12 | 03B012 | 固定摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金 | 只 | 60
13 | 03B012-1 | 吊装支架 | 壁装支架/白/铝合金；长度1.5m | 只 | 2
14 | 03B013 | 球机安装支架 | 吊装支架 | 只 | 1
15 | 03B014 | 立杆及基础 | 3.5米立杆，含基础 | 套 | 4
16 | 03B015 | 集中供电电源 | 稳压集中式供电电源，12路DC12V输出 | 只 | 7
17 | 03B102 | 开关电源 | 12V/10A或24V/10A | 只 | 2
18 | 03B016 | SD存储卡 | MicroSD(TF)\32G\48Mb/s\Class 10 | 张 | 63
| 28 | 1.4、声音复核及紧急广播系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 03B017 | 全指向拾音器 | 性能全向型驻极体电容咪头，防潮设计； 监听面积：110㎡/6m (自然发音，信噪比≧20dB)； 指向性：全指向/360°； | 台 | 8
20 | 03B018 | 有源音柱40W | 具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能；5英寸全频响喇叭单音组成； 内置60W高效数字功放；★内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级； 防尘、防水等级通过IP56；网络实时音频传输延时小于50mS； | 只 | 19
| 32 | 1.5、离线巡查系统
21 | 03B019 | 感应巡更棒 | 读卡反应时间：≤0.1s；存储记录数：65000条；供电方式：3.6V锂电池； | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 03B020 | 巡更钮 | 材质：聚碳酸脂，可埋入墙体内隐蔽安装，抗破坏能力更强，更坚固，更耐用 | 个 | 6
| 35 | 1.6、防雷接地系统
23 | 03B021 | 三级避雷装置 | 单相电源末级精细浪涌保护插座 | 只 | 7
24 | 03B022 | 摄像机二合一防雷 | 电源部分：额定工作电压：24V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；网络部分：额定工作电压：5V；最大持续运行电压：6V；传输速率1000Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A；76mm宽铝合金外壳 | 台 | 23
| 48 | 1.7、综合管线
25 | 03B032 | PE50管 | ∮50 | 米 | 1000
26 | 03B033 | JDG25管 | ∮25，含接线盒 | 米 | 700
27 | 03B034 | JDG20管 | ∮20，含接线盒 | 米 | 1000
28 | 03B035 | 金属软管 | 加厚包塑料金属软管 | 米 | 200
29 | 03B036 | 波纹管 | 波纹管 | 米 | 100
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 03B037 | 监控、广播信号线缆 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 3、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH） 4、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 5、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 6、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 7、★提供信息产业第三方出具的六类网线单体检测 | 米 | 3500
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
报告和六类十一点非屏蔽信道和永久链路检测报告；
31 | 03B038 | 监控、广播电源线缆 | ZR-RVV3*1.0 | 米 | 500
32 | 03B039 | 监控、广播电源线缆 | 1.ZR-RVV2*1.0 | 米 | 3500
33 | 03B040 | 室内报警线缆 | ZR-RVV6*0.5，阻燃 | 米 | 2000
34 | 03B041 | 电源线 | ZR-YJV3x2.5 | 米 | 300
35 | 03B042 | 电源总线 | ZR-YJV3x4 | 米 | 1000
36 | 03B043 | 光纤终端盒 | 8口 | 只 | 7
37 | 03B044 | 24口网络配线架 | 含模块，规格：六类24口模块化非屏蔽配线架 结构：双层结构设计配线架带有标识模块化设计模块自带防尘门，配线架非屏蔽、屏蔽兼容，后端带背面理线托盘 性能：可插拔1000次以上和大于30次的重复端接 | 台 | 5
38 | 03B045 | 24口光纤配线架 | 含24口单模LC耦合器 | 台 | 1
39 | 03B046 | 光纤 | 室外8芯 | 米 | 2000
40 | 03B047 | 尾纤、跳线 | 1.5米 | 批 | 1
41 | 03B048 | 管路开挖及恢复 | 根据现场定制开挖，开挖后基本恢复原貌 | m³ | 100
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 03B049 | 手井 | 0#手孔井 | 个 | 8
43 | 03B050 | 其它配件 | 接头、转接盒等 | 套 | 1
| 二 | 监控中心设备
| 1 | 2.1、专用网络系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 03B051 | 核心交换机 | 24GE(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,598Gbps/222Mpps；支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持静态聚合 支持动态聚合；支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）；支持多播风暴抑制；支持广播风暴抑制；支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；基于协议的VLAN；基于IP子网的LAN；支持STP/RSTP/MSTP：支持静态路由：支持IPv6-Ping，IPv6-Tracert，IPv6-Telnet，IPv6-TFTP；支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；支持XModem/FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
管；支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录
45 | 03B052 | 单模光模块 | 国产 | 台 | 2
46 | 03B053 | 24口光纤配线架 | 含24口单模LC耦合器 | 台 | 2
47 | 03B054 | 24口网络配线架 | 含模块，规格：六类24口模块化非屏蔽配线架 结构：双层结构设计配线架带有标识模块化设计模块自带防尘门，配线架非屏蔽、屏蔽兼容，后端带背面理线托盘 性能：可插拔1000次以上和大于30次的重复端接 | 台 | 1
48 | 03B055 | 网孔机柜 | 19英寸42U机柜（600*600*2000mm） | 台 | 1
49 | 03B056 | 服务器机柜 | 19英寸42U机柜（600*1000*2000mm） | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 03B057 | 防火墙 | 1U上架设备，单电源；64G SSD； 配备6个千兆电口，1个接口扩展插槽； 吞吐量7Gbps，应用层吞吐量4Gbps，400万并发连接，4万条新建链接/秒； 具有网络适配、网络管理、网络访问控制、链路负载均衡、视频安全防护、会话管理、IPSEC VPN、抗拒绝服务管理、主动防御、流量控制、认证安全、统计报表； ★主要防护功能设置可分为高、中、低三个级别，支持基于文件类型、应用的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件、不同类型的网站流量、应用类型按照不同的分类进行智能选路； 提供三年免费软件维护升级服务，三年硬件维修服务。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 12 | 2.2、入侵报警系统
51 | 03B058 | 报警键盘 | 配套主机使用 | 台 | 1
52 | 03B059 | 声光报警器 | 12DVC 300mA 105(±3)dB | 只 | 1
53 | 03B060 | 紧急按钮 | 钥匙复位 | 只 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 03B061 | 总线制报警主机 | 提供9个有线防区 通过内置的轮询回路总线接口， 可扩展241个以上防区 警铃输出电路：12VDC，输出电流1.7A 可分为至少8个独立控制的子系统 提供7个等级150个用户码 提供大于32条键盘宏指令，每个命令最多32 个字符 时间日志，能保存512 条事件记录； 支持多达96个可编程输出设备 快速布防 群旁路 强制布防 事件布防 通过主机的ECP 总线扩展IP 通讯设备 标段： 区的响应速度。 电话断线监测 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 03B062 | 报警软件 | 报警专用软件，支持远程布撤防、参数设置，与监控联动，支持10台报警主机管理 | 套 | 1
56 | 03B063 | 报警主机备用电池 | 12V7ah | 台 | 1
| 19 | 2.3、视频监控系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 03B064 | 硬盘录像机 | 输入带宽：320Mbps、输出带宽：256Mbps；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； ★具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出），具有1路直流12V输出接口； ★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； ★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；
58 | 03B065 | 6T硬盘 | 6TB 监控级 | 块 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 03B066 | 安防平台 | 1.综合门户：平台基于B/S系统架构，集资产管理、安防、巡检、广播等功能为一体的综合管理平台，可实现安防子系统的综合管理，具有资产构成分析、设备状态显示、智能报警、报警统计、GIS点位地图显示，巡检异常告警、巡检完成情况统计、最新时间告警及统计等功能。 2.实时预览：查看监控视频、支持多画面预览，实时视频并可进行视播结合。 3.自动巡护功能：在线视频巡护，支持定时定线巡护功能。 4.报警功能：巡检事件异常报警，设备异常提醒，GIS地图定位人员定位，对告警进行展示并可通过对时间、告警类型、告警状态进行筛选。 5.统计报表：巡检人员考核、报警、巡检等信息的 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
统计，有周报、月报、年报等各类丰富报表统计功能，分级管理，提供系统截图。 6.历史数据查询：可根据时间、地点、事件类型对历史记录进行分类查询和统计分析，日志管理等。
60 | 03B067 | 解码器 | 8路解码器，解码能力1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ； ★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T28181-2022的证明 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 03B068 | 46寸拼接屏 | 尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:500cd/m2；分辨率:1920×1080；物理拼缝≤2.5mm； ★内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； ★设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。 | 套 | 4
62 | 03B069 | 电视墙 | 定制 | 套 | 1
63 | 03B070 | 网络键盘 | 7英寸TFT LCD触控屏800*480显示分辨率；四维摇杆控制； | 台 | 1
64 | 03B071 | 普通功放/音响 | 30W | 台 | 1
65 | 03B072 | 操作台 | 2个单元 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 03B073 | 安防工作站 | 8核,主频 ≥2.3GHz/8GB/256G固态/2G独显/20寸以上显示器/键鼠 标段： | 套 | 2
67 | 03B074 | 平台服务器 | 7163×1/64G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/ISC；2U单路标准机架式服务器；CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz)；内存4*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；带操作系统；预装ISC平台 | 台 | 1
| 36 | 2.4、紧急广播系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 03B075 | 网络广播服务器 | ★1.内置16路千兆工业级以太网交换服务器，支持10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，双网络接口支持手拉手连接，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议； ★2.屏幕尺寸采用17.3寸，分辨率1920*1080，亮度350nits、对比度600:1工业级32位真彩色超清屏,操控方式：4线电阻式触摸屏； 3.支持数字化DVD光驱，支持一键弹仓物理按键,支持8X读盘变速，支持DVD/CD-ROM刻录功能； 4.内置5路线路输入AUX音频输入接口与1路MIC紧急话筒接口，并且6路通道可支持独单同时广播，输入音量可以独立调节,具有1路线路输出接口； 5.内置20W监听功放与喇叭，可任意监听输出分区； | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6.内置2路USB2.0扩展接口，可支持高达128G U盘与8TB 移动硬盘，通过USB接口添加无限首播放节目; 7.内置高档工业级防水键盘与双键触摸鼠标套装，附带可自锁限制管理权限的悬浮工业托盘； 8.具有定时开、关机功能，电源非法断电可自动启动功能，内置多路电源时序电源管理功能； 9.具有HDMI视频输出扩展接口，可扩展高清1080P大屏幕显示； 10.广播IP服务器支持多级音源、优先消防告警、主机告警、对讲寻呼定时任务、手动播放手动任务、无线遥控播放系统、钟声节目等8级优先等级，并且寻呼设备可独立设定大于等于10级以上优先等级。
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 03B076 | 网络广播服务器软件 | 1.支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络。 2.内置可视化管理功能，可任意监视绑定的监控摄像头的视频内容； 3.分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 4.具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 5.具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 6.支持手持式PPT紧急话筒，并支持业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒支持智能电平EMC优先级； ★具有数字化IP网络广播系统，提供数字化IP网络广播系统软件著作权证书及证书官网查询截图 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 03B077 | 网络广播寻呼站 | 1.采用高亮、高清、高分辨率1024*600，7英寸LCD工业液晶彩屏； 2.采用紧急带盖防护一键全区触发广播按键； 3.具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。 4.采用多核A7 ARM架构的CPU，集成GUI图形化处理器； 5.采用嵌入式Linux操作系统与华丽的QT交互界面； 6.具有自定义分区与分组功能，可限定用户分区权限功能，不同的操作用户可以显示不同的限定分区； 7.具有寻呼与对讲功能，可设置免提自动接听与超时呼叫自动转移功能； 8.内置AGC自动增益控制 | 只 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
系统，内置话筒讲话电平检测电路，具有智能自动关闭寻呼功能； 9.内置网络播放器功能，可点播网络主机节目库或本地USB节目源进行控制分区广播功能(即具有分控控制分区广播节目功能)，可预听主机上的节目库歌曲内容；。 10.具有一路线路输入、一路线路辅助输出功能，方便用户扩展无线话筒与本地外接功能扩声使用； 11.线路输入检测功能，可设定自动打开用户设定的广播分区进行寻呼广播，适用于外部无线话筒连接，无需手动操作寻呼按钮，只需要打开无线话筒讲话即可实时广播。 12.寻呼实时音频延时小于50mS;
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 03B078 | 智能中控控制电源时序器 | 通道数量：16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30MA/T≤0.1s，过流保护,（63A短路保护) PASS键可全通道同时打开； RS232 COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制； 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）； 漏电保护与过流保护； | 只 | 1
72 | 03B079 | 附件 | 音频接头、网络跳线等 | 批 | 1
| 46 | 2.5、巡更系统
73 | 03B080 | 智能通讯座 | 材质：金属外壳；工作环境：-30℃-+80℃ 标段： | 套 | 1
74 | 03B081 | 巡更巡检软件 | 配套 | 套 | 1
| 49 | 2.6、机房系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 03B082 | UPS主机 | 6KVA纯在线“0”转换在线式单相三线进三线出UPS系统 | 台 | 1
76 | 03B083 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 8
77 | 03B084 | 电池箱 | C16 | 个 | 1
78 | 03B085 | UPS配电柜 | 含电表、电缆线、空开、自动合闸开关等 | 台 | 1
79 | 03B086 | BVR多股铜芯电缆线 | BVR6mm2 | 米 | 100
80 | 03B087 | BVR多股铜芯电缆线 | BVR16mm2 | 米 | 20
81 | 03B088 | 空调 | 3P，一级能效 | 台 | 2
82 | 03B090 | UPS输出电缆 | YJV3*10 | 米 | 200
83 | 03B091 | 防静电地板铺设 | 硫酸钙静电地板600*600*32mm | ㎡ | 20
84 | 03B092 | 地板边支架 | 4#角铁 | 米 | 20
85 | 03B093 | 吊顶龙骨 | U50/38 | m2 | 20
86 | 03B094 | 吊顶板 | 600*600*0.8mm | m2 | 20
87 | 03B095 | 附件 | 胶布、接线头、铜鼻子等 | 批 | 1
| 79 | 2.7、机房门禁系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
88 | 03B096 | 门禁管理软件 | 运用于管理和设置门禁系统相关参数及查询所需记录, 包含:实时监控、权限管制、多卡认证、反潜回、反胁迫、互锁通道、自动布防等功能。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 03B097 | 人脸门禁一体主机 | 1.设备外观:采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2.设备容量:支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，100000条记录； 3.认证方式:支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4.通讯方式:上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5.视频对讲:支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.输入接口:LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7.输出接口:电锁*1个，报警输出*1个； 8.工作电压:DC 12V/3A，不自带电源； 9.使用环境:室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 10.安装方式:支持明装、86底盒安装
90 | 03B098 | 出门按钮 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 03B099 | 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 套 | 1
92 | 03B100 | 磁力锁支架 | 1.ZL型支架 | 套 | 1
93 | 03B101 | 开关电源 | 1.220VAC转15VDC，100W | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【安防工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 镀锌铁丝 φ1.2~1.8 | kg | 7.22
2 | 钢丝 φ1.2~1.8 | kg | 5.6448
3 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.8
4 | 镀铬钢板 δ2.5 | m2 | 0.126
5 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 1.24
6 | 白布 | kg | 0.32
7 | 棉纱 | kg | 0.2
8 | 细白布 | m | 0.15
9 | 尼龙绳 φ0.5~1 | kg | 0.01
10 | 镀锌螺钉 M2~5×4~50 | 个 | 24.48
11 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10 | 个 | 84
12 | 金属膨胀螺栓 M10 | 套 | 24
13 | 金属膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.16
14 | 六角螺栓 M6~8×20~70 | 个 | 4
15 | 六角螺栓 M6~10×20~70 | 个 | 4
16 | 六角螺栓 M12×20~100 | 个 | 6
17 | 木螺钉 d4×65 | 10个 | 412.509
18 | 木螺钉 d4.5~6×15~100 | 10个 | 0.204
19 | 金属膨胀螺栓 M14 | 10套 | 1.6
20 | 塑料胀管 φ6~8 | 个 | 4364.661
21 | 自攻螺钉 M4×35 | 百个 | 2.888
22 | 肥皂水 | kg | 2.24
23 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 28.525
24 | 低碳钢焊条 J422 综合 | kg | 0.18
25 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.5
26 | 钢锯条 | 条 | 44.965
27 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.15
28 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 0.24
29 | 锯条 (各种规格) | 根 | 20.02
30 | 铁砂布 0#~2# | 张 | 1
31 | 垫铁 | kg | 1.2
32 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3
33 | 黄砂 净砂(中粗砂) | m3 | 2
34 | 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | kg | 858
35 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 303.6
36 | 木质防静电活动地板 600×600×32 | m2 | 21
37 | 硅酸钙板 δ10 | m2 | 21
38 | 真丝绸布 宽900 | m | 0.6
39 | 轻型龙骨 U38 | m2 | 20.6
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
40 | 轻型龙骨 U50 | m2 | 20.6
41 | 4#角铁 50×50×1 | m | 21.2
42 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
43 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 0.05
44 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 0.02
45 | 汽油 综合 | kg | 0.1
46 | 电力复合脂 | kg | 0.21
47 | 酒精 | kg | 1.2
48 | 酒精 工业用99.5% | kg | 2.45
49 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 0.2
50 | 万能胶 环氧树脂 | kg | 0.84
51 | 粘合剂 | kg | 0.1
52 | 塑料异型管 φ5 | m | 0.053
53 | 热塑管 | m | 0.31
54 | 塑料管综合 | kg | 0.3
55 | 异型塑料管 φ2.5~5 | m | 0.2
56 | 镀铬钢管 D10 | m | 2.28
57 | 镀锌管接头 1.5×20 | 个 | 165.2
58 | 镀锌管接头 1.5×25 | 个 | 115.64
59 | 线号套管(综合) | m | 0.6
60 | 接地线 5.5~16mm2 | m | 9.8
61 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 85.8662
62 | 铜芯塑料绝缘线 BV1.5 | m | 6
63 | 铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 3.206
64 | 铜芯塑料绝缘线 BV6 | m | 4.08
65 | 铜芯塑料绝缘线 BVR4 | m | 54.4
66 | 铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS2×1.5 | m | 6.873
67 | 硬铜绞线 TJ-35 | m | 1.95
68 | 塑料护口(电线管用) DN15~20 | 个 | 412.41
69 | 塑料护口(电线管用) DN25~32 | 个 | 108.612
70 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 1043.44
71 | 镀锌电线管卡子 25 | 个 | 473.102
72 | 金属软管接头 DN25 | 个 | 536.14
73 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 20.621
74 | 铜端子 6mm2 | 个 | 4.08
75 | 铜接线端子 100A | 个 | 3.3
76 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 336.6
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
77 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 235.62
78 | 铜接线卡 1.0-2.5 | 个 | 26.39
79 | 其他材料费 | 元 | 2006.254
80 | 校验材料费 | 元 | 3.06
81 | 标签纸(综合) | m | 0.3
82 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 1
83 | 脱脂棉 | kg | 1.26
84 | 电 | kW·h | 3.63
85 | 水 | m3 | 1.823
86 | 标志牌 | 个 | 1
87 | 混凝土实心砖 53×115×240 | 千块 | 0.44
88 | 再生树脂复合材料检查井盖 350×250 | 套 | 8
89 | 钢垫板 δ1~2 | kg | 0.3
90 | 屏间密闭粘条 | m | 16
91 | 双绞线(4对) | m | 4
92 | 信号连接电缆(VGA) | 条 | 4
93 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 0.448
94 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.232
95 | PE50管 | m | 1030
96 | 三级避雷装置 | 套 | 7.14
97 | ZR-RVV3*1.0 | m | 540
98 | ZR-RVV6*0.5 | m | 2160
99 | ZR-RVV2*1.0 | m | 3780
100 | BVR6mm2 | m | 105
101 | BVR16mm2 | m | 21
102 | YJV3*10 | m | 210
103 | ZR-YJV3x2.5 | m | 315
104 | ZR-YJV3x4 | m | 1050
105 | UTP-Cat6 | m | 3675
106 | 光纤 | m | 2040
107 | 波纹管 | m | 106
108 | 金属软管 | m | 206
109 | JDG20管 | m | 1030
110 | JDG25管 | m | 721
111 | 光纤终端盒 | 个 | 7
112 | 空调 | 台(套) | 2
113 | 网孔机柜 | 个 | 1
114 | 服务器机柜 | 个 | 1
115 | 安防工作站 | 台 | 2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
116 | 平台服务器 | 台 | 1
117 | 解码器 | 台 | 1
118 | 单模光模块 | 台 | 16
119 | 24口接入交换机 | 台 | 7
120 | 核心交换机 | 台 | 1
121 | 防火墙 | 台 | 1
122 | 硬盘录像机 | 台 | 2
123 | 6T硬盘 | 台 | 16
124 | 球机安装支架 | 台 | 1
125 | 固定摄像机支架 | 台 | 60
126 | 热成像枪式摄像机 | 台 | 1
127 | 全彩全景枪球一体机 | 台 | 1
128 | 400万日夜型筒型网络摄像机 海康威视 | 台 | 59
129 | 多维客流摄像机 | 台 | 2
130 | 吊装支架 | 台 | 2
131 | 46寸拼接屏 | 单元 | 4
132 | 软件 | 套 | 1
133 | 门禁管理软件 | 套 | 1
134 | 报警软件 | 套 | 1
135 | 网络广播服务器软件 | 套 | 1
136 | 红外对射 | 套 | 6
137 | 声光报警器 | 个 | 1
138 | 摄像机二合一防雷 | 组 | 23
139 | 24口网络配线架 | 架 | 5
140 | 24口网络配线架 | 架 | 1
141 | 普通功放/音响 | 台 | 1
142 | 电池箱 | 台 | 1
143 | UPS配电柜 | 台 | 1
144 | UPS主机 | 台 | 1
145 | 蓄电池 | 个 | 8
146 | SD存储卡 | 个 | 63
147 | 集中供电电源 | 台 | 7
148 | 开关电源 | 台 | 3
149 | 全指向拾音器 | 台 | 8
150 | 有源音柱40W | 台 | 19
151 | 报警主机备用电池 | 台 | 1
152 | 网络广播服务器 | 台 | 1
153 | 智能中控控制电源时序器 | 台 | 1
154 | 网络广播寻呼站 | 台 | 1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：大学路馆舍-安防工程 |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
155 | 报警键盘 | 台 | 1
156 | 网络键盘 | 台 | 1
157 | 电视墙 | 台 | 1
158 | 安防平台 | 台 | 1
159 | 壁挂双鉴探测器（通道型） | 套 | 39
160 | 八防区模块 | 套 | 9
161 | 总线制报警主机 | 套 | 1
162 | 紧急按钮 | 套 | 1
163 | 磁力锁支架 | 套 | 1
164 | 巡更钮 | 台 | 6
165 | 人脸门禁一体主机 | 台 | 1
166 | 出门按钮 | 台 | 1
167 | 感应巡更棒 | 台 | 2
168 | 单门磁力锁 | 台 | 1
169 | 智能通讯座 | 台 | 1
170 | 立杆及基础 | 台 | 4
171 | 室内机箱 | 套 | 5
172 | 室外机箱 | 套 | 1
173 | 操作台 | 台 | 1
174 | 附件 | 批 | 1
175 | 尾纤、跳线 | 批 | 1
176 | 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m3 | 0.52
177 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 0.184