## 招标工程量清单封面
r | 杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【装饰工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (开放教育楼培训教室) |  | (开放教育楼西面卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (开放教育楼东面卫生间) |  | (南楼卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (北楼卫生间) |  | (北办公楼立面改造)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (南办公楼立面改造) |  | (终身教育楼屋顶露台)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (终身教育楼屋顶翻新) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼培训教室】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原阶梯教室地面拾高混凝土基层拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m3 | 13.27
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原地面地砖及找平层拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 215.41
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 墙面抹灰面铲涂料拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 132.03
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 100高瓷砖踢脚线拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 5.86
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 600*600矿棉板及龙骨拆除及灯具拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 188.18
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原木门拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 6.3
7 | 01B001 | 讲台拆除 | 原讲台拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 13.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 01B002 | 原窗帘拆除 | 原窗帘拆除，长度按窗长，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m | 14.22
9 | 01B003 | 安装拆除 | 灯具及电线拆除，给排水管拆除，喷淋烟感根据造型移位，垃圾外运及消纳费用 | 项 | 1
10 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 窗台板拆除，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 4.98
新建工程
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶平面 1.白色乳胶漆二度 2.180目沙子打磨 3.柔性腻子两遍 4.10厚双层纸面石膏板 5.轻钢龙骨(次龙骨间距500×500) 6.∅10吊筋用膨胀螺栓将主龙骨与梁,板连结,中距900 | m2 | 21.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶侧面 1.白色乳胶漆二度 2.180目沙子打磨 3.柔性腻子两遍 4.10厚单层纸面石膏板 5.轻钢龙骨(次龙骨间距500×500) 6.∅10吊筋用膨胀螺栓将主龙骨与梁,板连结,中距900 | m2 | 2.84
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 成品穿孔芯板，含配套轻钢龙骨，具体详见图纸 | m2 | 144.26
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | 2公分黑色不锈钢嵌条 | m | 167.4
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.10厚地面砖,美缝胶擦缝 2.15厚1:3干硬性水泥沙浆结合层,面撒素水泥 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层兼找坡(0.5%) 5.纯水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 169.49
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 12厚复合木地板，模板基层， 5#角铁基础，具体详见图纸 | m2 | 14.72
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线40mm高 1.1.2厚黑色不锈钢 2.9厚细木工板 | m2 | 2.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 木饰面 1.18厚成品木饰面 2.15厚阻燃板基层 3.30*30木档(厚度根据实际情况) | m2 | 75.4
19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 软包 1.3厚布艺面层 2.30厚布艺面层海绵 3.18厚细木工板 4.30*30木龙骨 | m2 | 62.1
20 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号：M1521 2、洞口尺寸：1500*2100 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 2
21 | 011502001002 | 金属装饰线 | 电子屏幕边框10MM黑色不锈钢 | m | 24.07
22 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石材成品窗台板，具体详见图纸 | m2 | 4.98
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼培训教室】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 188.18
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼西面卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 242.7
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 656.18
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料面层及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 22.61
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 242.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除，木门扩宽16公分,扩高30公分 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 16.8
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 235.84
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 6.6
8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 5
新建工程
10 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M1024 2、洞口尺寸：1000*2400 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.600*1200*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高)卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 239.7
12 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.200mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 6.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.600*1200*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 633.6
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1.白色防水无机涂料饰面(一底两面) 2.180目沙子打磨 3.柔性防水腻子两遍 4.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 5.顶面基层清理 | m2 | 22.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011204003002 | 包管 | 1、墙砖600*1200*8mm 2、75系轻钢龙骨 3、1.5mmJS防水层(2遍) 4、10mm水泥板 5、水泥砂浆结合剂 | m2 | 22.62
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 242.7
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 6.6
18 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 11
19 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 254.86
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼西面卫生
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 246.1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼东面卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 87.9
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 235.11
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料面层及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 7.65
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 87.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除，木门扩宽16公分,扩高30公分 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 6.72
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 87.46
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 2.64
8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 4.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 2
新建工程
10 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M1024 2、洞口尺寸：1000*2400 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.600*1200*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高)卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 86.7
12 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.200mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 2.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.600*1200*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 229.18
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1.白色防水无机涂料饰面(一底两面) 2.180目沙子打磨 3.柔性防水腻子两遍 4.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 5.顶面基层清理 | m2 | 7.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011204003002 | 包管 | 1、墙砖600*1200*8mm 2、75系轻钢龙骨 3、1.5mmJS防水层(2遍) 4、10mm水泥板 5、水泥砂浆结合剂 | m2 | 5.93
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 87.9
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 2.64
18 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 4.4
19 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 106.91
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼东面卫生
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 89.32
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【南楼卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 25.95
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 76.3
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 25.48
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 3.96
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 16.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 1.5
7 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 2.5
8 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
新建工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 2
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.400*800*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高)卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 25.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.200mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 0.47
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.400*800*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 76.3
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 25.48
14 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 1.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 2.9
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 17.81
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【南楼卫生间】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 25.48
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【北楼卫生间】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、原建筑剪力墙拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m3 | 2.15
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原建筑地砖及找平层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 29.91
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原建筑陶瓷面砖及抹灰层铲除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 72.62
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有金属扣板、龙骨及灯具拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 29.91
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 4.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有卫生间隔断拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 6.62
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原有大理石洗漱台面及台盆拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 1.12
8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1、原有镜子拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | m2 | 2
9 | 01B002 | 室内支管拆除 | 1、卫生间原有主给排水管保留,如有淤堵考虑疏通,其余室内支管全部拆除，含拖把池拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
新建工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200 3、木门，带木门套 4、含门把手、门吸、门锁等相应的五金配件、油漆，隐式藏闭门器，金属合页 5、锁具根据实际要求选定. 6、具体详见门表节点大样图 | 樘 | 1
11 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2mm厚黑色不锈钢门套 | m2 | 2.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 瓷砖地面 1.400*800*8mm防滑地砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高)卫生间防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm 5.1:3水泥砂浆地面找坡(20mm厚) 6.建筑完成面 | m2 | 19
13 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石(酸洗面防滑处理) 1.20mm厚中国黑大理石 2.10厚粘结剂 3.200mmC20素混凝土 4.建筑完成面 | m2 | 0.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 瓷砖墙面 1.400*800*8mm瓷砖(美缝胶) 2.10厚粘结剂 3.瓷砖专用背胶(墙面,瓷砖面均涂刷) 4.1.2厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,卫生间四周翻高建筑面300mm(其中小便斗及蹲坑墙面翻高1m洗手台600mm高) 5.14厚DPM15水泥砂浆打底压实抹平 6.专用界面剂一道2厚(砼墙面为Ⅰ型,砂加气墙面为Ⅱ型) 7.墙体(红砖墙)基层清理 | m2 | 60.34
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 金属吊顶 1.600*600mm*1mm厚铝扣板(由上而下) 2.U50轻钢龙骨 | m2 | 19
16 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台白色石材台面，具体详见图纸，工程量按水平投影面计算 | m2 | 1.28
17 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品镜子，按玻璃面积计算，具体详见图纸 | m2 | 2.14
18 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断，18mm厚抗倍特板，具体详见图纸 | m2 | 13.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010401012001 | 零星砌砖 | 水泥砖包管 | m3 | 0.54
20 | 010402001001 | 砌块墙 | 蒸压砂加气混凝土砌块墙，具体详见图纸 | m3 | 0.77
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【北楼卫生间】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架费用，请投标人综合考虑 | m2 | 19
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【北办公楼立面改造】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.外墙原有的涂料及腻子铲除 2.外墙抹灰铲除并清理干净(注意:铲除的时候不能破坏原外墙保温,如有损坏,按原状复原),检核墙面基层,清理修补墙体残留污染物,裂缝起壳及风化。 3.垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 1059.1
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙改造整墙： 1.满铺玻纤网格布(2mm聚合物砂浆+玻瑞纤维网格布+1-2mm聚合物砂浆) 2.外墙弹性腻子满批3遍 3.3遍弹性白色涂料（图中标注的涂料均为外墙防水弹性白色涂料,颜色和质感看样定）。 | m2 | 1059.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙(1):自色涂料外墙(修复渗水墙面 1.颗粒型质感涂料 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 3.15聚合物水泥防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(防水层兼找平层） 5.专用界面剂一道甩毛 6.铲除原涂料及腻子基层并建筑压密度注浆堵漏修复。 7.垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 13.06
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 女儿墙压顶改造： 1.3厚咖啡色铝板外包，沉头螺丝固定表面打胶封口，具体详见图纸 | m2 | 88.56
5 | 011502001001 | 金属装饰线 | 檐口改造： 1.3厚咖啡色铝板外包，具体详见图纸 | m | 12.68
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【北办公楼立面改造】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-北办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、脚手架按项包干；其余按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、外墙脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 1352.32
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【南办公楼立面改造】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.外墙原有的涂料及腻子铲除 2.外墙抹灰铲除并清理干净(注意:铲除的时候不能破坏原外墙保温,如有损坏,按原状复原),检核墙面基层,清理修补墙体残留污染物,裂缝起壳及风化。 3.含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 1656.26
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙改造整墙： 1.满铺玻纤网格布(2mm聚合物砂浆+玻瑞纤维网格布+1-2mm聚合物砂浆) 2.外墙弹性腻子满批3遍 3.3遍弹性白色涂料（图中标注的涂料均为外墙防水弹性白色涂料,颜色和质感看样定）。 | m2 | 1656.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙(1):自色涂料外墙(修复渗水墙面 1.颗粒型质感涂料 2.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 3.15聚合物水泥防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(防水层兼找平层） 5.专用界面剂一道甩毛 6.铲除原涂料及腻子基层并建筑压密度注浆堵漏修复。 7.含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 16.73
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.楼梯间内墙原有的涂料及腻子铲除 2.含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 30
5 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间内墙 1.白色无机防霉耐擦洗涂料2遍 2.内墙防霉耐水腻子批平批白(增加防霉涂料二遍) | m2 | 30
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 女儿墙压顶改造： 1.3厚咖啡色铝板外包，沉头螺丝固定表面打胶封口，具体详见图纸 | m2 | 70.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010507005001 | 扶手、压顶 | C30混凝土压顶 | m3 | 5.47
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.487
9 | Z010515012001 | 植筋 | 植筋(钢筋直径10mm以内) 植筋深度(mm):350 | 根 | 730
10 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 直螺纹钢筋接头(钢筋直径16mm以内) | 个 | 189
11 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有屋面瓷砖拆除，凿至铜筋砼屋面板,表面清扫于净(修补、R角)，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 194.91
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 上人屋面(1) 1.20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距<10m 2.干铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm 4.2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料3%找坡层 | m2 | 194.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 非上人屋面 1.20厚度M15，1:2.5水泥砂浆 2.铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) 4.2.0厚单组份聚氨醋防水涂膜(在出屋面套管构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm垂直面翻高350mm 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料3%找坡层 6.原有屋面凿至铜筋砼屋面板,表面清扫于净(修补、R角） | m2 | 21.92
14 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原有铁艺栏杆拆除，垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m | 72.96
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【南办公楼立面改造】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-南办公楼立面改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、脚手架按项包干；其余按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、外墙脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 1949.78
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【终身教育楼屋顶露台】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶露台 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 瓷砖及防水层拆除，具体相见图纸，含垃圾外运及消纳费用，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 91.06
2 | 01B001 | 安装内容移位及拆除 | 1、灯具拆除、通气孔移位 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
3 | 01B002 | 排水沟拆除 | 1.排水沟及盖板拆除 2、垃圾外运、消纳，运距由投标人综合考虑 3、垃圾装袋、下楼搬运等所有费用计入综合单价内 | 项 | 1
新建工程
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚JS防水涂料(Ⅱ)型2~3遍,四周翻高建筑面500mm | m2 | 143.62
5 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 50厚素混凝土找坡度 | m2 | 94.69
6 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 2厚300*250成品不锈钢槽排水沟，不锈钢盖板，具体详见图纸 | m | 10.4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【终身教育楼屋顶露台】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶露台 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【终身教育楼屋顶翻新】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 010901002001 | 型材屋面 | 彩钢板屋面 1、隔热防水涂料涂刷两道(在出屋面套管、构件等位置进行附加SBS改性沥青防水卷材加强250mm,垂直面翻高350mm) 2、0.6mm厚单层彩钢板(角驰型)(屋面外板压型钢板需达到耐火极限0.25h) 3、防水透气膜 4、80厚保温棉,燃烧性能A级,带铝箔 5、专用支座 6、0.6mm厚单层钢板(底板) 7、拆除原有彩钢板屋面,保留支架檩条，垃圾外运，运距由投标人自行考虑。 | m2 | 807.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 不上人屋面 1.40厚C25细石混凝土随捣随抹(内配A6@200双向,每开间设分仓缝,缝宽20mm,纵横间距≤3m,缝内填高分子密分封膏) 2.干铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) 4.2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料(附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm) 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料2%找坡层 6.原有屋面凿至钢筋砼屋面板,表面清扫干净(修补、R角) | m2 | 158.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.20厚度M15，1:2.5水泥砂浆 2.干铺无纺布 3.3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材2道(靠墙、翻边位置上翻高度250mm) 4.2.0厚单组份聚氨酯防水涂膜(在出屋面套管、构件等位置进行聚氨酯防水涂料 (附加SBS改性沥青防水卷材)加强250mm,垂直面翻高350mm) 5.最薄30厚LC5.0加气混凝土碎料2%找坡层 6.原有屋面凿至钢筋砼屋面板,表面清扫干净(修补、R角) | m2 | 11.92
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【终身教育楼屋顶翻新】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-终身教育楼屋顶翻新 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、脚手架按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 871.23
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架按吊篮或钢管脚手架由投标单位自行综合考虑。 2、脚手架具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 713
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输费 1、建筑物檐高：20米以内，具体高度请投标人结合现场情况和图纸综合报价。 | m2 | 871.23
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【安装工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (培训教室) |  | (开放教育楼西面卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (开放教育楼东面卫生间) |  | (南楼卫生间)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (北楼卫生间) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【培训教室】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：培训教室配电箱 1A01L1 2、箱体尺寸、防护等级：400*120 IP3X 3、安装方式：嵌墙安装 4、含箱内所有元器件及接地，含焊压接线端子 | 台 | 1
2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED吸顶灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 20
3 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：15W/m 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | m | 63.63
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
6 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：普通插座 2、型号、规格：10A二+三极单相插座(带保护门) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 4
7 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：普通插座 2、型号、规格：16A二+三极单相插座(带保护门) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 1
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 20
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 210.3
11 | 030411001002 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC25 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 18.03
12 | 030411001003 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC32 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 16
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 489.4
15 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 244.7
16 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 40.86
17 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 20.43
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、材质、规格：WDZB1-YJY-5x6 3、敷设方式：综合考虑 | m | 54.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【培训教室】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-培训教室 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼西面卫生间_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 122.8
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 283.1
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 40.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 4.2
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 10.05
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 49.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 103.05
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 11.7
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 127.2
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031002003002 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN50 3、所穿管道管径DN25-DN32 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 5
12 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN100 3、所穿管道管径DN40-DN65 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 5
13 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：塑料地面扫除口 DN100 | 个 | 10
14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 10
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031004007001 | 小便器 | 1、高斗落地式小便器(配感应式冲洗阀)安装，含感应器、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，感应器接线 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 35
18 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031004006002 | 大便器 | 1、带水箱坐便器(水箱容积不大于5L)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 10
20 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 10
21 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 5
22 | 031004007002 | 小便器 | 1、原小便器拆除 | 组 | 35
23 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 50
24 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 5
电气系统
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED130防雾筒灯 IP65（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：6W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 30
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 5
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 10
29 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 10
30 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：600*600 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 20
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 60
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 30
34 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 1059
35 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 1129.9
37 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 564.95
38 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 1153.1
39 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 576.55
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼西面卫生_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼西面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【开放教育楼东面卫生间_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 47.52
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 119.24
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 9.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 7.02
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 8.62
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 11.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 41.36
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 5.44
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 49.8
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031002003002 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN50 3、所穿管道管径DN25-DN32 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
12 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN100 3、所穿管道管径DN40-DN65 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 6
13 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：塑料地面扫除口 DN100 | 个 | 4
14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
16 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031004007001 | 小便器 | 1、高斗落地式小便器(配感应式冲洗阀)安装，含感应器、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，感应器接线 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 14
18 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031004006002 | 大便器 | 1、带水箱坐便器(水箱容积不大于5L)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
20 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 4
21 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 4
22 | 031004007002 | 小便器 | 1、原小便器拆除 | 组 | 14
23 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 20
24 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
电气系统
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED130防雾筒灯 IP65（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：6W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 12
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 4
29 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 4
30 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：600*600 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 8
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 20
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 12
34 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 421.46
35 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 439.68
37 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 219.84
38 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 461.24
39 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 230.92
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【开放教育楼东面卫生_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-开放教育楼东面卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【南楼卫生间】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 12.76
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 24.02
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 4.04
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 3.77
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 1.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 10.91
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 1.59
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 21.95
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN100 3、所穿管道管径DN40-DN65 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
12 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2
13 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.08
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 1
16 | 031004007001 | 小便器 | 1、高斗落地式小便器(配感应式冲洗阀)安装，含感应器、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，感应器接线 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 7
18 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 2
19 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 1
20 | 031004007002 | 小便器 | 1、原小便器拆除 | 组 | 4
21 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 3
22 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 1
电气系统
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2
25 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 2
26 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 2
27 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：300*300 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 4
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 4
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 170.32
31 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 3.2
32 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 140.16
33 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 70.08
34 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 217.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 108.74
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【南楼卫生间】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-南楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【北楼卫生间】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN15 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 9.14
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN20 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 8.4
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN25 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 0.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN32 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 2.26
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：PPR给水管(S4,1.6Mpa) DN40 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：热熔连接； 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、管网水消毒冲洗、塑料管夹安装。 | m | 0.06
6 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN50 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 8.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN75 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 1.79
8 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：综合考虑 2、材质、规格：U-PVC塑料排水管 DN100 3、其他：管件、管弯 4、连接形式：承插粘接； 5、压力试验及冲洗设计要求：灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 7.18
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、型号、规格：J11W-10T DN40 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套附件 | 个 | 1
10 | 031002003001 | 套管 | 1、类型：穿墙、梁普通钢套管，含墙面开孔及封堵 2、规格：DN32 3、所穿管道管径≤DN20 4、填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、保温材质、厚度：20mm厚橡塑保温 | m3 | 0.03
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆(含水龙头)安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 2
14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成品污水盆安装，含水龙头、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器(延时自闭式冲洗阀)安装，含下水、三角阀、金属软接等配套五金零件 2、卫生器具的给水及排水五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 的规定 3、配合设计选型，满足验收要求 | 组 | 3
16 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、原洗脸盆拆除 | 组 | 2
17 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、原拖把池拆除 | 组 | 1
18 | 031004006003 | 大便器 | 1、原蹲便器拆除 | 组 | 2
19 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 1
电气系统
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600面板灯（含光源及附件) 2、型号规格：瓦数：12W 3、安装方式：综合考虑 4、其他：含设备校接线、调试 | 套 | 3
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控照明开关 2、规格：10A 3、安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1
23 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：卫生间插座 2、型号、规格：10A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.6米安装 | 个 | 1
24 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 2、型号、规格：20A单相二+三极带保护门插座(IP54) 3、安装方式：离地0.3米安装 | 个 | 1
25 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、型号、规格：300*300 3、安装方式：综合考虑 | 台 | 2
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 3
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、含接线盒接地 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030411001001 | 配管 | 1、电气配管：热镀锌焊接钢管SC20 2、敷设方式：综合考虑，含接地 3、砖墙刨沟、沟槽恢复、明配管支架制作安装、除锈刷油 4、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 119.24
29 | 030411001004 | 配管 | 1、电气配管：金属软管 DN20 2、量尺寸、断管、连接接头、钻孔、攻丝、固定、接地 3、明敷管道需做防火措施满足设计及验收要求 | m | 2.4
30 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 138.86
31 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 69.43
32 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 111.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、材质、规格：WDZB1-BYJR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 55.81
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【北楼卫生间】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州开放大学(翠苑校区)教学及辅助设施修缮工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-北楼卫生间 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计