## 合计
淳安交警大队指挥中心建设项目-智能化系统-总概算表
工程名称：弱电、智能化工程 |  |  | 单位:人民币元
序 号 | 系 统 名 称 | 概 算 | 备注
1 | 综合布线系统 | 76365.28
2 | 计算机网络系统 | 28880
3 | 综合管路 | 23540
4 | 合计 | 128785.28
本清单仅供制作概算参考，不作为最终招标文件使用。

## 综合布线
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1、工作区
1 | 6类非屏蔽模块 | (1)采用耐冲击塑料，符合UL 9V4-0，180°打线方式，七种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计，PCB板优化补偿设计方案，余量性能指标更高，符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4标准 (2)带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 (3)IDC插针技术：无焊锡直插式，符合ROHS要求 (4)IDC卡线线规：22-24AWG (5)模块颜色：黑色 (6)金针：四上四下错位设计，提升电气性能、金针表面镀金50μ，表面防锈蚀处理，确保触点电气性能稳定 (7)插拔次数：≥1000次 (8)导线端接次数：≥250次 (9)绝缘阻抗：500MΩ (10)高压测试：1000V (11)DC电流：1.5A (12)接触阻抗：20mΩ (13)工作温度：-40°C～60°C | 204 | 个 | 25 | 5100
3 | 双孔面板 | (1)执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593、GB/T1245-1987 (2)面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 (3)面板颜色：象牙白 (4)安装端口数：1P，2P，4P规格可选 (5)螺丝孔隐藏式设计，外观美观 (6)自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 (7)面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 (8)外形尺寸：86 X 86 mm (9)可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 (10)使用温度：-10°C～60°C 为保证面板的兼容性、必须与网络双绞线、网络模块同一品牌 | 9 | 个 | 9 | 81
4 | 地插 | (1)用于综合布线工作区子系统的地面安装，提供数据、语音、视频的连接 (2)主体采用铜合金或不锈钢材质，坚固耐用、可靠性高、美观大方 (3)面盖采用阻尼式弹起结构，滑动按键一键缓慢开启，隐蔽性好，节省空间 (4)配备金属锌合金底盒 (5)模块种类: 支持网络模块或其他多媒体接口（选配） (6)最大端口数：3口 (7)金属面板材料:铜 (8)材料及表而处理: 黄俐色 (9)外部尺寸（mm):120*120 (10)底盒（长*宽*深）：100X100X60 (mm) | 93 | 个 | 150 | 13950
5 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线,2米 | (1)执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6 (2)插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试，七种颜色可选 (3)导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG (4)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 (5)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； (6)支持带宽：250MHz (7)插头接插次数：≥1000次。 (8)工作温度 : -10°C ~ +60°C， (9)长度可根据客户需求定制 为保证铜缆链路的可靠性、兼容性以及售后维护的统一，网络跳线必须与双绞线同一品牌 产品符合ISO/IEC 11801-1标准信道测试、提供信息产业第三方检验报告 | 204 | 根 | 15 | 3060
2、水平区
1 | 六类非双绞线，305米/箱 | (1)产品满足YD/T1019 、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准，通过布线标准4连接点测试，并具有充裕的NEXT余量 (2)提供至少不低于250MHz带宽，满足1GBase-T千兆以太网应用，最高支持5GBase-T (3)支持POE供电、满足WIFI、安防监控、LED照明、传感等物联网应用 (4)符合CE和ROHS标准要求 (5)颜色：蓝色 绝缘材质HDPE (6)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 (7)导体：23AWG,99.99%无氧铜 (8)铜芯线径：0.57±0.01mm (9)护套： PVC (10)单根直流电阻（最大）：≤8.0Ω/100m (11)特性阻抗：100±15Ω (12)工作温度-20～+60℃ | 34 | 箱 | 900 | 30600
3、管理区
1 | 24口6类非屏蔽配线架 | (1)19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D cat6标准 (2)安装要求：可拆卸式模块化配线架 (3)端口数：24口满配 (4)打线方式：180度 (5)IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 (6)金针：镀金50μ (7)带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 (8)插拔次数：≥1000次 (9)导线端接次数：≥250次 (10)工作温度：-40°C～70°C | 9 | 个 | 680 | 6120
2 | 1U单面，19英寸水平理线器 | (1)用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 (2)执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 (3)安装方式：1U机架式安装 (4)结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 (5)板厚1.2mm，机械性能强 (6)卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； (7)整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 9 | 套 | 100 | 900
3 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线,2米 | (1)执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6 (2)插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试，七种颜色可选 (3)导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG (4)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 (5)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； (6)支持带宽：250MHz (7)插头接插次数：≥1000次。 (8)工作温度 : -10°C ~ +60°C， (9)长度可根据客户需求定制 为保证铜缆链路的可靠性、兼容性以及售后维护的统一，网络跳线必须与双绞线同一品牌 | 209 | 根 | 30 | 6270
4 | 42U标准网络机柜 | W600xD600xH2000,前后单开网孔门,2块托板,1个风扇,1个6位排插 | 1 | 套 | 3300 | 3300
5 | 24位机架式光纤配线架 | 1RU空间，黑色喷塑，支持SC/LC适配器安装，不含耦合器及尾纤 | 2 | 只 | 391 | 782
6 | LC型双芯单模光纤耦合器 12个 | 一体成型双工耦合器 | 4 | 只 | 150.765 | 603.06
7 | LC型单芯单模低烟无卤紧包尾纤 | φ0.9紧包无护套型,LSZH,黄色 | 48 | 条 | 7.59 | 364.32
8 | LC-ST型双芯单模低烟无卤光纤跳线(3米) | UPC端面，电信级，黄色外护套 | 5 | 条 | 35.65 | 178.25
9 | 12档金属理线器 | 1RU空间，冷轧钢板黑色喷塑 | 2 | 只 | 31.625 | 63.25
10 | 其他辅料 |  | 1 | 批 | 4000 | 4000
主干子系统
1 | GJFJH型24芯单模室内低烟无卤光缆 | GJFJH-24B1.3 | 200 | 米 | 4.967 | 993.4
合计 | [5 empty] | 76365.28

## 计算机网络
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1 | 公安网+视频网
2 | 48口交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 5、提供1个标准USB接口，支持U盘快速开局； 6、提供3年原厂维保服务。 | 台 | 2 | 6700 | 13400
3 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 | 220 | 440
4 | 无线外网
5 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个，千兆SFP口≥2个； 3、整机POE功率280W； 4、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 5、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 6、提供3年原厂维保服务。 | 台 | 1 | 1550 | 1550
6 | 吸顶AP | 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.97Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | 个 | 5 | 1202 | 6010
8 | 党政网+外网
9 | 24口交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K； 5、提供3年原厂维保服务。 | 台 | 2 | 3550 | 7100
10 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 2 | 190 | 380
合计 | [5 empty] | 28880

## 综合管路
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1、室内桥架+管路
1 | 钢制槽式（封闭式）电缆桥架300×150 | 300×100（弱电） | 10 | 米 | 245 | 2450
2 | 钢制槽式（封闭式）电缆桥架200×100 | 200×100（弱电） | 40 | 米 | 180 | 7200
3 | 钢制槽式（封闭式）电缆桥架100×50 | 100×50（弱电） | 115 | 米 | 95 | 10925
4 | 桥架跨接线 | BVR6 | 105 | 根 | 5 | 525
5 | SC20管 | 国标 | 80 | 米 | 7 | 560
6 | SC25管 | 国标 | 40 | 米 | 12 | 480
7 | JDG20管 | 国标 | 200 | 米 | 4 | 800
8 | JDG25管 | 国标 | 100 | 米 | 6 | 600
合计 | [5 empty] | 23540