杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统

采购文件

项目编号：HZGX202110-006

项目名称：杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统

采   购   人：杭州市丁桥医院

采购代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司

二零二一年十一月

# 第一章  招标公告

项目概况

杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统招标项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于  2021年12月17日 14:00 （北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZGX202110-006

项目名称：杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统

预算金额（元）：13500000.00

最高限价（元）：13500000.00

​   采购需求：杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统，包含杭州市丁桥医院5号楼3、4层的手术室、KICU及实验室的相关设备采购、安装及调试，及配套的智能化系统、常规安装及装饰装修内容（不含4楼会议室、电梯厅及前室、消防系统）、空调系统，具体见图纸及采购清单。

标项一:

标项名称:杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统

数量: 1项

预算金额（元）: 13500000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有医疗器械经营许可证；

3.2投标人须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）；

3.3投标人须同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上、建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上和电子及智能化专业承包二级资质及以上。

三、获取采购文件

时间：/ 至  2021年12月17日 ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式： 自行下载

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：   2021年12月17日 14:00  （北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn） ）

开标时间： 2021年12月17日 14:00

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn） ）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 采购意向链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8296309&utm=web-government-front.2e418808.0.0.b1605be03c8211ecbe764395bdf439ae

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

（5）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。

（6）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

（7）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作响应文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行响应文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市丁桥医院

地址：浙江省杭州市上城区环丁路1630号

项目联系人（询问）：梁工

项目联系方式（询问）：0571-88950980

质疑联系人：万老师

质疑联系方式：0571-88950929

2.采购代理机构信息

名称：杭州广厦建筑咨询有限公司

地址：杭州市上城区秋涛北路佰富时代中心2号楼11楼1121室

传真：/

项目联系人（询问）： 刘佳陇

项目联系方式（询问）：15167505678

质疑联系人： 孟聪

质疑联系方式：0571-85093236

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处

地址：杭州市中河中路152号617办公室

传真：0571-87715261

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人名称：杭州市丁桥医院 联系人：梁工 联系电话：0571-88950980 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州广厦建筑咨询有限公司 地址：杭州市上城区佰富时代中心2幢11层1121室 联系人：刘佳陇 联系电话：15167505678 邮箱：1062396629@QQ.com |
|  | 采购计划编号 | 杭政采分-2021-02884号 |
|  | 完工期 | 180日历天，以采购人发出的开工令为准。 |
|  | 踏勘现场 | √不组织，供应商如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 联系人： 联系电话： |
|  | 答疑会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
|  | 询疑截止时间 | 2021年12月07日17时00分 |
|  | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为/ 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 适用 □不适用 |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
|  | 响应文件 组成 | ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件的编制要求 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。 |
|  | 响应文件的签字或盖章要求 | 1、按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、盖单位公章及签字：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传。 3、电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。 |
|  | 响应文件份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。 （2） “备份电子加密响应文件”密封包装后投标截止时间前递交一份。 提交方式一： 应当在投标截止时间以前， 投标人派人将以介质存储的数据电文形式（u盘）的备份电子响应文件密封提交到开标地点； 提交方式二： 应当在投标截止时间以前， 投标人将以介质存储的数据电文形式（u盘）的备份电子响应文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在投标截止时间以前收到。 逾期送达或未密封将被拒收。 封皮应注明投标人名称、项目名称。 |
|  | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”（一份） b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注响应项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期以邮寄形式送达至响应地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“以介质存储的数据电文形式的备份响应文件”自动失效。 d.响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 响应文件有效期 | 自响应文件提交的截止时间起90天内 |
|  | 响应文件递交截止时间 | 按“采购公告”规定 |
|  | 开启地点 | 按“采购公告”规定 |
|  | 开启时间和地点 | 按“采购公告”规定 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的2%（如中标单位在杭州市政府采购网公布的供应商履约评价总分为100分的，本项目免收履约保证金） 履约保证金缴纳形式：转账/支票/汇票/电汇等非现金形式 履约保证金接收人：采购人 履约保证金有效期限：合同履行完毕日期前有效 |
|  | 质保期 | 质保期 贰 年。（自交货验收合格之日起计算） |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价：人民币1350.00万元，超过最高限价按无效标处理。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，计费标准按《计价格［2002］1980号》文件中招标代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的79%收取，结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交人一次性向采购代理机构付清。 |
|  | 样品 | 本项目不作要求 |
|  | 演示 | 本项目不作要求 |
|  | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
|  | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | / | 采购文件中与前附表内容如有矛盾或含糊不清的，以前附表描述为准 |
| 其他 |  | - 请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 - 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 - 排名第一的中标候选人拒绝与采购人签订合同的， 采购人可以按评标报告推荐的中标候选人名单排序， 确定下一候选人为中标供应商， 也可以重新开展政府采购活动。 - 中标人应提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件一正二副， 装订成册， 采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质响应文件。 |
| 特别提醒 |  | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://www.zjzfcg.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
|  |  | 根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号，针对本项目（本项目行业为：工业）对货物制造商均为小型或微型企业的投标单位的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下要求的被认定为小型、微型企业： （1）投标人依据财库〔2020〕46号文所附附件（见采购文件 响应文件格式附件）按要求进行填写相关指标，填写视作投标单位明确本单位为中小微型企业，不填写视作投标单位默认本单位非中小微型企业，填写后若预中标供应商为中小微型企业，将该承诺函与中标公告一并公示，接受公众监督，若查实存在虚假指标填报该材料，采购人将上报财政监管部门对其作出相关处罚。 （2）中华人民共和国工业和信息化部官网首页下方有中小企业规模类型自测小程序，投标单位可提前针对所投项目行业输入相关指标对自身进行自测。 （3）本项目在小微企业行业认定中属工业。 （4）〔2020〕46号文为2021年01月01日正式实施，此前作为政府采购小微企业认定的名录库截图现根据实际情况已不作为政府采购活动中的小微企业认定，请投标单位注意，避免造成投标混乱，如有疑问，可提前联系代理公司确认。 （5）根据（财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》）中明确：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。 货物类项目投标单位在填写中小微企业声明函时，需将投标清单中所有的生产厂家在承诺函列明，并明确其单位规模。如未完整提供的，无法享受小微企业扶持政策。 |
|  |  | 1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 5、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 6、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 7、监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）查询截止时间以投标截止日的信息为准 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）信用信息将作为评标和确定中标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密响应文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密响应文件、备份响应文件、纸质备份响应文件，如出现响应文件不一致以电子加密响应文件为准。 （4）供应商上传了电子加密响应文件，未提供备份响应文件或纸质备份响应文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评标的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、采购方式：公开招标

1.3、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目采购的供应商；

供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

采购联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加采购；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有响应产品自主知识产权的单位；

进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

政府采购监管部门：杭州市财政局政府采购监管处；

电子签章：本采购文件所称电子签章是指供应商单位法定名称电子公章。

公章：本采购文件所称公章是指供应商单位法定名称章或者单位法定名称电子公章（即电子签章）。

1.4、供应商须知前附表规定接受联合体采购的，应遵守以下规定：

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购；

2）组成联合体参加本项目采购的，供应商须在购买采购文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则响应无效；

3）以联合体形式参加本项目采购的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间须签订采购联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在采购联合协议中指定本项目主办人，并将采购联合协议作为响应文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在采购联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订采购联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加采购，也不得组成新的联合体参加本项目采购；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

1.5、费用

无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

1.6、保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10、答疑会

1.10.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.11、分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在响应文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

1.12、偏离

响应文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

1.13、其他

1.13.1▲供应商的法定代表人作为采购全权代表参加采购的，供应商须在响应文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权供应商在职职工作为采购全权代表参加采购的，供应商须在响应文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目采购并由单位负责人签署的相关采购资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲供应商对所响应标项内的采购内容必须全部进行响应。

1.13.4采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加采购但响应产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评标。

1.13.5 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.13.6响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评标。

1.13.7乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.8项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.9供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.10采购所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评标时不作为该供应商的依据。

1.13.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.12为证明投标人拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

1.13.13 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 二、采购文件

2.1、采购文件组成

2.1.1第一章 采购公告

2.1.2第二章 供应商须知前附表

2.1.3第三章 供应商须知

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 响应文件格式

2.1.6第七章 采购内容及需求

2.1.7第八章 评标办法

2.1.8补充文件（如有）

2.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3、采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.3供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4、采购文件的澄清

2.4.1供应商对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，供应商需将书面资料在“供应商须知前附表”规定询疑截止时间前传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对询疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.4.2 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变采购文件规定的响应文件递交截止时间及开标时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行采购。

2.4.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6供应商在采购文件规定的询疑截止时间前内未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.7当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5、采购文件的修改

2.5.1 在响应文件提交的截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的响应文件递交截止时间及开启时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行采购。

2.5.4供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、响应文件

3.1、响应文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次采购响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应采购文件要求。

3.2、响应文件组成

详见响应文件附件格式部分

一、资格文件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

7、本项目不接受联合体投标；

8、其他特定资格条件：（1）投标人具有医疗器械经营许可证；（2）投标人须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）；（3）投标人须同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上、建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上和电子及智能化专业承包二级资质及以上。

9、其他投标人认为需提供的相关材料。

二、商务技术文件

1、采购响应函

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权书

4、技术偏离表

5、商务偏离表

6、投 标 单 位 情 况 表

7、类似项目服务业绩表

8、投入人员汇总表

9、技术方案：

1）货物运输、安装方案；

2）培训方案：供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等；

3）验收方案；

4）系统对接方案：与医院医院原有系统对接方案：包含管道、软件以及与医院病房呼叫、HIS系统对接。

5）针对本项目安排的专业技术人员情况，提供人员的工作履历和实施经验；

6）备品备件供应：提供售后服务零部件和备品备件清单、备件库地址、仓储条件、安全防护以及能够及时供应的措施等；

7）售后服务：售后服务响应时间、质保期与质保期外收费情况、服务标准、售后服务队的配备及售后服务机构情况等；

- 报价文件

- 采购（报价）一览表

- 报价明细表

- 中小微企业证明函（如有）

- 其他采购文件要求的与报价评标有关的相应材料及供应商认为应当提交的材料。

3.3、响应文件的编制

3.3.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式、评分办法中要求的内容及“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。其中《商务技术文件》和《资格文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3.3.2响应文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由响应文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“供应商须知前附表”。

3.3.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.5响应文件应编制目录，供应商没有按照本章3.2款的要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

3.3.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

3.4、采购报价

3.4.1 ▲本次采购报价为含税人民币价。

3.4.2 采购报价包括履行所有规定服务所产生的全部费用及采购代理服务费。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.5、采购保证金

无

3.6、响应文件有效期

3.6.1 响应文件有效期90天，响应文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，响应文件作为合同附件，响应文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 四、采购响应

详见供应商须知前附表

4.1、响应文件的修改和撤回

4.1.1供应商在网上递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份响应文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4.2备选采购方案

供应商不得提交备选采购方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 五、响应文件的开启、评标及合同签订

5.1响应文件开启

5.1.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》

（3）开启商务技术响应文件，进入符合性审查（包括资格审查）；

（4）符合性审查通过的供应商的商务技术文件进入商务技术评标；

（5）第一阶段开标结束。

5.1.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评标结束后，举行开标大会第二阶段会议。公布符合性审查、商务技术评标无效供应商名称及理由；公布经商务技术评标后有效供应商的名单。

（2）开启符合性审查、商务技术评标有效供应商的《报价文件》，投标单位开标后需在电脑前对报价一览表进行签字，逾期未签字视作无异议，汇总录入评标系统。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实及评标。

（3）评标结束后，评标委员会根据评标情况出具评标报告并统一签字。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评标程序调整的，按调整后程序执行。

5.1.3开标时，响应文件中的开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2响应文件符合性评标

5.2.1评标委员会将首先审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.2.2重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的响应文件的供应商产生不公平影响的。

5.2.3细微偏离是指响应文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.2.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。符合性评标时如发现响应文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其响应文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其响应文件实质性响应采购文件要求。但允许响应文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评标时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评标。

## 六、采购

6.1、符合性评标工作内容：具体详见评标办法。

依据法律法规及采购文件的规定，对响应文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备采购资格。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

6.2、响应文件的澄清

6.2.1评标委员会可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出答复。澄清以通过“政府采购云平台”在线询标的形式进行。要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商人澄清、说明或补正时间为30分钟以内。

6.2.2 供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3、错误修正：详见评标办法。

6.4、采购

6.4.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对响应文件进行审查、比较和评价。

6.4.2 评标原则

本次评标采用综合评分法，在最大限度的满足采购文件实质性要求的前提下，按采购文件中规定各项评标因素进行综合评标后，以评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。采购人将把成交通知书授予最佳供应商，但最低报价不是成交的保证。

6.4.3评标办法

评标办法详见第三章。

6.5、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.6、无效标

有下列情形之一的响应文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	响应文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3） 响应文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	响应文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

8）	商务条款中投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9） 响应文件附有采购人不能接受的条款；

10）响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评标阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	响应文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改响应文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的响应文件；

10）响应文件附有采购人不能接受的条款；

11）响应文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

6.7、采购

6.8.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对响应文件进行审查、比较和评价。

6.8.2 评标原则

本次评标采用综合评分法，在最大限度的满足采购文件实质性要求的前提下，按采购文件中规定各项评标因素进行综合评标后，以评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。采购人将把成交通知书授予最佳供应商，但最低报价不是成交的保证。

6.8.3评标办法

评标办法详见评标办法。

6.9、确认采购结果

评标结束后，根据评标委员会推荐，采购人按政府采购有关规定确定成交人。

6.10、结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将成交结果发布在政府采购网上进行公示。采购人、采购代理机构及评标委员会对未成交的供应商不作落标原因解释。

6.11、采购过程、采购结果质疑

6.11.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

6.11.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

6.11.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，3个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，3个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

6.11.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

6.11.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

6.11.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

6.11.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

6.12、发出成交通知书

6.12.1采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.13、签订合同

6.13.1 成交人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

6.13.2采购文件及补充文件、成交人的响应文件及采购修改文件、评标过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

6.13.3拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以采购违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

6.14、履约保证金

合同价款的2%，中标单位必须在签订合同后，采购人支付预付款前交至采购人指定账户，合同履行完毕日后无息退还。

6.15、采购代理服务费

本次采购代理服务费按“供应商须知前附表”规定收取。

7节能、环保产品政府采购实施相关规定

7.1根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

7.2《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

7.3本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。不能提供上述证书的，响应文件无效。

7.4《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

7.5本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见评标方法与标准评分细则中有关“节能、环保”评分内容。供应商在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）。

7.6节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7.7国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见第七章附件（如遇调整，请以最新公布的为准）。

| 品目清单序号 | 产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机； ★A02010105便携式计算机； ★A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ★A0201060102激光打印机； ★A0201060104针式打印机； ★A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ★A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ★A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ★A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：★电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ★A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ★A060806水嘴 | 水嘴。 |

# 第四章 采购内容及需求

- 一、工程概况

本招标工程项目的材料、施工技术要求须按采购文件、设计图纸规定；采购文件、施工图纸未作明确要求的，须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

本工程为杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统，大楼为框剪结构，本次招标的净化工程项目包括：包括手术室、KICU及实验室。

1、手术室位于第三层，共设计3间手术

I级手术室（铅防护，数字化，OR3），1间

II级手术室（OR1），1间

III级手术室（OR2），1间

以及生活办公区及相应的洁净走廊辅房。

2、KICU位于病房第三层，共设计16张床位，其中大厅10床，三人间3床（预留1个床位的设备带），二人间2床，单人间1床（兼层流病房），以及配套的办公生活区及相应的洁净走廊辅房。

3、实验室位于病房楼第四层，设PCR区（遗传及肿瘤）、生化大厅、病理检验区、办公生活区及相应的洁净走廊辅房。

4、本项目纳入采购人委托的监理管理，中标人需遵从监理管理相关约定，上报监理需要的材料报表、每月的工程量、施工进度等。

- 二、总体技术要求

总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本采购文件及国家最新的相关专业的规范要求。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

投标人应以采购人提供招标图纸为基础，根据采购文件的要求，实施招标范围内的所有，本工程为交钥匙工程。

- 三、工程范围及界面

本次招标范围包括杭州市丁桥医院5号楼3、4层的手术室、KICU及实验室的建筑装修（不含4楼会议室、电梯厅及楼梯前室、消防系统）、配套弱电系统、净化空调等，相关设备采购安装及调试、服务及维护。具体施工范围如下：

1、三层施工包括手术室、KICU，招标范围详见图纸范围内的给水、排水、强电系统、净化空调系统、建筑装饰、土建隔墙、轻质隔墙、射线防护、弱电系统、照明系统、医用气体等一系列基础设施建设及配套工程。

2、四层施工包括实验室，招标范围详见图纸范围内的给水、排水、强电系统、净化空调系统、建筑装饰、轻质隔墙、弱电系统、照明系统、医用气体等一系列基础设施建设及配套工程。

3、中标人必须无条件配合采购人完成数字化手术室的施工。

4、施工界面：以浙江天目工程设计有限公司设计的图纸为准，有特殊要求的，以设计院设计的图纸划分施工界面。

包括本项目的建筑装饰工程、净化空调系统工程、弱电系统工程、强电系统工程、医用气体系统工程等。

包括但不限于：上述工程内的施工、设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、负责完成竣工验收、资料、售后服务、总包配合费等，以及所有其他为系统正常运行所需必要的项目。

5、中标人施工界面竣工时达到交钥匙工程。

- 四、各系统工程技术要求

- 建筑装饰工程技术要求

- 建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合消防疏散、功能流程短捷、洁污分区的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防规范要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等。

- 手术室基本装备：

| 名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制面板 | 3 | 带远控面板、电源控制、呼叫，温湿度显示及控制、触摸开关，含计时器，气体报警，内修 |
| 组合电源插座箱 | 3 | 不锈钢面框，带底盒盒面盖，1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 ，2个接地端子 |
| 组合电源插座箱 | 8 | 不锈钢面框，带底盒盒面盖，4个220V 10A插座，2个接地端子 |
| 组合电源插座箱 | 1 | 不锈钢面框，带底盒盒面盖，4个220V 10A插座，2个接地端子 |
| 嵌入式三联观片灯 | 2 | LED液晶观片灯 |
| 嵌入式六联观片灯 | 1 | LED液晶观片灯 |
| 嵌入式麻醉柜 | 6 | 不锈钢制作，上、下均为平开柜门，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板 |
| 嵌入式器械柜 | 3 | 不锈钢制作，上部移门，下部平开柜门，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板 |
| 嵌入式药品柜 | 3 | 不锈钢制作，上部移门，下部平开柜门，中间抽屉，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板 |
| 嵌入式收纳柜 | 3 | 不锈钢制作，上部移门，下部小车，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板 |
| 嵌入式电脑柜 | 3 | 不锈钢制作，上部平开柜门，下部电脑操作台 |
| 嵌入式气体面板 | 3 | 不锈钢制作，气体终端(氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、氮气)孔预留 |
| 内嵌式铝合金回风口 | 10 | 面层采用1.5mm网孔防锈铝板(面层喷涂)，开孔直径6mm，孔中心间距20mm |
| 内嵌式铝合金回风口 | 6 | 面层采用1.5mm网孔防锈铝板(面层喷涂)，开孔直径6mm，孔中心间距20mm |
| 保温柜(恒温培养箱) | 3 | 有效容积 93 升，温度 +5 ℃~ +80 ℃(环境温度 20 ℃)，配不锈钢外框密封装置 |
| 保冷柜(血液储存箱) | 1 | 有效容积 79 升，制冷性能4℃%%P1℃(室温35℃)，配不锈钢外框密封装置 |
| 不锈钢传递窗 | 7 | 不锈钢制作，机械互锁，内含紫外线灭菌灯 |
| 信息化管理平台组合屏 | 1 | 嵌入式 24寸工作站 + 42寸高清显示屏，集成IT组件及视频管理系统等，用于手术室信息管理 |
| 不锈钢感应二人洗手池 | 2 | 壁挂式， 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板制作，采用红外线或膝控感应供水龙头，设置挡水板 |
| 不锈钢清洗槽 | 3 | 落地式， 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板制作，含龙头落水 |
| 气体吊塔(甲供) | / | 净化公司仅负责气体吊塔锚栓底座安装， 5# 角钢制作 |
| 无影灯(甲供) | / | 净化公司仅负责无影灯锚栓底座安装， 5# 角钢制作 |
| 嵌入式微压差计 | 3 | 压差范围：-20Pa~30Pa，最小分辨率达1Pa，液晶显示 |
| 手术床(甲供) | / | 数量详见平面图，设备甲供，中标人配合施工 |
| ICU桥式吊塔(甲供) | / | 数量详见平面图，设备甲供，中标人配合施工 |

### 注：其他详见图纸。

- 墙面、地面、顶面装饰装修工程：

### 3.1墙面

3.1.1 洁净手术部手术室墙面采用整装式结构板(防火等级A1级)，面层采用1.2mm厚电解钢板，模块化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径300的大圆弧形设计。

3.1.2 有防辐射要求的手术室墙面，采用采用30*50*1.5方钢管龙骨+12mm耐火纸面石膏板+3.0mm铅板防护(四面防护)，安装高度同本层建筑层高。

3.1.3 各区域施工范围内的湿区辅房墙面采用300x600墙面瓷砖。同时做采用2mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理(普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm)。湿区辅房指清洁间、清洗打包间、洁具间、卫生淋浴间等。

3.1.4 洁净走廊、污物走廊内侧墙体采用采用75轻钢龙骨(内填充岩棉)+12mm耐火纸面石膏板作为基层，面层装饰采用6mm厚无机预涂板。外侧墙体(与外窗相连接)采用钢结构龙骨(40*20*1.2镀锌方管)+12mm耐火纸面石膏板+6mm厚无机预涂板。详见装饰材料表。

3.1.5 各净化区域施工范围内除手术室、湿区辅房及设备用房外，其余所有的走廊及辅房墙面均采用75轻钢龙骨(内填充岩棉)+12mm耐火纸面石膏板作为基层，面层装饰采用6mm厚无机预涂板。

3.1.6办公区墙面均采用75轻钢龙骨(内填充岩棉)+12mm耐火纸面石膏板作为基层，面层批腻子加乳胶漆。

3.1.7设备用房均采用土建隔墙，面层批腻子加乳胶漆。

3.1.8各净化区域内的轻质隔墙耐火极限不应低于1小时。当位于防火墙部位时，不应低于耐火极限不应低于3小时。如无法满足可采用墙体内填塞岩棉板等耐火材料等措施满足耐火极限要求。

3.1.9 75轻钢龙骨隔墙要求:A、非土建墙侧:12mm耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨(龙骨间距300，内填50mm，100kg/m3岩棉)+12mm双面耐火纸面石膏板，安装高度为本层建筑层高。B、有土建墙侧:钢结构龙骨(40*20*1.2镀锌方管)+12mm耐火纸面石膏板。

3.1.10各施工区域内所有阳角安装铝合金防撞护角，安装高度与吊顶高度相同。

3.1.11手术部的洁净走廊、换车间、污物走廊墙面均安装150mm抗菌型PVC防撞带(2.0mm铝合金内衬)，安装高度防撞带中心距地800mm。

3.1.12房间隔墙、疏散走道两侧墙体的耐火极限应不小于2.0h。疏散通道两侧的窗应采用不低于1.0h耐火极限的防火玻璃。

3.2、地面:

3.2.1各净化施工区域内的铺卷材的地面，在卷材铺装前，均进行3mm厚自流平找平。

3.2.2所有手术室地面面层饰面采用铺贴抗菌型、耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音2.0mm防静电橡胶卷材，踢脚上墙高度100mm。

3.2.3防辐射手术室地面浇筑40mm厚硫酸钡水泥，达到射线防护要求，施工区域详见土建配合图。

3.2.4各净化施工区域内的湿区辅房地面采用600x600防滑地砖，并采用2mm聚氨酯防水涂料做防水处理。

3.2.5各净化施工区域内的除手术室、湿区辅房及设备用房外，其余所有的走廊及辅房墙面均采用抗菌型、耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音、抗静电2.0mmPVC地板，踢脚线上墙高度100mm。

3.2.6所有设备用房地面均采用水泥基自流平处理。

3.2.7所有房间地材均需要同质材料进行走边铺装，走边宽度200mm，走边铺装地材颜色由建设单位在施工时选定。

3.2.8各净化施工区域内的地面施工界面以水泥砂浆找平层为界限详见施工节点大样图。

3.3、顶面:

3.3.1手术部内所有手术室设计吊顶高度为2.9米，其它区域所有设计吊顶高度为2.6米。

3.3.2手术室吊顶采用采用整装式结构板(防火等级A1级)，面层采用1.2mm厚电解钢板，模块化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。

### 3.3.3有防辐射要求的手术室顶面，在手术室对应区域上层地面采用40mm

### 硫酸钡水泥浇筑，进行射线防护(顶面防护)。

### 3.3.4洁净走廊及辅助用房区域吊顶均采用可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.0mm

### 防锈铝板，颜色可选。

### 3.3.5办公区与湿区的吊顶均采用轻钢龙骨+600x600x1.0优质铝扣板吊顶，内衬隔音保温层，规格详见装饰材料表。

### 3.4、洁净辅房房间及走廊吊顶均应预留检修孔，规格600x600。

### 3.5、所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列情况，并结合各专业图纸予以确定。

### 3.6、所有顶面材料防火等级:A级(需提供检测报告)。

- 门窗工程：

4.1、各区域门窗洞口位置、尺寸规格、开启样式、技术要求详见本施工图册。

4.2、手术室病人通道入口均采用单开医用感应自动平移门，要求操作平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，双电机、具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形。主要通道处设置自动感应电动门，有延时自动关闭功能并备有安全电眼，每樘门的自由通过尺寸不小于1500*2200mm，带600*400观察窗。手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种。均具由火灾时与消防联动自动打开。门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封。所有电动门感应装置、导轨及配套设置均为原装进口产品，具体安装详见后附节点图。

4.3、所有感应电动门，具有当停电时可手动开启，可作为疏散门。

4.4、防辐射手术室自动门门体内部必须安装铅板，铅板厚度同手术室铅当量技术要求，观察窗采用铅玻璃，导轨采用重型导轨，确保门体运行平稳、可靠，其它要求通手术室自动门，具体安装详见后附节点图。

4.5、手术室与污物走廊相通采用单开手动平开门，自由通过尺寸不小于1000*2200，带500*300观察窗，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框。

4.6、走廊及辅房设置气密型手动平开门，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框。

4.7、各区域净化设计范围内的所有外窗均安装窗帘盒，其内侧窗台采用20mm厚大理石台面。

4.8、各区域净化设计范围内的所有内窗均采用12mm钢化玻璃，1.2mm不锈钢拉丝板边框。

- 其他:

5.1、手术室内不设喷淋，仅装烟感，且消防水管和其它水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免，应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。

5.2、与消防专业相关的施工项目(包括防火门、防火卷帘、烟感、喷淋、疏散指示、应急照明等)参照消防专业设计图纸，不在此次净化施工范围内。

5.3、各净化施工区域内的水管立管需做包柱处理，材料同水管周边，预留检修口位置。

5.4、所有手术室顶棚面平行手术室长轴方向安装两条铝合金输液导轨，2.5m长/根，带四个挂勾。

5.5、施工时要求各工种密切配合，及时解决施工中的问题。

5.6、手术室的部分吊塔由吊塔供应商提供并负责安装，净化单位配合，供应商提供具体数量及相关技术参数，净化单位敷设气体管路。

5.7、未尽事宜按现行建筑规范施工，如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

- 室内消防设计

本项目为一类多层医院建筑。建筑耐火等级为一级。

6.1、本项目室内设计严格按建筑、结构、水、电、暖通、外墙装修等各专业消防要求设计。遵循各专业对防火分区、疏散宽度、疏散出口、疏散门开启方向、消防设备、设施、和防火构造等的规范要求，无修改调整、遮挡和破坏。

6.2、本项目室内设计执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定，建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级应不低于下表:

| 建筑物及场所 | 建筑性质 | 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定 家具 | 装饰织物 |  |  |  | 其他装 饰材料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 | 床罩 | 家具包布 |  |
| 手术部 (手术室) | 一类建筑 | A | A | B1 | B1 | B2 |  |  |  |  | B1 |
| 除手术室及湿区外的所有区域 |  | A | A | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 |
| 所有湿区 |  | A | A | A | B1 | B2 |  |  |  |  | B1 |

6.3、本项目所有会议室、办公室及值班室墙面均采用油漆涂刷，装饰叠级造型吊顶立板、窗帘盒、门套、立面造型和门扇等采用经防火阻燃处理的木作基层或复合型防火材料基层，固定家具的成品家具板采用木质饰面或仿木纹饰面复合木质材料。上述木质、复合木质和其它复合材料的成品、半成品装修材料，以及对应各功能区和使用部位的装修材料，其燃烧性能等级须满足以上表格需求。

6.4、若选用的装修材料燃烧性能达不到相应使用部位要求的等级时，须通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到规范要求。

6. 5、对装饰织物进行阻燃处理时，应浸透阻燃剂，多层纺织物，应逐层进行阻燃阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到规范要求。

6.6、对木质装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁，涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表面干燥后进行，涂层须均匀，涂布量应符合产品技术要求和规范要求。

- 建筑装饰材料技术、质量要求：

### 7.1、净化区域内的所有手术室、辅助用房、走廊隔墙用材详见装饰材料表。

### 7.2、图例:具体墙体图例详见各个层面平面图纸的墙体图例说明。

### 7.3、所有区域隔墙详见图纸。

### 7.4、墙身通风口，风管留洞和其它设备留洞位置，尺寸除建筑图注明外，均详见各专业图纸。

### 7.5、未在集中管井内的单组或单根上下水及回风管，采用同相邻墙面包封。

### 7.6、不同墙体材料相接处采用弹性材料密封缝隙，面层采用符合环保要求的密封胶处理，应预留宽2-3mm，深4mm的槽口。

| 工程做法(未注明处均采用国家建筑标准设计 05J909 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 构造做法 | 饰面材料燃烧性能等级 |
| 内墙 1 | 电解钢板 墙面 | 1 、环保型密封胶填充板间拼缝 2 、 1.2 厚电解钢板(钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂) 3 、背贴 9.5 厚耐火纸面石膏板 4 、钢结构主龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管) ， 钢结构副龙骨( 4 号角钢) | A |
| 内墙 2 | 釉面砖防 水墙面 | 1 、白水泥擦缝 2 、 5 厚 300*600 釉面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3 、 4 厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4 、 2 厚聚氨酯防水涂料防水层 5 、 9 厚 1 : 3 水泥砂浆打底压实抹平 6 、专用界面剂一道甩毛(仅用于加气混凝土砌块) 7 、基层墙体 | A |
| 内墙 3 | 乳胶漆墙 面 1 | 1 、刷底漆三道，乳胶漆二道饰面 2 、 2 厚面层耐水腻子分遍刮平 3 、 5 厚 1 : 0.5 : 2.5 水泥石灰膏砂浆抹平 4 、 8 厚 1 : 1 : 6 水泥石灰膏打底扫毛 5 、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 5 、基层墙体 | A |
| 内墙 4 | 涂料墙面 2 | 1 、刷底漆三道，乳胶漆二道饰面 2 、 2 厚面层耐水腻子分遍刮平 3 、 3 厚底基防裂腻子分遍找平 4 、防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道 5 、板缝处贴 50 涂塑中碱玻璃纤维网格布 6 、基层墙体 | A |
| 内墙 5 | 无机板墙 面 | 1 、 6 厚无机板 ，3 宽硅胶拼缝 2 、双面胶水粘贴 3 、板缝处刮腻子找平 4 、基层墙体 | A |
| 内墙 6 | 304 不 锈钢板墙 面 | 1 、 12mm 防水石膏板 2 、钢结构龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管)(内填充 50mm，100kg/m 3 岩棉) 3 、 12mm 防水石膏板 4 、 1.2 厚 304 不锈钢板 | A |

| 内隔墙工程做法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 构造做法 |  |
| 内隔墙 1 | 防辐射隔 墙 1 | 1、 2 厚铅板铆接，连接处防护处理 2、背贴 12 厚纸面石膏板 3、钢结构龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管 ，600@800 ) 注:该隔墙高度同建筑高度 |  |
| 内隔墙 2 | 防辐射隔 墙 2 | 1、 3 厚铅板铆接，连接处防护处理 2、背贴 12 厚纸面石膏板 3、钢结构龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管 ，600@800 ) 注:该隔墙高度同建筑高度 |  |
| 内隔墙 3 | 防辐射、 磁屏蔽隔 墙 | 1、4厚铅板铆接，连接处防护处理 2、背贴12厚纸面石膏板 3、钢结构龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管 ，600@800 ) 4、背贴 12 厚纸面石膏板 5、 0.5 厚铜板铆接，连接处防护处理 注:该隔墙高度同建筑高度 |  |
| 内隔墙 4 | 磁屏蔽隔 墙 | 1、0.5厚铜板 2、背贴 12 厚纸面石膏板 3、钢结构龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管) 注:该隔墙高度同建筑高度 |  |
| 内隔墙 5 | 轻钢龙骨 隔墙 | 1、 12 厚耐火纸面石膏板 2、 75 型轻钢龙骨，壁厚0.6，龙骨间距300，龙骨内填50厚 ，100kg/m3岩棉 3、 12 厚耐火纸面石膏板 注:该隔墙高度到楼板底部 |  |
| 内隔墙 6 | 镀锌方管 | 1、 12 厚耐火纸面石膏板 2、钢结构龙骨( 40*20*1.2 镀锌方管) 3、土建墙体 注:该隔墙高度为吊顶高度 +200 |  |
| 内隔墙 7 | 土建墙体 | 加气混凝土砌块 B07，A3.5 ( 120 厚或者 200 厚)实砌，M5 混合砂浆。 |  |

| 工程做法(未注明处均采用国家建筑标准设计 05J909 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 构造做法 | 饰面装修 材料燃烧 性能等级 |
| 棚 1 | 电解钢板 吊顶 1 | 1、环保型密封胶填充板间拼缝 2、 1.2 厚电解钢板(钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂) 3、背贴 9.5 厚耐火纸面石膏板 4、钢结构主龙骨( 50*30*1.5 镀锌方管) ，钢结构副龙骨(4号角钢) 5、采用 10 号吊杆、2.5 号角与钢钢筋混凝土板固定。 | A |
| 棚 2 | 电解钢板 吊顶 2 | 1、环保型密封胶填充板间拼缝 2、1.2 厚电解钢板(钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂) 3、背贴 9.5 厚耐火纸面石膏板 4、钢结构主龙骨( 50*30*1.5镀锌方管)，钢结构副龙骨(4号角钢) 5、采用10号吊杆、2.5号角与钢钢筋混凝土板固定。 以下为楼板底防辐射做法。具体施工区域详见土建配合图 1、上层地面采用 40mm 厚硫酸钡水泥，接处防护处理 2、钢筋混凝土楼顶板 | A |
| 棚 3 | 铝合金扣 板 | 1、环保型中性瓷白色玻璃胶填缝 2、1.0 厚铝合金扣板面层(背衬岩棉)，规格600*600，嵌入安装 3、V 型轻钢次龙骨，中距600 4、U 型轻钢主龙骨38X12厚，中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内 5、采用38-1轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与 M8 吊杆 6、M8 吊杆，双向中距≤ 1200 ，用 M8 拉爆与钢筋混凝土板固定 7、2.5# 角钢反支撑加固 | A |
| 棚 4 | 防锈铝板 吊顶 | 1、 1.0mm 厚防锈铝板(面层喷涂抗菌乳胶漆) 2、双面胶水粘贴 3、 6.0mm 厚硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 ，螺丝距板边长边≥ 10 ，短板≥ 15 4、U型轻钢覆面横撑龙骨 CB60x27，间距 1200，用挂件与次龙骨联结 5、U型轻钢覆面次龙骨CB60x27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 6、U型轻钢承载龙骨CS50x15，间距1200，用吊件与吊杆联结后找平 7、8号吊杆，双向中距横向小于1200，吊杆上部与钢筋混凝土板固定 | A |
| 棚 5 | 乳胶漆吊 顶 | 1.刷底漆三道，乳胶漆二道饰面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.3厚底基防裂腻子分遍打底 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.素水泥浆一道甩毛(甩前喷湿墙面) | A |

| 工程做法(未注明处均采用国家建筑标准设计 05J909 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 构造做法 | 饰面装修 材料燃烧 性能等级 |
| 踢 1 | 橡胶踢脚 | 1、 2 厚橡胶踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光， 100 高 2、满刮 2 厚面层耐水腻子找平 3、满刮 3 厚底基防裂腻子分遍找平 4、满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道 5、基层墙体 | B1 |
| 踢 2 | PVC 踢 脚 | 1、 2 厚 PVC 踢脚，胶粘剂粘贴，板面上打蜡上光 ，100 高 2、满刮 2 厚面层耐水腻子找平 3、满刮 3 厚底基防裂腻子分遍找平 4、满刮防潮涂料两道(用防水石膏板时无此工序)横纵方向各刷一道 5、基层墙体 | B1 |
| 踢 3 | 水泥砂浆 踢脚 | 1、 6 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、7 厚 1 : 1 : 6 水泥石膏灰砂浆打底划出纹道 4、3 厚外加剂专用砂浆抹基底刮槽(抹前用水喷湿墙面) 5、基层墙体 | A |
| 踢 4 | 地砖踢脚 | 1、 10 地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2、 9 厚 1:2 水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3、界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4、基层墙体 | A |

| 工程做法(未注明处均采用国家建筑标准设计 05J909 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 构造做法 | 饰面装修 材料燃烧 性能等级 |
| 楼 1 | 橡胶地材 1 | 1、2厚橡胶地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3 厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、符合净化方要求的基层(非净化单位完成)，此处标高-0.005 | B1 |
| 楼 2 | 橡胶地材 2 | 1、2 厚橡胶地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3 厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂以下为地面防辐射做法 5、10 厚 M10 水泥砂浆保护层 6、40 厚硫酸钡水泥防辐射材料(此处厚度请中标单位根据该材料当量确定。具体施工区域详见土建配合图) 5、符合净化方要求的基层(非净化单位完成)，此处标高-0.050 | B1 |
| 楼 3 | PVC 地 材 | 1、 2厚 PVC 地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3、3 厚超强自流平 4、吸收性界面处理剂 5、符合净化方要求的基层(非净化单位完成)，此处标高-0.005 | B1 |
| 楼 4 | 防滑地砖 1 | 1、 10 厚 300*300 防滑地砖 ， 干水泥擦缝 2、 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、 2 厚聚氨酯涂膜防水层基层 4、最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、钢筋混凝土楼板 | A |
| 楼 5 | 防滑地砖 2 | 1、 10 厚 600*600 防滑地砖 ， 干水泥擦缝 2、 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、 2 厚聚氨酯涂膜防水层基层 4、最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、钢筋混凝土楼板 | A |
| 楼 6 | 水泥基自 流平楼面 | 1、 8 厚水泥基自流平(封闭剂) 2、水泥基自流平界面剂 3、 50 厚 C25 细石混凝土找坡层，随打随抹光 4、 2 厚聚氨酯涂膜防水层 5、 20 厚 1 : 3 水泥砂浆抹平 6、水泥砂浆一道(内参建筑胶) 7、钢筋混凝土楼板(非净化单位施工 ) | A |
| 楼 7 | 防滑地砖 3 | 1、 10 厚 300*300 地砖 ， 干水泥擦缝 2、 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉符合净化方要求的基层 ， 此处以下非净化单位完成 3、(是否需轻骨料混凝土回填总包自行确定)水泥浆一道(内掺建筑胶) | A |
| 楼 8 | 防滑地砖 4 | 1、 10 厚 600*600 地砖 ， 干水泥擦缝 2、 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉符合净化方要求的基层 ， 此处以下非净化单位完成 3、(是否需轻骨料混凝土回填总包自行确定)水泥浆一道(内掺建筑胶) | A |

- 注：其他详见图纸

- 净化空调系统技术要求

整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

- 设计参数：

1.1选用室外气象参数

夏季空调计算干球温度35.6°C   冬季空调计算干球温度-2.4°C

夏季空调计算湿球温度27.9°C   冬季室外计算相对湿度76%

1.2选用室内气象参数

1）洁净手术部

| 名称 |  | 室内压力 | 最小换气次数 | 工作区平均风速 | 温度 | 相对湿度 | 最小新风量 | 噪声 | 最低照度 | 最小术间自净时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - | 次/h | m/s | ℃ | % | m3/h.m2(次/h) | dB(A) | lx | min |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 |  | 正 | - | 0.2~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 |  | 正 | 24 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 |  | 正 | 18 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 |  | 正 | 12 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环 |  | 正 | 12 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 |  | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 |  | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 |  | 正 | 10 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 |  | 负 | 10 | - | 23~26 | 30~60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 |  | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤52 | ≥200 | - |
| 刷手间 |  | 正 | 8 | - | 21~27 | - | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 |  | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 |  | 正 | 8 | - | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存 | 正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

注:1、平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。

- 眼科手术室截面平均风速应控制在0.15m/s~0.2m/s。

2)重症监护室(ICU、NICU等):

| 名称 | 室内压力 | 温度 | 相对湿度 | 换气次数 | 最小新风量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pa | ℃ | % | 次/h | 次/h | dB(A) |
| 重症监护室(ICU等) | 5 | 24~27 | 40~65 | 10~13 | 2 | ≤45 |
| 隔离重症监护室(ICU等) | -5 | 24~27 | 40~65 | 10~13 | 2 | ≤45 |
| 新生儿重症监护室(NICU) | 5 | 24~26 | 40~65 | 10~13 | 2 | ≤45 |

3)普通舒适性空调区域:

| 名称 | 夏季温度 | 夏季相对湿度 | 冬季温度 | 冬季相对湿度 | 最小新风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | % | ℃ | % | 次/h |
| 大厅 | ≤26 | - | ≥18 | - | ≥2 |
| 诊室 | ≤24 | - | ≥20 | - | ≥2 |
| 病房 | ≤27 | - | ≥20 | - | ≥2 |
| 医技科室 | ≤26 | ≤65 | ≥22 | ≥30 | ≥2 |
| 办公 | ≤26 | - | ≥18 | - | ≥2 |

注:其它相应房间室内参数按相关要求和规范执行，其他未标明详见图纸。

2、洁净空调系统

1)净化空调机组设备部件的选用应满足下列要求：

    - 净化空调机组内表面及内置零件部件应选用耐消毒药品腐蚀的不锈钢材质或面层，材质表面应光洁。

    - 机组采用具有专利技术的铝合金扣板锁紧框架结构，无需任何螺栓和铆钉等连接件，框架采用高强度铝合金专用型材。

    - 采用高弹性的密封条，用于面板与框架及其它联接件之间的密封，使箱体漏风率达到洁净空调的要求。

    - 扣板锁紧结构面板与型材采用压板扣紧，机组内部与外部为完全隔热，绝无结露及螺钉冷桥。

    - 机组面板采用整体高压发泡技术，内外层面板预制成型，预压充注无氟聚胺脂进行整体高压发泡，使内外板材与聚胺脂形成整体板材，具有强度高，保温、隔音性能优越，防锈蚀腐蚀能力强等特点。

    - 换热器要求采用双翻边正弦波纹状铝翅片及叉排式铜管，使翅片间距均匀，气流速度均匀，传热均匀；充分强化气流扰动，从而提升换热效率，降低空气阻力。

    - 换热器：换热片采用高效防腐亲水膜铝翅片，使冷凝水迅速汇聚滴落，减少冷凝水在翅片上的滞流时间，不易积灰，减小风阻，降低风机湿工况运行的风量衰减，提升换热效率。

    - 接水盘不锈钢倾斜“干式”水盘确保冷凝水全部排出，防止空调箱内冷凝水滞留，防止水盘积水后微生物的滋生和水垢的形成。

    - 风机采用高效率、低噪声双进风离心通风机。

    - 室外空调机组产品必须符合“特种设备安全法”中提及的相关安全阀的校验要求。

- 机组配置

净化区域全部采用全空气型净化空调系统。空调机组均采用四管制，非净化区域采用两管制风机盘管加新风系统，风机盘管采用加长型水盘。

2.1）三层KICU：

1.层流病房采用一台医用净化空气处理机组。

2.大厅及办公区采用风机盘管加新风系统。

3.净化空调系统采用自吸供给方式，非净化区采用一台新风机组。

4.KICU必要位置设置排风。

2.2）三层手术室:

1.Ⅱ级手术室OR-1采用一台医用净化空气处理机组。

2.Ⅲ级手术室OR-2采用一台医用净化空气处理机组。

3.Ⅰ级手术室OR-3采用一台医用净化空气处理机组。

4.洁净走廊及辅房、清洁走廊及辅房按手术部分区采用一台医用净化空气处理机组。

5.办公区采用风机盘管加新风系统。

6.净化空调系统新风采用自吸式供给方式，非净化办公区新风接大楼。

7.手术室排风独立设置，其它必要位置设置排风。

8.每间手术室外设置微压差显示装置一套。

2.3）四层实验室:

1.PCR实验室采用一台医用净化空气处理机组。

2.净化空调系统采用自吸全新风形式。

3.PCR净化区域全部房间设置排风，非净化区域必要位置设置排风。

4.PCR净化区域排风排至屋面，并设置活性炭过滤器。

5.PCR净化区域房间与缓冲、缓冲与外走廊间设置微压计。

6.检验科、病理科区域采用风机盘管加新风，采用一台新风机组。

7.检验大厅采用多联机加新风的形式，采用一套多联机系统。

8.检验科、病理科必要位置设置排风。

9.病理科通风柜、生物安全柜汇总排风后排至屋面，并设置活性炭过滤器。

3）气流组织设计

- 三层KICU采用高效送风口送风，上送下回风。

- 三层手术室Ⅱ级手术室OR-1采用Ⅱ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

- 三层Ⅲ级手术室OR-2采用Ⅲ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

- 三层Ⅰ级手术室OR-3采用Ⅰ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

- 洁净走廊及辅房、清洁走廊及辅房按手术部分区采用高效送风口送风，上送下回(排)风。

- 四层PCR实验室采用高效送风口送风，上送下排风。

- 净化风管系统

三层KICU、三层手术室及四层PCR实验室采用活性炭过滤器、电热式加湿器、调节阀、卫生型微穿孔板消声器，防火阀等。采用镀锌钢板制作，保温采用30mm厚B1级橡塑保温棉，风管板材的拼接采用单咬口。转角缝采用转角口或联合咬口，咬口缝须涂密封胶；法兰连接处用闭孔海绵条进行密封。

5）过滤器

1.PCR净化区域配置活性炭过滤器。

2.病理科通风柜、生物安全柜配置活性炭过滤器。

6）消声隔振

1.手术室与洁净走道、辅房空调系统送、回风均设微孔板消声器。

2.空调机组设置减振垫、排风机设置减振吊架。

3.净化通风设备进出口均安装150mm长的柔性短管，短管采用不产尘材料制作。

4.所有与组合式净化机组、排风机相连的风管，均需要设置软接，软接头采用双层不产尘难燃材料制作，里层光面朝里，外层光面朝外。

7）加湿系统

空调水系统采用电热式加湿器。

- 空调冷热源

夏季空调冷负荷为1179KW，冬季热量为414KW，夏季再热量270KW，过渡季节冷量588KW，冬季加湿量155kg/h。其中风机盘管及多联机:夏季空调冷负荷为300KW，冬季热量为150KW，过渡季节冷量150KW。

3、净化空调自动化控制系统设计要求：

1）采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、冷水阀门执行器、热水阀门执行器、阀门执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

2）净化空调控制系统的控制含有机房本地控制和手术室等远程控制的两种功能。远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示；

- 正负压手术室能在手术部内实现正负压控制切换；

3）机房控制柜内还可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 初、中、高效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示，运行状态和故障显示等；

- 阀联锁指示；

- 电流过压、欠压、缺相等报警并自动保护；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热供水自动调节阀、电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改；

- 显示所有机电设备运行及故障情况；

- 显示温、湿度状态；

- 具有变频功能控制平台，数字显示调节。

- 强电系统技术要求

1、总体要求

安全、合理、节能、实用。

手术室、KICU及实验室等是医院主要功能区域，电力负荷为一级负荷，其电气必须保证科学性、可靠性、安全性及前瞻性。

2、招标范围

本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开，插座“地”孔，配电箱外壳，金属穿线管，用电设备的金属外壳均需与保护线可靠连接。

院方从大楼配电中心引双回路自动切换电源到各层配电总箱，各层双路切换及总箱由院方统一提供。总配电箱以后的各配电分箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由中标人负责。消防应急照明及疏散指示等消防系统工程由总包(装修单位)统一完成。

3、设计要求

1）配电负荷

手术部、ICU等配电必须采用双电源供电，洁净手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设，每间手术室应设一个专用的配电箱，各手术室单独配电箱设在手术部外廊的侧墙内，手术室配电柜设计容量为8KW；每间手术室设置医疗IT系统。ICU每床按2KVA设置医疗IT系统。

2）照明系统

所有净化区域照明采用洁净密封灯盘，禁用普通灯带代替，灯带布置在送风口之外。洁净手术室设计最低照度在350Lx以上，洁净走廊及相关辅房设计最低照度在150Lx以上。

"手术中"指示灯在门洞上方0.15m处明装。

3）插座系统

每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，每组电源插座面板含每组4个220V插座，带2个接地端子；每间手术室设一个380V电源插座，并在手术床头部地面附近设（220V、10A）五孔防水地板插座一个。每个洁净辅房均至少设五孔插座2个。

其他区域根据使用要求设置五孔插座。

4）安全保护与接地

本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开。所有手术室、ICU病房、麻醉复苏等医疗一类、二类场所均设置等电位接地系统和安全保护接地系统，每间手术室内所有电气设备裸露的导电部分、金属外壳、所有线管、金属屏蔽层、导电地板的金属网络及水管、各种金属支架等均与PE等位体相连(用电设备的不带电金属部分与PE保护线联接，互为后备)。

每个手术室要用6mm2的电线做等电位连接。用于进行等电位联结的保护线的电阻值，使金属导体相互电位差限制在10mv以下。

所有接地与原设计接地板联结，由原接地系统保证接地电阻要求。具体实施按《民用建筑电气设计规范》。

5）隔离电源系统

手术室及ICU设IT隔离电源系统包括隔离变压器（容量百级手术室为8KVA，其它手术室为6.3KVA），绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等，通过该装置，向手术室、ICU内的重要动力及插座配电设备供电。

IT隔离变压系统包括：

- 单相隔离变压器

- 绝缘监视仪

- 外接报警显示及测试单元

- 电流互感器

- 仪器专用电源

6）UPS系统：详见图纸。

7）导线绝缘

本工程主要采用阻燃低烟无卤型电线电缆，该线缆绝缘、填充、隔离层及护套等都不含卤素，燃烧时不产生腐蚀性有害气体且阻燃特性好，符合国家规范要求。

8）其它

- 各洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

- 各洁净手术室的空调设备能在室内自动或手动控制，控制装备显示面板与手术室内墙面齐平为平面触摸式，其检修口设在手术室之外。

- 情报面盘有专业厂家定制，安装高度现场定。

- 暗开关底边距地1.3m，距门沿0.2m，暗插座底边距地0.3m。在潮湿、有水的房间环境中，防水防尘插座安装高度底边距地1.3m

- 弱电桥架与强电桥架之间的距离不小于500mm。

- 具体施工按《建筑安装工程施工图集》实施。

- 弱电系统技术要求

1. 电视监控系统:

每间手术室、KICU每张床位设置网络彩色半球摄像机，系统布线至弱电间内交换机上。电视监控系统主机设备由网络数字硬盘录像机、交换机等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。存储时间按不少于30天计算。在ICU谈话间、护士站及手术室办公室设置分控网络点，分别可查看调用各自区域的监控。

2.护士呼叫系统:

手术部、KICU部分别设有护士呼叫系统，每间手术室、ICU床位等设置护士呼叫分机，系统布线引至护士站呼叫主机上。系统布线采用总线或者网络通信的方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

3. 公共广播、背景音乐系统:

三层手术部、KICU区域设置一套背景音乐系统，每间手术室设置一个音量控制器和天花喇叭。系统布线引至各区域护士站背景音乐主机上，系统通过广播中心输出定压音源。智能广播中心主机可通过话筒输入或 DVD播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在护士站设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。

4. 门禁系统:

各区域设置门禁系统。手术部、KICU部等的病人主要入口处设置彩色可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机。人员可通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经同意后由护士管理室遥控开门进入。工作人员可通过设置在各入口处的密码门禁，输入密码进入。其它出入口设置刷卡门禁系统。各门禁系统应与原大楼一卡通实现无缝对接。

5. 语音、网络信息系统:

每间手术室、KICU每张床位等均设置网络信息点，其中手术室每台吊塔上至少设置四个信息口。KICU每床设置四个网络终端。各信息点用于与大楼 LIS、PACS、HIS系统连接，实现病人综合信息的录入和查询功能，另外综合控制箱设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络，其他功能辅房按使用需要设置适当的语音、网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。所有布线至各层弱电井内配线架上。配线架、交换机等配置参考弱电系统图。

6.安防监控系统:

区域内各大出入口、谈话间等公共场所设置安防监控，系统采用网络彩色半球摄像机，布线至弱电井内配线架上，接入大楼安防监控系统，并入大楼统一管理。所有布线至各层弱电井内配线架上。配线架、交换机等配置参考弱电系统图。

7.其它说明:

7.1.本工程弱电系统的管线采用钢管敷设，在沿墙明敷管线采用镀锌钢管敷设，在潮湿的地方和底层埋地采用厚壁热镀锌钢管敷设，其余均采用JDG管敷设。在下列情况下加装过路盒:直线段>30m。 一个弯>20m。 二个弯>15m。 三个弯>8m。

7.2.管子过沉降缝时两端断开，增设过路盒。在两过路盒之间用金属软管连接，电缆留5公分余量。

7.3.线缆的布放应符合有关操作规程，管内穿放线缆时，直线管径利用率一般不超过40%，弯管线路的的管径利用率一般在30%~40%。桥架内敷设线缆时，线缆的总截面积(包括外护层)不应超过桥架内截面积的1/3。架空地板内线槽内布线时，线缆总截面积不应超过线 槽的50%。各系统穿线管除地下室、室外埋地或穿越人防工程出采用厚壁热镀锌钢管，其余均采用JDG管。

7.4.管线、桥架穿越楼板，或穿越防火分区隔断时，在线缆敷设完毕后应作防火封堵。

7.5.线缆布放时应有冗余，在交接间、设备间线缆应预留长度一般为3~6m。架空地板内线槽内布线时，线缆总截面积不应超过线槽的50%。

7.6.为防止电磁干扰，在进行敷设线管和桥架时，各段线管与桥架应保持良好的电气连接和接地要求。

7.7.在穿线管内需由施工单位穿好直径1.2mm铁丝，便于后期布放线缆，穿线管预埋完毕应用木质堵头封堵，以防泥沙进入管内。

7.8.施工完毕后，施工单位应向建设单位提供详细的竣工资料，包括:a.点位分布及布线弱电平面图。b.工程系统图。c.测试报告。

7.9.弱电墙、顶板基面平整刷白后刷涂乳胶漆间，地坪高出走廊面50~100mm左右，地面光洁，不起灰。井内应设通风设备，室内照明不低于150Lx，且尽可能不被遮挡。

7.10.本工程部分施工具体做法请参见相关《建筑电气安装工程图集》、《弱电安装工程手册》和设备厂商技术资料及安装要求。

7.11.本说明未及之处应严格遵循国家有关规范、规程和施工验收规范进行。

8. 其它:

8.1本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证)。必须满足与产品相关的国家标准。本设计所涉及的设备型号均为表述技术参数，不作设备选型依据。要求所采购的设备的技术参数不低于本设计要求。

WC:墙内敷设。FC:埋地敷设。ACC:吊顶内敷设。CT:桥架敷设

JDG:穿镀锌紧定管敷设。SC:穿焊接钢管敷设。PVC:穿硬塑料管敷设

- 注：其他详见图纸

8.2本系统必须要和医院现有院区系统兼容，并且调试通过。

- 医用气体系统技术要求

1.配置要求

本项目气体工程设置氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳以及废气排放系统。汇流排设备包含在此次设计。氧气、压缩空气、负压吸引经由气体管井处总管(院方预留阀门)、医气阀门报嵌壁终端箱内安装有各种气体终端、控制阀、电接点压力表和吸引真空表。警箱内总控制阀(吸引总阀在外)、楼层气体横管、楼层气体支管进入手术室后，再均分为两路，分别流向吊塔和嵌壁终端箱上的气体终端.嵌壁终端箱内安装有各种气体终端、控制阀、等。

1、医用氧气由医院集中氧气站单独供给，要求供气压力0.60MPa，经手术层的二级减压箱减压至0.40MPa再送往手术室及其它功能用房。

2、负压吸引由医院集中单独供给，要求供气压力-0.07~-0.03MPa再送往手术室及其它功能用房。

3、压缩空气由医院集中单独供给，要求供气压力0.60MPa，经手术层的二级减压箱减压至0.40MPa再送往手术室及其他功能用房。

4、氮气由汇流排间单独供给，大楼供气，要求供气压力0.90MPa送往手术室。

5、二氧化碳由汇流排间单独供给，大楼供气，要求供气压力0.40MPa送往手术室。

6、麻醉废气排放系统采用射流技术:麻醉废气只安装在吊塔上，麻醉废气由吊塔上的废气排放终端收集后，然后排至室外。

2.技术设计参数

| 气体种类 | 气体代号 | 气源供应 | 气源供应压力 | 输出口压力 | 输出口流量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mpa | Mpa | (L/min) |  |
| 氧气 | O₂ | 氧气站 | 0.6 | 0.4 | 10 | 接自楼层气体管井预留阀门 |
| 负压吸引 | VAC | 真空吸引站 | -0.07~-0.03 | -0.06 | 40 | 接自楼层气体管井预留阀门 |
| 压缩空气 | Air | 压缩空气站 | 0.6 | 0.4 | 20 | 接自楼层气体管井预留阀门 |
| 氮气 | N2 | 汇流排 | 0.9~0.95 | 0.9 | 230 | 设置于四层汇流排间 |
| 二氧化碳 | CO2 | 汇流排 | 0.40~0.45 | 0.4 | 4 | 设置于四层汇流排间 |
| 麻醉废气排放 | AGSS |  | - | 0.09 | 130 | 射流式 排至室外 |

3.医用气体管道安装:

3.1、各管道、管件应有生产厂的出厂合格证，并符合国家或相关部颁发标准，逐件进行核对，对其规格，查明钢号、公称直径是否符合设计规定。管道应进行无损检测，应符合医用气体工程技术规范《GB50751-2012》10.2.15的要求。

3.2、所有医用气体管材、组成件进入工地前均应已脱脂清洗。不锈钢管材、组成件应经酸洗钝化、清洗干净并封装完毕，达到医用气体管材洁净标准。

3.3、氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门(或检查口)的管井内。

3.4、不允许与供电线路敷设在同一管井内。氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设，也不允许与导电线路、电缆交叉接触，防止漏电火花击穿管道造成事故，必须共架时需离开，50cm交叉时离开30cm。

3.5、供氧管道穿过隔墙、楼板、屋面时应用套管保护，套管尺寸应比被保护管大一级，套管与医用气体管道之间，应采用不燃材料填实。穿屋面管道并作防水处理。

3.6、忌油脂的设备和管路，吹扫介质应清洁无油，并将出口气源吹在白色过滤纸或布上。

3.7、各层供气横管均安装在吊顶内，吊顶内供气引管道均水平架设，位置为梁下面，吊顶以上约200mm处，管子靠近病房一边，安装水平空间约350mm。

3.8、各病房的引入管均由该层走廊吊顶内水平管上引出。

3.9、管道穿越墙、隔离物和楼板时应设套管，套管内的医用气体管道不应有焊缝或接头。穿楼板套管应高出地板面不小于50mm。

4.焊接技术:

4.1、麻醉废气排放管道采用PVC材质。其余气体管道材质采用脱脂铜管。

4.2、现场焊接的铜阀门，其两端应已包含预制连接短管。安全阀采用密闭型全启式安全阀，裂纹等缺陷。

4.3、铜管连接：

a>、医用气体铜管道之间、管道与附件之间的焊接连接均应为硬钎焊。直管段、分支管道焊接均应使用管件，采用承插焊接，承插深度与间隙应符合《铜管接头第一部分:钎焊式管件》GB11618.1的要求。

b>、所以气体管道采用银基钎焊焊接，应应进行外观检查。不允许有气孔、缩孔、夹渣、漏焊、虚焊。

c>、压力等级为1.6Mpa，并符合《安全阀安全技术监察规程》的有关规定。铜波纹膨胀节安装时，其直管长度不得小于100mm，允许偏差为±l0mm。

4.4、吸引管路在总管与进手术室管路的连接处应为法兰连接或活接头连接，以便检修。

- 5.医用气体管材现场弯曲加工制作要求:

5.1、现场弯曲加工应在冷状态下采用机械方法制作，不应采用加热方式制作弯管。管材宜用弯管器弯曲。

5.2、高压管材弯曲半径不应小于管外径5倍，其余管材弯曲半径不应小于管外径3倍

- 6.医用气体管材切割加工要求:

6.1、医用气体管材下料时应使用机械方法或等离子切割，不得使用氧气乙炔焰切割和打孔。

6.2、管材切口应与管轴线垂直，端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%且不得超过1mm。切口表面应处理平整，不得有裂纹、毛刺、凸凹、缩口等缺陷。

6.3、医用气体管材不应使用冲模扩孔。管材下料时禁止使用油脂或润滑剂。

6.4、医用气体管材坡口加工宜采用机械方法。坡口及其内外表面应进行清理，合格后应及时焊接。

6.5、气体管道安装时加装木托垫，防止电位差的腐蚀。

- 7.气体管道接地

7.1、供氧、吸引系统管道须可靠接地，进入手术室内的金属管道接地电阻不应大于4Ω，供氧管道接地电阻应小于10Ω，吸引管道接地电阻应小于10Ω。如某个位置接地电阻大于规定值则应设接地引线。其他管道参照氧气。

7.2、接地引线采用30×3的镀锌扁铁，接地引线与管道之间的连接采用焊接形式或螺纹连接。

7.3、金属管道固定处应包绝缘材料与支架绝缘。各段管道连接处应有良好的导电性，否则应用搭铁线连通。

- 8.医用气体管道支吊架应符合以下要求:

- 8.1、支吊架间距应符合下表的要求。

- 8.2、支架材料应有足够的强度与刚度，现场制作的支架应除锈并涂二道以上防锈漆。

- 8.3、医用气体管道与支架间应有绝缘隔离措施。

9.管道必须进行强度试验和严密性试验，试验要求应符合以下规定:

9.1、氧气、吸引管道安装中，应分区分阶段试压，合格后方可与另一段相接。全部安装后须另做总压力泄漏试验。氧气管道系统试验介质为氮气或无油压缩空气，吸引管道系统的试验介质为空气。其他管道参照氧气。

- 9.2、氧气管道强度试验压力为1.25倍的设计压力，达到试验压力后维持30min，检查管件无变形、无渗漏为合格。试验结束后应用无油气体将管内残液吹扫干净。其他管道参照氧气。

- 9.3、气压试验的压力为1.15倍的设计压力，真空管试验压力为0.2MPa。泄漏性试验压力为设计压力，真空管为70KPa。试验介质为洁净空气或者干燥、无油氮气。

- 9.4、氧气管道强度试验合格后应进行严密性试验，严密性试验用的介质应是无油、干燥的空气或氮气。严密性试验压力等于设计压力。管道内气体压力达到设计压力后保持24小时，系统平均小时泄漏率不超过0.2%为合格。真空管道试验压力为-0.075MPa，保压24小时，小时增压率小于1%为合格。其他管道参照氧气。

- 10.管道清扫与清洗

10.1、氧气、吸引管道在安装中应分段进行吹扫，全部安装完后还应进行系统总吹扫。其他管1道参照氧气。

10.2、管道吹扫的气体为氮气或无油压缩空气，氧气管道吹扫压力为0.4MPa，真空管道为0.2MPa。

10.3、吹扫应依次由近向远，将全部阀门及终端出口逐处打开，按主管、支管分段分室逐步进行，吹扫时，须在排气口放置白布，白布不变色为合格。吹扫速度应不小于20m/sP<设计压力。

10.4、氧气系统试压吹扫合格后，须用氧气汇流排氧站出口处接入，对全系统由近向远进行气体置换，将原系统内试验用气体全部排放干净。

- 11.其它

11.1、设备带采用铝合金组合式设备带，固定应牢固、水平，强弱电分槽走线，设备带距地面距离为1.4米。

11.2、手术室墙面气体终端装置暗装，面板与墙面齐平严密，装置距地1.2米，终端装置内部应干净且密封。手术室设声、光报警信号，监控各种医气超、欠压情况。医气报警系统控制面板设在中控室易于工作人员监控处。

11.3、气体汇流排间设置机械通风，正常通风不小于6次/h，事故排风为12次/h。

11.4、为保证医院供气的可靠性，在医用管井处设置声光报警装置，报警压力误差不大3%。

11.5、医用气体输出口采用插拔式快速插头，且各种接头互补相通。

11.6、为便于检查气体管路的种类，在各配管的主要地方设置色环标志，且在管道分支等处设置异色箭头表示气体流动方向。

11.7、医用气体管道的设计使用年限，不应小于30年。

- 注：其他详见图纸。

- 五、主要设备材料推荐品牌

本次招标对部分主要设备材料设有推荐品牌要求，要求所有投标材料设备质量均要求为优等品，投标人应结合采购人的推荐品牌或厂家要求自行选择其中一种品牌进行报价。投标人若未明确品牌的（含所有推荐品牌全部填写或部分填写的情况），采购人有权在推荐品牌或厂家中任意指定品牌，其价格不超过相应材料的投标报价，具体详见《主要设备材料推荐品牌选定表》。

主要设备材料推荐品牌选定表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌或厂家 （或同档次及以上） | 投标人所选品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电解钢板 | 太钢、宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |
|  | 防滑地砖、釉面砖 | 诺贝尔、冠军、斯米克、樵东或同档次及以上 |  |
|  | 石膏板 | 优时吉博罗、圣戈班杰科、可耐福或同档次及以上 |  |
|  | 轻钢龙骨 | 得地、龙牌、泰山或同档次及以上 |  |
|  | 防锈铝板 | 广竟、云中龙、海洁尔或同档次及以上 |  |
|  | 防辐射铅板 | 宜兴鑫日、江苏巨昌、江苏宝山或同档次及以上 |  |
|  | 大理石 | 环球石材、康利、冠军、诺贝尔或同档次及以上 |  |
|  | 手术室内电动气密门 | 欧宝MANUSA、麦思MASS、凯特Create USA或同档次及以上 |  |
|  | 其它区域电动气密门 | 多玛、必盛、纳博克或同档次及以上 |  |
|  | 手动气密门 | 广州铭铉、广州中冠、南京格满林或同档次及以上 |  |
|  | 保温柜、保冷柜 | 松下、西门子、思泰瑞或同档次及以上 |  |
|  | 基层板（E0级） | 兔宝宝、千年舟、莫干山或同档次及以上 |  |
|  | 无机预涂板 | 澳特、百木达、优珏、格特、铭垚或同档次及以上 |  |
|  | 水泥 | 钱潮、海螺、三狮、尖峰、南方或同档次及以上 |  |
|  | 硫酸钡水泥 | 宜兴鑫日、江苏巨昌、江苏宝山或同档次及以上 |  |
|  | 防水涂料 | 东方雨虹、上海月皇、杭州绿都或同档次及以上 |  |
|  | LED灯具 | 雷士、欧普、欧司朗或同档次及以上 |  |
|  | 嵌入式液晶观片灯 | 巨光、欣佳盟、德力 或同档次及以上 |  |
|  | 卫生间成品隔断(含五金) | 瑞欣、希玛、雅美家或同档次及以上 |  |
|  | 乳胶漆、抗菌乳胶漆 | 立邦净味120系列、多乐士抗裂净味5合1系列、大师优清系列或同档次及以上 |  |
|  | 开关、插座 | 施耐德如意系列、松下宏彩系列、西蒙50系列或同档次及以上 |  |
|  | 金属吊顶 | 至高、致佳高、林德纳或同档次及以上 |  |
|  | 电线电缆 | 浙江万马、“永通”牌、远东或同档次及以上 |  |
|  | 配电箱及元器件 | 成套箱体：欣美、圣力、金盾、浙宝、杭开或同档次及以上； 元器件：ABB、施耐德、西门子或同档次及以上； |  |
|  | 手术室隔离电源UPS一体机 | 埃阔电气、雷欧、高美测仪或同档次及以上 |  |
|  | UPS（锂电）及储能 | 埃阔电气、雷欧、高美测仪或同档次及以上 |  |
|  | 门五金件 | 一锝、固力、意玛克斯或同档次及以上 |  |
|  | 床帘轨道、输液轨道 | 格宁斯、东装、博开、创明或同档次及以上 |  |
|  | 拖把池 | 箭牌、美标、法恩莎或同档次及以上 |  |
|  | 座便器（带缓冲盖板） | TOTO CW788B/SW788B、科勒20443T-0、杜拉维特011201或同档次及以上 |  |
|  | 台盆 | TOTO LW537RB、科勒K-2211T、杜拉维特046651或同档次及以上 |  |
|  | 小便斗 | TOTO UW103RHB、科勒K-18645T-Y-0、杜拉维特083036或同档次及以上 |  |
|  | 小便感应器(采用交流电) | TOTO DUE115UPE、科勒K-8791T-C03-CP/K-16306T-NA、吉博力115.802.46.5/115.801.00.5或同档次及以上 |  |
|  | 蹲便器 | TOTO CW7RB、科勒K-4004-M-0、乐家345458或同档次及以上 |  |
|  | 各型号洁具使用三角阀、不锈钢波纹管、密封圈等辅助配件品牌 | 艾美柯、狄克、华龙、柯井或同档次及以上 |  |
|  | 水龙头 | TOTO DL372、科勒K-98827t-4-CP、汉斯格雅31080或同档次及以上 |  |
|  | 淋浴龙头 | TOTO DM362CFR、科勒K-72722T-4-CP、汉斯格雅3194/27581或同档次及以上 |  |
|  | 脚踏式冲水阀 | TOTO、科勒、杜拉维特或同档次及以上 |  |
|  | 感应龙头(采用交流电) | TOTO DLE113AN+DLE124DE、科勒K-18655T-CP/K-16306T-NA、汉斯格雅31101或同档次及以上 |  |
|  | PVC塑胶地板 | 阿姆斯壮健丽龙系列、洁福雅确系列、得嘉Granit系列或同档次及以上 |  |
|  | 抗静电橡胶卷材 | 意大利雅迪高Granito系列、德国诺拉sentica系列、意大利盟多（MONDO）Punti系列或同档次及以上 |  |
|  | 玻璃（含夹胶玻璃、车边银镜、烤漆玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃等） | 耀皮、南玻、信义、台玻或同档次及以上 |  |
|  | 地漏 | 美标、科勒、摩恩或同档次及以上 |  |
|  | 成品铝合金风口、成品细百叶集成带铝合金百叶 | 江苏正大、宁波东海、杭州金盾或同档次及以上 |  |
|  | 人造石 | 恺萨金石、喜仕隆、环球或同档次及以上 |  |
|  | 给排水管 | 杭州伟星、中财、公元或同档次及以上 |  |
|  | 计算机网络系统 | 华为、H3C、思科或同档次及以上 |  |
|  | 视频监控系统 | 海康威视、大华、宇视或同档次及以上 |  |
|  | 监视器 | TCL、长虹、海信或同档次及以上 |  |
|  | LED显示屏 | 蓝普、洲明、联建或同档次及以上 |  |
|  | 门禁系统 | HID、BOSCH、立方或同档次及以上 |  |
|  | 背景音响系统 | ITC、TOA、senlang或同档次及以上 |  |
|  | 磁力锁 | 昆山毅达科技电子有限公司（DUKEL）、欧一ELEM或同档次及以上 |  |
|  | 弱电机柜 | 图腾、蓝创、大唐保镖或同档次及以上 |  |
|  | 交换机、网络控制器 | 华三、华为、迪普或同档次及以上 |  |
|  | 光缆 | 康普、西蒙、德特威勒或同档次及以上 |  |
|  | 网线 | 爱谱、中视恒通、鸿雁或同档次及以上 |  |
|  | 工作站 | DELL、联想、HP或同档次及以上 |  |
|  | 可视对讲 | 星网锐捷、ABB、罗格朗或同档次及以上 |  |
|  | 防火封堵 | 富邦、新昌鑫祥电缆防火工程有限公司、国宏消防工程集团有限公司或同档次及以上 |  |
|  | 抗震支架 | 优嘉、尤纳特、申芳或同档次及以上 |  |
|  | 脱脂铜管 | 海亮、恒升、永亨或同档次及以上 |  |
|  | 医用气体阀门箱、医用气体阀门报警装置等 | 德国德尔格，CMS，美国AHP或同档次及以上 |  |
|  | 气体阀门 | 上海阀门、上海乐汇、上海东海或同档次及以上 |  |
|  | 医用呼叫系统设备 | 亚华、来邦、飞星或同档次及以上 |  |
|  | 设备带 | 德国德尔格，格尔森，必康美德或同档次及以上 |  |
|  | 医气墙装式快速插座、插头（德式） | 德国德尔格，格尔森，必康美德或同档次及以上 |  |
|  | 全自动汇流排 | 德国德尔格，GCE，必康美德或同档次及以上 |  |
|  | 二级减压箱 | 德国德尔格，格尔森，必康美德或同档次及以上 |  |
|  | 空气处理机组 | 雅士、克莱门特、爱科或同档次及以上 |  |
|  | 新风处理机组 | 雅士、克莱门特、爱科或同档次及以上 |  |
|  | 电热式加湿器 | 卡乐、康迪、阿姆斯壮或同档次及以上 |  |
|  | 自动控制系统（含电动调节阀、控制面板等） | 江森、西门子、霍尼韦尔或同档次及以上 |  |
|  | 变频器 | ABB、西门子、丹弗斯或同档次及以上 |  |
|  | 过滤器(高效) | Camfil、Envirco、AAF或同档次及以上 |  |
|  | 排风机 | 亿利达、松下、科禄格或同档次及以上 |  |
|  | 空调风管各类阀门 | 杭州金盾、杭州恒通、上海威士文或同档次及以上 |  |
|  | 热水阀门 | 冠龙、丹佛斯、埃美柯或同档次及以上 |  |
|  | 空调水管各类阀门 | 冠龙、丹佛斯、埃美柯或同档次及以上 |  |
|  | 消声器 | 天和、西武、博网或同档次及以上 |  |
|  | 循环水泵 | 威乐、格兰富、德国凯森默或同档次及以上 |  |
|  | 风冷螺杆热泵机组（四管制一体机） | 克莱门特、特灵、开利或同档次及以上 |  |
|  | 新风 | 霍尼韦尔、大金、东芝或同档次及以上 |  |
|  | VRF中央空调 | 大金、东芝、三菱或同档次及以上 |  |
|  | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | 杭州金盾、上海宝星、西安盛赛尔或同档次及以于 |  |
|  | 风管材（镀锌钢板） | 太钢、宝钢、武钢、鞍钢或同档次及以上 |  |

- 六、补充条款

1、本工程将纳入总包管理，本项目的施工单位需支付总包配合费给总包单位（装修单位），金额为合同价中除设备外价格的2%。

2、因杭州市中医院丁桥分院现正常运行，故施工过程中不得影响现有门急诊、病房、行政楼等功能区的运行。承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员、医患人员的安全，在施工区域或危险区域应设置醒目的警示标志（包括夜间警示标志），并在工地周边设置必要的围护，围护要牢固、顺直、整洁、美观。

3、因重大会议或其他特殊情况，政府部门以任何形式发放相关停工通知的，所有项目必须无条件服从要求进行停工。投标人需充分考虑组织措施增加费、技术措施增加费，人员、机械窝工及相关全部费用。

4、因发包人仍有部分楼层正在使用，中标人应无条件配合发包人业务调整，合理安排施工工序人工投入，不得以此为理由拒绝业主指令或拖延工期。请投标人投标时综合考虑。

- 七、招标清单

（一）整体

1、投标人在进行综合单价报价时必须结合施工图、采购文件中的相关条款及清单具体要求进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若采购文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标人在答疑时提出疑问，未提出的以采购人解释为准。

2、清单中以“项”为单位的费用由投标人根据施工组织设计方案，同时结合施工图、采购文件中的相关条款及清单具体要求，综合考虑现场的各种风险因素后自行考虑报价。

3、请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用（如通风、照明等），并含入投标总价内，由投标人需要在相应的子目中综合考虑费用。

4、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准、施工图、技术规范书附件要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，投标人需要在相应的子目中综合考虑费用；其他未尽说明处详见采购文件附件及技术规范书。

5、本清单具体要求内未注明的单位均为mm（毫米）。

6、施工用水电接口已由采购人提供，接口不足部分及其他的水源、水箱、加压设备由投标人根据施工用水缺口费用自行报价计入清单中。

7、施工过程中墙体凿洞、开槽、修复等工作在清单中不再一一说明，相应的费用投标人需要在相应的子目中综合考虑。

8、本次招标提供的招标清单（另附）仅供参考，投标人须按照图纸和招标清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于采购文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。

若采购人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若采购人提出变更，可以根据投标综合单价按实调整。

若投标的材料设备清单少于采购人提供的清单，则按无效标处理。

（二）装饰

1、本工程中所有建筑混凝土及附属工程混凝土项目，如混凝土找平层、混凝土散水、混凝土坡道等，其模板费用均由投标人综合考虑在相应的清单项目中报价，清单中不再一一列项。

2、配电箱、消防箱、水表箱嵌墙相应增加内容计入相应的墙体项目内，各墙体项目不再描述。

3、门窗、幕墙玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门规定，凡公共部分的外门，窗及落面凡低于900的窗，900以下部分玻璃和单块大于1.5平方米的出入口玻璃门均应使用符合GB9962及GB9963标准的防撞击的安全玻璃，如设计另有说明的按设计要求。清单子目不再一一描述，请投标人按照规范在相应子目充分考虑规范报价。

4、本工程砂浆采用预拌砂浆，按杭建造价投资办[2011]24号文件进行相应砂浆材料的换算调整。

5、措施项目应包括完成该工程所需的全部措施项目费用，如本招标清单中列不完全而投标人觉得有必要列项的措施项目，请投标人单独列项报价，也可在“其他措施费”中综合考虑。未单独列项报价的，视作已在“其他措施费”中综合考虑。

（三）安装

1、招标清单中涉及到有关标准图集的以标准图做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

2、招标清单中具体要求描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸要求综合考虑在内。

- 八、其他要求

1.本项目的施工单位需支付总包配合费给总包单位（装修单位），金额为合同价中除设备外价格的2%。实际项目中还有发生其它方面需要施工配合的，配合费也可参照本条款实行。此类报价不单独列项，投标单位自行考虑报投标报价中。

2.投标人应根据采购人提供的项目进度款的支付方式，并结合项目进度计划，做好资金筹措工作。对可能发生的资金成本进行详细测算，包含在投标总价中。

3.所有材料设备必须符合采购人要求，由投标人根据采购文件及施工图的要求明确规格型号和报价。

4.水源、电源由发包人在现场提供接口，现场内水电驳接、安装费及施工用水电费用由承包人自行承担。临时水电费费用按照最终项目审计价格的千分之3在工程款中扣除。

5.因施工现场在医院，中标人必须无条件服从发包人疫情防控管理要求，配合做好疫情防控措施。对相关人员的配合疫情防控的费用（如核酸检测费用等）由中标单位自行负责。若发包人工作人员发现承包人相关人员不配合（服从）发包人疫情防控管理要求的，发包人有权向承包人做出每天每人次100元罚款。

6.施工人员（含管理人员）在医院禁烟区域抽烟的一经查实，每人每次罚款500元人民币；不按国家规定垃圾分类进行处理的，一经查实，每次罚款10000元人民币；施工期间施工单位不按安全生产规定进行操作的，引起的自身人身伤害及财物损失及第三者人身伤害和财务损失，由施工单位负全部法律责任进行赔付，建设单位不负任何法律责任。

7.在实际施工过程中，如出现政府限电、断电、缺电情况，投标人须采取措施自行解决施工用电问题，如自备发电机组等，费用自理。

8.投标人应自行解决办公、生活等设施，医院内不提供任何生产、生活设施，且工人不得在医院内食宿，并在技术标中提供相关技术方案，相关费用于投标总价内综合考虑。

9.本工程时间较紧，投标人必须承诺投入的材料、人员、机械满足工程进度需要，相关赶工措施费用包含在投标报价中。若采购人认为现场投入的材料、人员、机械不满足工程进度需要，中标人必须按照采购人的要求补足材料、人员、机械，不得影响本工程工期。中标人增加的赶工措施费用不予增加。

10.投标人如发现工程量清单和图纸存在出入的，请在“提疑截止时间”前向采购人或招标代理机构提出。合同签订后即视为中标人已经充分考虑到了本工程的工程量，采购人将不再对工程量清单以外部分的工作追加资金，投标人应按照合同规定保质保量的完成本项目。

11.本项目不存在土方外运工作，拆除费与建筑垃圾清运费包干，措施费包干。

12.本项目需投标人自行踏勘现场。在本项目施工过程期间，施工作业人员不得无故进入院区其他区域，施工材料、设备、施工作业人员和拆除垃圾均需及时运出医院。施工现场不提供材料、设备和建筑垃圾堆放场地，必须做到日到日清。

13.投标人承诺服从采购人现场管理人员的管理，避免与患者及其家属产生冲突。

14.投标人需根据本工程项目的特殊性提供详细和切实可行的施工组织设计。施工现场不提供材料、设备和建筑垃圾堆放场地。

15.工期说明：本项目每日施工时间上午6:00时-12时，下午13:30时-21:00时，其它时间不允许施工，请投标单位务必充分综合考虑劳动时间。

16.因医院施工场地狭小，现场无法提供临时设施场地，所有临时设施以及工人食宿均由投标单位自行解决，本工程的各投标人应将这一因素考虑到投标报价中，今后不做调整。

17.所有材料入场前应按相应规范进行相应材料报备并提供样品，经设计、监理及甲方确认后方可进场。

18.空调系统的压缩机在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，则乙方必须无条件免费更换新的，甲方不接受维修。

19.投标人报价中需包含委托第三方出具的检测报告（内容含温度、湿度、洁净度及压差）的费用

20.中标人在中标后提供响应文件纸质版肆份。

# 第五章 采购合同（以实际签订的为准）

合同编号：

杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统

采购合同

甲方：杭州市丁桥医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 采购内容及需求

1.1.甲方向乙方采购杭州市丁桥医院5号楼肾脏病医院精装修项目医用净化系统设施、设备及其安装、建设、调试、运行服务和相关配套建设及装饰装修工程服务（以下简称“本项目”）。具体内容包括：第三层手术室（包括：I级手术室<铅防护，数字化，OR3>1间；II级手术室<OR1>1间；III级手术室<OR2>1间，以及生活办公区及相应的洁净走廊辅房)、病房第三层KICU（包括设计16张床位，其中大厅10床，三人间3床<预留1个床位的设备带>，二人间2床，单人间1床<兼层流病房>，以及配套的办公生活区及相应的洁净走廊辅房）及病房楼四层实验室（设PCR区<遗传及肿瘤>、生化大厅、病理检验区、办公生活区及相应的洁净走廊辅房）的净化设施、设备采购及其安装、建设、调试、运行服务和相关配套建设及装饰装修工程服务（不含4楼会议室、电梯厅及楼梯前室、消防系统）、电气工程、医气工程、给水工程及卫生洁具、空调系统、配套智能化系统、相关设备采购、安装及调试等（详见招标文件）。

1.2.本项目为交钥匙工程项目，工程价款实行总价包干（即乙方包工包料）。乙方在承接本项目时已经充分考虑甲方的需求，并在此基础上进行响应，乙方须按照招标文件以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量并编制工程量清单（详见附件：工程量清单），并保证工程量不得少于招标文件规定的内容，并按期完工通过项目整体履约验收 。除甲方扩大现有需求外，乙方不得以工作量变更为由向甲方主张增加合同款。如甲方变更现有需求，最终合同价款按照第三方审计结果多退少补。

1.3.本项目净化系统配套建设及装饰装修工程施工界面

（1）本项目净化系统配套建设及装饰装修工程施工界面以浙江天目工程设计有限公司（以下简称“设计院”）设计的招标图纸为准，有特殊要求的，以设计院设计的招标图纸划分施工界面。

（2）施工界面包括本项目净化系统配套建设及装饰装修工程，包括但不限于建筑装饰工程、净化空调系统工程、弱电系统工程、强电系统工程、医用气体系统工程等。具体包括但不限于前述工程内的施工、设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交净化系统和配套建设及装饰装修工程竣工图纸、负责完成验收、资料提交、质保服务等，以及所有其他为系统正常运行所需必要的项目。

（3）乙方施工界面竣工时达到交钥匙工程要求。

1.4.项目实施范围

（1）杭州市丁桥医院5号楼三层手术室、KICU及四层实验室的建筑装修（不含4楼会议室、电梯厅及楼梯前室、消防系统）、配套弱电系统、净化空调等，相关设备采购安装及调试、服务及维护。具体详见招标图纸范围内的给水、排水、强电系统、净化空调系统、建筑装饰、土建隔墙、轻质隔墙、射线防护、弱电系统、照明系统、医用气体等一系列基础设净化系统及其配套基础设施建设和装饰装修工程。

（3）乙方必须无条件配合甲方完成数字化手术室的施工。

1.5本项目所用设备（详见附件【】：工程量清单），乙方应严格按照招标文件要求及本合同约定采购，乙方应保证所供应设备品牌、规格、型号及数量均符合招标文件及本合同要求。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更。

1.6.本项目所用材料（详见附件【】：工程量清单），乙方必须按国家有关标准、施工图、技术规范书附件及招标文件及本合同约定（采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、甲方授权代表、使用方等确认许可后方可采购。在工程实施过程中，甲方有权根据实际效果进行调整部分材料的颜色，乙方应于配合并承担由此产生的费用。

1.7.本项目涉及深化设计的，乙方应将深化设计初稿交由甲方审查，经甲方审查确认后作为后续实施依据，否则给甲方造成的损失由乙方赔偿。

1.8. 本项目纳入甲方委托的监理管理范围，乙方需要遵从监理管理相关约定，上报材料报表、每月的工程量、施工进度等，并以项目现场监理例会的形式向监理和甲方汇报。

1.9.其他招标文件中已经列明的服务内容。

第二条 合同期限

2.1.合同期限自本合同订立之日起至双方权利义务终止之日止。

2.2.乙方应于甲方通知进场之日起【】日内完成本项目并通过项目整体履约验收，本项目通过整体最终验收视为乙方完成本项目建设，达到交钥匙项目要求。

第三条 项目技术要求

3.1.乙方应以甲方提供的招标图纸为基础，根据招标文件要求及本合同约定完成本项目。

3.2.本项目的材料、施工技术要求须按招标文件、设计图纸规定执行；招标文件、施工图纸未作明确要求的，须达到现行国家以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

3.3.本项目范围内的设计、施工工艺、设施、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设施、设备及施工工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标（包括设施、设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数）必须符合招标文件及国家最新的相关专业的规范要求。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

3.4.本项目净化系统配套建设及装饰装修工程（包括但不限于建筑装饰工程、净化空调系统工程、强电系统工程、弱电系统工程、医用气体系统工程等）的技术要求详见招标文件第四章采购内容及需求，乙方应严格按照前述各项技术要求实施。甲方有权按照前述要求对乙方进行监督及验收。

3.5.招标文件中已列明的其他技术要求。

第四条 履约保证金

4.1.乙方应在本合同签订之日起【】日内向甲方交付履约保证金，履约保证金为本合同总价格的2%（取整数到百位），计人民币【】元（大写：【】元）。乙方按时足额交付履约保证金作为合同生效条件之一。

4.2.本合同履行期间，若乙方存在违约行为或符合本合同约定的情形，甲方有权从履约保证金中优先扣除乙方应承担的相应款项（含违约金、罚款等），且乙方应于履约保证金被扣除之日起【】个工作日内向甲方补足履约保证金。

4.3.履约保证金保证期限至本合同全部履行完毕（含质保期）。待合同全部履行（含质保期）完毕，并经甲方书面确认无质量问题、无售后服务问题和乙方无违约行为后，由甲方将剩余金额无息退回乙方。

第五条 合同款项及支付

5.1.本合同总价格

本合同暂定总价为人民币【】元（大写：【】元），最终以第三方审价结果为准。本合同为固定总价，合同签订后即视为乙方已经充分考虑到了本项目的工程量，甲方将不对招标范围以外的工作支付任何费用，也不对乙方调整增加的工程量增加支付费用。乙方应按照合同规定保质保量的完成本项目，除本合同另有约定外，乙方不得另行向甲方要求支付其他任何费用。如甲方变更项目范围，则按照第三方审计结果调整合同总价款。

5.2.本合同总价格按照下列约定由甲方向乙方指定账户支付：

（1）合同生效后甲方支付乙方合同总价格的30%，计人民币【】元（大写：【】元）；

（2）本项目工程量达到50%（须甲方及监理单位共同确认），甲方支付乙方合同总价格的10%，计人民币【】元（大写：【】元）；

（3）项目部验收合格，甲方支付乙方合同总价格的20%，计人民币【】元（大写：【】元）；

（4）项目整体履约验收合格，甲方支付至乙方合同总价格的100%；

（5）甲方有权委托第三方对结算审价（综合单价不作调整），并向乙方支付至审定总价的100%（多退少补，对于乙方应退给甲方款项，甲方有权在履约保证金中优先扣除）。

5.3甲方每次付款前，乙方必须开具并交付相应金额的增值税专用发票，作为甲方付款的前提条件之一，否则甲方有权延迟支付款项，并不因此构成违约。

5.4.乙方指定账户信息：

账户名称：

开户行：

账号：

5.5.甲方开票信息：

企业名称：

纳税人识别代码：

开户行及账号

地址及联系电话：

第六条 设施、设备供应、到货验收及保管

6.1.设施、设备类

（1）甲方指定【】（联系电话：【】，E-mail：【】，微信：【】）为本项目中甲方联系人，负责合同履行中的联系、对接、通知等工作。

（2）乙方应按照招标文件及本合同的约定完成本项目相关设施、设备采买，可以分批到货，但应于发货前通知甲方联系人，告知到货日期并免费运送到甲方指定地点，甲方接到通知后负责组织到货验收，乙方应派代表配合完成到货验收。

（3）乙方交货前应对设施、设备作出全面检查和对到货验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方到货验收和使用的技术条件依据，乙方自行检验的结果应随设施、设备交付甲方。

（4）甲方有权组织监理单位或第三方依据招标文件及本合同约定对乙方供应的设施、设备进行到货验收。若到货验收合格，甲方签发到货验收合格证明（详见附件：到货验收单），并以此作为支付合同款的凭证之一；若存在异议，甲方有权对有异议的设施、设备拒绝收货，并要求乙方限期更换或补正，到货后，甲方有权再次进行到货验收直至合格。对技术复杂的设施、设备，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收，并由其出具质量检测报告，由此产生的费用由乙方承担。

（5）甲方到货验收合格仅针对到货设施、设备外观、数量、型号、规格等内容进行验收，到货验收合格并不意味着设施、设备质量不存在问题，若在安装调试或使用中发现质量问题，乙方应按照本合同约定承担质保责任。

（6）鉴于本项目为交钥匙工程，本项目整体安装调试验收合格前所有到货验收合格的设施、设备均由乙方负责保管，前述设施、设备发生毁损、灭失的风险由乙方承担，乙方应保证设施、设备的安全、稳定，避免发生不必要的损耗。前述风险自本项目整体安装调试验收合格之日起移转至甲方。

6.2.材料类

（1）乙方应按照招标文件及本合同的约定完成本项目相关材料采买，可以分批到货，但应于发货前通知甲方委托的监理单位并编制材料报表。

（2）所有材料入场前应按相应规范进行相应材料报备并提供样品，经设计、监理及甲方确认后方可进场。

（3）乙方应将到货进度报备甲方委托的监理单位，整体项目安装调试验收前，乙方应将本项目涉及的全部材料报表提交给监理单位，用于安装调试验收使用。

（4）材料进场后由乙方负责保管和使用。

第七条 产品及服务的质量与标准

7.1.乙方提供的所有产品（包括设施、设备、材料，下同）和服务（包括净化设备安装、建设、调试、运行服务及相关配套建设及装饰装修工程服务，下同）均应符合国家标准及相关产品和服务的质量要求。

7.2.因产品和服务质量不符合标准给甲方或第三人造成损失的，该损失由乙方全额承担；甲方因此对外承担责任的，有权向乙方全额追偿，包括但不限于甲方对外支付的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费。

7.3.本合同包装要求以产品出厂包装标准为准，包装费用由乙方承担；若甲方对包装有特别要求或更高要求的，甲方应于乙方发货前3个工作日提前书面通知乙方，乙方应遵照甲方要求执行，因此产生的费用由甲、乙双方协商确定。

7.4.乙方保证本合同中所供应的产品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供产品与本合同约定不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

7.5.乙方保证所提供的产品和服务的合法性，并保证所提供的本合同项下的所有产品和服务不会对第三人构成侵权。如果出现本合同项下产品或服务所涉及的文字、图片、软件、商标、技术、其他知识产权、商业信息等侵犯第三方的权益而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责。因前述导致甲方损失或导致甲方对外承担责任的，甲方有权要求乙方全额赔偿。

第八条 本项目工程施工

8.1.乙方应按照招标文件及本合同的约定按时完成本项目工程施工（包括但不限本项目涉及的净化工程、装饰装修工程<不含4楼会议室、电梯厅及楼梯前室、消防系统>、电气工程、医气工程、给水工程及卫生洁具、空调系统、配套智能化系统、相关设施设备采购、建设、安装及调试等）。

8.2. 施工用水、电费用由乙方自行承担，临时水电费费用按照最终审计价格的千分之三由甲方在履约保证金扣除。

8.3.乙方施工期间应服从甲方现场管理人员及甲方委托的监理单位的管理，避免与患者及其家属或其他第三方产生冲突。

8.4.施工期间，乙方施工人员（含管理人员）在医院禁烟区域抽烟的一经查实，每人每次罚款500元人民币；乙方不按国家规定垃圾分类进行处理的，一经查实，每次罚款10000元人民币，若因此导致甲方承担责任或被处罚，则乙方应全额赔偿。乙方不按安全生产规定进行操作的，引起的自身人身伤害及财物损失及第三者人身伤害和财务损失，由乙方负全部法律责任并进行赔付，甲方不负任何法律责任。

8.5.因施工现场在医院，乙方必须无条件服从甲方疫情防控管理要求，配合做好疫情防控措施。对相关人员的配合疫情防控的费用（如核酸检测费用等）由乙方自行负责。若甲方工作人员发现乙方相关人员不配合（服从）甲方疫情防控管理要求的，甲方有权向乙方做出每天每人次100元罚款。

8.6.在实际施工过程中，如出现政府限电、断电、缺电情况，乙方须采取措施自行解决施工用电问题，如自备发电机组等，费用自理，不得将上述情形作为不可抗力延误工期。

8.7.因医院施工场地狭小，现场无法提供临时设施场地，所有临时设施以及工人食宿均由乙方自行解决。乙方应自行解决办公、生活等设施，医院内不提供任何生产、生活设施，且乙方工人不得在医院内食宿。

8.8.本项目工程时间较紧，乙方必须承诺投入的材料、人员、机械满足项目工程进度需要，相关赶工措施费用包含在本合同总价格中。若甲方认为现场投入的材料、人员、机械不满足工程进度需要，乙方必须按照甲方的要求补足材料、人员、机械，不得影响本项目进度。

8.9.在本项目施工过程期间，乙方施工作业人员不得无故进入院区其他区域，施工材料、设备和拆除垃圾均需及时运出医院。施工现场不提供材料、设备和建筑垃圾堆放场地，乙方必须做到日到日清。

8.10本项目每日施工时间为6:00时-12时，13:30时-21:00时，其它时间不允许施工，乙方应务必充分综合考虑劳动时间。

8.11.本合同及招标文件中对本项目任一部分施工有相关约定的从其约定。

第九条 安装调试及验收

9.1.乙方应按照本合同约定及招标文件的要求对到货验收合格的设施设备在项目整体安装完毕及项目工程全部建设完成后进行全项目整体安装调试。

乙方完成项目整体安装调试工作后，应委托有资质第三方检测机构完成本项目安装调试检测并出具安装调试检测报告（含温度、湿度、洁净度及压差），安装调试检测结果须为合格（即满足招标文件及本合同要求）。第三方检测费用由乙方承担。甲方对乙方委托的第三方检测机构出具的安装调试检测报告有异议的，甲方有权聘请有资质第三方检测机构重新检测，费用由甲方预付，如检测结果为“合格”则费用由甲方承担，如检测结果为“不合格”则费用由乙方承担。

9.2.乙方应于项目整体安装调试符合本合同及招标文件的要求，且取得第三方检测机构出具的检测结果为“合格”的安装调试检测报告（含温度、湿度、洁净度及压差）后向甲方及监理单位申报开展甲方项目部验收。

9.3.甲方收到乙方发出的项目部验收申请后组织并完成项目部验收，并告知乙方验收结果。经验收合格的，甲方签发《项目部验收合格报告》；经验收不合格的，乙方应在甲方限期内进行整改并再次提请甲方项目部验收。

9.4.项目部验收合格后，甲方应组织并完成项目履约验收，并告知乙方验收结果。经验收合格的，甲方签发《项目整体履约验收合格报告》；经验收不合格的，乙方应在甲方限期内进行整改并再次提请项目履约验收。

9.5.本项目任一验收工作，甲方均有权组织监理单位、第三方及专家学者参与验收，并给出验收结果，组织验收费用由甲方承担。若因验收不合格发生的整改及再次组织验收所产生的费用由乙方承担。

9.5.甲方签发《项目整体履约验收合格报告》视为甲方完成本项目，达到交钥匙项目要求。

第十条 质保服务

10.1.质保期为【】年，自项目整体履约验收合格之日起计算。

10.2.在质保期内，乙方应对本项目中涉及的产品及项目工程（含净化系统和配套建设及装饰装修工程）出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.3.乙方对本合同中供应的产品在质保期内提供免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，由乙方提供终生维修服务，维修时只收部件成本费。但空调系统的压缩机在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，则乙方必须无条件免费更换新的，甲方不接受维修。

10.4.质保期内，若产品因故障导致甲方无法使用，经故障报修后仍无法正常使用，乙方免费为甲方更换同款新产品（但因人为原因导致的设备故障不在免费换新服务范围内），若同款产品已经停止生产，经甲方同意后，可以更换同类产品或可替代产品，同类产品或可替代产品价格低于甲方所购产品的，乙方应当退还价差。

10.5.在质保期内，乙方免费提供7×24小时电话支持服务，若产品使用过程中发生故障或需要乙方提供技术支持，甲方应及时通知乙方，乙方接到故障报告或技术请求的通知后应在24小时内提供技术支持和服务。对于技术咨询，技术人员结合实际情况及时为用户提供相应的答复；对于设施、设备故障，技术人员了解故障问题的详细情况并进行分析，首先远程指导用户解决故障，如仍不能解决，乙方应在收到故障报告通知起48小时内派专业维护人员完成维修或更换服务。若乙方在48小时内无法完成维修更换的，需免费提供备用设备；若乙方未按时进行维修，甲方有权聘请其他人员进行维修，由此产生的费用由乙方承担；涉及零部件更换的，甲方有权更换零部件，由此产生的费用均由乙方承担。

10.6.质保期内，本项目工程（含净化系统和配套建设及装饰装修工程）如发现质量问题，乙方应无条件负责修缮，若甲方认为出现质量问题的配套工程足以影响本项目整体运行，乙方应无条件返工直至通过甲方确认。因此前述修缮或返工产生的费用由乙方承担。

10.7.质保期内，乙方应免费提供本项目所需配套培训，并由有授课经验和有实施经验的人员授课，保证授课质量，达到知识传递和共享的目的；保证甲方快速全面的掌握各项功能；保证甲方相关人员具备全面有效的系统管理及维护能力。乙方须列出培训方案的详细计划，包括培训内容、时间、地点、人次，重点对应相应设备的操作。

第十一条 保密条款

11.1.双方对在履行本合同期间所获取、接触到的有关对方及关联的第三方的商业秘密等负有保密义务。本合同所指的商业秘密包括但不限于：本合同履行过程中的甲方的运营资料、宣传资料、技术手册、医患个人信息、病例、数据库、相关的函电等。

11.2.任何一方因为履行本合同的需要，可以持有、使用、保管记载对方商业秘密的文件资料、图表、笔记、报告、信件、传真以及其他任何形式的载体，但该商业秘密仍然归原所有人所有。在合同履行期间持有、使用、保管人应承担相应保密义务，不得以使用、披露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于对方或者虽属于他人但对方承诺有保密义务的商业秘密。

11.3.除了履行本合同的需要之外，非经对方书面许可，任何一方不得以使用、披露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于对方或者虽属于他人但对方承诺有保密义务的商业秘密。但根据法律、法规或生效的仲裁裁决、诉讼判决等法律文件的要求，需要对商业秘密进行使用、披露、公布、发布、出版、传授、转让的，不适用本条约定。

11.4.任意一方违反本合同第十一条的约定，违约方给守约方造成损失的，应赔偿全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失及可期待利益。

第十二条 违约责任

12.1.双方应按照本合同约定按时履行各项权利义务，任意一方违反本合同约定均视为违约行为，应承担违约责任。

12.2.乙方应具备符合本合同及招标文件要求的资质，否则甲方有权随时解除合同，乙方应全额返还已支付款项并按照本合同总价格的20%支付违约金。

12.3.乙方应按时完成本项目建设并通过项目整体履约验收，否则每逾期一日应按照本合同总价格的千分之一支付违约金，逾期超过【】日。若因甲方原因导致未在本合同约定期限内完成相应验收工作，则乙方完成本项目建设期限作相应顺延。

12.3.乙方所交的产品的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方应在甲方限期内更换产品，若乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

12.4.乙方应按时向甲方支付履约保证金，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同总价格的【】%支付违约金。

12.5.甲方应按时向乙方支付合同款，若甲方未征得乙方同意，逾期支付任意一合同款，每逾期一日，甲方应按照应付未付款的万分之五支付违约金。

12.6.本项目实施期间，非因甲方原因发生安全事故责任由乙方承担，由此所发生的损失及受到的处罚，最终由乙方承担。

12.7.乙方逾期或不提供质保服务，甲方有权按照本合同约定执行，因此产生费用由乙方承担，甲方有权从履约保证金中优先扣除。

12.8.本合同对违约责任另有约定从其约定。

第十三条 不可抗力

13.1.当一方由于不可抗力的原因而不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并尽合理的努力减少双方的损失。因其怠于采取相应措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失主张免责。

13.2.受不可抗力影响的一方应在不可抗力结束后七日内，向另一方提交事故发生地的公证部门或政府机关对不可抗力发生时间、持续时间及影响力的证明文件（但被公认为属于不可抗力时间的除外），双方应积极协商有关协议继续履行或终止的有关事宜。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

第十四条 争议解决

因本合同签订、履行发生争议的，双方应优先协商解决，若经协商后仍无法解决，任意一方均有权依法向有管辖权的人民法院起诉。由败诉方承担因此产生的费用（包括但不限于案件受理费、律师费、差旅费、保全费等）。

第十五条 合同文件的组成及解释顺序

15.1.1.下列文本共同组成合同文件；

（1）合同（含招标期间和评标过程中的澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其补充文件；

（4）投标文件；

（5）其他协议文件。

15.1.2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，上述合同文件以自上而下的顺序解释。

15.2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

15.3.本合同一经签订，任意一方不得擅自变更、解除或终止，若确需变更，应提前30日书面通知另一方，双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

15.4.乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

15.5.合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     开户行：

签字日期： 年  月  日                    开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

本合同具有以下附件：

附件：工程量清单

附件：到货验收报告、安装调试检测报告、项目部验收报告

附件：项目整体最终验收报告

# 第六章  评标办法

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评标等工作，并向采购人提出评标意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和响应文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标程序如下：

1）开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评标活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3）介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评标人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等。

6）评标委员会组长组织评标人员独立评标。评标委员会对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评标结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评标报告，所有评标人员须在评标报告上签字确认。

评标人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评标人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评标过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评标人员拒绝在评标报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评标结果。

评标报告是根据评标人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评标委员会组成；

3）评标方法和标准；

4）评标情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评标办法进行评标，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

5.1 报价分：总分30分

报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0 分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且最后报价最低的采购报价为采购基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

采购报价得分=（采购基准价/最后采购报价）×价格权值

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号，针对本项目（本项目行业为：工业）对货物制造商均为小型或微型企业的投标单位的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下要求的被认定为小型、微型企业：

（1）投标人依据财库〔2020〕46号文所附附件（见采购文件 响应文件格式附件）按要求进行填写相关指标，填写视作投标单位明确本单位为中小微型企业，不填写视作投标单位默认本单位非中小微型企业，填写后若预中标供应商为中小微型企业，将该承诺函与中标公告一并公示，接受公众监督，若查实存在虚假指标填报该材料，采购人将上报财政监管部门对其作出相关处罚。

（2）中华人民共和国工业和信息化部官网首页下方有中小企业规模类型自测小程序，投标单位可提前针对所投项目行业输入相关指标对自身进行自测。

（3）本项目在小微企业行业认定中属工业。

（4）〔2020〕46号文为2021年01月01日正式实施，此前作为政府采购小微企业认定的名录库截图现根据实际情况已不作为政府采购活动中的小微企业认定，请投标单位注意，避免造成投标混乱，如有疑问，可提前联系代理公司确认。

（5）根据（财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》）中明确：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

货物类项目投标单位在填写中小微企业声明函时，需将投标清单中所有的生产厂家在承诺函列明，并明确其单位规模。如未完整提供的，无法享受小微企业扶持政策。

监狱企业参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、商务资信分   总分70分

| 评标因素 | 细则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信评分10分 | 制造商资质： 1、投标人具有 IS09001质量管理体系认证，满足得 1 分； 2、投标人具有 IS014001环境管理体系认证证书，满足得 1 分； 以提供的资质证明文件、证书复印件为准。 |  |  | 0-2分 |
|  | 供应商2017年01月01日（以合同签订时间为准）以来具有手术室或ICU或PCR实验室业绩：每提供一个得1分，最多得5分。（有效证明材料为：中标通知书、合同复印件、竣工验收报告及检测合格的第三方检测报告（内容含温度、湿度、洁净度及压差）复印件加盖公章，证明材料必须齐全，没有或缺少任何1个均不得分） |  |  | 0-5分 |
|  | 拟派项目负责人： 1、具有手术室或ICU或PCR实验室施工经验：每提供一个得1分，最多得2分，提供证明材料，否则不得分。 2、具有高级职称的得1分，中级职称得0.5分，其余不得分，最高得1分。（有效证明材料为：职称证复印件加盖公章，否则不得分） |  |  | 0-3分 |
| 技术评分60分 | 产品配置及技术参数：完全满足采购文件技术指标的计10分，每负偏离一项扣1分，如应答时缺项，则视同负偏离处理，扣完为止。 |  |  | 0-10分 |
|  | 技术方案：根据其提供方案的完整性、整体匹配性、协同性以及能够满足项目需求的程度进行综合打分0-5分。 |  |  | 0-5分 |
|  | 实施方案：17分 |  | 根据其提供方案的完整性、整体匹配性、协同性以及能够满足项目需求的程度；工程进度计划与措施；安全、文明、质量施工保证措施等进行综合打分。工程进度计划与措施 | 0-5分 |
|  |  |  | 手术部施工方案、技术指标及措施 | 0-4分 |
|  |  |  | KICU施工方案、技术指标及措施 | 0-4分 |
|  |  |  | 实验室施工方案、技术指标及措施 | 0-4分 |
|  | 知识产权：投标人或所投产品厂商具有国家专利证书的，提供一项得0.5分，最多得2分。（须提供相应证书复印件，未提供不得分）。 |  |  | 0-2分 |
|  | 所投设备材料的选用15分 | 装修装饰材料和设备的质量档次、性能、先进性、稳定性和耐用性，确保建成后医疗环境的绿色、环保、品质，根据能够满足项目需求的程度进行综合打分。 |  | 0-4分 |
|  |  | 空气处理机组、加湿器、排风机等净化空调设备和材料的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性。 |  | 0-3分 |
|  |  | 净化空调设备的能耗、噪音高低，证明材料：厂家的产品彩页 |  | 0-2分 |
|  |  | UPS、医疗IT系统等电气及其自动控制设备和材料的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性和设备参数的满足性。 |  | 0-2分 |
|  |  | 多功能控制箱、自动门、净化灯等室内器械设备的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性，根据能够满足项目需求的程度进行综合打分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 医气系统设备和材料等的质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性和兼容性，根据能够满足项目需求的程度进行综合打分。 |  | 0-2分 |
|  | 技术培训：提供完整的技术培训计划，按照培训内容、培训时长、培训安排的优劣程度进行综合打分0-5分。 |  |  | 0-5分 |
|  | 售后服务：投标人须提供项目维护计划，按照项目维护计划的优劣程度进行综合打分0-5分。 |  |  | 0-5分 |
|  | 政府采购节能产品、环境标志产品：所投材料含列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品得0.5分，环境标志产品得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） |  |  | 0-1分 |

该评分分值由评标委员会根据评标情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终技术分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

六、询标

对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第七章  响应文件格式附件

# 未提供格式的由投标单位自拟

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

响应文件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

一、资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写竞争性磋商文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其响应文件不进行后续评标。

（二）资格审查资料格式

附件：强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 供应商对能达到程度的简述（供应商填写） | 证明资料附后（盖单位公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 投标人须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： ① 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ② 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③ 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④ 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤ 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 承诺函 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 承诺函 |
| 6 | 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； |  | 承诺函 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标 |  | 声明函 |
| 8 | 供应商具有具有医疗器械经营许可证；须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）；同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上、建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上和电子及智能化专业承包二级资质及以上。 |  | 相关有效证书复印件加盖公章 |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。

2、证明材料应具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险供应商承担。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

附件1-1：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件

附件1-2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

附件1-3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

附件1-4：依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我公司郑重声明，我司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

- 附件1-5：没有重大违法记录承诺函

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录承诺函

（采购人）：

我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

附件1-6：投标供应商没有失信记录承诺函

投标供应商没有失信记录承诺函

（采购人）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

附件1-7：非联合体投标声明函

非联合体投标声明函

（采购人）：

我方郑重承诺，我方此次参加                     项目的投标，为非联合体投标，如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

附件1-8：供应商具有医疗器械经营许可证；具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）；同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上、建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上和电子及智能化专业承包二级资质及以上。

相关有效证书复印件加盖公章。

- 商务技术文件材料

## 1、响应函

：

(供应商全称)授权        (全权代表姓名)       (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的              (采购编号：        )采购的有关活动，并对此项目进行采购。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本采购响应文件中的承诺且在采购有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部采购响应文件。

4、按采购文件要求提供和交付的产品和服务的报价详见报价文件。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的采购报价。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人(签章)：

授权委托人签字：

供应商盖章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

供应商开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

2、法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

4、技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”；

2、如满足采购文件所有技术要求，可在“偏离情况栏”第一栏填写“满足采购文件所有技术要求”；

3、未填写此表视作满足采购文件所有技术要求；

4、此表视作响应单位对于技术偏离方面的承诺，如在采购文件中与技术要求相关的方案、参数、时限等未满足采购文件，评标委员会将根据实际情况进行评标；

5、此偏离表评标时如被视为满足采购文件所有技术要求，中标单位实际服务过程中所有与采购文件有偏离的技术服务均不被采购人接受，并视作违约处理。

5、商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”；

2、如满足采购文件所有技术要求，可在“偏离情况栏”第一栏填写“满足采购文件所有技术要求”；

3、未填写此表视作满足采购文件所有技术要求；

4、此表视作响应单位对于技术偏离方面的承诺，如在采购文件中与技术要求相关的方案、参数、时限等未满足采购文件，评标委员会将根据实际情况进行评标；

5、此偏离表评标时如被视为满足采购文件所有技术要求，中标单位实际服务过程中所有与采购文件有偏离的技术服务均不被采购人接受，并视作违约处理。

6、投标单位情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位法人证书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |

注：本表后应附相关证明材料的复印件并加盖公章。

7、类似项目服务业绩表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 用户单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

备注：表中所列的业绩，以提供证明文件为准，可提供复印件加盖公章附于此表后。

此表可根据实际评标因素供应商自行进行调整。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

8、、本项目拟投入人员汇总表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 学历 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标单位需提供相关项目人员职称证书复印件、学历毕业证书复印件等其他评标办法中明确需要提供的或投标人认为需要提供的证明材料加盖公章，附于此表后

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

- 报价文件材料

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （总价，元） | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 完工期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 | 没有可不填 |

投标供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

2、投标报价明细表

自拟

说明：本次招标提供的招标清单（另附）仅供参考，投标人须按照图纸和招标清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于采购文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。

若采购人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若采购人提出变更，可以根据投标综合单价按实调整。

投标人必须进行报价明细描述，若投标的材料设备清单少于采购人提供的清单，则按无效标处理。

投标供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

- 其他与报价有关的资料或说明（如有）

4、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                            采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.                    ，属于 工业 行业； 制造商为   （企业称）    ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

根据（财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》）中明确：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

货物类项目投标单位在填写中小微企业声明函时，需将投标清单中所有的生产厂家在承诺函列明，并明确其单位规模。如未完整提供的，无法享受小微企业扶持政策。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

可登录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm查阅工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

企业从业人员、营业收入、资产总额确定后，如何认定是否属于投标产品所属行业中的中小微企业？

请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，

点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

5、监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（项目名称）（招标编号：  ）采购活动提供本企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年  月  日

6、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

第八章  其他

（以下相关文件及规定如与最新规定不一致的，以最新发布的为准）

- 一、政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下： 一、适用对象 在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。 二、相关信息获取方式 请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 三、申请方式和步骤 1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续； 2、中标/成交后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求； 3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息； 4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。 四、注意事项 请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

- 二、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知 财库〔2019〕9号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局： 为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下： 一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。 四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 2019年2月1日

- 三、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕19号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委： 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 附件：节能产品政府采购品目清单 财政部发展改革委 2019年4月2日

- 附：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2、上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3、以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 四、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部   生态环境部

2019年3月29日

- 附：环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  |  |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材，相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

- 五、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

- 附1：参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

- 附2：参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |

六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

七、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。