## 投标总价封面
投 标 总 价
招 标 人:
工 程 名 称: | 杭州市中医院丁桥院区手术室改造项目
投 标 总 价 | (小写): | 5221783元
| (大写): | 伍佰贰拾贰万壹仟柒佰捌拾叁元整
投 标 人: |  |  |  | ( 单位盖章 )
法 定 代 表 人: |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
一、地面
1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、专用胶水和焊条 2、2mm防静电橡胶地板、B1级防火，抗菌性能良好，耐化学药物、稀酸或稀碱性，不会明显损伤地板 | m2 | 155.2
2 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、专用胶水和焊条 2、2mm防静电PVC地板、B1级防火、同质透心，抗菌性能良好，耐化学药物、稀酸或稀碱性，不会明显损伤地板 | m2 | 157.67
3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、40mm厚4：1硫酸钡水泥防护 2、20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 129
4 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、吸收性界面处理剂 2、3mm厚自流平 | m2 | 319.6
5 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、原有土建地面拆除 2、拆除厚度50mm | m2 | 44
6 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、C20细石混凝土或1：2.5水泥砂浆压实抹平 2、找平厚度50mm | m2 | 190.6
7 | Z010517003001 | 外粘纤维复合材加固 | 楼地面加固，详见结构图纸 | m2 | 129
二、墙面
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 手术室电解钢板墙面 1、50x30x1.5镀锌方管龙骨 2、1.2mm电解钢板面层，静电喷塑，挂板打胶 3、9.5mm纸面石膏板做隔音保温处理 4、颜色由甲方看色板定 | m2 | 261
9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 石英纤维医疗洁净板墙面 1、5mm厚石英纤维洁净板（表面双层装饰纸浸渍三聚氰胺胶浆高温高压制成），基材100%无石棉纤维水泥平板，密度不小于1.557g/cm3,绿色环保认证;板缝两侧临时贴美纹纸，3宽环保型密封胶填充板间拼缝. 2、板材成品性能：阻燃等级A级；密度不小于1.70g/cm3；抑菌率不小于99% 3、溶剂性胶水洁净板背面满涂粘贴 4、基层墙体（土建隔墙或轻钢龙骨隔墙另计） 5、颜色由甲方看色板定 | m2 | 384.3
10 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨双层双面硅酸钙板耐火隔墙（至楼板底） 1、2×8mm硅酸钙板 2、75型轻钢龙骨 3、50mm防火岩棉（岩棉容重100Kg/m³） 4、2×8mm硅酸钙板 | m2 | 664.8
11 | 011210002002 | 金属隔断 | 镀锌方管龙骨单面单层硅酸钙板隔墙（吊顶以上200mm) 1、40×20×1.2镀锌方管龙骨 2、8mm硅酸钙板 | m2 | 84
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
12 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 铅板防护墙（至楼板底） 1、50x30x1.5镀锌方管龙骨 2、12mm防火石膏板 3、4mm铅板铆接 4、连接处防护处理 | m2 | 274
三、吊顶
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 预制手术室电解钢板吊顶 1、50x30x1.5高承重方管龙骨吊顶网架 2、1.2mm电解钢板，面层静电喷塑，专用连接件挂接 3、9.5mm纸面石膏板做隔音保温处理 4、颜色由甲方看色板定 | m2 | 146.5
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 防锈铝板吊顶 1、60轻钢龙骨吊顶系统 2、6mm硅酸钙板 3、专用高强度液体胶和专用胶带 4、1.0mm防锈铝板黏贴，接缝打胶 5、颜色由甲方看色板定 | m2 | 140.1
15 | 01B001 | 吊顶反支撑 | 1、2.5#角钢加固 2、吊杆,与角铁焊接，搭接长度不小于100MM 3、用于吊顶完成面至土建基层高度超过1500MM的室内轻钢龙骨吊顶 | m2 | 319.6
16 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铅板防护顶面处理 1、50x30高承重方管龙骨 2、3mm铅板铆接 3、连接处防护处理 | m2 | 129
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
四、辅材
17 | 01B002 | 防撞护角 | 1、1.2mm厚SUS304不锈钢护角 2、表面拉丝 3、防撞护角高度2600mm | 根 | 11
18 | 011502001001 | 防撞带 | 1、1.5mm厚SUS304不锈钢防撞带 2、表面拉丝 3、规格：150*10*1.5 | m | 132
19 | 010810004001 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、1.0厚防锈铝板，内衬6mm硅酸钙板 3、规格L（长）*200（宽）*600（高） 4、做法详见窗帘盒、窗台板节点大样图2 | m | 21
20 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、成品大理石窗台 2、安装位置：外窗 3、浅咖啡网纹大理石、水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、规格L（长）*300（宽）* 20厚 | m2 | 6.3
五、门窗
21 | 010804007001 | 医用钢制铅防护气密自动平移门（单开）（ZD10Q4) | 1、不锈钢门框包边，进口导轨、电机、感应器，防火板门片，带观察窗，自动平移 2、具备手动、半开、全开三种模式，防夹模式 3、尺寸1000×2200mm，4个铅当量 | 樘 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
22 | 010804007002 | 医用钢制铅防护气密自动平移门（单开）（ZD15Q4) | 1、不锈钢门框包边，进口导轨、电机、感应器，防火板门片，带观察窗，自动平移 2、具备手动、半开、全开三种模式，防夹模式 3、尺寸1500×2200mm，4个铅当量 | 樘 | 2
23 | 010804007005 | 医用钢制气密自动平移门（单开）（ZD15) | 1、不锈钢门框包边，进口导轨、电机、感应器，防火板门片，带观察窗，自动平移 2、具备手动、半开、全开三种模式，防夹模式 3、尺寸1500×2200mm | 樘 | 1
24 | 010802001001 | 单开医用钢制气密平开门（M10) | 1、成品钢质气密门，带观察窗 2、手动平开，带门吸 3、尺寸1000×2200mm | 樘 | 2
25 | 010804007003 | 医用钢制铅防护气密平开门（单开）（M10Q4) | 1、成品钢质气密门，带观察窗 2、手动平开，带门吸 3、尺寸1000×2200mm，4个铅当量 | 樘 | 1
26 | 010802001002 | 双开医用钢制气密平开门(SM15) | 1、成品钢制气密门，带观察窗 2、手动平开，带门吸 3、尺寸1500×2200mm | 樘 | 2
27 | 010802001003 | 消防暗门 | 1、成品钢质气密门，与消防箱配套 2、手动平开，带门吸 3、尺寸700×2000mm | 樘 | 3
28 | 01B003 | 铅玻璃观察 | 1、铅玻璃，4个铅当量 2、规格：2000*1200mm 3、1.2mm不锈钢边框，内填充铅水泥 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
六、灯具
29 | 030412006001 | 医疗专用灯 | LED气密灯（长形） 1、一级光学导光板 2、50w LED照明 3、尺寸1300×350 | 套 | 24
30 | 030412006002 | 医疗专用灯 | LED气密灯应急（长形） 1、一级光学导光板 2、50w LED照明 3、尺寸1300×350 | 套 | 18
31 | 030412006003 | 医疗专用灯 | LED气密灯（长形） 1、一级光学导光板 2、45w LED照明 3、尺寸1200×300 | 套 | 20
32 | 030412006004 | 医疗专用灯 | “手术中”指示灯 1、发光二极管显示 2、用于手术室使用状态标示 | 套 | 3
33 | 030412006005 | 医疗专用灯 | “射线中”指示灯 1、发光二极管显示 2、用于手术室射线机使用状态标示 | 套 | 3
七、器具设备
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
34 | 01B004 | 多功能控制面板 | 1、规格900x600x100，32寸液晶显示屏 2、时钟、计时器； 3、空调系统开关机、运行状态显示和故障报警、温湿度显示、设置控制； 4、照明开关、无影灯开关； 5、过滤器堵塞报警、绝缘监测及漏电保护报警、消防报警、医气系统监控报警； 6、对讲呼叫、免提电话； 7、手术中、放射操作指示 8、内置检修 | 套 | 3
35 | 030404018001 | 治疗电源插座箱 | 1、不锈钢面框，CM1 2、尺寸:900mm×250mm×100mm 3、4个220V 10A插座 4、2个接地端子 | 台 | 9
36 | 030404018002 | 动力电源插座箱（带380v） | 1、不锈钢面框，CM2 2、尺寸:900mm×250mm×100mm 3、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 4、2个接地端子 | 台 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
37 | 01B005 | 嵌入式电脑柜 | 1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、上平开门片采用1.2厚304不锈钢，舟形扣手304不锈钢 3、中间设置电脑操作台，预留3个五孔插座，2个网络接口 4、本体1.2厚304不锈钢 5、柜体面层喷涂同墙体颜色 6、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：电脑柜DNG 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚） | 套 | 2
38 | 01B006 | 嵌入式麻醉柜 | 1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、平开门片采用1.2厚304不锈钢 3、舟形扣手304不锈钢 4、本体1.2厚304不锈钢 5、上下柜各内置2层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：麻醉柜（MZG） 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚） | 套 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
39 | 01B007 | 嵌入式器械柜 | 1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、平开门片采用1.2厚304不锈钢 3、舟形扣手304不锈钢 4、本体1.2厚304不锈钢 5、上下柜各内置2层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：器械柜（QXG） 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚） | 套 | 3
40 | 01B008 | 嵌入式药品柜 | 1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、平开门片采用1.2厚304不锈钢，中间设双抽屉 3、舟形扣手304不锈钢 4、本体1.2厚304不锈钢 5、上下柜各内置2层高度可调不 锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：药品柜YPG 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚） | 套 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
41 | 01B009 | 嵌入式收纳柜 | 1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、平开门片采用1.2厚304不锈钢 3、舟形扣手304不锈钢 4、本体1.2厚304不锈钢 5、上下柜各内置2层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：收纳柜（SNG） 尺寸：1200（宽）X1800（高）X400（厚） | 套 | 5
42 | 01B010 | 嵌入式导管柜 | 1、前面框、移门框、平开门框1.2厚304不锈钢 2、成品导管架 3、平开门玻璃8厚浮法白玻璃 4、接地端子2厚铜板 5、舟形扣手304不锈钢 6、本体1.2厚304不锈钢 7、304不锈钢隔板 适用编号及尺寸： 编号：导管柜 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚） | 套 | 1
43 | 01B011 | 保温柜(恒温培养箱） | 1、医用恒温培养箱 2、气密封固定安装 | 套 | 2
44 | 01B012 | 保冷柜（血液储存箱） | 1、医用血液储藏箱 2、气密封固定安装 | 套 | 2
45 | 01B013 | 直线型输液导轨 | 1、输液吊轨直线 2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个 | 套 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
46 | 01B014 | 书写翻板改造 | 1、书写翻板改造 | 套 | 16
47 | 01B015 | 无影灯安装锚栓 | 1、5号角钢焊接，防锈底漆面漆处理 2、M16膨胀螺丝现场固定 | 套 | 2
48 | 01B016 | 吊塔锚栓 | 1、5号角钢焊接，防锈底漆面漆处理 2、M16膨胀螺丝现场固定 | 套 | 7
八、消防专项改造
49 | 01B017 | 消防专项改造 | 1、消防喷淋管道拆改 2、喷淋、烟感安装 3、排烟系统拆改 4、其它满足消防规范要求需完成的相关工作 | 项 | 1
九、抗震支架安装
50 | 01B018 | 抗震支架安装 | 1、5号角钢焊接，防锈底漆面漆处理 2、M16膨胀螺丝现场固定 | 项 | 1
十、土建专项
51 | 01B019 | 楼板开孔 | 1、空调机房楼板开孔规格500*1400 2、洞口防水翻边100*100*100 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 2
52 | 01B020 | 楼板开孔 | 1、空调机房楼板开孔规格600*1200 2、洞口防水翻边100*100*100 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
53 | 01B021 | 楼板开孔 | 1、空调机房楼板开孔规格750*1400 2、洞口防水翻边100*100*100 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
54 | 01B022 | 楼板开孔 | 1、空调机房楼板开孔规格400*2800 2、洞口防水翻边100*100*100 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
55 | 01B023 | 楼板开孔 | 1、空调机房楼板开孔规格830*1200 2、洞口防水翻边100*100*100 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
56 | 01B024 | 楼板开孔 | 1、空调机房楼板开孔规格830*1000 2、洞口防水翻边100*100*100 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
57 | 01B025 | 空调机组基础 | 1、混凝土机组基础 2、规格300*250*4350 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 2
58 | 01B026 | 空调机组基础 | 1、混凝土机组基础 2、规格300*250*3900 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 4
59 | 01B027 | 空调机组基础 | 1、混凝土机组基础 2、规格300*250*4200 3、2mm聚氨酯防水处理 4、具体做法详见图纸 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-装饰
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
60 | 01B028 | 其它 | 1、DSA、CT线缆地面开槽 2、开槽规格：L（长）*300（宽）*150（深） 3、线缆敷设后，地槽回填 | m | 32
61 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、DSA电缆沟300*200 2、不锈钢盖板300*25 | m | 75
62 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、DSA设备钢板2400*1000*25 2块 | t | 0.942
63 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1、DSA槽钢支架 10#槽钢150米 | t | 1.5015

## 2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
电气
强电系统
1 | 030404017001 | 4aAP(S) | 1、原有电箱改造 2、新增3个出线回路断路器规格为NSX100N-50A/3P 3、详见电箱系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 4aAP8 | 1、原有电箱改造 2、新增2个出线回路断路器规格为C65N C20A/3P 3、详见电箱系统图 | 台 | 1
3 | 030404017003 | SBAP2 | 1、原有电箱改造 2、新增3个出线回路断路器规格为1个C65N C20A/3P，2个C65N C32A/3P 3、详见电箱系统图 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 4AT-DSA | 1、落地式 2、含双电源切换开关、电力参数监控模块、浪涌保护； 3、设备基础：10#槽钢 4、详见电箱系统图 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 4AT-CT | 1、落地式 2、含双电源切换开关、电力参数监控模块、浪涌保护； 3、设备基础：10#槽钢 4、详见电箱系统图 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
6 | 030404017006 | 4SS1~4SS3 | 1、手术室专用一体柜 2、含10KVA UPS及配套电池模块 3、含隔离变压器8kVA及配套绝缘监视仪、电流互感器、报警显示仪、专用电源。 4、详见电箱系统图 | 台 | 3
7 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱 1、规格：非标定制 2、接线端子数量：6平方导线接线端子30个，16平方接线端子2个 | 台 | 4
8 | 030404035001 | 插座 | 二三孔插座 1、规格：250V 10A | 个 | 22
9 | 030404035002 | 插座 | 防水地插座 1、规格：250V 10A 2、铜质防水，带弹簧装置 | 个 | 1
10 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1、规格：250V 10A | 个 | 1
11 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1、规格：250V 10A | 个 | 2
12 | 030404034003 | 四联单控开关 | 1、规格：250V 10A | 个 | 1
13 | 030404034004 | 单联双控开关 | 1、规格：250V 10A | 个 | 6
14 | 031101001001 | 应急电源盒 | 1、规格：36w 30min | 台 | 18
15 | 030412006006 | 射线警示灯 | 1、规格：250V 10A | 套 | 4
16 | 030411003001 | 桥架 | 1、规格：300*100mm沟内敷设桥架带盖板 | m | 22
17 | 030411006001 | 自动门、吊顶出线盒 | 1、规格：金属86方型 | 个 | 24
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
18 | 030411001001 | 配管 | 1、规格：JDG20 | m | 850
19 | 030411001002 | 配管 | 1、材质：PVC 2、规格：Φ20 | m | 1050
20 | 030411001003 | 配管 | 1、材质：PVC 2、规格：Φ32 | m | 12
21 | 030411001004 | 配管 | 1、规格：DN20 | m | 150
22 | 030411004001 | 配线 | 1、规格：ZR-RVV-7*1.5mm2 | m | 10
23 | 030411004002 | 配线 | 1、规格：WDZ-BYJ 2.5mm2 | m | 1250
24 | 030411004003 | 配线 | 1、规格：WDZ-BYJ 4.0mm2 | m | 1450
25 | 030411004004 | 配线 | 1、规格：WDZ-BYJR 6.0mm2 | m | 1050
26 | 030411004005 | 配线 | 1、规格：WDZ-BYJR 16.0mm2 | m | 12
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格：WDZB-YJY 5*4mm2 | m | 16
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、规格：WDZB-YJY 5*6mm2 | m | 82
29 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、规格：WDZB-YJY 5*16mm2 | m | 210
30 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、规格：WDZB-YJY 4*95+1*50mm2 | m | 30
31 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、规格：WDZB-YJY 4*150+1*95mm2 | m | 1200
32 | 030409002001 | 接地母线 | 1、规格：40*4mm 2、热镀锌处理 | m | 25
33 | 030411003002 | 桥架 | 1、规格：300*200mm 2、热镀锌处理 | m | 27
34 | 030411003003 | 桥架 | 1、规格：100*50mm 2、热镀锌处理 | m | 18
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
35 | 030307005002 | 桥架支架制作安装 | 1.材质：4#角钢 2.除锈：手工除锈 3.刷漆：防火漆、面漆各两遍 | kg | 81.2
36 | 03B001 | 凿（压)槽及恢复 | 1.名称:剔凿砖墙槽 2.规格:20mm 3.类型:砌筑结构 4.开槽后抹灰填平 | 米 | 80
37 | 030411006002 | 开关盒安装 | 1、规格：金属86方型 | 个 | 55
38 | 030411006003 | 接线盒 | 1、规格：金属86方型 | 个 | 50
39 | 030408006001 | 电力电缆头 | 采用专用电缆接线鼻 | 个 | 20
40 | 040807003001 | 接地装置调试 |  | 系统 | 4
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 配电箱调试 | 系统 | 8
42 | 03B002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.方式:穿墙洞 | 处 | 4
弱电系统
43 | 030502012001 | 双口网络插座 | 1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。 2、尺寸： 86mm ×86mm | 个 | 16
44 | 030502012002 | 信息插座 | 1电话+1网络插座 1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。 2、尺寸： 86mm ×86mm | 个 | 3
45 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1电话插座 1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。 2、尺寸： 86mm ×86mm | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
46 | 030502012003 | 信息插座 | 光纤插座 1、单口面板，有带防尘盖，含SC光纤接口模块。 2、尺寸： 86mm ×86mm | 个 | 3
47 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 网络彩色半球摄像机 1、最大分辨率：400万像素 2、供电12V DC, 支持PoE | 台 | 5
48 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 天花喇叭 1、额定功率：3W 2、尺寸大小：80×Ø180mm | 台 | 4
49 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽4对室内线缆 1、带宽：250MHz。 2、标准：符合TIA/EIA 568B.2-1,ISO/IEC 11801B.2-1等技术指标要求。 3、中间带十字架； 4、护套材料:聚氯乙烯(PVC) | m | 2050
50 | 030502007001 | 光缆 | 室内单模光缆 1、2芯单模光纤 2、设计和测试均符合TIA/EIA-568-B, Telcordia GR-409-CORE IEC793-1/794-1标准 | m | 135
51 | 030411004006 | 配线 | 呼叫通讯线 1、规格：RVV-2x0.75mm2 | m | 55
52 | 030411004007 | 配线 | 广播线 1、规格：RVV-2x2.5mm2 | m | 75
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
53 | 030411004008 | 配线 | 电源线 1、规格：RVV-2x1.0mm2 | m | 195
54 | 030411001005 | 配管 | 1、规格：JDG20 | m | 375
自动控制系统
55 | 030404019001 | 控制开关 | 塑壳断路器 EZD160E/3P 160N | 个 | 4
56 | 030404019002 | 控制开关 | 微型断路器 EA9AN 3P D25A | 个 | 4
57 | 030404031001 | 小电器 | 变频器 6SL3210-5BE27-5UV0 | 个 | 4
58 | 030404023001 | 接触器 | 交流接触器LC1N0910M5N | 个 | 4
59 | 030404023002 | 接触器 | 交流接触器LC1N1810M5N | 个 | 8
60 | 030404031002 | 小电器 | 热继电器 LRN21N(12-18A) | 个 | 4
61 | 030404031003 | 小电器 | 辅助触点 LANN11N | 个 | 8
62 | 030404031004 | 小电器 | 机械联锁LA9-D0902 | 个 | 4
63 | 030404022001 | 控制器 | SR30（18DI/12DO） | 个 | 4
64 | 030404022002 | 控制器 | 信号板SB COM1 | 个 | 4
65 | 030404031005 | 小电器 | 扩展模块AM12（8AI/4AO） | 个 | 4
66 | 030404031006 | 小电器 | 扩展模块DR32(16DI/16DO） | 个 | 4
67 | 030404031007 | 小电器 | 扩展模块AQ02（2AO) | 个 | 4
68 | 030503006001 | 传感器 | 风管温湿度传感器QFM1660（0~10V） | 支 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
69 | 030503006002 | 传感器 | 压差传感器QBM3020-10 | 支 | 4
70 | 030503006003 | 传感器 | 缺风压差开关20-300Pa | 支 | 4
71 | 030503006004 | 传感器 | 初/中效压差开关50-500Pa | 支 | 8
72 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 比例电动二通水阀R679AO+SR24A-SR-5 （DN80） | 个 | 8
73 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 | 开关量风阀执行器 | 个 | 8
74 | 03B003 | 辅料+人工 |  | 项 | 4
75 | 030404017007 | 配电箱 | 箱体 | 台 | 4

## 2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市中医院丁桥院区手术室改造项目
单位工程及专业工程名称:四层手术部-电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
暖通
风系统
1 | 030701003001 | 空气处理机组 | 1.名称:循环机组 AHU-4-1， 2.规格:送风量≥11200m3/h，新风量≥1250m3/h，制冷量≥15KW，制热量≥45KW，余压≥650Pa 3.机械循环四管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 空气处理机组 | 1.名称:循环机组 AHU-4-2， 2.规格:送风量≥6700m3/h，新风量≥1400m3/h，制冷量≥9KW，制热量≥30KW，余压≥650Pa 3.机械循环四管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 空气处理机组 | 1.名称:循环机组 AHU-419， 2.规格:送风量≥4500m3/h，新风量≥2300m3/h，制冷量≥20.9KW，制热量≥17.1KW，余压≥650Pa 3.机械循环四管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
4 | 030701003004 | 空气处理机组 | 1.名称:自吸新风循环机组 AHU-4-3， 2.规格:风量≥2500m3/h，新风量≥900m3/h，制冷量≥24KW，制热量≥12KW，余压≥750Pa,氟盘管≥10KW 3.机械循环四管制 4.含风机、表冷段、氟盘管段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、软接 | 台 | 1
5 | 030404017008 | 机组自控柜 | 1.含系统控制系统 2.含空调自控电管配线 3.含柜体及支架 | 台 | 4
6 | 030404022003 | 控制器 | 控制面板 1、对机组的启停、温湿度的控制 2、数码显示 | 台 | 1
7 | 030307005003 | 设备支架制作安装 | 1.型式:角钢制作 2.规格:5#角钢 3.除锈、刷油、防腐要求:除锈，涂红丹防锈漆两遍，防锈漆两遍 | t | 1
8 | 030701003005 | 空气处理机组 | 1.常年制冷空调 2.规格:制冷量 5HP 3.环保冷媒 | 台 | 2
9 | 030503003001 | 控制器 | 压差显示装置 数码显示，-20Pa~20Pa | 台 | 3
10 | 030401002001 | 干式变压器 | 变频器1.功率：3KW | 台 | 1
11 | 030401002002 | 干式变压器 | 变频器1.功率：4KW | 台 | 1
12 | 030401002003 | 干式变压器 | 变频器1.功率：7.5KW | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
13 | 030701003006 | 干蒸汽加湿器 | 1.加湿形式：干蒸汽 2.规格：加湿量 8kg/h | 台 | 1
14 | 030701003007 | 干蒸汽加湿器 | 1.加湿形式：干蒸汽 2.规格：加湿量 12kg/h | 台 | 1
15 | 030701003008 | 干蒸汽加湿器 | 1.加湿形式：干蒸汽 2.规格：加湿量 13kg/h | 台 | 1
16 | 030701003009 | 干蒸汽加湿器 | 1.加湿形式：干蒸汽 2.规格：加湿量19.1kg/h | 台 | 1
17 | 030701010001 | 天花板送风装置 | 1.使用区域：I级手术室 2.规格：OPL2.4/2.6 3.材质：本体冷板喷塑 4.含平铺高效过滤器 | 台 | 2
18 | 030701010002 | 天花板送风装置 | 1.使用区域：III级手术室 2.规格：OPL1.4/2.6 3.材质：本体冷板喷塑 4.含平铺高效过滤器 | 台 | 1
19 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.型式：高效洁净送风口 2.规格：1000m3/h 3.含高效过滤器 | 个 | 5
20 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.型式：高效洁净送风口 2.规格：1500m3/h 3.含高效过滤器 | 个 | 1
21 | 030503003002 | 控制器 | 1.类型：定风量阀 2.型号：RN250 | 台 | 3
22 | 030503003003 | 控制器 | 1.类型：定风量阀 2.型号：RN315 | 台 | 1
23 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：1000*800，70℃ | 个 | 2
24 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：1000*630，70℃ | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
25 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：800*630，70℃ | 个 | 1
26 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：500*400，70℃ | 个 | 1
27 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：400*400，70℃ | 个 | 2
28 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：400*320，70℃ | 个 | 1
29 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.型式：防火阀 2.规格：200*200，70℃ | 个 | 3
30 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：1000*800 | 个 | 2
31 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：1000*630 | 个 | 1
32 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：800*630 | 个 | 3
33 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：630*630 | 个 | 2
34 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：500*400 | 个 | 1
35 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：500*200 | 个 | 8
36 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：400*400 | 个 | 3
37 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：400*320 | 个 | 1
38 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：400*200 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
39 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：320*320 | 个 | 1
40 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：320*200 | 个 | 19
41 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：250*250 | 个 | 1
42 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：250*200 | 个 | 2
43 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.型式：手动多页调节阀 2.规格：200*200 | 个 | 5
44 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.型式：止回阀 2.规格：1000*800 | 个 | 1
45 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.型式：止回阀 2.规格：800*630 | 个 | 1
46 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.型式：止回阀 2.规格：400*400 | 个 | 1
47 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.型式：止回阀 2.规格：400*320 | 个 | 1
48 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.型式：止回阀 2.规格：200*200 | 个 | 3
49 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.其它：含支吊架 | m2 | 849
50 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.其他:橡塑保温棉保温 2.规格：30mm厚，B1级 | m3 | 25.47
51 | 03B004 | 风管帆布软接 | 帆布软接，材质防腐、防潮、不透气 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
52 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 竖条可开式百叶回排风口 1.材质：铝合金 2.规格：500*300 3.带中效过滤器 | 个 | 3
53 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 竖条可开式百叶回排风口 1.材质：铝合金 2.规格：400*400 3.带中效过滤器 | 个 | 1
54 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 竖条可开式百叶回排风口 1.材质：铝合金 2.规格：600*400 3.带中效过滤器 | 个 | 2
55 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 竖条可开式百叶回排风口 1.材质：铝合金 2.规格：900*400 3.带中效过滤器 | 个 | 14
56 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 竖条可开式百叶回排风口 1.材质：铝合金 2.规格：1100*400 3.带中效过滤器 | 个 | 8
57 | 030703020001 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：1000*800*2000 | 个 | 2
58 | 030703020002 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：1000*630*2000 | 个 | 1
59 | 030703020003 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：800*630*2000 | 个 | 1
60 | 030703020004 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：500*400*2000 | 个 | 1
61 | 030703020005 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：400*400*2000 | 个 | 1
62 | 030703020006 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：400*400*1500 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
63 | 030703020007 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：400*320*2000 | 个 | 1
64 | 030703020008 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声器 2.规格：200*200*1000 | 个 | 3
65 | 030703020009 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声弯头 2.规格：1000*800 | 个 | 2
66 | 030703020010 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声弯头 2.规格：1000*630 | 个 | 1
67 | 030703020011 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声弯头 2.规格：800*630 | 个 | 1
68 | 030703020012 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声弯头 2.规格：500*400 | 个 | 1
69 | 030703020013 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声弯头 2.规格：400*400 | 个 | 2
70 | 030703020014 | 消声器 | 1.类型：双层微穿孔消声弯头 2.规格：400*320 | 个 | 1
71 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.型式:检修口 2.规格:600*600 | 个 | 6
72 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.型式：电动密闭阀 2.规格：250*250 3.含电动执行机构 | 个 | 1
73 | 03B005 | 新风采集箱 | 1.型式：镀锌薄钢板制作 2.含板式/袋式初效过滤器 3.型号：1000*1000*1000 | 只 | 1
74 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：外窗铝合金百叶 2.规格：800*600 3.带防虫过滤网 | 个 | 1
75 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：外窗铝合金百叶 2.规格：800*400 3.带防虫过滤网 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
76 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.型式：静音型排风机 2.规格：400m3/h，机外余压250Pa | 台 | 3
77 | 030701001001 | PTC电加热 | PTC电加热 1.材质：PTC 2.规格：3KW | 台 | 1
78 | 03B006 | 风管支吊架刷油防腐 | 金属结构刷油 1.名称：风管支吊架刷油防腐 2.材质：型钢 3.除锈、刷油、防腐要求:除锈，涂红丹防锈漆两遍，防锈漆两遍 | 项 | 1
水系统
79 | 030601001001 | 温度仪表 | 工业液体温度计 量程0℃—100℃，1.6Mpa | 支 | 16
80 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 量程0.1Mpa—1.6Mpa | 台 | 16
81 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 丝口过滤器 1.规格：DN32，1.6Mpa | 个 | 5
82 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 丝口过滤器 1.规格：DN40，1.6Mpa | 个 | 1
83 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 | 丝口过滤器 1.规格：DN50，1.6Mpa | 个 | 2
84 | 030807001005 | 低压螺纹阀门 | 不锈钢软接 1.规格：DN32，1.6Mpa 2.材质：不锈钢 | 个 | 10
85 | 030807001006 | 低压螺纹阀门 | 不锈钢软接 1.规格：DN40，1.6Mpa 2.材质：不锈钢 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
86 | 030807001007 | 低压螺纹阀门 | 不锈钢软接 1.规格：DN50，1.6Mpa 2.材质：不锈钢 | 个 | 4
87 | 030807001008 | 低压螺纹阀门 | 自动排气阀安装 1.规格：DN20，1.6Mpa | 个 | 8
88 | 030807001009 | 低压螺纹阀门 | 铜截止阀安装 1.规格：DN32，1.6Mpa | 个 | 25
89 | 030807001010 | 低压螺纹阀门 | 铜截止阀安装 1.规格：DN40，1.6Mpa | 个 | 5
90 | 030807001011 | 低压螺纹阀门 | 铜截止阀安装 1.规格：DN50，1.6Mpa | 个 | 10
91 | 030807001012 | 低压螺纹阀门 | 排污阀 1.规格：DN15，1.6Mpa | 个 | 8
92 | 030807001013 | 低压螺纹阀门 | 电动三通阀 1.规格：DN32，1.6Mpa 2.含执行机构 | 个 | 5
93 | 030807001014 | 低压螺纹阀门 | 电动三通阀 1.规格：DN40，1.6Mpa 2.含执行机构 | 个 | 1
94 | 030807001015 | 低压螺纹阀门 | 电动三通阀 1.规格：DN50，1.6Mpa 2.含执行机构 | 个 | 2
95 | 03B007 | 管道支架制作安装 | 1.名称：管道支架 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种:防锈漆、银粉漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.部位：空调水管、冷媒管 | 项 | 1
96 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.规格：DN32 2.材质：镀锌钢管 3.使用位置：空调水管 | m | 78
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
97 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.规格：DN40 2.材质：镀锌钢管 3.使用位置：空调水管 | m | 8
98 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.规格：DN50 2.材质：镀锌钢管 3.使用位置：空调水管 | m | 18
99 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.其他:橡塑保温棉保温 2.规格：B1级 | m3 | 0.5
100 | 03B008 | 管件辅材 | 风管、水管、铜管在施工中所用相关辅材 | 项 | 1
101 | 031001002001 | 钢管 | 1.规格：DN20 2.材质：无缝钢管 3.使用位置：蒸汽管 4.含离心玻璃棉保温层 | m | 30
102 | 030807001016 | 低压螺纹阀门 | 蒸汽电动调节阀DN20 | 个 | 4
103 | 030807001017 | 低压螺纹阀门 | 蒸汽电磁阀DN20 | 个 | 4
104 | 030807001018 | 低压螺纹阀门 | 碳钢蒸汽截止阀DN20 | 个 | 4
105 | 030807001019 | 低压螺纹阀门 | 碳钢蒸汽截止阀DN32 | 个 | 8
106 | 030601002002 | 压力仪表 | 蒸汽用压力表量程0.1Mpa—0.4Mpa | 台 | 4
107 | 031003007001 | 疏水器 | 蒸汽疏水器DN32 | 组 | 4
108 | 030807001020 | 低压螺纹阀门 | 蒸汽管路过滤器DN20 | 个 | 4
109 | 030807001021 | 低压螺纹阀门 | 蒸汽减压阀DN20 | 个 | 4

## 3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市中医院丁桥院区手术室改造项目
单位工程及专业工程名称:四层手术部-暖通
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-医用气体
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
医用气体
1 | 030404022004 | 控制器 | 嵌壁终端箱 1、不锈钢制作 2、面层喷涂，颜色同墙体 3、气体终端开孔 | 台 | 3
2 | 031008014001 | 气体终端 | 氧气终端 (1)型号、规格:氧气 双密封、德式 (2)工程内容 1）安装 2）开箱检查、测试、调试 3）联动调试 4）其他 | 个 | 3
3 | 031008014002 | 气体终端 | 压缩空气终端 (1)型号、规格:压缩空气 双密封、德式 (2)工程内容 1）安装 2）开箱检查、测试、调试 3）联动调试 4）其他 | 个 | 3
4 | 031008014003 | 气体终端 | 负压吸引终端 (1)型号、规格:负压吸引 双密封、德式 (2)工程内容 1）安装 2）开箱检查、测试、调试 3）联动调试 4）其他 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-医用气体
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
5 | 031008014004 | 气体终端 | 氮气终端 (1)型号、规格:氮气 双密封、德式 (2)工程内容 1）安装 2）开箱检查、测试、调试 3）联动调试 4）其他 | 个 | 3
6 | 031008014005 | 气体终端 | 二氧化碳终端 (1)型号、规格:二氧化碳 双密封、德式 (2)工程内容 1）安装 2）开箱检查、测试、调试 3）联动调试 4）其他 | 个 | 3
7 | 031008014006 | 气体终端 | 麻醉废气排放终端 (1)型号、规格:麻醉废气 双密封、德式 (2)工程内容 1）安装 2）开箱检查、测试、调试 3）联动调试 4）其他 | 个 | 3
8 | 030807001022 | 低压螺纹阀门 | 1.材质:铜质截止阀; 2.规格:∅25 PN16 | 个 | 3
9 | 030807001023 | 低压螺纹阀门 | 1.材质:铜质截止阀; 2.规格:∅15 PN16 | 个 | 6
10 | 030807001024 | 低压螺纹阀门 | 1.材质:铜质截止阀; 2.规格:∅10 PN16 | 个 | 6
11 | 030807001025 | 低压螺纹阀门 | 1.材质:铜质截止阀; 2.规格:∅8 PN16 | 个 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-医用气体
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
12 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1.规格：DN50 2.材质:PVC管 3.连接方式:热熔连接 4.穿楼板、穿墙、入户管道套管PVC 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6.管道刷标志圈.长度:按设计及规范要求，含管道管件及相应配件 | m | 65
13 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1.规格：DN20 2.材质:PVC管 3.连接方式:热熔连接 4.穿楼板、穿墙、入户管道套管PVC 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 6.管道刷标志圈.长度:按设计及规范要求，含管道管件及相应配件 | m | 35
14 | 030903003001 | 铜管 | 1.规格：φ15*1.2 2.材质:脱脂紫铜无缝管 3.连接方式:银基钎焊（管内冲氮气保护焊） 4.脱脂、管道保护橡胶帽 5.穿楼板、穿墙、入户管道套管PVC 6.管道接地 7.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 8.管道焊后热处理 9.无损检测 10.管道刷标志圈.长度:按设计及规范要求 | m | 90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-医用气体
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
15 | 030903003002 | 铜管 | 1.规格：φ12*1.2 2.材质:脱脂紫铜无缝管 3.连接方式:银基钎焊（管内冲氮气保护焊） 4.脱脂、管道保护橡胶帽 5.穿楼板、穿墙、入户管道套管PVC 6.管道接地 7.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 8.管道焊后热处理 9.无损检测 10.管道刷标志圈.长度:按设计及规范要求 | m | 60
16 | 030903003003 | 铜管 | 1.规格：φ10*1.0 2.材质:脱脂紫铜无缝管 3.连接方式:银基钎焊（管内冲氮气保护焊） 4.脱脂、管道保护橡胶帽 5.穿楼板、穿墙、入户管道套管PVC 6.管道接地 7.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 8.管道焊后热处理 9.无损检测 10.管道刷标志圈.长度:按设计及规范要求，含管道管件及相应配件 | m | 270
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:四层手术部-医用气体
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
17 | 030903003004 | 铜管 | 1.规格：φ8*1.0 2.材质:脱脂紫铜无缝管 3.连接方式:银基钎焊（管内冲氮气保护焊） 4.脱脂、管道保护橡胶帽 5.穿楼板、穿墙、入户管道套管PVC 6.管道接地 7.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 8.管道焊后热处理 9.无损检测 10.管道刷标志圈.长度:按设计及规范要求 | m | 90
18 | 030903005001 | 铜管管件 | 脱脂铜管管件 弯头 | 个 | 48
19 | 030903005002 | 铜管管件 | 脱脂铜管管件 异径接头 | 个 | 26
20 | 030903005003 | 铜管管件 | 脱脂铜管管件 三通/三通异径接头 | 个 | 15
21 | 030903005004 | 铜管管件 | 脱脂铜管管件 套管接头 | 个 | 22
22 | 030307005004 | 设备支架制作安装 | (1)管道支吊架制作、安装（含铜管与支架接触处绝缘、丝杆、螺栓等配件） (2)管道支吊架除锈及刷油 | t | 0.38
23 | 03B009 | 管道压力试验与清洗 |  | 项 | 5
合计

## 4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市中医院丁桥院区手术室改造项目
单位工程及专业工程名称:四层手术部-医用气体
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计