# 招标需求

一、项目需求

岱山县高亭城区路灯节能的改造、运维（灯杆、电缆、配电柜、灯头部分的养护维修）和移交。项目合作期限共8年3个月，其中建设期3个月（包括试运营期）、运营期8年。项目涉及岱山县道路路灯2560盏（最终以实际安装数量为准）。

项目范围：本项目拟采用EMC 模式，通过设计方案、整合、优化、采用大功率 LED 灯替换原有高压钠灯、节能灯，并安装具有远程控制功能的智能路灯智控系统。在原路灯灯杆及基础设施不改变的前提下，更换LED灯头（包括合同期内的更换）、更换灯罩、安装智能控制系统，以及运营期内灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯头部分的日常养护及移交等内容。维护中所产生的材料费、以及因不可抗力所生产的材料费由采购人支出。

1、智能照明监控系统要求

本智能照明监控系统可以根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息，并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断、并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输，进行相应的工作状态信息反馈控制，以达到预期的控制效果。能实现与智慧城管路灯控制系统资源进行对接整合，将路灯信息数据和管理功能引入平台，实现路灯在智慧城管业务平台二/三维地图上的精确显示和实时统计等功能。

1.监控中心软件

1.1控制系统软件选用B/S构架的WEB浏览器模式，用户能在任意地点、任意上网终端进行操作，免客户端安装程序。提供微信公众号功能，并能在公众号内科直接开/关回路及单灯。

1.2系统能够对管理角色进行动态编辑添加或删除，并且进行权限分配，不同用户可划分不同权限，并可对其权限进行修改。

1.3系统具有灵活的远程终端增减扩容功能，可动态增加、删除终端设备。

1.4系统在对终端进行数据采集时或收到监控终端主动报警后，系统软件将根据采集的数据分析判断故障类型，采用短消息报警、邮件报警、微信报警等方式，及时处理故障，并将故障数据保存到数据库。报警内容包括：电压缺相、开关跳闸、箱门打开、电缆被盗（全天候）等故障问题

1.5控制功能：可以远程设置开关灯时间，手动实时控制任一回路开关控制，平台可对管理人员授权，并实现手机控制功能。

1.6报表功能：报表采用Excel报表软件的输出格式，并提供A3与A4两种默认幅面的报表输出。

1.7电缆防盗功能：通过扩展安装电缆防盗主端和电缆防盗末端来实现有电、无电情况下的电缆防盗。（不得使用蓄电池）

1.8GIS地图功能：在地图中显示所有设备地址，可以在地图中直接控制开关回路等。

1.9漏电检测：具有漏电检测功能，最小可检测电流5mA

2.集中控制器功能

2.1集中控制器可显示现场箱体温度、运营商网络信号强度、当前站点编号、所属分组、当前IP地址、APN名称、当前时间、当天开/关灯时间等数据。

2.2具备集中光控、经纬度、时间控制等功能

2.3具备电源三相电压、电流、功率、功率因数、电量检测功能

2.4支持USB接口、红外接口、 RS-232接口、2路RS-485通讯接口,RJ45接口。

2.5当监控中心或通信线路发生故障时，终端能根据预先设定的程序定时开\光灯。确保照明系统的正常运行。

2.6集中控制器能够通过外接交互终端在监控现场方便查询和控制；各个模块均支持带电更换，更换时可以不影响系统正常工作，现场维护不需要进行整体拆机，方便维护。设备需带LCD液晶显示屏及操作键盘，主屏为点阵160*160分辨率以上的显示屏，至少显示7行*10汉字/行，可本地操作，包括设置参数、控制开关输出，当前运行采集数据以及终端工作参数数据等，以方便工作人员在通讯中断情况下无需携带笔记本电脑等设备即可完成现场数据设置操作。

2.7设备工作电源为三相供电，缺任意两相集中控制器均仍旧可以用市电工作,集中控制器具有电源相位自动检测切换功能

2.8集中控制器设有蓄电池，具有断电运行功能，能在供电线路断电时及时保存监控终端运行的数据和报警，使有关部门在第一时间获知并抢修，停电后能保存相关数据1年。

3.回路控制器功能

3.1回路控制器为单独设备，独立于集中控制器之外，拥有4路开关量输入（可扩展到16路）；4路开关量输出（可扩展到16路）；能读取交流接触器开、关状态

3.2提供RTC时钟，掉线后可以根据工作设置，根据RTC自行工作。

3.3提供存储器芯片，能够存储继电器工作的状态。

3.4提供一路遥信输入。可以实现对外部设备的检测

3.5 RS485通信用于实现与外部设备进行数据交换和控制，同时也可用于芯片程序下载和参数设置

2、智慧管理要求

（1）时控功能

根据时间曲线（春夏秋冬季节变化）计算出每天开关灯的准确时间，实现对所有分控点的自动（或遥控）群开，群关；一组分控点的自动（或遥控）群开、群关；单个分控点的自动（或遥控）开关灯。对于景观灯的控制不是按照日落日出的规律，而是预定义各种开灯

模式，系统根据实际时间自动在各种模式中切换。

（2）光控功能

根据舟山市道路情况可以针对目前隧道（涵洞）的路灯增加光控设备。在实际运行中，经常出现天气恶劣，乌云笼罩需要提前开灯的现象，因此，智能主控器会定时采集室外自然光照度信号，当照度过低时提醒操作人员是否提前开灯，工作站界面上会弹出提示信息“照度过低，必要时请开启路灯”。如果 5 分钟内没有操作员确认，此信息还可以 SMS

的方式发送给维护人员。维护人员可以利用 SMS 发回确认信息。为防止误报，可采用三个或四个光敏探头，按 2：1 或 3：1 决策原则发出提示信息。

（4）应急控制功能

调度端能按设定的时间周期自动进行定时巡测。操作者也可随时手动巡测和选测各监控终端的电压、电流、有功功率、无功功率和功率因素等电量数据、开关信息以及各终端的其它开关量输入数据。

（5）定时校对

运用定位系统与计算机技术，实现对系统的准确校时，保证监控中心和智能主控器时钟的准确性与一致性。

（6）地理信息系统

➢ 与路灯设备（路灯配电设备，支路走线，监控设备，灯杆，灯具等）紧密结合，可方便的编辑地图和信息内容。

➢ 与监控中心系统建立对应关系，可调用数据库服务器中所有与地理信息系统有关的监控数据。能读取数据库服务器中的实时数据、历史数据、过负荷信息、主要告警信息等。

➢ 电子地图分层管理，监控设备、支路走线、路灯灯杆、灯具可由用户根据实际情况进行增加、删除和修改，并可进行统计和计算，可对地图任意范围内线路，变压器，开关，电缆进行用户选定的条件进行统计。可根据需要查询符合统计条件的路灯设备并在地图中定位。

➢ 除了与路灯集中监控系统建立对应关系外，与路灯管理系统也能建立可靠的数据连接，可查询地图中各类路灯设备的资源配置和管理情况，并方便地生成报表。

➢ 当分控点路灯系统出现故障时，该点变色，并将故障点记录到数据库，并显示在屏幕中心，提醒管理员注意。

➢ 提供多种形式的图形格式转换，可根据用户需要实现部分工程设计功能。

2、数据处理

（1）数据采集

智能主控器可以采集路灯供电回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、频率等电力参数，现场设备可以采集单灯的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等参数，这些参数回上传到监控中心并存档到数据库，便于随时查询，为监控中心决策分析系统提供原始数据和信息。

（2）数据记录

对于电压、电流、电能等各种电力参数，系统均会在数据库中进行历史存储，以便于管理者追溯查询。对单灯设备情况记录，包括设备品名、技术参数、安装时间、日常状态、维护记录等。对路段上的设备数量、安装时间、日常状态、维护记录。

3、实时统计

整体设备统计：统计已安装的设备数量、设备明细统计、设备使用数据统计。分路段设备统计：统计制定路段上已安装的设备数量、设备明细统计、设备使用数据统计、设备维护数量统计、设备更换明细统计、技术

参数统计。

实时统计一时间段内路网整体、路段、单灯的功耗。

实时计算路段的亮灯率。

4、报表管理

对实时数据进行分类和科学管理，以报表或图表的形式展现给管理者，便于管理者对用电情况和路灯状态进行统计分析。根据用户的需要，系统可以提供柱状图、饼状图等显示格式给用户。

5、电能管理

针对用户的特别需求提供了电能的分析管理功能，除具有精确到天的电能查询功能外，还提供了配电系统月报和年报分析统计功能，便于管理者对中长期的用电情况进行统计，加强对用电的人工管理。

6、数据决策

本控制系统不仅实现了路灯状态和数据的实时采集，最大的优势在于对数据的交互、分析与决策处理。通过对路灯远程状态、数据采集与监测，将所有数据采集到中心监控室进行汇总，与历史数据进行比较分析。系统数据库可存储能表示路灯运行状态的各类数字化数据，系统以数据库中的中长期历史数据为基础，在电力相关理论和算法的支持下，

从宏观和长时期的角度出发，得出控制系统运行中存在的问题，以及为优化系统各项控制参数，给出合理科学的建议，最终将以表格和图型的方式展现在管理者面前。经过运算得出数据报表，并通过系统的自动分析得出各控制站的潜在隐患或系统故障，并以此为根据进行报警并得出决策。维护人员就能及时准确地对潜在隐患或系统故障进行维护，不仅

提高了系统的安全性，大幅度的降低了成本，而且为后期的节能系统打下了数据支持平台。

根据用户设置，对配电系统中的重要事件，如报警、维修等进行记录并存储，这些历史记录可以提供给用户进行查询

➢ 报警功能

报警内容：

（1）巡测数据异常报警：当监控终端主动报警或调度端在巡测时发现有数据异常时，前置微机自动发出语音报警、自动存盘并在地图上显示相应的位置和故障类型，并可转移至相关人员的手机上。

（2）监控设备防盗报警功能：监控终端设备被非法操作时或是被偷盗时，系统应当立即自动发出语音报警、自动存盘并在地图上显示相应的位置和设备类型,并可转移至相关人员的手机上。

报警等级：

（1）紧急告警：已经或即将危及设备及通信安全，必须立即处理的告警。

（2）普通告警：可能严重影响设备及通信安全，需要尽快处理的告警。

（3）预告警：可能影响设备及通信安全，需要安排处理的告警。

报警方式：

（1）告警门限值设定：根据现场情况由系统管理员设置。告警限分为预告警限、普通告警限、紧急告警限。

（2）无论监控系统处于任何画面，均自动提示告警，显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号；

（3）三级告警信号采用三种不同的显示颜色和告警声响（或语音）；

（4）告警确认功能：告警发生后，操作人员可在任何画面按下确认键，关闭可闻告警声响，但不关闭灯光闪烁，故障排除后，恢复原状态。

（5）紧急告警发生时，通过电话网自动拨号（电话或手机），向相关人员发出告警信息，告警具有语言提示，告诉相关人员告警的名称、发生的地点、时间、级别等；故障排除后，自动解除声光告警，并通过电话网自动拨号，向相关人员发出告警解除信息。

（6）每一条报警信息需详细记录设备、时间、故障原因；每一条报警记录都必须对应至少一条处理结果，包括人员、处理办法、时间；可以分路段、分时间、分故障类别对报警进行查询和统计。

➢ 维护功能

设备维护过程中可以做到对路网、路段、单灯供电的各种参数的设置，实现全天候维护。

➢ 安全管理

系统具有完善的操作管理功能。为保证系统安全，使用某些功能时必须输入密码，经系统确认后方可允许进入系统，进行操作。操作密码有不同等级，以限制不同人员的操作范围。

所有被监控设备都有操作记录，包括操作人、被操作设备、操作日期、时间等，系统对操作记录应有查询、统计功能。

7、数据整合

（1）实现与现有集中路灯控制系统资源的对接整合，将全市路灯信息数据和管理功能引入平台；实现对路灯在智慧城管平台二/三维地图上的精确显示和实时统计功能；

（2）能随时满足岱山县智慧城市及智慧城管建设需要，并保证无条件及时接入系统。

（3）路灯为采购人所有，投资方不得擅自安装与本合同无关的其他设备设施和管线。

岱山县高亭城区路灯节能改造和运维（EMC）项目工程清单

| 序号 | 道路名称 | 数量（盏） | 单盏原始功率（w） | 原始总功率（W） | 控制箱位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨港路 | 47 | 250 | 11750 | 海滨公寓南门边（1只） |  |
| 2 | 滨海路 | 5 | 250 | 1250 | 滨海路和沿港西路路口（1只） |  |
| 3 | 长河路 | 83 | 250 | 20750 | 蓬莱一、二小区中间路口（1只） |  |
| 4 | 育才路 | 17 | 250 | 4250 | 老千岛门口（1只） |  |
| 5 | 文化广场 | 16 | 250 | 4000 | 文化宫里面（1只） |  |
| 6 | 沿港东路 | 50 | 250 | 12500 | 大浦门村委西侧、峰景湾桥附近、（2只） |  |
| 7 | 沿港中路 | 50 | 250 | 12500 | 老交通局门口、山外路东入口、五金公司面前（3只） |  |
| 8 | 沿港西路 | 235 | 250/150 | 48950 | 银夏路口、影剧院门口2只、老蓬莱船厂门口、老枫树船厂门口（5只） | 其中98盏150W |
| 9 | 人民路 | 93 | 250 | 23250 | 延伸段、高亭小学、邮电局门口（3只） |  |
| 10 | 人民支路 | 3 | 250 | 750 |  |  |
| 11 | 银厦路 | 5 | 250 | 1250 |  |  |
| 12 | 仙洲桥 | 10 | 150 | 1500 | 仙州桥边（1只） |  |
| 13 | 闸口路（包括闸口支路） | 14 | 110 | 1540 | 闸口四弄门口（1只） |  |
| 14 | 和谐路 | 8 | 250 | 2000 | 嘉禾园东侧（1只） |  |
| 15 | 康嘉路 | 8 | 250 | 2000 |  |  |
| 16 | 新村路 | 7 | 250 | 1750 | 新村路门口（1只） |  |
| 17 | 菜市路 | 3 | 110 | 330 | 公共厕所附近（1只） |  |
| 18 | 新河路 | 8 | 250 | 2000 | 老计生委面前（1只） |  |
| 19 | 虹采路 | 16 | 250 | 4000 | 蓬莱路与虹彩路交界口（1只） |  |
| 20 | 康健路 | 11 | 250 | 2750 |  |  |
| 21 | 文明路 | 19 | 150 | 2850 | 大岙一村西侧（1只） |  |
| 22 | 邮电路 | 2 | 250 | 500 |  |  |
| 23 | 山外路 | 8 | 250 | 2000 |  |  |
| 24 | 蓬莱路 | 33 | 250 | 8250 | 劈开山西侧、老办证中心门口（2只） |  |
| 25 | 清泰路 | 12 | 250 | 3000 | 垃圾站旁边（1只） |  |
| 26 | 蓬园路 | 11 | 250 | 2750 | 环卫所附近（1只） |  |
| 27 | 光明路 | 4 | 110 | 440 | 老岱中预制厂边1只 |  |
| 28 | 顺福路 | 14 | 250/110 | 2380 |  |  |
| 29 | 蓬莱会东侧道路 | 5 | 250 | 1250 |  |  |
| 31 | 机械厂道路 | 5 | 110 | 550 |  |  |
| 32 | 白峰路 | 2 | 250 | 500 |  |  |
| 33 | 浪激咀菜场段 | 5 | 150 | 750 | 菜场对面（1只） |  |
| 34 | 冷库宿舍（食堂旁小路） | 5 | 110 | 550 | 路口（1只） |  |
| 35 | 龙岗路 | 6 | 110 | 660 | 嘉禾园社区对面（1只） |  |
| 36 | 菜市路停车场 | 4 | 250 | 1000 |  |  |
| 37 | 老计生委停车场 | 5 | 250 | 1250 |  |  |
| 新区路灯统计 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 兰秀大道 | 226 | 250 | 56500 | 华枫花园转角1只、行政B3后1只 |  |
| 73 | 追鱼路 | 24 | 250/150 | 4800 | 渔业局门口1只 边防大队后1只 | 单杆双火 |
| 74 | 彩霞路 | 12 | 250/150 | 2400 |  | 单杆双火 |
| 75 | 鱼山大道 | 194 | 250/150 | 38800 | 鱼山大道扬帆路口1只 |  |
| 76 | 沐风路 | 10 | 250 | 2500 |  |  |
| 77 | 拾贝路 | 7 | 250 | 1750 |  |  |
| 78 | 弄潮路 | 32 | 250/150 | 6400 | 游泳池外侧1只 | 单杆双火 |
| 79 | 钓海路 | 90 | 250/150 | 18000 | 海月茗都售楼部（1只） | 单杆双火 |
| 80 | 扬帆路 | 80 | 250/150 | 16000 | 扬帆路西侧路口（3只） | 单杆双火 |
| 81 | 飞舟路 | 68 | 250/150 | 13600 | 飞舟路东路口(1只) | 单杆双火 |
| 82 | 登云路 | 68 | 250/150 | 13600 | 登云路兰秀大道路口1只 | 单杆双火 |
| 83 | 长剑大道 | 340 | 250/150 | 68000 | 渔业局西侧1只、新婚林1只 | 单杆双火 |
| 84 | 衢山大道 | 352 | 250 | 88000 | 溪之语对面、鱼家傲2个 | 单杆双火 |
| 85 | 星河路 | 76 | 250/150 | 15200 |  | 单杆双火 |
| 86 | 中杆灯 | 128 | 250 | 32000 |  | 单杆四火 |
| 87 | 高杆灯 | 1*8 | 250 | 2000 |  | 单杆八火 |
| 88 | 法院东侧 | 18 | 250 | 4500 |  |  |
| 89 | 法院西侧 | 18 | 250 | 4500 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2580 |  | 562700 |  |  |

二、建设目标

整体改善和提升岱山县城市道路路面照明质量，方便人们的生产和生活。实现岱山县路灯节能降耗目标；符合安全规范、提升道路照明品质。

三、改造模式

1、由供应商出资完成灯具改造，在运营期内获得节能收益分成；

2、负责合同期内改造范围所有路灯的维护。

四、改造和运维项目的主要内容

（一）施工期内改造内容

1、进行路灯灯具更换，光源更换为LED，原有传统光源灯具将不得继续使用，本项目唯一接受LED光源。

（二）运营期内工作

1、运营期内负责改造范围内约2560盏路灯（最终以实际改造数量为准，可参考招标文件岱山县路灯改造清单）灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯头部分的日常养护，因不可抗力所生产的材料费由采购人支出。

2、运营期内改造、维护后所更换的路灯及材料归采购人所有，运营方需负责统一送至采购人指定的地点。

3、如涉及灯杆需要更换，运营方需事先将预更换的灯杆的地点、规格型号等事项事先向采购人进行报备，经采购人确认后才可予以更换。

（三）项目移交

1、改造完成并在竣工验收后，供应商应将竣工资料移交给采购人。

2、合同期满后，供应商需将本项目的全部设施无偿完好地移交给采购人，项目范围内的全部设施归项目采购人所有，供应商不再收取任何费用。

五、改造标准和技术要求

（一）项目所选用的LED路灯在设计制造和检验方面应符合下列标准

1、CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》；

2、CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》；

3、GB7000.1-2007《灯具 第一部分：一般安全要求与试验》；

4、GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具安全要求》；

5、GB17625.1-2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》；

6、GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

7、GB/T18595-2001《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》；

8、GB/T24827-2009 《道路和街路照明灯具性能要求》；

9、GB/T24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》；

10、GB/T14549--93《电能质量公用电网谐波》；

11、其它国家、地方标准规范；

12、 采购人提出的要求及有关基础资料。

（二）改造所选用的灯具质量及技术要求

本项目所选用的LED灯具须达到下列要求：

| 序号 | 名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯片 | 芯片须采用国际国内知名品牌，须采用非集成LED芯片，模块化灯具，并需提供芯片厂家授权书或有关证明材料。 |
| 2 | 整灯光效 | 整灯光效≥110（Lm/W） |
| 3 | 驱动电源品牌 | 须采用国际国内知名品牌，需提供厂家授权书 |
| 4 | 色温 | ≤4000K |
| 5 | 显色指数 | ≥70 |
| 6 | 光衰 | 3000hrs光通维持率95%，6000hrs光通维持率94%； |
| 7 | 使用寿命 | 合同期内光通维持率大于等于设定值光通量的70%。 |
| 8 | 配光 | 蝙蝠翼矩型配光，为截光或半截光类型。 |
| 9 | 功率因数 | ≥0.95 |
| 10 | 安全性能 | 符合GB7000.5（GB7000.1）要求 |
| 11 | 防护等级 | 整灯IP65及以上 |
| 12 | 防触电保护型式 | ClassⅠ或以上 |
| 13 | 电源 | 单相交流220V、50HZ；波动范围：电压+20%、频率+2%。 |
| 14 | 适用环境要求 | -20℃～60℃的条件下应能正常工作，同时还应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求 |
| 15 | 电磁兼容 | 输入谐波电流符合GB17625.1要求 |
| 16 | 灯体 | 灯体采用（国标GB102、104或优于此）优质铸铝（或铝合金），保证耐高温、耐腐蚀、耐老化；表面静电喷涂，颜色根据采购人要求提供。 |
| 17 | 灯罩 | 灯具的灯罩采用钢化玻璃，透明度、强度需达到有关规定要求(采用灯罩和透镜一体化设计的无此要求)。 |
| 18 | 散热 | 散热结构合理、有效，性能良好。 |
| 19 | 机械性能 | 灯具的各部份均应有足够的强度，能满足相应荷载的要求。紧固件采用304不锈钢。 |
| 20 | 外观、安装及维护要求 | 整灯外观整洁大方，结构合理，抗强风流线型外观设计。灯具散热翼片具有自清洁功能，经雨水冲刷后不藏灰尘。 |
| 21 | 品牌标识和系统设备的设计、制造及铭牌、标志 | 灯体上须有厂家的品牌标识；系统设备及其辅助装置的铭牌、使用标示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应准确无误地表示设备之型号、规格。 |
| 22 | 质量标准 | 设计和制造符合EN60598或GB7000.5（GB7000.1） |
| 23 | 抗风等级 | 抗风等级≥15级 |

（三）除上述标准外，路灯的照度须符合岱山县路灯现状及改造要求。

（四）运营期内照度要求

供应商每年应自行组织对道路照明质量进行测试。其中，年平均照度与设定值相比每年光衰下降率不得超过3%，超过此值则由供应商对项目设施免费进行更换。年平均照度达不到设定值的70%，即光衰≥30%，则该光源视为废品，必须立即更换。在此期间，采购人有权委托第三方检测单位检测，检测不合格，检测费由供应商支付；检测合格，检测费由采购人支付。

（五）品牌要求

本项目更换所用的LED光源须采用供应商投标时所选用的品牌，采购人不接受其他品牌。

（六）灯具质量要求

1、供应商所提供的所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能可靠稳定的。要求为2018年1月1日以后生产的产品。

2、供应商供货时应提供相关技术资料，包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件。

3、供应商交货时应提供原出厂产品合格证、产品说明书、产品质量保证书和产品检测报告，供应商提供的产品检测报告需涵盖本项目采购文件所要求的技术参数。

4、灯罩形状必须经过采购人同意，尺寸必须满足采购人要求。

六、项目实施

（一）施工期

1、协议签订后五个工作日内，采购人向供应商提供一条道路作为试验道路，供应商在半个月内完成对试验道路的节能改造，并进行道路照明质量检测。试点道路由采购人和供应商共同检测，符合相关要求后，方可进行其他道路改造。所有道路施工完成后需全部进行道路照明度检测。

2、供应商须进行改造前的全部设计，设计方案报送采购人，采购人审核同意后方可实施。审核意见并不免除供应商对项目质量所负的完全责任，供应商须对灯具安装的安全性负全责。

3、供应商须委托具有照明施工资质的施工单位进行施工。供应商须对施工人员的安全负责。供应商须自行办理施工开挖、占道等手续；修剪树枝需经当地园林绿化部门同意。

4、本项目施工期需更换灯具及相关备品的所有费用（包含人工、材料、产品、设备、设施、运输费、税费、管理费、保险、利润等一切与完成项目施工有关的所有费用）均应由供应商承担。

5、运营期内因光衰、节能不达标（但不限于）等产品质量、设计等原因更换LED路灯时，更换工作及相关费用均由供应商负责。

6、项目改造施工所涉及的交通安全管理均由供应商负责。交通安全管理包含路口标志标牌、公告、交通管制费及其他一切相关的交通安全；

7、施工改造过程中，采购人有权对已使用或即将安装的路灯进行抽检，与样品进行比对；若品牌不一致、参数不能满足合同要求的，该批次路灯灯具不得安装于现场，已安装于现场的必须在7个日历天内拆除，并及时安装合格的灯具。

8、供应商在改造过程中，需根据LED灯具的重量、体积等参数，结合原有的灯杆、挑臂进行综合模拟测试，出具改用LED灯具后路灯整体无安全隐患的承诺函，并承担相应责任。

9、节能改造服务期内，在国家LED路灯新标准未出台之前，合同所涉及到的LED路灯节能产品的性能参数不能低于供应商产品在投标过程中使用产品检测报告上的数据；如有参数上的差异，取更优参数为准。供应商应提供承诺函，承诺投入使用的LED灯具技术参数不低于投标时提供的检测报告上的参数。

10、在改造实施前，供应商须将每条路的改造初步设计方案报采购人审核，替代光源产生的照度须满足相关的要求。

11、本项目由供应商负责现场拆除、安装、调试，所需的机械设备、人员由供应商自行解决，所拆除的设施归供应商所有。

12、须做到安全文明施工，工完料清。改造项目实施期间，采购人有权对供应商的工作进行现场检查；对采购人提出的合理意见，供应商应该接受并落实整改。

13、施工期间，供应商应服从采购人委托的监督人员的指令。

14、若供应商出现以下任一情况的，采购人将视供应商无履约能力，有权终止合同，并不予退还其履约保证金。

（1）供应商不能在采购人规定时间内完成本阶段节能改造的；

（2）供应商完成节能改造后道路照明各项指标（初始平均照度、均匀度、环境比）至少一项未达本项目验收标准的；

（3）送检的灯具样品经检测不符合合同要求的。

（4） 供应商无法满足智慧城市或者智慧城管需求，无法及时接入相关系统的。

- 运营期

本项目竣工经验收合格后，进入运营期。

1、本项目全周期供应商均不得降低道路照明标准和服务质量，任何违约将对供应商进行相应经济处罚。

2、供应商节能收益自验收合格之日起连续计算8年。

七、项目竣工验收标准与方法

1、本项目按路段内容采取分路段验收和灯具抽检基础上的一次性工程整体验收方式。每条道路改造完成后由采购人和供应商双方指定专人共同委托有资质的第三方检测机构进行检测。抽样方法为：道路抽取不低于10%进行检测。验收方法：采购人、供应商双方按照《照明测量方法》（GBT5700-2008）现场采用“中心法”测量、记录、签字。建设完工后初次检测费用由运营方承担，运营期每年检测费，如果检测合格由采购人承担，如果检测不合格，由运营方承担。

所有道路验收合格后由供应商提交项目竣工报告，采购人接到资料核实无误后七天内组织一次性工程整体验收，验收合格进入运营期。

2、3、改造后未达到要求的，供应商应及时进行整改。

4、施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）对供应商施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。

八、项目设施运行和维护

1、供应商负责改造范围内路灯（灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯具部分）的日常维护。供应商在收到中标通知书后至合同签订之日期间，向采购人备案当地售后服务点的维修养护人员及14米及以上登高作业车等相关作业人员及车辆，并在当地设立固定维修点，维修车辆停放至采购方指定位置。人员变动必须经过采购方同意。

2、在合同期内，供应商应建立相应巡查制度，派专人对实施路段进行巡查，发现问题及时进行保养和维护，供应商保养和维护原则上在夜间亮灯时段进行，如需白天亮灯维修，应经采购人同意后才能操作，电费由供应商承担。

3、在合同期内，供应商应确保灯具整洁，确保亮灯率保持在99%以上；黑灯自熄灭起24h内响应，40h内修复（特殊情况除外），所需的人员、机械设备、维修工具均由供应商自行解决。

4、在合同期内，供应商接到采购人的路灯抢修工单起48小时内修复，并答复采购人修复结果，所需的人员、机械设备、维修工具由供应商自行解决；经供应商现场确认不属责任范围的，供应商应立即通知采购人进行处理。

5、运营期内道路照明质量不得低于《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）最小值，超过此值，供应商应对项目设施免费提供进一步技改。

6、因气象条件、自身瑕疵、产品寿命、电压波动（下称“正常原因”）造成设施损坏、损毁，由供应商承担费用；因交通事故或其他人为因素造成的项目设施损坏、损毁，采购人应协助供应商向肇事方索赔，发生逃逸或其他原因不能获得赔偿的，由采购人承担。

7、在LED路灯改造期间内，供应商对项目设施必须预留一定的备品备件，以应对各类突发事件，确保设施外型一致。

8、供应商须严格按照《岱山县路灯节能改造和运维（EMC）项目维护考核细则》（详见附件）所规定的各项内容进行维护服务。

9、采购人、供应商双方所属设施均应符合国家相关安全标准，各负其责，不得擅自开启、更改对方设施，如有违反，由此造成的责任、经济损失由违反方负责。

10、合同期间，在项目实施和运维过程中，因项目设施的质量瑕疵原因或未及时维护致使第三人人身、财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。如采购人对上述损害的造成存在过错的，则其也应承担相应部分的责任。

11、当亮灯率低于98%时，供应商又未及时维护的，采购人有权委托第三方对驱动电源和光源进行维护（唯一授权给供应商的LED路灯制造商须无条件向采购人提供更换所需光源及配件），维护所需费用从供应商的节能收益款中支付。

九、养护质量要求及考核办法:

确保养护质量达到甲方设定的《养护质量考核》指标要求。考核分定期考核和不定期考核。定期考核:每月一次。考核内容为:亮灯率;设施完好率;设施整洁、照明效果;不定期考核:考核内容为:重大活动保障、事故处理的及时性、安全生产、建立相应运行台帐、设施资料普查、限期整改、其他约定。具体考核细则指标如下:

1、亮灯率在99%以上为 25 分。乙方必须由专人在养护区域内巡查巡修,确保区域内路灯亮灯率在 99%以上。考核时亮灯率每下千分之一个点扣1分。

2、设施完好率在98%以上为15分，设施完好要求控制箱正直、整洁、门锁完好，

内部电气线路连接整齐、牢靠;灯杆、灯具应正直、牢固,灯罩无破损,检修门完好、无缺失、开门现象;地埋管线不得外露;对未经许可擅自拆移改动原有设施,提高或降低电器功率,改变光源类型及色温;考核时设施完好率每下降 1%扣 0.5 分(按四舍五入法计算)。

3、设施整洁、照明效果明显为 10 分。乙方必须及时清除控制箱、灯杆、灯具上的乱涂贴、污垢以及未经许可的悬挂物及宣传品;及时清除透光面上的灰尘、泥土、树叶、杂草等各方位影响照明效果的物体并投射方位、角度正确。考核时发现不符合规定要求的,每处扣 0. 5 分。

4、安全生产为 10 分。养护人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗,严格按规定穿戴劳动保护用品,严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度,严格按操作规程进行维护和作业,巡查巡修须二人以上上岗。维修抢修后做到工完料清、场净,

无来电话投诉反映等情况;如发现违反上述规定一次扣 1 分。乙方应对养护人员进行一年不少于二次的安全教育培训;少一次扣 2 分。发生重伤以上安全事故扣 10 分。

—9—

5、突发事故处理及时为 10 分。(1)路灯照明设施人为损坏或被盗,有危险隐患的,应在 30 分钟内赶到现场处理,采取必要的安全措施,并及时向公安机关报案,修复不超过 48 小时;(2)表箱故障修复不超过 2 小时;(3)线路故障修复不超过 24 小时,修复后及时予以反馈,不按规定时间内修复和修复后不反馈的;违规一次扣 1 分。 (特殊情况顺延)

6、大型活动保障有力为 10 分。乙方应做好市里各类外事接待、节庆活动的亮灯保障,活动前一周乙方应反复检查养护区域内设施,及时排除、修复各类故障,亮灯率和设施完好率达到考核指标;活动期间保障不力造成重大影响的(系统外因素影响除外),每次扣 2 分。

7、建立相应运行台帐为 5 分。具体包括定期或不定期的检查台帐、维修台帐。检查台帐反映每次检查时间、检查责任人、设备运行情况。维修台帐反映维修详细情况, 台帐作为对维护工作的规定性考核内容;考核时无检查台帐、维修台帐的或记录不全、不清晰的每次扣 1 分。

8、设施资料普查为 5 分。乙方在养护中标后二个月内按甲方要求完成养护标段内景观照明设施的普查,并将普查的设施资料上报甲方,甲方对其普查的设施资料按区块进行抽查核对要求准确率 100%;每下降 1%扣 1 分。

9、限期整改 5 分。考核后,甲方把养护中发现和存在的问题以限期整改意见书形式通知乙方,乙方需按要求在规定期限内予以整改,如超出期限或不整改的每次予以扣 2 分。

- 其他约定为 5 分。(1)严格执行工作票、低压停电工作票制度,未经招标人许可,严禁擅自在非开灯时段内通电维修。(2)养护人员须按规定要求进行定人定点养护维修。如特殊情况需变更养护作业人员,须经甲方审核同意后办理变更手续,方可变更,变更人员不得超过总养护人员总数的 1/4。违反约定的,每发现一次扣 0.5 分。

特殊约定:

(1)合同签定三个月内其中一次考核亮灯率达不到 96%,或设施完好率达不到 85% 的,视为乙方无能力养护,此管理合同自动解除,不计费用。

(2)养护期间连续三次亮灯率达不到 97%,设施完好率达不到 90%的,也将终止其管理合同,按月计算其费用。

(3)养护期内因不可抗力的自然环境因素(如 12 级以上的台风、6 级以上的地震及 30 年一遇特大洪水、冰雹、暴雪等)造成的损坏修复由甲方负责,其它因偷盗、外力、人为损坏、等原因导致景观照明设施的缺损,修复均由乙方负责。

(4)在养护过程中,对维修使用及偷盗或人为损坏的控制箱、灯杆、灯具、光源、电器、电缆管线等设施的材料的更换,更换时品牌、规格、型号应与原使用的材料相同;检查时发现未按规定要求使用及擅自改动的视为违约。

十、节能效益分享

（一）本项目节能收益的计算办法。

1、节电率由采购方任意选取两条道路，以双方和岱山县公证处测试结果均值为准，具体计算公示如下：

2、甲乙双方节电收益按照2：8分成

节电率=（改造前7天能耗-改造后7天能耗）/ 改造前7天能耗*100%

乙方收取项目节能效益=｛项目用电金额/(1-节电率)-用电金额｝*80%

3、改造完成后，甲方按月联合监理进行现场检查，若乙方无法达到考核要求亮灯率，甲方按照亮灯率的百分比差扣减乙方当月的节能收益。即节能收益*（考核亮灯率-实际亮灯率）=扣除金额

十一、节能收益支付

- 采购人每季度向供应商支付一次节能收益。乙方提供电力公司用电凭证。

2、收益计算起始：自工程整体验收合格次日起开始至合同期满。

3、款项支付：采购人应在次季度收到发票后向供应商支付上季度款项，直至合同期满。

十二、风险提示

供应商可自行踏勘确定路灯现状，采购人提供所有数据均仅供参考，实际数量、功率存在误差，均以现状为准。

十三、唯一授权LED路灯制造商的权利义务

唯一授权LED路灯制造商是供应商投标时绑定的LED光源制造商，负责为岱山县路灯节能改造和运维（EMC）项目提供光源，在供应商投标时，唯一授权LED路灯制造商出具了承诺书，当出现下列事项时，唯一授权LED路灯制造商无偿为采购人提供光源配件：1、采购人通知供应商修复损坏的光源，而供应商未按要求修复的；2、光源因光衰导致照度已经低于国家标准的70%。唯一授权LED路灯制造商在提供光源配件后，可以和供应商进行结算。

十四、人员配备要求

1、本项目施工期间的项目部基本人员配置：①项目总负责人1人，年龄≤60周岁；②项目技术负责人1人，年龄≤60周岁；③项目其他管理人员5人以上。

2、本项目运营期内的项目部基本人员配置：①项目总负责人1人，年龄≤60周岁；②其他管理人员7人以上。

注：以上人员均须具备路灯节能改造经验，并至少一人具有高压电工证书。

十六、相关约定

1、供应商应在整个合同期内为其雇佣的全部人员缴纳工伤保险和人身意外伤残险。

2、所有路灯的使用权其他收益归采购人所有。采购人有权在现有路灯资源上安装其他设备，供应商不得干涉。由供应商更换的设备在合同期满前产权属供应商所有，但使用权归属采购人，供应商不得拆除。光源以外的路灯设备产权属采购人所有。

3、在运维期间，如出现新技术新产品，可以进一步提升节能效果的，若是光源部分的，经过采购人同意，供应商可以采用新产品，收益由双方协商确认。若是其他部分技术提升的，由采购人和供应商协商确定。

4、有下列情形之一，采购人有权单方解除合同

（1）供应商擅自转让、分包本项目的；

（2）供应商未按要求开工或未按要求完成改造施工的；

（3）供应商在合同期内未按要求维护，服务考核未达标的；

- 本合同约定的其他情形。

- 驻地需求

投标供应商一旦中标须配备常驻岱山高亭的本地服务和技术支持机构及针对本项目常驻的技术人员。

- 投标样品要求

1、投标供应商须提供替代高压钠灯250W灯具样品一套，中标候选供应商的样品由采购人封存，作为日后检测抽查比对。

2、灯具样品上应贴上具有项目信息和投标供应商信息的标识，主要内容如下：

项目名称：

样品名称、品牌及型号：

投标供应商名称（盖公章）：

投标供应商联系人：          电话：

3、投标供应商联系人应与样品递交人为同一人；

4、提交样品时，应提供投标授权委托书、法人代表证明及投标供应商联系人的身份证复印件（原件核对后退还）。否则，采购代理机构有权拒收样品。

5、样品递交时间，地点： 与递交投标文件的时间，地点一致，要求与投标文件一并递交。

- 十九、本项目中标（成交）供应商应在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）上注册成为“政府采购供应商”，如不按要求注册的，采购方有权延期发布中标（成交）通知书和中标（成交）公告，后果由供应商自行承担。