## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 温州科技馆改造提升项目-场馆修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场馆屋面修缮工程-场馆南北展厅彩钢瓦屋面修缮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 010606002002 | 钢檩条 | Q355B槽钢镀锌檩条制作安装，采用E50系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 1.109
2 | 010606002001 | 钢檩条 | Q235B方钢镀锌檩条制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 1.795
3 | 010606011001 | 钢板天沟 | 天沟： 1、3mm厚304不锈钢板天沟； 2、天沟外侧（向室内一侧）喷涂聚氨酯保温涂料，厚度不小于2mm | t | 12.544
4 | 010901002001 | 型材屋面 | 屋面： 1、铝合金屋面抗风夹（数量根据抗风揭实验报告确定，暂定间距1500*750mm）； 2、屋面上层板YX-65-470-470型360度咬合直立锁缝压型不锈钢板，0.5mm厚（不锈钢材质+表面氟碳涂层）； 3、0.3mm防水透气膜； 4、50mm厚玻璃棉，容重16K； 5、屋面下层板YX-15-225-900型压型钢板，0.5mm厚（镀铝锌材质+表面氟碳涂层） | m2 | 5930.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场馆屋面修缮工程-场馆南北展厅彩钢瓦屋面修缮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两遍； 2、环氧云铁中间漆两遍； 3、氯化橡胶面漆； 4、涂膜室内总厚度150μm，室外总厚度180μm； 5、屋盖结构的钢构件采用薄型防火涂料，厚度不小于2mm； 6、建筑耐火等级一级，耐火极限为2小时 | m2 | 7999.00
6 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 原压型钢板屋面、檩条及天沟拆除 | m2 | 6057.49
7 | 01B001 | 抗风揭试验、淋水试验检测费 | 展厅屋面及球幕屋面抗风揭试验、淋水试验检测费 | 项 | 1
8 | 01B002 | 整馆外墙及屋面清洗费 | 整馆外墙及屋面清洗费 | m2 | 27855.00
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:场馆屋面修缮工程-场馆南北展厅彩钢瓦屋面修缮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度50m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 1494.58
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架：8m＜高度≤16m，投标单位根据项目实际情况及结合自身实力综合报价 | m2 | 2896.13
3 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架：16m＜高度≤24m，投标单位根据项目实际情况及结合自身实力综合报价 | m2 | 4525.47
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时~层高14.02(m) | m2 | 1801.86
5 | 011703001002 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时~层高11.8(m) | m2 | 565.83
6 | 011703001003 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高30m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时~层高20.35(m) | m2 | 2787.82
7 | 011703001004 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高30m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时~层高28.3(m) | m2 | 925.56
8 | 011703001005 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高50m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时~层高41.52(m) | m2 | 56.00
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:场馆屋面修缮工程-场馆南北展厅彩钢瓦屋面修缮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 01B003 | 上楼技术措施费 | 展馆屋面及球幕屋面因场地限制，材料上楼措施费补偿 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:场馆南北展厅彩钢瓦屋面修缮 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场馆屋面修缮工程-球幕影院球体网架屋面修缮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 010901002002 | 型材屋面 | 屋面： 1、3.0mm厚双曲面铝单板（含板缝密封胶）； 2、0.3mm厚防水透气层； 3、50mm厚玻璃丝绵铝箔+不锈钢钢丝网 | m2 | 2978.39
2 | 010606002003 | 钢檩条 | 铝合金方管（120*65*4mm）龙骨制作安装 | t | 4.765
3 | 011405001002 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两遍； 2、环氧云铁中间漆两遍； 3、氯化橡胶面漆； 4、涂膜室内总厚度150μm，室外总厚度180μm； 5、屋盖结构的钢构件采用薄型防火涂料，厚度不小于2mm； 6、建筑耐火等级一级，耐火极限为2小时 | m2 | 1000.00
4 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 原铝板屋面拆除 | m2 | 2978.39
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:场馆屋面修缮工程-球幕影院球体网架屋面修缮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架：16m＜高度≤24m，投标单位根据项目实际情况及结合自身实力综合报价 | m2 | 881.39
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:球幕影院球体网架屋面修缮 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-球幕影院装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 门厅 |  |  | 0
1 | 010801004001 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 20.16
2 | 010801006001 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 6
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600穿孔硅钙板吊顶，U38型轻钢龙骨基层 | m2 | 28.16
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，陶铝吸音板饰面 | m2 | 68.45
5 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 弧形墙面装饰：铝合金龙骨基层，陶铝吸音板饰面 | m2 | 52.28
6 | Z011105008001 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 13.06
7 | Z011105008002 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 弧形 | m | 8.92
8 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 环氧磨石地面A1级，含基层 | m2 | 28.16
|  | 设备间 |  |  | 0
9 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙： 1、75系列轻钢龙骨基层； 2、12mm厚石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 273.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-球幕影院装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶： 1、U38型轻钢龙骨基层； 2、12mm厚石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 56.11
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 56.11
12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 296.03
13 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面： 1、20mm厚DS15干混地面砂浆； 2、50mm厚C20商品混凝土找平（内配钢丝网φ6@200） | m2 | 177.68
14 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 150mm高DS15干混砂浆踢脚线 | m2 | 16.31
|  | 楼梯间 |  |  | 0
15 | 010801004002 | 木质防火门 | 乙级木质防火门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 3.78
16 | 010801006002 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 719.91
18 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 265.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-球幕影院装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 719.91
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 265.78
21 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 719.91
22 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 265.78
23 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 环氧磨石地面A1级，含基层 | m2 | 113.77
|  | 计算机房+放映室 |  |  | 0
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 600*600穿孔硅钙板吊顶，U38型轻钢龙骨基层 | m2 | 25.70
25 | 011104004001 | 防静电活动地板 | A级钢制防静电地板（含基层龙骨） | m2 | 25.70
26 | Z011105008003 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 7.54
27 | Z011105008004 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 弧形 | m | 10.30
28 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，陶铝吸音板饰面 | m2 | 33.77
29 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 弧形墙面装饰：铝合金龙骨基层，陶铝吸音板饰面 | m2 | 25.55
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-球幕影院装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 弧形固定窗 | m2 | 7.20
31 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木质门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 5.04
32 | 010801006003 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
33 | 011210002002 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙： 1、75系列轻钢龙骨基层； 2、12mm厚石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.86
|  | 计算机房+放映室两侧独立房间 |  |  | 0
34 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 600*600穿孔硅钙板吊顶，U38型轻钢龙骨基层 | m2 | 42.12
35 | 011104004002 | 防静电活动地板 | A级钢制防静电地板（含基层龙骨） | m2 | 42.12
36 | Z011105008005 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 26.80
37 | Z011105008006 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 弧形 | m | 14.65
38 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，陶铝吸音板饰面 | m2 | 80.17
39 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 弧形墙面装饰：铝合金龙骨基层，陶铝吸音板饰面 | m2 | 48.75
40 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 4.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-球幕影院装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 010801006004 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
42 | 011210002003 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙： 1、75系列轻钢龙骨基层； 2、12mm厚石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 102.37
|  | 播放厅 |  |  | 0
43 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 环氧磨石地面A1级，含基层 | m2 | 341.17
44 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，内腔填石英吸音棉，2.5mm厚微孔铝板 | m2 | 16.58
45 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 弧形墙面装饰：铝合金龙骨基层，内腔填石英吸音棉，2.5mm厚微孔铝板 | m2 | 66.32
46 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：镀锌钢管龙骨基层，内腔填矿棉音棉，2.5mm厚微孔铝板 | m2 | 24.76
47 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 弧形墙面装饰：镀锌钢管龙骨基层，内腔填矿棉吸音棉，2.5mm厚微孔铝板 | m2 | 123.77
48 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：镀锌角钢龙骨基层，2.5mm厚微孔铝板 | m2 | 25.08
49 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 弧形墙面装饰：镀锌角钢龙骨基层，2.5mm厚微孔铝板 | m2 | 165.97
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-球幕影院装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:球幕影院装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
钢柱及钢桁架基层
1 | 010603001001 | 实腹钢柱 | Q355B箱型钢柱制作安装，采用E50系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 12.153
2 | 010602003001 | 钢桁架 | Q355B钢桁架制作安装，采用E50系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 191.524
3 | 011405001003 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两道； 2、环氧云母氧化铁漆两道，涂层厚度100μm； 3、PVDF氟碳面漆两道，涂层厚度75μm； 4、建筑耐火等级二级，钢构件耐火极限为2.5小时 | m2 | 1759.40
4 | 010605001001 | 钢板楼板 | 6mm厚花纹钢板 | m2 | 261.94
5 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M24化学螺栓 | 个 | 128
球幕支座
6 | 010603001002 | 实腹钢柱 | Q235B钢管柱制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 12.153
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010604001001 | 钢梁 | Q235B箱型钢梁制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 3.708
8 | 011405001004 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两道； 2、环氧云母氧化铁漆两道，涂层厚度100μm； 3、PVDF氟碳面漆两道，涂层厚度75μm； 4、建筑耐火等级二级，钢柱耐火极限为2.5小时，钢梁耐火极限为1.5小时 | m2 | 181.78
台阶
9 | 010603001003 | 实腹钢柱 | Q235B钢管柱制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 14.325
10 | 010604001002 | 钢梁 | Q235B箱型钢梁制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 27.343
11 | 011405001005 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两道； 2、环氧云母氧化铁漆两道，涂层厚度100μm； 3、PVDF氟碳面漆两道，涂层厚度75μm； 4、建筑耐火等级二级，钢柱耐火极限为2.5小时，钢梁耐火极限为1.5小时 | m2 | 595.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010605001002 | 钢板楼板 | 6mm厚花纹钢板 | m2 | 341.17
隔离层钢架
13 | 010601001001 | 钢网架 | Q235B钢网架制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 46.458
14 | 011405001006 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两道； 2、环氧云母氧化铁漆两道，涂层厚度100μm； 3、PVDF氟碳面漆两道，涂层厚度75μm； 4、建筑耐火等级二级，钢构件耐火极限为2.5小时 | m2 | 834.90
15 | Z010606014002 | 高强螺栓 | M24化学螺栓 | 个 | 128
16 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 膜结构： 1、1.2mmPTFE防水张拉膜； 2、不锈钢丝网； 3、50mm厚吸音棉； 4、黑色无纺布； 5、定制吸音块体600*600*100mm（内填32k离心玻璃棉，外包黑色玻璃丝布,含钢丝绳） | m2 | 1814.81
马道
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010603001004 | 实腹钢柱 | Q235B钢管柱制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 2.010
18 | 011405001007 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两道； 2、环氧云母氧化铁漆两道，涂层厚度100μm； 3、PVDF氟碳面漆两道，涂层厚度75μm； 4、建筑耐火等级二级，钢柱耐火极限为2.5小时，钢梁耐火极限为1.5小时 | m2 | 247.90
19 | 010604001003 | 钢梁 | Q235B钢梁制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 15.481
20 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1050mm高钢管栏杆，下贴100mm高钢板，详见图集12J003,1B/B11 | m | 149.09
21 | 010605001003 | 钢板楼板 | 6mm厚花纹钢板 | m2 | 107.97
排烟机房
22 | 010603001005 | 实腹钢柱 | Q355B箱型钢柱制作安装，采用E50系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 2.182
23 | 010604001004 | 钢梁 | Q355B箱型钢梁制作安装，采用E43系列焊条焊接，构件制作完毕后进行喷砂除锈处理 | t | 3.344
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011405001008 | 金属面油漆 | 金属面刷油漆： 1、环氧富锌底漆两道； 2、环氧云母氧化铁漆两道，涂层厚度100μm； 3、PVDF氟碳面漆两道，涂层厚度75μm； 4、建筑耐火等级二级，钢柱耐火极限为2.5小时，钢梁耐火极限为1.5小时 | m2 | 62.63
其他
25 | 01B004 | 钢棚拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | 钢棚拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | 项 | 1
26 | 01B005 | 钢结构变形检测，沉降观测，原位监测， 抗震检测，可靠性检测 | 钢结构变形检测，沉降观测，原位监测， 抗震检测，可靠性检测 | 项 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B006 | 钢材上楼增加费 | 球幕钢结构因场地限制，材料上楼措施费补偿 | 项 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:隔离层钢结构工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:隔离层钢结构工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 600000
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 600000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:球幕影院加固装修工程-隔离层钢结构工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 混凝土结构拆除、修复、加固工程及建筑垃圾外运及处置 | 混凝土结构拆除、修复、加固工程及建筑垃圾外运及处置 | 600000
合计 |  |  | 600000

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
贵宾室
1 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 54.42
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚石膏板吊顶拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 20.44
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 54.42
4 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 54.42
5 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶： 1、U38型轻钢龙骨基层； 2、12mm厚双层纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 20.44
6 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 20.44
7 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 20.44
8 | Z011105008007 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 15.40
9 | 010801004003 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 3.15
10 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品木质门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 3.15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010801006005 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
弱电设备间
12 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 102.93
13 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 11.44
14 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 102.93
15 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 11.44
16 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 11.44
17 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 102.93
18 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 11.44
19 | Z011105008008 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 21.10
20 | 010801004004 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 3.15
21 | 010801006006 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
化妆间
22 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 86.02
23 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 32.62
24 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 86.02
25 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 32.62
26 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 86.02
27 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 32.62
28 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 32.62
29 | Z011105008009 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 24.72
30 | 010801004005 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 4.83
31 | 010801002004 | 木质门带套 | 成品木质门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 3.15
32 | 010801006007 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 010401012001 | 零星砌砖 | MU10混凝土实心砖台阶，DP15干混抹灰砂浆抹面 | m3 | 0.56
34 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 门洞砖墙拆除、修复和建筑垃圾外运及处置 | m3 | 2.00
放映室
35 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 73.47
36 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚石膏板吊顶拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 40.96
37 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 73.47
38 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 73.47
39 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶： 1、U38型轻钢龙骨基层； 2、12mm厚双层纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 40.96
40 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 40.96
41 | 011101002004 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 40.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | Z011105008010 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 24.19
43 | 010801004006 | 木质防火门 | 乙级木质防火门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 2.10
44 | 010801006008 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 1
剧场
45 | 010401012002 | 零星砌砖 | MU10混凝土实心砖台阶，DP15干混抹灰砂浆抹面 | m3 | 0.68
46 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 环氧磨石地面A1级，含基层 | m2 | 258.85
47 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 2.0mm微孔铝板吊顶（含悬挑式灯带），40*40镀锌钢管基层 | m2 | 273.60
48 | 011304001001 | 灯带（槽） | 内嵌式铝合金灯带槽 | m | 146.33
49 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，内墙满填石英吸音棉，2.5mm厚微孔铝板饰面 | m2 | 273.28
50 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，1.5mm厚铝板背板，2.5mm厚微孔铝板饰面 | m2 | 52.17
51 | 01B007 | 原结构拆除 | 场地内原有基层拆除，建筑垃圾外运及处置费 | 项 | 1
设备通道
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 107.79
53 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 107.79
54 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 89.01
55 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 89.01
56 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 107.79
57 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 89.01
58 | 011101002005 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 89.01
59 | Z011105008011 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 16.52
排烟机房
60 | 011604002007 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 86.02
61 | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 32.62
62 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 86.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 32.62
64 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 86.02
65 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 32.62
66 | 011101002006 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 32.62
67 | Z011105008012 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 26.22
68 | 010801004007 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 4.83
69 | 010801006009 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
70 | 010401012003 | 零星砌砖 | MU10混凝土实心砖台阶，DP15干混抹灰砂浆抹面 | m3 | 0.56
71 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 门洞砖墙拆除、修复和建筑垃圾外运及处置 | m3 | 1.21
72 | 01B008 | 空气检测，消防检测 | 整馆空气检测，消防检测 | m2 | 27855.00
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-二层剧院装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~层高7.88(m)`单独装饰或二次装饰工程 | m2 | 444.98
2 | 011701006005 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程 | m2 | 40.96
3 | 011703001007 | 垂直运输 | 装修材料上楼费 | m2 | 510.23
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:二层剧院装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-三层报告厅装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
调音室
1 | 011604002008 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 91.98
2 | 011604003006 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 16.39
3 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 91.98
4 | 011301001006 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 16.39
5 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 91.98
6 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 16.39
7 | 011101002007 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 16.39
8 | Z011105008013 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 14.36
9 | 010801004008 | 木质防火门 | 乙级木质防火门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 4.20
10 | 010801006010 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
放映室
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-三层报告厅装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011604002009 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 138.89
12 | 011604003007 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 36.23
13 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 138.89
14 | 011301001007 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 36.23
15 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 138.89
16 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 36.23
17 | 011101002008 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 36.23
18 | Z011105008014 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 22.34
19 | 010801004009 | 木质防火门 | 乙级木质防火门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 2.10
20 | 010801006011 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 1
空调送风机房
21 | 011604002010 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 103.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-三层报告厅装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011604003008 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 20.44
23 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 103.05
24 | 011301001008 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 20.44
25 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 103.05
26 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 20.44
27 | 011101002009 | 现浇水磨石楼地面 | 现浇水磨石地面 | m2 | 20.44
28 | Z011105008015 | 成品踢脚线 | 80mm高成品不锈钢踢脚线 | m | 17.40
29 | 010801004010 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 2.10
30 | 010801006012 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 1
报告厅
31 | 011604002011 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 189.36
32 | 011604003009 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m2 | 195.44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-三层报告厅装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰：20mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 189.36
34 | 011301001009 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰：15mm厚DP15干混抹灰砂浆 | m2 | 195.44
35 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 189.36
36 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 天棚涂料： 1、腻子两遍； 2、无机涂料三遍 | m2 | 195.44
37 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | 环氧磨石地面A1级，含基层 | m2 | 195.44
38 | 010401012004 | 零星砌砖 | MU10混凝土实心砖台阶，DP15干混抹灰砂浆抹面 | m3 | 0.75
39 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 原地面台阶拆除，拆除后建筑垃圾外运及处置 | m3 | 27.88
40 | 010801004011 | 木质防火门 | 甲级木质防火隔声门（含门套、门套线、油漆、小五金件等） | m2 | 7.56
41 | 010801006013 | 门锁安装 | 执手锁 单开 | 个 | 2
42 | 010807002001 | 金属防火窗 | 甲级防火窗 | m2 | 6.48
43 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶： 1、C60轻钢龙骨主吊，40副龙骨； 2、20mm厚环保吸音岩棉板； 3、2.0mm厚微孔铝板 | m2 | 121.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-三层报告厅装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 墙面装饰：铝合金龙骨基层，内墙满填石英吸音棉，2.5mm厚微孔铝板饰面 | m2 | 124.20
45 | 011304001002 | 灯带（槽） | 内嵌式铝合金灯带槽 | m | 49.65
46 | 01B009 | 原结构拆除 | 场地内原有基层拆除，建筑垃圾外运及处置费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:科普剧场改造装修工程-三层报告厅装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006006 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~层高5.88(m)`单独装饰或二次装饰工程 | m2 | 268.51
2 | 011703001008 | 垂直运输 | 装修材料上楼费 | m2 | 281.92
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:三层报告厅装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 7_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 通风系统 |  |  | 0
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | m2 | 10.00
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.0mm以内咬口)直径(mm)≤1250 | m2 | 19.04
3 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 离心玻璃棉60mm+防火板12mm | m3 | 1.74
4 | 030108001001 | 离心式通风机 | 二层剧场排烟风机PY-02 48500CHM 690Pa 15KW | 台 | 2
5 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 设备支架制安 单件重量（kg）50以下 | t | 0.080
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 80.00
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀，带远程执行机构1600*400 | 个 | 2
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 防火阀 1600*400 | 个 | 2
9 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 防火阀 DN1100 | 个 | 2
10 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 1200*800 | 个 | 4
本页小计
合计

## 7_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 7_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:二层剧院 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 8_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 通风系统 |  |  | 0
1 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 21.87
2 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.0mm以内咬口)直径(mm)≤1000 | m2 | 2.89
3 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 离心玻璃棉60mm+防火板12mm | m3 | 1.49
4 | 030108001002 | 离心式通风机 | 三层报告厅排烟风机PY-01 18000CHM 620Pa 5.5KW | 台 | 1
5 | 030307005002 | 设备支架制作安装 | 设备支架制安 单件重量（kg）50以下 | t | 0.040
6 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 40.00
7 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀，带远程执行机构1000*320 | 个 | 1
8 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 防火阀 1000*320 | 个 | 1
9 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 防火阀 DN650 | 个 | 1
10 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 800*500 | 个 | 2
本页小计
合计

## 8_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 8_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:三层报告厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 9_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 通风系统 |  |  | 0
1 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | m2 | 96.40
2 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1250 | m2 | 752.47
3 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 离心玻璃棉60mm+防火板12mm | m3 | 50.93
4 | 030108001003 | 离心式通风机 | 球幕剧场排烟风机 86115m3/h 710Pa 22KW | 台 | 3
5 | 030108001004 | 离心式通风机 | 球幕剧场补风风机 64000m3/h 600Pa 18.5KW | 台 | 2
6 | 030307005003 | 设备支架制作安装 | 设备支架制安 单件重量（kg）50以下 | t | 0.200
7 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 200.00
8 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀，带远程执行机构1250*1600 | 个 | 3
9 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀 2000*630 | 个 | 3
10 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 防火阀 1250*1000 | 个 | 2
11 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 防火阀 1250*630 | 个 | 4
12 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 电动排烟阀 2000*630 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 消防补风百叶风口 1250*2000 | 个 | 2
14 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 百叶风口 1600*800 | 个 | 9
15 | 03B001 | 球幕暖通旧风管拆除新做（暂估） | 球幕暖通旧风管拆除新做（暂估） | 项 | 1
|  | 空调系统 |  |  | 0
16 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | m2 | 162.50
17 | 030701003001 | 空调器 | 空调机组空调箱冷量96KW 风量16000m3/h | 台 | 1
18 | 030701003002 | 空调器 | 5HP分体空调(柜机)安装 | 台 | 4
19 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 DN100（风管） | m | 343.06
20 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 电动调节阀500*250 | 个 | 18
21 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 多叶调节阀 DN100 | 个 | 170
本页小计
合计

## 9_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 9_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:球幕剧场 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 10_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层展厅空调系统 |  |  | 0
1 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1250*500 | 个 | 6
2 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 800*500 | 个 | 6
3 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 方形直片式散流器（带调节阀）280*280 | 个 | 101
|  | 一层展厅通风系统 |  |  | 0
4 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 | m2 | 61.28
5 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 28.46
6 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 离心玻璃棉60mm+防火板12mm | m3 | 3.68
7 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀，带远程执行机构1600*400 | 个 | 6
8 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 1000*1000 | 个 | 5
9 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 700*700 | 个 | 3
|  | 二层展厅空调系统 |  |  | 0
10 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1250*500 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 800*500 | 个 | 4
12 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 方形直片式散流器（带调节阀）280*280 | 个 | 63
|  | 二层展厅通风系统 |  |  | 0
13 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 38.23
14 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 离心玻璃棉60mm+防火板12mm | m3 | 2.29
15 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀，带远程执行机构1600*320 | 个 | 2
16 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 280℃常闭防火阀，带远程执行机构1000*320 | 个 | 3
17 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 800*800 | 个 | 5
|  | 三层展厅空调系统 |  |  | 0
18 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 旋流风口 VDL-400 | 个 | 52
|  | 儿童厅空调系统 |  |  | 0
19 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1000*500 | 个 | 2
20 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 旋流风口 VDL-400 | 个 | 64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 中庭、走道空调系统 |  |  | 0
21 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1600*800 | 个 | 4
22 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1600*630 | 个 | 2
23 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 800*500 | 个 | 6
24 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 调节阀 D315 | 个 | 130
25 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 远程投射喷口 DUK-V-315 | 个 | 130
26 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 方形直片式散流器（带调节阀）280*280 | 个 | 134
|  | 中庭、走道通风系统 |  |  | 0
27 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 内墙排风（烟）口 3000*1000 | 个 | 6
28 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 铝合金防雨百叶1250*800 | 个 | 6
本页小计
合计

## 10_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 10_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:展厅、儿童厅、中庭 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 11_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电动百叶窗 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 150000
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 150000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 11_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:暖通工程-电动百叶窗 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 电动百叶窗，含执行机构 | 电动百叶窗，含执行机构 | 150000
合计 |  |  | 150000

## 12_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱2AL1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱ATPY1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱ATPY2；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池） | 套 | 4
5 | 030412004002 | 装饰灯 | LED平板灯 12W LED，防护等级IP54 | 套 | 8
6 | 030412004003 | 装饰灯 | LED平板灯 36W LED，防护等级IP54 | 套 | 8
7 | 030412004004 | 装饰灯 | LED筒灯 | 套 | 7
8 | 030412004005 | 装饰灯 | LED筒灯 (嵌入式） 3w 外径90,开孔70-80， 5w 2.5寸 | 套 | 63
9 | 030412004006 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列 3W，色温不低于2700K | 套 | 4
10 | 030412004007 | 装饰灯 | 天棚灯槽LED灯带 | m | 103.25
11 | 030412004008 | 装饰灯 | 墙面灯带 | m | 72.51
12 | 030412004009 | 装饰灯 | led条幅（成品成套订制） | m | 9.95
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030412004010 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC系列 1W | 套 | 2
14 | 030404034001 | 照明开关 | 暗装单极开关 | 个 | 1
15 | 030404034002 | 照明开关 | 暗装双极开关 | 个 | 3
16 | 030404034003 | 照明开关 | 暗装三极开关 | 个 | 1
17 | 030404035001 | 插座 | 暗插二三眼插座 250V/10A，防护等级IP54，安全型 | 个 | 20
18 | 030404035002 | 插座 | 暗插空调柜机插座 | 个 | 1
19 | 030411001001 | 配管 | 穿钢管 明配SC50 | m | 28.87
20 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 632.10
21 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 103.18
22 | 030411004001 | 配线 | 铜芯电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1553.59
23 | 030411004002 | 配线 | 铜芯电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 672.73
24 | 030411004003 | 配线 | 铜芯电线WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 185.45
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电缆WDZB1N-YJY-4×16 | m | 28.87
27 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 122
28 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土、砖墙刨沟槽 DN20 | m | 632.10
29 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 混凝土、砖墙刨沟槽 DN25 | m | 103.18
本页小计
合计

## 12_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 12_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:二层剧院 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 13_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404017004 | 配电箱 | 配电箱3AL1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017005 | 配电箱 | 配电箱ATPY1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
3 | 030412004011 | 装饰灯 | LED平板灯 36W LED，防护等级IP54 | 套 | 8
4 | 030412004012 | 装饰灯 | LED筒灯 (嵌入式） 3w 外径90,开孔70-80， 5w 2.5寸 | 套 | 63
5 | 030404034004 | 照明开关 | 暗装双极开关 | 个 | 3
6 | 030404035003 | 插座 | 暗插二三眼插座 250V/10A，防护等级IP54，安全型 | 个 | 10
7 | 030404035004 | 插座 | 暗插地面插座 | 个 | 10
8 | 030411001004 | 配管 | 穿钢管 明配SC50 | m | 14.50
9 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 234.13
10 | 030411004004 | 配线 | 铜芯电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 407.48
11 | 030411004005 | 配线 | 铜芯电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 203.74
12 | 030411004006 | 配线 | 铜芯电线WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 90.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电缆WDZB1N-YJY-4×16 | m | 14.50
15 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 80
16 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 混凝土、砖墙刨沟槽 DN20 | m | 234.13
本页小计
合计

## 13_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 13_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:三层报告厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 14_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404017006 | 配电箱 | 配电箱AD；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017007 | 配电箱 | 配电箱AL；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
3 | 030404017008 | 配电箱 | 配电箱AL-U；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
4 | 030404017009 | 配电箱 | 配电箱ALE；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
5 | 030404017010 | 配电箱 | 配电箱APE1；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
6 | 030404017011 | 配电箱 | 配电箱APE2；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
7 | 030404017012 | 配电箱 | 配电箱APKT；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
8 | 030404017013 | 配电箱 | 配电箱ATSF1~ATSF5；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 5
9 | 030404016001 | 控制箱 | 集中应急控制箱ELS；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
10 | 030404016002 | 控制箱 | 集中应急控制电源；安装；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
11 | 030412004013 | 装饰灯 | 单管LED灯 PAK542742(18W T8)，防护等级IP54，标E灯具自带蓄电池 | 套 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030412004014 | 装饰灯 | 双管LED灯 2×PAK542742(18W T8) ，防护等级IP54，标E灯具自带蓄电池 | 套 | 12
13 | 030412004015 | 装饰灯 | 方向标志灯（单向不可调）TY-BLJC系列 1W | 套 | 9
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列 3W，色温不低于2700K | 套 | 4
15 | 030412001002 | 普通灯具 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列 3W(壁挂），色温不低于2700K | 套 | 4
16 | 030412004016 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC系列 1W | 套 | 6
17 | 030404034005 | 照明开关 | 暗装单极开关 | 个 | 4
18 | 030404035005 | 插座 | 暗插二三眼插座 250V/10A，防护等级IP54，安全型 | 个 | 24
19 | 030404035006 | 插座 | 暗插五孔插座 | 个 | 27
20 | 030404035007 | 插座 | 暗插摄影机插座 | 个 | 6
21 | 030404035008 | 插座 | 暗插空调插座 | 个 | 4
22 | 030411001006 | 配管 | 穿钢管 明配SC50 | m | 104.85
23 | 030411001007 | 配管 | 穿钢管 暗配SC65 | m | 204.17
24 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 644.65
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 3.51
26 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 443.44
27 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 265.99
28 | 030411004007 | 配线 | 铜芯电线WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 521.52
29 | 030411004008 | 配线 | 铜芯电线WDZB1N-BYJ-4 | m | 10.53
30 | 030411004009 | 配线 | 铜芯电线WDZBN-RYJS 2*2.5 | m | 458.21
31 | 030411004010 | 配线 | 铜芯电线WDZC-BYJ-2.5 | m | 823.11
32 | 030411004011 | 配线 | 铜芯电线WDZC-BYJ-4 | m | 552.05
33 | 030411004012 | 配线 | 铜芯电线WDZC-BYJ-10 | m | 294.12
34 | 030411004013 | 配线 | 铜芯电线WDZCN-BYJ-2.5 | m | 351.16
35 | 030411004014 | 配线 | 铜芯电线WDZCN-BYJ-4 | m | 3.53
36 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 20
37 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25 | 个 | 10
38 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电缆WDZB1N-YJY-1-4×35+1×16 | m | 204.17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电缆WDZB1N-YJY-4×25 | m | 104.85
40 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 105
41 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 混凝土、砖墙刨沟槽 DN20 | m | 443.44
42 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 混凝土、砖墙刨沟槽 DN25 | m | 265.99
本页小计
合计

## 14_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 14_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:球幕剧场 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 15_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层展厅 |  |  | 0
1 | 030404017014 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1ALE1 | 台 | 1
2 | 030404017015 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1ALE2 | 台 | 1
3 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 292.98
4 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 983.90
5 | 030411004015 | 配线 | 二芯单芯导线 YG-2*2.5 | m | 511.87
6 | 030411004016 | 配线 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1982.20
7 | 030412004017 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 | 套 | 42
8 | 030412004018 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯（双面单向不可调） | 套 | 3
9 | 030412004019 | 装饰灯 | 方向标志灯（单面单向不可调） | 套 | 38
10 | 030412004020 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 4
11 | 030412004021 | 装饰灯 | 方向标志灯（地面单向不可调） | 套 | 82
12 | 030411006004 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 240
|  | 二层展厅 |  |  | 0
13 | 030404017016 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALE1 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 266.37
15 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 588.09
16 | 030411004017 | 配线 | 二芯单芯导线 YG-2*2.5 | m | 433.86
17 | 030411004018 | 配线 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1185.78
18 | 030412004022 | 装饰灯 | 大型消防应急照明灯具 | 套 | 1
19 | 030412004023 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 | 套 | 25
20 | 030412004024 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯（双面单向不可调） | 套 | 2
21 | 030412004025 | 装饰灯 | 方向标志灯（单面单向不可调） | 套 | 5
22 | 030412004026 | 装饰灯 | 方向标志灯（双面单向不可调） | 套 | 16
23 | 030412004027 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 2
24 | 030412004028 | 装饰灯 | 方向标志灯（地面单向不可调） | 套 | 61
25 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 158
|  | 三层展厅 |  |  | 0
26 | 030404017017 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALE1 | 台 | 1
27 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 292.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 843.78
29 | 030411004019 | 配线 | 二芯单芯导线 YG-2*2.5 | m | 502.18
30 | 030411004020 | 配线 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1691.96
31 | 030412004029 | 装饰灯 | 大型消防应急照明灯具 | 套 | 1
32 | 030412004030 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 | 套 | 36
33 | 030412004031 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯（双面单向不可调） | 套 | 2
34 | 030412004032 | 装饰灯 | 方向标志灯（单面单向不可调） | 套 | 24
35 | 030412004033 | 装饰灯 | 方向标志灯（双面单向不可调） | 套 | 10
36 | 030412004034 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 2
37 | 030412004035 | 装饰灯 | 方向标志灯（地面单向不可调） | 套 | 83
38 | 030411006006 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 193
|  | 儿童厅 |  |  | 0
39 | 030404017018 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1ALE3 | 台 | 1
40 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 180.49
41 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 664.79
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030411004021 | 配线 | 二芯单芯导线 YG-2*2.5 | m | 304.31
43 | 030411004022 | 配线 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1339.18
44 | 030412004036 | 装饰灯 | 大型消防应急照明灯具 | 套 | 34
45 | 030412004037 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 | 套 | 3
46 | 030412004038 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯（双面单向不可调） | 套 | 3
47 | 030412004039 | 装饰灯 | 方向标志灯（单面单向不可调） | 套 | 25
48 | 030412004040 | 装饰灯 | 安全出口标志灯 | 套 | 2
49 | 030412004041 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 1
50 | 030412004042 | 装饰灯 | 方向标志灯（地面单向不可调） | 套 | 46
51 | 030411006007 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 153
|  | 中庭 、走道 |  |  | 0
52 | 030404017019 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALE3 | 台 | 1
53 | 030404017020 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALE2 | 台 | 1
54 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 706.21
55 | 030411001021 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 1859.87
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030411004023 | 配线 | 二芯单芯导线 YG-2*2.5 | m | 1300.73
57 | 030411004024 | 配线 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 3734.14
58 | 030412004043 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 | 套 | 75
59 | 030412004044 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯（双面单向不可调） | 套 | 13
60 | 030412004045 | 装饰灯 | 方向标志灯（单面单向不可调） | 套 | 68
61 | 030412004046 | 装饰灯 | 安全出口标志灯 | 套 | 2
62 | 030412004047 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 11
63 | 030412004048 | 装饰灯 | 方向标志灯（地面单向不可调） | 套 | 196
64 | 030411006008 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 448
本页小计
合计

## 15_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:电气工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 15_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:展厅、儿童厅、中庭 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 16_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消电系统 |  |  | 0
1 | 030411001022 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 161.93
2 | 030411001023 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 193.24
3 | 030411001024 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN25 | m | 75.02
4 | 030411001025 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 197.92
5 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZCN-KYJY-3*2.5 | m | 78.44
6 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 6
7 | 030411004025 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 649.72
8 | 030411004026 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 187.14
9 | 030411004027 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 913.28
10 | 030411004028 | 配线 | 穿动力线 WDZCN-BYJ-2.5 | m | 144.54
11 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 消防端子箱 | 台 | 1
12 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 4
13 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 5
14 | 030904001001 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 | 个 | 2
16 | 030904005001 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 2
17 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 2
18 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机 | 部 | 1
19 | 030411006009 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 30
20 | 030411006010 | 接线盒 | 暗装铁质开关盒 | 个 | 2
21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 16_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 16_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:二层剧院 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 17_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防电 |  |  | 0
1 | 030411001026 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 83.33
2 | 030411001027 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 102.99
3 | 030411001028 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN25 | m | 19.38
4 | 030411001029 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 108.63
5 | 030408002002 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZCN-KYJY-3*2.5 | m | 20.89
6 | 030408007002 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 4
7 | 030411004029 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 335.32
8 | 030411004030 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 111.00
9 | 030411004031 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 487.52
10 | 030411004032 | 配线 | 穿动力线 WDZCN-BYJ-2.5 | m | 74.48
11 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 消防端子箱 | 台 | 1
12 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 2
13 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 3
14 | 030904001002 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 | 个 | 1
16 | 030904005002 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 1
17 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 1
18 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机 | 部 | 1
19 | 030411006011 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 15
20 | 030411006012 | 接线盒 | 暗装铁质开关盒 | 个 | 1
21 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 17_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 17_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:三层报告厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 18_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消电系统 |  |  | 0
1 | 030411001030 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 261.93
2 | 030411001031 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 293.24
3 | 030411001032 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN25 | m | 85.02
4 | 030411001033 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 297.92
5 | 030408002003 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZCN-KYJY-3*2.5 | m | 78.44
6 | 030408007003 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 6
7 | 030411004033 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 649.72
8 | 030411004034 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 187.14
9 | 030411004035 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 913.28
10 | 030411004036 | 配线 | 穿动力线 WDZCN-BYJ-2.5 | m | 144.54
11 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 消防端子箱 | 台 | 1
12 | 030904001003 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 24
13 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 5
14 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 | 个 | 3
16 | 030904005003 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 3
17 | 030904006005 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 3
18 | 030904006006 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机 | 部 | 3
19 | 030411006013 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 33
20 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 3
本页小计
合计

## 18_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 18_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:球幕剧场 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 19_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
|  | 一层展厅 |  |  | 0
1 | 030411001034 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 397.78
2 | 030411001035 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 657.35
3 | 030411001036 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 270.50
4 | 030411004037 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 1597.12
5 | 030411004038 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 271.06
6 | 030411004039 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 3179.28
7 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 消防端子箱 | 台 | 1
8 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 5
9 | 030904008012 | 模块(模块箱） | 消防广播模块 | 个 | 1
10 | 030904008013 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 8
11 | 030904008014 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 12
12 | 030904001004 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 58
13 | 030904001005 | 点型探测器 | 智能电子感温探测器、含底座 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030904007004 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 | 个 | 8
15 | 030904005004 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 4
16 | 030904006007 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 4
17 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 7
18 | 030411006014 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 153
19 | 030411006015 | 接线盒 | 暗装铁质开关盒 | 个 | 7
20 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
|  | 二层展厅 |  |  | 0
21 | 030411001037 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 382.30
22 | 030411001038 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 454.21
23 | 030411001039 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 243.78
24 | 030411004040 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 1535.20
25 | 030411004041 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 253.50
26 | 030411004042 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 2290.96
27 | 030904008015 | 模块(模块箱） | 消防端子箱 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030904008016 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 6
29 | 030904008017 | 模块(模块箱） | 消防广播模块 | 个 | 1
30 | 030904008018 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 4
31 | 030904008019 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 8
32 | 030904001006 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 31
33 | 030904001007 | 点型探测器 | 智能电子感温探测器、含底座 | 个 | 1
34 | 030904007005 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 | 个 | 7
35 | 030904005005 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 6
36 | 030904006008 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 6
37 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 5
38 | 030411006016 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 64
39 | 030411006017 | 接线盒 | 暗装铁质开关盒 | 个 | 6
40 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
|  | 三层展厅 |  |  | 0
41 | 030411001040 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 362.13
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030411001041 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 586.16
43 | 030411001042 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 286.56
44 | 030411004043 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 1454.52
45 | 030411004044 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 314.30
46 | 030411004045 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 2874.28
47 | 030904008020 | 模块(模块箱） | 消防端子箱 | 台 | 1
48 | 030904008021 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 4
49 | 030904008022 | 模块(模块箱） | 消防广播模块 | 个 | 1
50 | 030904008023 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 6
51 | 030904001008 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 64
52 | 030904001009 | 点型探测器 | 智能电子感温探测器、含底座 | 个 | 2
53 | 030904007006 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 | 个 | 8
54 | 030904005006 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 7
55 | 030904006009 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 7
56 | 030411006018 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 101
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 030411006019 | 接线盒 | 暗装铁质开关盒 | 个 | 7
58 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
|  | 儿童厅 |  |  | 0
59 | 030411001043 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 585.58
60 | 030411001044 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 324.67
61 | 030411001045 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 366.10
62 | 030411004046 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-4 | m | 1108.08
63 | 030411004047 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 759.96
64 | 030411004048 | 配线 | 穿动力线 WDZBN-BYJR-1.5 | m | 2063.60
65 | 030411004049 | 配线 | 二芯单芯导线 WDZBN-RVV-2*2.5 | m | 19.29
66 | 030411004050 | 配线 | 二芯单芯导线 WDZBN-RVSP-2*1.5 | m | 147.01
67 | 030502006001 | 大对数电缆 | 大对数线缆 管内穿放 SYV-75-5 | m | 4.43
68 | 030904008024 | 模块(模块箱） | 现场控制箱 | 台 | 1
69 | 030904008025 | 模块(模块箱） | 信号解码箱 | 台 | 3
70 | 030904008026 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 030904008027 | 模块(模块箱） | 消防广播模块 | 个 | 1
72 | 030904008028 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 4
73 | 030904008029 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 5
74 | 030904001010 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器、含底座 | 个 | 9
75 | 030904001011 | 点型探测器 | 智能电子感温探测器、含底座 | 个 | 2
76 | 030904001012 | 点型探测器 | 感温感烟探测器、含底座 | 个 | 10
77 | 030904007007 | 消防广播(扬声器） | 扬声器壁挂式 | 个 | 11
78 | 030904005007 | 声光报警器 | 火警声光报警器 | 个 | 7
79 | 030904006010 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关（带电话插口） | 个 | 7
80 | 030904003003 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 7
81 | 030411006020 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 117
82 | 030411006021 | 接线盒 | 暗装铁质开关盒 | 个 | 7
83 | 030905001007 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1
|  | 中庭、走道 |  |  | 0
84 | 030404017021 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2ALE3 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 030404017022 | 配电箱 | 成套配电箱安装 3ALE2 | 台 | 1
86 | 030411001046 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 706.21
87 | 030411001047 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 1859.87
88 | 030411004051 | 配线 | 二芯单芯导线 YG-2*2.5 | m | 1300.73
89 | 030411004052 | 配线 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 3734.14
90 | 030412004049 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 | 套 | 75
91 | 030412004050 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯（双面单向不可调） | 套 | 13
92 | 030412004051 | 装饰灯 | 方向标志灯（单面单向不可调） | 套 | 68
93 | 030412004052 | 装饰灯 | 安全出口标志灯 | 套 | 2
94 | 030412004053 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 11
95 | 030412004054 | 装饰灯 | 方向标志灯（地面单向不可调） | 套 | 196
96 | 030411006022 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒 | 个 | 448
本页小计
合计

## 19_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防电工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 19_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:展厅、儿童厅、中庭 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 20_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 喷淋系统 |  |  | 0
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 钢管（沟槽连接） DN150，含沟槽管件 | m | 11.24
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100，含沟槽管件 | m | 12.50
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 2.50
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN65 | m | 2.00
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 28.17
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 | m | 30.93
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 71.10
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 125.64
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 44.39
10 | 031002001001 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 146.71
11 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 146.71
12 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 20_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-二层剧院 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 20_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:二层剧院 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 21_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消火栓系统 |  |  | 0
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100，含沟槽管件 | m | 6.00
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 3.37
3 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 2.96
4 | 031002001002 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 11.13
5 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 11.13
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径19mm,消火栓箱内均设远距离报警按钮,消防软管卷盘1套,指示灯1个, | 套 | 1
7 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 1
|  | 喷淋系统 |  |  | 0
8 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100 | m | 3.42
9 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 9.46
10 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 15.58
11 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 | m | 6.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 30.32
13 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 69.24
14 | 031201001003 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 19.12
15 | 031002001003 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 60.88
16 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 60.88
17 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 39
本页小计
合计

## 21_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-三层报告厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 21_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:三层报告厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 22_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消火栓系统 |  |  | 0
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100，含沟槽管件 | m | 95.99
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 29.57
3 | 031201001004 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 41.52
4 | 031002001004 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 157.45
5 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 157.45
6 | 030901010002 | 室内消火栓 | 丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径19mm,消火栓箱内均设远距离报警按钮,消防软管卷盘1套,指示灯1个, | 套 | 5
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀 DN100 | 个 | 2
8 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 5
|  | 喷淋系统 |  |  | 0
9 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 14.41
10 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN65 | m | 10.50
11 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 44.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 | m | 18.02
13 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 13.50
14 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 44.90
15 | 031201001005 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 24.23
16 | 031002001005 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 79.75
17 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 79.75
18 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 28
19 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 带锁具常开阀门 DN65 | 个 | 1
|  | 水炮系统 |  |  | 0
20 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100 | m | 28.54
21 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 35.10
22 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 40.63
23 | 031201001006 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 27.73
24 | 031002001006 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 101.83
25 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 101.83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030901006001 | 水流指示器 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1
27 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 信号阀 DN100 | 个 | 1
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 手动蝶阀 DN50 | 个 | 5
29 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 电磁阀 | 个 | 5
30 | 030901014001 | 消防水炮 | 智能水炮，流量5L/S,工作压力0.6Mpa，射程30m | 台 | 5
31 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 消防水炮控制装置调试 | 点 | 5
本页小计
合计

## 22_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-球幕剧场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 22_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:球幕剧场 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 23_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层展厅消火栓系统 |  |  | 0
1 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 83.35
2 | 031201001007 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 16.02
3 | 031002001007 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 70.41
4 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 70.41
5 | 030901010003 | 室内消火栓 | 丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径19mm,消火栓箱内均设远距离报警按钮,消防软管卷盘1套,指示灯1个 | 套 | 6
6 | 030901013001 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 具 | 18
7 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 6
|  | 一层展厅喷淋系统 |  |  | 0
8 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 795.00
9 | 031201001008 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 19.88
10 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 265
|  | 二层展厅消火栓系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 110.68
12 | 031201001009 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 23.84
13 | 031002001008 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 93.50
14 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 93.50
15 | 030901010004 | 室内消火栓 | 丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径19mm,消火栓箱内均设远距离报警按钮,消防软管卷盘1套,指示灯1个, | 套 | 4
16 | 030901013002 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 具 | 8
17 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 4
|  | 二层展厅喷淋系统 |  |  | 0
18 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 423.00
19 | 031201001010 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 10.58
20 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 141
|  | 三层展厅消火栓系统 |  |  | 0
21 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 64.42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 031201001011 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 13.10
23 | 031002001009 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 54.42
24 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 54.42
25 | 030901010005 | 室内消火栓 | 丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径19mm,消火栓箱内均设远距离报警按钮,消防软管卷盘1套,指示灯1个, | 套 | 7
26 | 030901013003 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 具 | 14
27 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 7
|  | 三层展厅喷淋系统 |  |  | 0
28 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 768.00
29 | 031201001012 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 19.20
30 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 256
|  | 儿童厅消火栓系统 |  |  | 0
31 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 21.92
32 | 031201001013 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 4.47
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 031002001010 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 17.70
34 | 031201003013 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 17.70
|  | 儿童厅喷淋系统 |  |  | 0
35 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 36.00
36 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 12
|  | 儿童厅水炮系统 |  |  | 0
37 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100，含沟槽管件 | m | 15.89
38 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 97.20
39 | 031201001014 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 24.11
40 | 031201003014 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 68.48
41 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 手动蝶阀 DN50 | 个 | 2
42 | 031002001011 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 68.48
43 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 电磁阀 DN50 | 个 | 2
44 | 030901014002 | 消防水炮 | 高空水炮（ZDMS0.6/5S-CX） | 台 | 2
45 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 消防水炮控制装置调试 | 点 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 中庭、走道消火栓系统 |  |  | 0
46 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 钢管（沟槽连接） DN100，含沟槽管件 | m | 5.36
47 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） DN65 | m | 267.02
48 | 031201001015 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 57.92
49 | 031002001012 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 219.90
50 | 031201003015 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 219.90
51 | 030901010006 | 室内消火栓 | 丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径19mm,消火栓箱内均设远距离报警按钮,消防软管卷盘1套,指示灯1个, | 套 | 21
52 | 030901013004 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 具 | 32
53 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 铜芯闸阀 DN100 | 个 | 1
54 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 21
|  | 中庭、走道喷淋系统 |  |  | 0
55 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 1392.00
56 | 031201001016 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 109.27
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | 上喷头 | 个 | 464
|  | 中庭、走道水炮系统 |  |  | 0
58 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 钢管（沟槽连接） DN150，含沟槽管件 | m | 60.28
59 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 69.66
60 | 031201001017 | 管道刷油 | 管道刷油，调和漆、防锈漆2道 | m2 | 45.05
61 | 031002001013 | 管道支吊架 | 管道支吊架 | Kg | 104.90
62 | 031201003016 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷油 | kg | 104.90
63 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 手动蝶阀 DN50 | 个 | 4
64 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 电磁阀 DN50 | 个 | 4
65 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 铜截止阀 DN50 | 个 | 1
66 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端试水装置 DN50 | 组 | 1
67 | 030901014003 | 消防水炮 | 高空水炮（ZDMS0.6/5S-CX） | 台 | 4
68 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | 消防水炮控制装置调试 | 点 | 5
本页小计
合计

## 23_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-展厅、儿童厅、中庭 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 23_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:展厅、儿童厅、中庭 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 24_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:水泵房 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 500000
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 500000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 24_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:消防水工程-水泵房 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 消防水水泵设备更换及消控中心主机更换 | 消防水水泵设备更换及消控中心主机更换 | 500000
合计 |  |  | 500000

## 25_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:抗震支架工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 50000
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 50000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 25_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:抗震支架工程-抗震支架工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 抗震支架工程 | 抗震支架工程 | 50000
合计 |  |  | 50000

## 26_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:总图景观绿化修复工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 200000
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 200000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 26_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:总图景观绿化修复工程-总图景观绿化修复工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 总图景观绿化修复工程 | 总图景观绿化修复工程 | 200000
合计 |  |  | 200000

## 27_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:暂列金额 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1300000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1300000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 27_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:暂列金额 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1300000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 暂列金额 | 项 | 1300000
合计 |  |  | 1300000