## 汇总
宁海县辛岭老茶厂公租房工程智能化及信息化通信基础设施建设项目设备清单
序号 | 系统名称 | 参考品牌
1 | 视频监控系统 | 海康威视/大华/宇视
2 | 入侵报警系统 | 海康威视/大华/宇视
3 | 电子巡更系统 | 蓝卡/兰德华/金万码
4 | 综合布线系统 | 德塔森特/一舟/赛格
5 | 信息发布系统 | 利亚德/三思/洲明
6 | 计算机网络系统 | 华三/华为/锐捷
7 | 公共广播系统 | DSPPA/SPON/TOG
8 | 监控机房建设系统 | APC/维谛/伊顿
9 | 出入口管理系统 | 立方/捷顺/披克
10 | 停车场管理系统 | 立方/捷顺/披克
11 | 可视对讲系统 | 立林/冠林/视得安
12 | 门禁管理系统 | 立方/捷顺/披克
13 | 智能门锁系统 | 立方、科裕、立林、驿町
14 | 能源计量系统 | 艾科/斯图达/基础创新
15 | 一氧化碳检测系统 | 霍尼韦尔/施耐德/江森
16 | 综合管线 | 德塔森特/一舟/赛格
17 | 通信基础设施系统 | 德塔森特/一舟/赛格

## 视频监控
视频监控系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
一、前端摄像机
室外摄像机
1 | 彩转黑枪式摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，8种表情 3.支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 4.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 ▲5.采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 6.最大可输出400万(2688×1520)@25fps 7.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 8.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 10.支持内置MIC 11.支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 12.支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 18
| 镜头 | 3.8-16mm¦800万¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 18
| 室外护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/白喷塑/IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 18
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 18
2 | 车脸识别摄像机 | ▲1.传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离120m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm； 2.通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 3.支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 4.支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持、H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
3 | 强光抑制枪式摄像机 | ▲1.400万星光级1/1.8” CMOS枪型网络摄像机 2.最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 3.宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 4.视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 5.最大图像尺寸:2688×1520 6.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 7.接口类型:内插 8.通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 9.视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 10.电源输出:DC12V 200mA 11.音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭） 12.报警接口:2 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 13.Reset按键:支持 14.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15.电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 3
| 镜头 | 3.8-16mm¦800万¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 3
| 护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/白喷塑/IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 3
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 3
4 | 人脸识别摄像机 | ▲1.传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离15m（人脸检测距离），40m（视频监控距离）； 2.镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 3.支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持、H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
5 | 室外高速球机 | ▲1.400万像素黑光网络高清高速智能球机 2.支持三种智能资源切换：Smart事件、混合目标、人脸抓拍、人脸比对 3.Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 4.混合目标：支持人脸+人体+车辆抓拍，人脸和人体关联输出 5.人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 6.采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 7.采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 8.传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS ▲9.最低照度: 彩页：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 10.宽动态: 120 dB超宽动态 11.焦距: 6 mm~150 mm，25×光学 12.红外照射距离: 200 m 13.防补光过曝: 支持 14.Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR 15.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 16.网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 17.SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
| 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸97×182×305mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
6 | 摄像机电源 | 金属外壳，DC12V/10A | 国产 | 个 | 5
7 | 摄像机电源 | 金属外壳，AC24V/3A | 国产 | 个 | 2
8 | 摄像机立杆 | 室外4.0米立杆，带基础 | 国产 | 根 | 13
9 | 室外安防箱 | 304不锈钢材质，带空开、漏保、绝缘板等,，尺寸700*960*580mm | 国产 | 个 | 2
室内摄像机
1 | 彩转黑枪式摄像机 | ▲1.400万1/1.8” 星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机 2.最低照度 ：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 3.慢快门 支持；宽动态范围 120dB； 4.镜头接口类型：C/CS接口 5.自动光圈：DC驱动 6.聚焦：支持ABF辅助聚焦 7.日夜转换模式：ICR红外滤片式 8.主码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 9.60Hz: 24fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 10.第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 24fps(1920 × 1080) 11.识别检测 人脸侦测； 12.存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 13.音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口,1个内置麦克风(可关闭) 14.报警输入：1路；报警输出 1路,最大支持AC/DC 24V 1A Max； 15.视频输出：1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)； 16.工作温度和湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 17.电源供应 AC24V/DC12V / PoE(802.3af) 18.电源接口类型：两线式电源接口 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 42
| 镜头 | 3.8-16mm¦800万¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 42
| 室内护罩 | 室内护罩/标配/复合纤维/白/290×142×92mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 42
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 42
2 | 车脸识别摄像机 | ▲1.传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离120m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm； 2.通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 3.支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 4.支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持、H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 1
3 | 强光抑制枪式摄像机 | ▲1.400万星光级1/1.8” CMOS枪型网络摄像机 2.最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 3.宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 4.视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 5.最大图像尺寸:2688×1520 6.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 7.接口类型:内插 8.通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 9.视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 10.电源输出:DC12V 200mA 11.音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭） 12.报警接口:2 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 13.Reset按键:支持 14.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15.电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3 16.电源接口类型:两芯电源接口 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
| 镜头 | 3.8-16mm¦800万¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
| 室内护罩 | 室内护罩/标配/复合纤维/白/290×142×92mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
4 | 人脸识别摄像机 | ▲1.传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离15m（人脸检测距离） 2.40m（视频监控距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距3.5-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 3.支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 4.支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 2
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
5 | 红外摄像机 | ▲1.传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离120m（红外）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-12mm； 2.通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持、H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足（安防智能卡支持）；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI；最大Micro SD卡256 GB；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 39
| 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 39
6 | 电梯摄像机 | ▲1.400万1/3”CMOS 2.最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 3.快门 1/3秒至1/100,000秒； 4.镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 5.调整角度 水平-30~30°,垂直0~80°,旋转0~360°； 6.宽动态范围 120dB； 7.视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 8.帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 9.ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 10.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 11.智能报警：场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,越界侦测,区域入侵侦测，音频异常侦测； 12.红外照射距离 10-30米； | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 14
7 | 网络传输器 | 1.采用高性能802.11n2X2MIMO芯片，最高速率可达300Mbps 2.覆盖距离0~400米 3.可以接入2路1080P 4.支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性 5.支持DC及PoE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活 6.支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离 7.支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启 8.工作频率支持2312～2712Mhz 9.支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制 10.支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离 11.多网口设计,利于更多应用拓展 12.定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用 13.无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性 14.支持默认配对，即插即用 | 奥顿/博电/睿俊 | 对 | 14
8 | 楼显 | 1.搭配高灵敏度的光电（或磁卡）传感器 2.抗干扰能力强，对视频清晰度无影响 3.楼层、运行方向显示准确，无乱码 4.直接使用IE界面配置楼层信息参数 5.安装简单，兼容多个品牌的摄像机 | 奥顿/博电/睿俊 | 台 | 14
9 | 摄像机电源 | 金属外壳，DC12V/2A | 国产 | 个 | 14
10 | 室内设备箱 | 304不锈钢材质，带空开回路、漏保、绝缘板等,尺寸根据图纸定制。 | 国产 | 个 | 10
二、监控控制室
1 | 硬盘录像机 | ▲1.网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps； 2.网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 4
2 | 6T监控级硬盘 | 监控专用硬盘，6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 海康威视/大华/宇视 | 块 | 44
3 | 人脸识别分析服务器 | 1.支持30万张人脸图片，50个人脸名单库 2.支持30万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 ▲3.支持8路人脸识别（1080p视频流）或20张/秒图片流比对报警 4.支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR 5.支持4路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量) 6.支持16路周界防范，每路支持10条规则 7.支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对 8.支持1000万条人脸历史抓拍库 9.支持500万条周界防范历史抓拍库 10.支持1000万人体检测历史抓拍库 11.支持1000万机动车检测历史抓拍库 12.支持1000万非机动车检测历史抓拍库 13.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报 14.硬件规格：eSATA接口1个（预留）；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；操作界面WEB方式（PCAPP），本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；解码能力5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)； 网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；网络协议HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P、iSCSI；硬盘接口8个，SATA3.0，单盘最大10T；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1
4 | 高清解码器 | 1.支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K） ▲2.支持不少于16路HDMI信号输出接口 3.支持16路HDMI音频输出 4.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 5.QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 6.支持通过串口控制屏幕开关 ▲7.支持不少于16路1200W@25fps，28路800W@30fps，56路500W @30fps，84路300W @25fps，112路1080P @30fps，252路720P@30fps，支持56路1080P@60fps解码，H264和8.H265解码能力相同 9.支持1/4/9/16画面分割切换 10.HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 11.HDMI输入接口支持,3840x2160分辨率 12.支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入； 13.支持远程录像文件的解码输出 14.支持解码轮巡； 15.支持smart IPC； 16.支持底色选择； 17.支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 18.加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 19.采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 20.标准2.5U机箱，美观大方 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1
5 | 46寸液晶监视器 | ▲1.46寸双边拼缝：3.5mm； 2.分辨率：1920*1080； 3.亮度：500cd/m2； 4.输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 6
6 | 19寸液晶显示器 | 1.产品尺寸：19″ 2.亮度：250cd/m² 3.对比度：1000:1 4.分辨率：1280×1024 5.安装方式：底座、壁挂 6.输入信号：VGA×1、BNC in×1、HDMI×1、Audio in×1、USB×1 7.标配配件：VGA线缆、电源线、底座 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 8
7 | HDMI线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 海康威视/大华/宇视 | 根 | 14
8 | 网络控制键盘 | 1.屏幕区和摇杆区采用分体设计 2.支持网络方式接入同品牌全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 3.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 4.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 5.支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 6.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 7.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 8.支持最多添加5000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 9.支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 10.两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 11.支持U盘升级及导入/导出配置文件 12.支持接入综合安防平台 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1
9 | 流媒体服务器 | ▲1.采用Linux操作系统，标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD，1T硬盘；多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps，转发和存储性能相互独立； ▲2.支持管理500路视频监控； 3.支持双机热备，支持N+M集群，平台上下6级级联；支持B/S、C/S等多个客户端同时访问平台，支持iphone、ipad、android等访问客户端；支持H.264、H.265、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC接入；支持视频抢占，支持视频分享，支持选择主码流、辅码流、三码流；支持秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像；支持光栅图，子地图配置；支持多级电子地图配置；4个千兆网口，尺寸3U； | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1
10 | 管理电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD | 联想/DELL/HP | 台 | 1
11 | 操作台 | 按图纸尺寸配置 | 国产 | 个 | 1
12 | 电视墙 | 按图纸尺寸配置 | 国产 | 个 | 1
13 | 中心管理软件 | 可实现视频监控的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、巡查管理、报警管理等功能。软件平台应可以与第三方厂家软件对接。 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 1
14 | 辅材 |  | 国产 | 套 | 1

## 入侵报警
入侵报警系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
一、前端设备
1 | 单向控制杆（含底座） | 国标铝型材，内含高性能双防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 3
2 | 双向控制杆（含底座） | 国标铝型材，内含高性能双防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 3
3 | 4线铝受力杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 9
4 | 4线铝支撑杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 70
5 | 合金线 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 海康威视/大华/宇视 | 米 | 1200
6 | 弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 36
7 | 紧线器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 36
8 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、用于固定张力线 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 72
9 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 海康威视/大华/宇视 | 块 | 35
10 | 接地桩（含接地线） | 角铁，上部有接线孔，下部尖税，方便深钻入地下 | 海康威视/大华/宇视 | 根 | 9
11 | 避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 9
12 | 单防区模块（电子围栏） | 采用稳定先进的PIC系列芯片为核心控制件；采用数字尖端传输技术，传输稳定可靠；总线模块与主机之间实时通信，大大增强系统安全性；先进的防雷设计，大大降低雷击可能。 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 9
13 | 报警按钮 | 1.负载电流：1.25A 2.工作电压：12VDC 3.外壳材料：ABS 4.开关方式：钥匙复位 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 6
14 | 警号/警灯 | 大于或等于110dB，双闪灯光 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 6
15 | 单防区输入输出模块 | 1.采用稳定先进的PIC系列芯片为核心控制件；。 2.采用数字尖端传输技术，传输稳定可靠； 3.总线模块与主机之间实时通信，大大增强系统安全性； 4.先进的防雷设计，大大降低雷击可能。 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 6
16 | 吸顶式被动双鉴探测器 | 1.红外+微波+智能芯片复合探测技术球形透镜设计 2.放射状态立体12幕帘防区，能检测来自不同任何方向的入侵 3.工作电压：DC10~16V 4.消耗电流：小于等于80mA 5.环境温度：-20度~+50度 6.安装高度：3m左右 7.覆盖范围：6.5~10 8.探测角度：360度 9.报警输出：常开或常闭可调 10.防拆开关：常闭 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
17 | 8防区LED报警主机 | 额定输入电压12V DC±2V，额定消耗电流 静态45mA 报警90mA，防区数量8路有线+8路无线 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 21
18 | 红外对射30米 | 双光束主动红外对射探测器，室外探测距离40米 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 6
19 | 红外对射60米 | 双光束主动红外对射探测器，室外探测距离60米 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 2
20 | 红外对射80米 | 双光束主动红外对射探测器，室外探测距离80米 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 1
21 | 单防区模块（红外对射） | 采用稳定先进的PIC系列芯片为核心控制件；采用数字尖端传输技术，传输稳定可靠；总线模块与主机之间实时通信，大大增强系统安全性；先进的防雷设计，大大降低雷击可能。 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 9
22 | 电源供应器 | DC12V/10A | 国产 | 个 | 6
23 | 室内安防箱 | 带空开回路、漏保等,尺寸根据图纸定制。 | 国产 | 台 | 5
24 | 主动红外对射L型支架 | "不锈钢，杆高40cm，L距15cm 根据现场情况，以及对射探测器数量来定，一般情况一对红外对射需要两根支架" | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 9
25 | 报警键盘 | 用于布撤防、报警弹窗 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 21
26 | 蓄电池 | 市电断电给报警主机供电 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 21
二、后端主机
1 | 报警通信主机 | 1.有4路总线接入，有250路总线防区。 2.各防区属性可设置（延时、及时、24小时防区），不用任何放大器或者中继器，记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全纪录不可删除。多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制。含键盘 | 海康威视/大华/宇视 | 台 | 1
2 | 蓄电池 | 18V | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 1
3 | 报警键盘 | 报警键盘 | 海康威视/大华/宇视
4 | 紧急按钮 | 1.负载电流：1.25A 2.工作电压：12VDC 3.外壳材料：ABS 4.开关方式：钥匙复位 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 1
5 | 警号/警灯 | 大于或等于110dB，双闪灯光 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 1
6 | 网络IP模块 | 主机与电脑连接 | 海康威视/大华/宇视 | 只 | 1
7 | 管理软件 | 有明确的电子地图展示，在警戒状态下能实时监视各用户的报警情况，在有报警时能立即展示报警的方位。报警日志至少可保留30天，保留天数可根据报警中心的需要进行设置。在电子地图上除了显示当前的设防点以外，还能够显示其他的设防点。 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 1
8 | 激光打印机 | 国产黑白打印机，A4 | 国产 | 台 | 1
9 | 模拟地图 | 可以清楚直观看到报警区域 | 海康威视/大华/宇视 | 套 | 1
10 | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1
11 | 管理电脑 | 与监控共用 |  | 台 | 1

## 电子巡更
电子巡更系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 巡更机 | 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 蓝卡/兰德华/金万码 | 个 | 2
2 | 专用通讯座 | 专用通讯器,特制USB接口,智能巡逻管理软件 | 蓝卡/兰德华/金万码 | 个 | 2
3 | 信息钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 蓝卡/兰德华/金万码 | 个 | 70
4 | 人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 蓝卡/兰德华/金万码 | 个 | 4
5 | 带标识牌、夜光标签 | 信息钮安装标识牌及夜光标签 | 蓝卡/兰德华/金万码 | 个 | 70
6 | 应用软件 | 操作软件 | 蓝卡/兰德华/金万码 | 套 | 1
7 | 管理电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD（与出入口管理、可视对讲、停车场共用） | 联想/DELL/HP | 台 | 1

## 综合布线
综合布线系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1、水平子系统
1 | 有线电视及数字电视面板 | 双口TV+网络面板 1.材料：优质ABS 2.带有防尘盖，防止灰尘 3.带有标识条，方便编号管理和维护使用 4.组合式结构，前后双层面板设计 5.颜色：白色 | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 1332
2 | 单孔信息面板 | 1.材料：优质ABS 2.带有防尘盖，防止灰尘 3.带有标识条，方便编号管理和维护使用 4.组合式结构，前后双层面板设计 5.颜色：白色 | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 2664
3 | 6类非屏蔽模块,白色 | ▲1.符合国标及产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准 2.45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离； 3.后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定 4.弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 5.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 6.插头与插座插合次数:≥1000 7.线端接次数:≥250 8.卡接导体线规:22~26AWG 9.工作温度:-25～60℃ | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 3996
4 | 6类非屏蔽双绞线 | ▲1.符合国标及通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.线对直流电阻不平衡：≤2.5% 5.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m 6.延迟偏差：≤45ns/100m 7.额定传输速率(NVP)：68% 8.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) 9.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 10.线规：23AWG ▲11.护套护套材料:低烟无卤 | 德塔森特/一舟/赛格 | 305米/箱 | 300
2、垂直/主干子系统
1 | 室外4芯单模光纤 | 1.符合国标及符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T769-2010标准； 2.光缆规格：GYXTW； ▲3.光纤规格：B1.3(或OS2、G652.D) ； 4.衰减＠20℃（dB/Km ）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 5.模场直径（μm）：8.6～9.5； 6.包层不圆度(%)：≤1.0； 7.涂覆层剥除力（N）：≥1.3，≤8.9； 8.温度附加衰减(dB/km)：≤0.1； 9.零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10.宏弯损耗（db）：≤0.1； 11.短暂/长期允许压扁（N）：1000/300； 12.短暂/长期拉伸力(N)：1500/600； 13.动态/静态最小弯曲半径(D)：20/10； ▲14.外护套：PE；轻铠装： 15.加强件：磷化碳素钢丝； 16.芯数：4； 17.使用温度：-40℃～+60℃； | 德塔森特/一舟/赛格 | 米 | 600
2 | 室内4芯单模光纤 | 1.符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T1258-2005标准； 2.光缆规格：GJPFH ▲3.光纤规格：B1.3(或OS2、G652.D) 4.衰减＠20℃（DB/Km） ：＠1310≤0.8，＠1550≤0.6； 5.模场直径（μm）：8.6～9.5； 6.包层不圆度(%)：≤1.0； 7.涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8.温度附加衰减(dB/km)：≤0.1； 9.零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10.宏弯损耗（db）：≤0.1 11.短暂/长期允许压扁（N）：≤4芯 220/70；≤12芯 660/20 ； 12.动态/静态最小弯曲半径(D)：20/10； ▲13.外护套：LSZH； 14.芯数：4； 15.使用温度：-40℃～+60℃ 16.外护套颜色：黄色 | 德塔森特/一舟/赛格 | 米 | 3500
3、设备间子系统
1 | 8口光纤终端盒 | 1.非机架式安装；背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定 柱和光纤熔接盒； 2.材料：优质冷扎钢板； 3.端口数量：8位； 4.端口类型：LC双工； 5.表面处理：静电喷塑； 6.表面颜色：黑色； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 20
2 | LC适配器 | 1.兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦； 2.套管材料：氧化锆陶瓷； 3.重复性：≥1000次； 4.插入损耗：SM≤0.2dB； 5.互换性：≤0.3dB ； 6.工作温度：-20℃~+60℃； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 29
3 | LC单模尾纤,1.5米 | 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制；2米 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃ 9.光纤护套：LSZH； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 58
4 | LC-LC双芯单模跳线,2米 | 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制；3米 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃ 9.光纤护套：LSZH； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 29
5 | 光纤熔接 |  | 国产 | 点 | 58
6 | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1
4、管理间子系统
1 | 6类24口铜缆配线架 | ▲1.符合国标及符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定 2.标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理 3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线 4.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金， 5.插头与插座插合次数:≥1000 6.线端接次数:≥250 7.卡接导体线规:22~26AWG 8.工作温度:-25～60℃ | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 1
2 | 24口光纤配线架 | 1.标准19英寸机架式安装方式； 2.全金属结构采用优质高强度冷扎钢材，表面放静电喷涂处理，强度高，外观整洁美观 3.材料：优质冷扎钢板 ； 4.端口数量：24； 5.端口类型： LC双工； 6.表面处理：静电喷塑 ； 7.表面颜色：黑色； 8.产品尺寸(mm)：482*44*220 ； 9.高度：1U； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 2
3 | 理线器 | 19吋安装，金属材料，带盖 | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 6
4 | LC适配器 | 1.兼容性，重复性，互换性好；高精度尺寸，耐磨擦； 2.套管材料：氧化锆陶瓷； 3.重复性：≥1000次； 4.插入损耗：SM≤0.2dB； 5.互换性：≤0.3dB ； 6.工作温度：-20℃~+60℃； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 29
5 | LC单模尾纤,1.5米 | 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制；2米 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃ 9.光纤护套：LSZH； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 58
6 | LC-LC双芯单模跳线,2米 | 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制；3米 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃ 9.光纤护套：LSZH； | 德塔森特/一舟/赛格 | 个 | 31
7 | 光纤熔接 | 定制 | 国产 | 点 | 58
8 | 服务器机柜 | 尺寸:600mm*1000mm*2000mm 1.拼装式结构柜体，静载800KG； 2.优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm； 3.前门玻璃门带长柄锁，后门钢板门门带长柄锁 4.4位风扇单元，3块托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 5.表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)， 6.带8位PDU | 德塔森特/一舟/赛格 | 台 | 3
9 | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1

## 信息发布
信息发布系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 双基色室外LED显示屏屏体 | 尺寸：4000mm*3000mm 1.▲像素间距：≤6mm，防水箱体 2.物理密度：≥10000点/m2 3.▲像素结构：表贴三合一，东山精密或国星或科瑞 发光点颜色： 红\绿； 控制方式：恒流控制； 扫描方式: 1/16扫描； | 利亚德/三思/洲明 | 平方 | 12
2 | 控制系统 | 1.计算机联网控制，屏幕与控制机显示器点对点同步显示； 2.具备通过远程控制实现对屏的播放和开关机控制功能； | 卡莱特/诺瓦/凯视达 | 台 | 1
3 | 控制软件 | 1.显示的多媒体信息包括视频、图片、音频、文本、TV、FLASH、Word、Excel、PPT、Html等。 2.能实现编辑信息的效果预览。 3.具有定时播放功能，精确到每年每月每星期每日每时每分每秒，自由组合，全自动化无需人工操作。 4.具有联网和远程控制的功能，能够做到远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等。 5.可以根据用户操作任意分割区域，能够分块显示多个多媒体信息区块。 6.能随时切换到电视节目频道和制作好的多媒体节目源，具有直接播放DVD光盘影片的功能。 | 卡莱特/诺瓦/凯视达 | 台 | 1
4 | 显示屏框架 | 室外4*4防水镀锌钢结构，显示屏防水箱体，室外铝板外框结构，混凝土浇筑土建基础、立柱。 | 国产 | 台 | 1
5 | 配电箱 | 1.含空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电； 2.显示屏的工作电源系统具有远程控制功能,在控制室通过软件直接开,关显示屏； 3.具有短路,断路,过流,过压,欠压以及漏电等多种保护功能,系统软件自动处理各种应急情况；4.当电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏,报警,保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 德力西/正泰/瑞元 | 台 | 1
6 | 管理电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD（与监控共用） | 联想/DELL/HP | 台 | 0

## 计算机网络
计算机网络系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
一、安防网络
1、网络接入层
1 | 24口接入层交换机 | ▲1.整机交换容量≥335Gbps，转发性能≥50Mpps，官网上有双值的，以最小值为准；10/100/1000M电口≥24个，千兆光端口≥4个； 2.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持CPU保护功能； 3.支持将9台物理设备虚拟化一台逻辑设备； 4.支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷；支持IRF虚拟化； ▲5.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 12
2 | 8口接入层交换机 | ▲1.整机交换容量≥335Gbps，转发性能≥25Mpps，官网上有双值的，以最小值为准； 2.10/100/1000M 电口≥8个，千兆光端口≥2个；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持CPU保护功能； 3.支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷； 4.支持IRF虚拟化；内置运维管理软件，可与上行设备联动实现统一管理； ▲5.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 2
3 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)； 2.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 个 | 14
2、消控室核心配置
1 | 核心交换机 | ▲1.交换容量≥48Tbps，包转发率≥16500Mpps，官网有两个指标的，以小的为准； ▲2.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提供官网截图和链接；支持TRILL、FCOE、EVB、EVI技术等数据中心特性；虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能，提供官网截图和链接； 3.支持纵向虚拟化，支持1:N虚拟化； 4.必须支持独立的专用硬件业务模块：应用控制网关业务板模块，无线控制器模块，防火墙业务板模块，千兆负载均衡业务模块，IPS业务模块NetStream业务板模块； ▲5.单台配置要求：双主控，双电源，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 1
2 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)； 2.与核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 个 | 16
二、可视对讲网络
1、网络接入层
1 | 24口接入层交换机 | ▲1.整机交换容量≥335Gbps，转发性能≥50Mpps，官网上有双值的，以最小值为准；10/100/1000M电口≥24个，千兆光端口≥4个； 2.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持CPU保护功能； 3.支持将9台物理设备虚拟化一台逻辑设备； 4.支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷；支持IRF虚拟化；与核心交换机统一品牌 ▲5.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 37
2 | 8口接入层交换机 | ▲1.整机交换容量≥335Gbps，转发性能≥25Mpps，官网上有双值的，以最小值为准； 2.10/100/1000M 电口≥8个，千兆光端口≥2个；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持CPU保护功能； ▲3.支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷； 4.支持IRF虚拟化；内置运维管理软件，可与上行设备联动实现统一管理，提供官网信息截图；与核心交换机统一品牌 ▲5.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 1
3 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)； 2.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 个 | 16
2、消控室核心配置
1 | 核心交换机 | ▲1.交换容量≥19.2Tbps，包转发率≥2880Mpps，官网有两个指标的，以小的为准；整机槽位数≥3，主控槽数≥2；主控板集成千兆电口或者千兆光口数量≥24，万兆光口数量≥4；投标文件中提供官网截图和链接； 2.单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48；支持TRILL、FCOE、EVB、EVI技术等数据中心特性； 3.虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能； 支持纵向虚拟化，支持1:N虚拟化； 4.单台配置要求：双主控，双电源，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8（非专用口） ▲5.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 1
2 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)； 2.与核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 个 | 17
三、智能门锁网络
1、网络接入层
1 | 24口接入层交换机 | ▲1.整机交换容量≥335Gbps，转发性能≥50Mpps，官网上有双值的，以最小值为准；10/100/1000M电口≥24个，千兆光端口≥4个；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 2.支持CPU保护功能；支持将9台物理设备虚拟化一台逻辑设备；支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷；支持IRF虚拟化；与核心交换机统一品牌 ▲3.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 7
2 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)；与核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 个 | 14
2、消控室核心配置
1 | 核心交换机 | ▲1.交换容量≥19.2Tbps，包转发率≥2880Mpps，官网有两个指标的，以小的为准；整机槽位数≥3，主控槽数≥2；主控板集成千兆电口或者千兆光口数量≥24，万兆光口数量≥4；单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48；支持TRILL、FCOE、EVB、EVI技术等数据中心特性；提供官网截图和链接；虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术， 2.支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；提供官网截图和链接； 支持纵向虚拟化，支持1:N虚拟化；必须支持独立的专用硬件业务模块：应用控制网关业务板模块，无线控制器模块，防火墙业务板模块，千兆负载均衡业务模块，IPS业务模块NetStream业务板模块；单台配置要求：双主控，双电源，千兆电口≥24，千兆光口≥24，万兆光口≥8（非专用口） ▲3.与安防核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 台 | 1
2 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)； 2.与核心交换机统一品牌 | 华三/华为/锐捷 | 个 | 15
四、安全隔离与信息交换系统
1 | 安全隔离与信息交换系统（视频网闸） | ▲1.应用层系统吞吐量≥1400Mbps，应用层并发连接≥8万条，视频并发数≥250路（2M码流）。传输延时≤2ms；稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时。 2.接口要求：内外网主机分别具有接口：10/100/1000Base-T端口≥4个，▲SFP光口插槽≥2个，支持1个扩展槽位。具备USB接口≥2个，RJ45 Console口≥1。 3.采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议；产品包含视频模块、安全浏览、定制模块、SSL通道、双机负载、日志审计、告警中心、防病毒等全功能模块。 4.视频分辨率支持D4、D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF等多种分辨率，具有低延迟、低丢包率等特性。系统支持28181、DB33标准、具备终端模式，支持指定最小端口、最大端口、心跳时间、心跳偏移等策略设定。 5.支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称 、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置；（提供有效证明材料）。支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略（提供证明截图）。 6.▲设备需具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求提供相关资质证明材料并加盖原厂公章。 | 网神/网御星云/绿盟 | 台 | 1
2 | 安全隔离与信息交换系统（数据网闸） | 1.内部交换带宽≥2Gbps，传输延时≤2ms；稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时。 2.内外网主机分别具有接口：▲10/100/1000Base-T端口≥4个、USB接口≥2、RJ45 Console口≥1。 3.采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议；产品包含文件交换、数据库同步、数据库访问、邮件访问、安全FTP、安全浏览、定制模块、工控模块、SSL通道、双机负载、日志审计、告警中心、防病毒等全功能模块； 4.数据库同步无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件，可以在网闸系统上完成数据库同步配置）。数据库库名控制、数据库表控制，可以根据用户与数据库表对应关系，进行相应数据库操作过滤。 5.支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称 、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置； 6.▲设备需具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求提供相关资质证明材料并加盖原厂公章。 | 网神/网御星云/绿盟 | 台 | 1

## 公共广播
公共广播系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 节目定时器 | 1.采用轻触式按键和一键飞梭操作，192*64大屏幕液晶显示，全中文与图形结合的操作菜单，操作简单方便; 2.带5进10出功率分区，每一个分区都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动分区广播，可扩展分区到138路； 3.内置6路编程受控电源，每一路电源都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动控制，可扩展外控电源时序器；定时执行系统会自动提前打开系统电源，做到准时准点播放; 4.内置MP3播放器，采用U盘或SD作为存储介质；可以无限扩展存储容量，可扩展外部音源受控DVD/收音机到10套音源同时播放; 5.设有春、夏、秋、冬四套定时方案，每套定时方案有99个定时点，按星期重复运行。每个定时点可控制分区的音源选择、内部MP3、外部9种周边音源（CD、调谐器、卡座、DVD播放器）,4套定时方案可方便切换; 6.实现消防联动，报警区域自动识别，即时激活报警系统，根据用户设置的消防触发点对应的分区或分组进行用户想要任何方式的自定义报警。报警复位转入正常广播; 7.支持RS232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 8.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 9.电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
2 | CD播放器 | 1.微电脑控制，轻触式操作，荧光屏显示； 2.开机停止播放； 3.播放CD/VCD/MP3/DVD； 4.可接入U盘，支持WAV/MP3等文件格式； 5.结合主机可实现单曲播放、单曲循环、全曲循环等功能； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
3 | 调谐器 | 1.微电脑控制，轻触式操作，荧光屏显示； 2.FM/AM立体声二波段接收； 3.石英锁相环路频率合成器调谐回路，接收频率精确稳定； 4.FM/AM二波段各99个电台频率记忆存储器； 5.电台频率自动扫描接收存储功能； 6.结合主机可实现波段自动选择； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
4 | 前置放大器 | 1.微电脑控制，轻触式操作； 2.十路输入（5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急输入）； 3.每路输入/输出信号LED指示，工作状态一目了然； 4.各输入通道音量独立调节； 5.高音、低音独立调节； 6.具有三级优先权设计：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、AUX2、AUX3）为第三级； 7.紧急音频信号输入时无音量调节，自动默音至-30dB； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
5 | 报警发生器 | 1.微电脑控制，轻触式操作； 2.有短路报警信号输入时自动播放预先设定好的警笛或固化录音； 3.可擦写8000次（正常操作工作条件）、1分钟IC固化录音； 4.两种放音功能选择：警笛、固化录音； 5.MIC或LINE两种录音输入方式选择； 6.录音电平可调、输出电平可调； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
6 | 16路电源时序器 | 1.按顺序开启/关闭16路受控设备电源； 2.可以通过系统定时器设计电源开启/关闭时间，做到无人值守； 3.机器输出总容达2.5KW； 4.关机后后排输出座可完全断电； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
7 | 室外草坪音箱 | 定压输入：100V 额定功率：20W | DSPPA/SPON/TOG | 只 | 9
8 | 1000W纯后级功放 | 1.设有RCA插口，XLR插口，非常适用大、中、小型公共场合广播使用； 2.设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出； 3.输出音量可调节； 4.输出功率：1000W； 5.失真度THD <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 6.噪声比S/N >70 dB,阻尼系数 200 7.电压上升率 15V/uS,输出调整率 < 3 dB 8.具有完善的输出短路保护和超温保护功能； 9.散热风扇强制启动； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 1
9 | 十路分区器 | 1.2路背景输入（BGM和ALARM），10通道输(70V/100V音频信号）出，任意选通； 2.25针电脑激活接口、10路报警信号输入；有强行插入功能；告警和输入/指示； | DSPPA/SPON/TOG | 台 | 2

## 监控机房建设
监控机房建设系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1、UPS配电
1 | ups不间断电源（20KVA） | 1.20KVA塔式工频机，三进三出，DC：384V,电池29-32节可调,输出电压失真：低于3%；2.输出频率(与主频率同步) 50Hz,60Hz； 3.其它输出电压 220, 240； 4.负载高峰因素 03:01； 5.双转换联机； 6.输入：输入频率：45-65 Hz； 7.工作电压范围：304–477V； 8.其他输入电压 380, 415； 9.满负载下的输入功率因数：0.99； | APC/维谛/伊顿 | 只 | 1
| 电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah | 德国阳光/沈阳松下/汤浅 | 台 | 64
| 电池柜 | 能容纳32节100AH的电池 | 国产 | 节 | 2
2 | ups不间断电源（1KVA） | 1.1KVA/0.8KW,DC36V，RS232,LED,单进单出，塔式长效机；输出电压注释 可设置为220、230或240 输出电压； 2.满负载效率 88.0 %；输出频率(与主频率同步) 50/60Hz +/- 3 Hz；其它输出电压 230, 240；负载高峰因素 03:01；双转换联机 | APC/维谛/伊顿 | 只 | 1
| 电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah | 德国阳光/沈阳松下/汤浅 | 台 | 15
| 电池柜 | 能容纳16节100AH的电池 | 国产 | 节 | 1
3 | UPS配电箱（报警） | 按系统图的回路个数分别定制；内含断路器、汇流排、接线端子等；(主开关选择施耐德、ABB、西门子） | 国产 | 套 | 1
4 | UPS配电箱（监控） | 按系统图的回路个数分别定制；内含断路器、汇流排、接线端子等；(主开关选择施耐德、ABB、西门子） | 国产 | 套 | 1
2、机房装修部分
1 | 防静电架空活动地板 | 1.600*600*35mm； 2.面层：高效防静电贴面，电阻抗达到106～1010欧姆； 3.底面：0.6mm厚镀锌钢板； 4.承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2。 | 沃尔德/沈飞/美露 | ㎡ | 55
2 | 承重钢架 | 国标5号角钢制作，现场定做，用于机柜承重 | 国产 | 米 | 42
3、机房接地部分
1 | 40mm*4mm紫铜排 | 40mm*4mm紫铜排 | 国产 | 米 | 26
2 | 60mm*0.6mm紫铜带 | 60mm*0.6mm紫铜带 | 国产 | 米 | 200
3 | 6mm多股铜芯线 | BVR-6mm² | 国产 | 米 | 300
4 | 汇流排 | 汇流排 | 国产 | 套 | 1
5 | 其它辅材（焊料、绝缘端子、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板、设备坡道.....等） | 定制 | 国产 | 套 | 1
4、防雷部分
1 | 三级级电源防雷器（三相） | 1.标称工作电压：380V/50HZ； 2.最大持续运行电压Uc:385V； 3.标称放电电流（8/20μS）In：20KA； 4.最大放电电流（8/20μS）Imax:40KA；电压保护水平（In）[L-N ]Up:≤1.75kV； 5.响应时间[L-N ]tA：〈25ns；备用保险丝：125A；短路容量:25kA/50Hz； 6.安装接线方式/规格:并联/多股线10mm； 7.工作状态指示:红/绿； 8.安装宽度:4mods; 9.安装支架:35mmDIN导轨; 10.防护等级:IP20; | TOP/欧申/IES | 只 | 1
2 | 三级电源防雷器（单相、室外箱） | 1.标称工作电压：230V/50HZ； 2.最大持续运行电压Uc:385V； 3.标称放电电流（8/20μS）In：20KA； 4.最大放电电流（8/20μS）Imax:40KA； 5.电压保护水平（In）[L-N ]Up:≤1.75kV； 6.响应时间[L-N ]tA：〈25ns；备用保险丝：125A； 7.短路容量:25kA/50Hz； 8.安装接线方式/规格:并联/多股线10mm； 9.工作状态指示:红/绿； 10.安装宽度:4mods; 11.安装支架:35mmDIN导轨; 12.防护等级:IP20; | TOP/欧申/IES | 只 | 2
3 | 二合一防雷器 | 1.标称工作电压Un（电源/视频/信号）：24V/5V/24V； 2.最大持续运行电压Uc（电源/视频/信号）：30/8/30V; 3.标称负载电流IL（电源/视频/控制）：10A/-/2A； 4.标称放电电流（8/20μS）In：5KA； 5.最大放电电流（8/20μS）Imax：10KA； 6.电压保护水平（In）Up（电源/视频/信号）：≤120V/≤30V/≤60V; 7.响应时间Ta（电源/视频/信号）:≤25ns/≤1ns/≤1ns； 8.传输速率Vs（电源/视频/信号）：-/20Mbps/2Mbps； 9.插入损耗aE（电源/视频/信号）：-/≤0.5dB/≤0.5dB； 10.接口类型（电源/视频/信号）：螺丝端子/BNC/螺丝端子； | TOP/欧申/IES | 只 | 27

## 出入口管理
出入口管理系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
一、小区出入口
1 | 双机芯人行道闸 | 1.输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号 2.通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭） 3.红外对射：标配4对(可扩展至14对) 4.阻拦材质：不锈钢管 ▲5.开门速度：0.4-0.6s 6.设备材质：304不锈钢标厚1.5mm 7.运行寿命：设备支持无故障运行500万次 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 单机芯人行闸机（右） | 1.输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号 2.通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭） 3.红外对射：标配4对(可扩展至14对) ▲4.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位 ▲5.开门速度：0.4-0.6s 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
3 | 单机芯人行闸机（左） | 1.输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号 2.通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭） 3.红外对射：标配4对(可扩展至14对) ▲4.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位 ▲5.开门速度：0.4-0.6s 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
4 | 人脸识别组件 | 1.材质：铝合金，面板为含疏油涂层的钢化玻璃 ； 2.屏幕：8英寸LCD屏，宽视角IPS，800*1280； 3.摄像头：200万像素广角宽动态双目摄像头（200W 1/2.7 60FPS 1080P）； 4.补光灯：白补光灯+红外，人脸检测感应自动开启； 5.认证方式：人脸、卡片、蓝牙BLE；支持人脸卡片双重认证； 6.通讯方式：TCP/IP，支持4G、WIFI等无线通讯模块扩展； 7.非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass、社保卡），ISO14443B（身份证），手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 4
5 | 控制器主板套件 | 1.镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架；采用9mm大间距接线端子，保障调试方便； 2.电源：内置两路门禁专用电源，其中读卡器独立供电，以防止读卡器电源被恶意破坏时不影响门锁及主机工作；内置空气开关；支持开箱自动照明；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 3.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 4.人事存储容量：注册卡片*10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*3000枚、人脸特征3000组； ▲5.输入控制信号：不少于共2路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响（1路预留、1路消防）； | 立方/捷顺/披克 | 套 | 2
6 | 读卡器 | 1.铝合金，含疏油涂层的钢化玻璃面板，RGB刷卡指示含光束匀光基板，6P工业接线端子，CPU32位ARM-Cortex，车规级阻容； 2.非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass、社保卡），ISO14443B（身份证），ISO15693，支持Psam验证，手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； 3.先进性：支持Keyfree手机蓝牙开门，支持门铃呼叫至手机端，支持真人语音； 4.使用RS485双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离； 5.当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 4
二、次要出入口
1 | 单机芯人行闸机（右） | 1.输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号 2.通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭） 3.红外对射：标配4对(可扩展至14对) ▲4.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位 ▲5.开门速度：0.4-0.6s 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 单机芯人行闸机（左） | 1.输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号 2.通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭） 3.红外对射：标配4对(可扩展至14对) ▲4.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位 ▲5.开门速度：0.4-0.6s 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
3 | 人脸识别组件 | 1.材质：铝合金，面板为含疏油涂层的钢化玻璃 ； 2.屏幕：8英寸LCD屏，宽视角IPS，800*1280； 3.摄像头：200万像素广角宽动态双目摄像头（200W 1/2.7 60FPS 1080P）； 4.补光灯：白补光灯+红外，人脸检测感应自动开启； 5.认证方式：人脸、卡片、蓝牙BLE；支持人脸卡片双重认证； 6.通讯方式：TCP/IP，支持4G、WIFI等无线通讯模块扩展； 7.非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass、社保卡），ISO14443B（身份证），手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 2
4 | 控制器主板套件 | 1.镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架；采用9mm大间距接线端子，保障调试方便； 2.电源：内置两路门禁专用电源，其中读卡器独立供电，以防止读卡器电源被恶意破坏时不影响门锁及主机工作；内置空气开关；支持开箱自动照明；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 3.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 4.人事存储容量：注册卡片*10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*3000枚、人脸特征3000组； ▲5.输入控制信号：不少于共2路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响（1路预留、1路消防）； | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
5 | 读卡器 | 1.铝合金，含疏油涂层的钢化玻璃面板，RGB刷卡指示含光束匀光基板，6P工业接线端子，CPU32位ARM-Cortex，车规级阻容； 2.非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass、社保卡），ISO14443B（身份证），ISO15693，支持Psam验证，手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； 3.先进性：支持Keyfree手机蓝牙开门，支持门铃呼叫至手机端，支持真人语音； 4.使用RS485双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离； 5.当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 2
三、后端设备
1 | 身份信息采集设备 | 200万USB摄像机 DC5V, | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 卡片发卡器 | 1.支持发卡类型：宁波市社保卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
3 | 管理软件 | 1.基于B/S结构开发，客户端零安装、零维护，浏览器即客户端，所有操作只需要针对服务器进行，主服务器和数据集中维护，安全性高。 2.支持私有云部署，系统扩展容易，可进行异地管理，实现远程维护、升级和共享。 3.根据项目需要，可提供专业的HTTP接口与TCP接口与其他系统进行对接。 4.支持远程开门、多卡开门、胁迫密码报警等多种高级管理功能； 5.多卡开门规则支持自定义，实现多组人员的随机组合； 6.多系统联动功能，与消防、安防、视频监控等系统实现联动，保证系统的整体安全； 7.实时监控：实时图文监控门状态及各类刷卡、警报等事件，具备视频监控、刷卡拍照、人像核对功能，全面掌控门禁系统工作状态。 8.异常报警：强行闯入、门超时，读卡器防撬等实时后台报警，并可推送至手机APP安全中心。 9.刷卡拍照：可设定指定房门进行刷卡自动抓拍图片； 10.门禁报表：自动记录人员通行记录，房门异常报警记录，门位输入输出报表，各房门通行可视化通行统计；系统管理员对系统产生的任何操作（发卡，添加，挂失，删除，修改等）都会在后台记录，提供实时查询。 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
4 | 管理电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD（与巡更、可视对讲、停车场共用） | 联想/DELL/HP | 台 | 1

## 停车场管理
停产场管理系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
一、小区出入口
1.1、入口设备
1 | 快速道闸 | 1.智能自动闸门机，门臂起落速度3秒/3米直臂时； 2.可随意调换门臂的打开方向，现场选择右开或左开； 3.电源： 交流220V； 4.耗能： 200W； 5.频率： 50HZ； 6.工作温度： -30℃～+75℃； 7.工作湿度：90%RB以下（不凝露）； ▲8.门臂长度和起落时间： 3秒/2~3米杆；4秒/3~4米杆；5秒/4~6米杆；臂长根据现场实际情况确定。 ▲9.系统具备消防联动接口，实现与消防联动 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 车辆检测处理器
3 | 出入口补光抓拍单元（补光灯） | 1.语音及喇叭，空气开关，电源，控制箱，补光灯，接口专业、丰富全面； 2.集成大容量Flash存储器； 3.高精度时钟； 4.可通过网络实时校准； 5.工作电压：220V；频率： 50HZ；功率：600W； 6.通讯方式：TCP/IP； 7.环境温度：-15～+60℃（无加热器）； 8.环境湿度：10%～95%； 9.补光灯自动定时开关功能； 10.接线全部采用专业插头线连接 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
4 | 一体机立柱
5 | LED显示屏（室外）
6 | 车辆检测处理器
7 | 地感线圈 | 每个车辆检测器配一个地感线圈线圈尺寸1800mm*800mm | 立方/捷顺/披克 | 个 | 2
1.2、出口设备
1 | 快速道闸 | 1.智能自动闸门机，门臂起落速度3秒/3米直臂时； 2.可随意调换门臂的打开方向，现场选择右开或左开； 3.电源： 交流220V； 4.耗能： 200W； 5.频率： 50HZ； 6.工作温度： -30℃～+75℃； 7.工作湿度：90%RB以下（不凝露）； ▲8.门臂长度和起落时间： 3秒/2~3米杆；4秒/3~4米杆；5秒/4~6米杆；臂长根据现场实际情况确定。 ▲9.系统具备消防联动接口，实现与消防联动 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 车辆检测处理器
3 | 出入口补光抓拍单元（补光灯） | 1.语音及喇叭，空气开关，电源，控制箱，补光灯，接口专业、丰富全面； 2.集成大容量Flash存储器； 3.高精度时钟； 4.可通过网络实时校准； 5.工作电压：220V；频率： 50HZ；功率：600W； 6.通讯方式：TCP/IP； 7.环境温度：-15～+60℃（无加热器）； 8.环境湿度：10%～95%； 9.补光灯自动定时开关功能； 10.接线全部采用专业插头线连接 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
4 | 一体机立柱
5 | LED显示屏（室外）
6 | 车辆检测处理器
7 | 地感线圈 | 每个车辆检测器配一个地感线圈线圈尺寸1800mm*800mm | 立方/捷顺/披克 | 个 | 2
1.3、岗亭
1 | 收费电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD | 联想/DELL/HP | 台 | 1
2 | 安全岛及基础 | 按照图纸尺寸定制 | 国产 | 套 | 2
二、地下室出入口
1.1、出口设备
1 | 快速道闸 | 1.智能自动闸门机，门臂起落速度3秒/3米直臂时； 2.可随意调换门臂的打开方向，现场选择右开或左开； 3.电源： 交流220V； 4.耗能： 200W； 5.频率： 50HZ； 6.工作温度： -30℃～+75℃； 7.工作湿度：90%RB以下（不凝露）； ▲8.门臂长度和起落时间： 3秒/2~3米杆；4秒/3~4米杆；5秒/4~6米杆；臂长根据现场实际情况确定。 ▲9.系统具备消防联动接口，实现与消防联动 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 车辆检测处理器
3 | 出入口补光抓拍单元（补光灯） | 1.语音及喇叭，空气开关，电源，控制箱，补光灯，接口专业、丰富全面； 2.集成大容量Flash存储器； 3.高精度时钟； 4.可通过网络实时校准； 5.工作电压：220V；频率： 50HZ；功率：600W； 6.通讯方式：TCP/IP； 7.环境温度：-15～+60℃（无加热器）； 8.环境湿度：10%～95%； 9.补光灯自动定时开关功能； 10.接线全部采用专业插头线连接 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
4 | 一体机立柱
5 | LED显示屏（室外）
6 | 车辆检测处理器
7 | 地感线圈 | 每个车辆检测器配一个地感线圈线圈尺寸1800mm*800mm | 立方/捷顺/披克 | 个 | 2
8 | 安全岛及基础 | 按照图纸尺寸定制 | 国产 | 套 | 1
三、项目出入口
1.1、出入口设备
1 | 快速道闸 | 1.智能自动闸门机，门臂起落速度3秒/3米直臂时； 2.可随意调换门臂的打开方向，现场选择右开或左开； 3.电源： 交流220V； 4.耗能： 200W； 5.频率： 50HZ； 6.工作温度： -30℃～+75℃； 7.工作湿度：90%RB以下（不凝露）； ▲8.门臂长度和起落时间： 3秒/2~3米杆；4秒/3~4米杆；5秒/4~6米杆；臂长根据现场实际情况确定。 ▲9.系统具备消防联动接口，实现与消防联动 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
2 | 车辆检测处理器
3 | 出入口补光抓拍单元（补光灯） | 1.语音及喇叭，空气开关，电源，控制箱，补光灯，接口专业、丰富全面； 2.集成大容量Flash存储器； 3.高精度时钟； 4.可通过网络实时校准； 5.工作电压：220V；频率： 50HZ；功率：600W； 6.通讯方式：TCP/IP； 7.环境温度：-15～+60℃（无加热器）； 8.环境湿度：10%～95%； 9.补光灯自动定时开关功能； 10.接线全部采用专业插头线连接 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
4 | 一体机立柱
5 | LED显示屏（室外）
6 | 车辆检测处理器
7 | 地感线圈 | 每个车辆检测器配一个地感线圈线圈尺寸1800mm*800mm | 立方/捷顺/披克 | 个 | 2
1.2、收费区
1 | 收费电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD | 联想/DELL/HP | 台 | 1
2 | 安全岛及基础 | 按照图纸尺寸定制 | 国产 | 套 | 1
四、管理中心
1 | 车牌识别管理软件（含2008R2数据库） | 定制，配套 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1
2 | 管理电脑 | i5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD（与巡更、可视对讲、出入口管理共用） | 联想/DELL/HP | 台 | 1

## 可视对讲
可视对讲系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 对讲管理主机 | 1.中心管理机基于TCP/IP传输协议的设备； 2.管理小区住户、出入口主机的中心设备； 3.具有可视对讲、远程开锁、视频监控功能； 4.具有呼叫转移、电梯授权、值守设置等功能； 5.支持刷卡授权中心管理机、密码授权中心管理机。 6.技术参数：操作系统：linux操作系统；CPU：双核A7；主屏：双核1.2GHz；RAM：8G；Flash：2G； ▲7.屏幕≥10.1寸 TFT LCD； 8.视频格式：H.264； 9.传输方式：TCP/IP 10.网络传输； 11.供电方式：DC12-24V±10% | 立林/冠林/视得安 | 台 | 1
2 | 管理电脑 | i7-6700 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 WIN10正版操作系统 64位 23寸LCD（与电子巡更、出入口管理、停车场管理共用） | 联想/DELL/HP | 个 | 1
3 | 管理软件 | 信息发布、图像存储、门禁管理 | 立林/冠林/视得安 | 个 | 1
4 | 发卡器 | IC发卡器 | 立林/冠林/视得安 | 个 | 1
5 | 单元门口主机（带门禁功能），带人脸识别 | 1.活体检测功能：双目摄像头，提升活体攻击能力。使用人脸关键点定位和人脸追踪等技术，验证用户是否为真实活体本人操作。 2识别启动更快：摄像头实时监控立即触发抓拍开门，响应速度更快。 ▲3.支持多模式：人脸识别支持离线及在线识别模式切换。 4.可视对讲：访客与住户之间的可视通话，进行对讲和开锁功能，支持围墙访客机功能。 5.留言留影：可进行语音留言，并抓拍图片。 6.人体检测：具有人体检测功能，支持外接人体检测设备（如：红外探头）。 ▲7.多种识别：支持身份证/社保卡/密码/人脸识别等门禁识别方式。 8.技术参数：彩色摄像头：200W 黑白摄像头：200W，显示屏：4.3寸 分辨率：480*272；主频：900M Hz ；内存：512M，Flash：8 G；防护等级：IP54 ；防爆等级：9.IK07；传输协议：TCP/IP ；音视频编解码：G.711/H.264；卡容量：50000 （IC/二维码） ；人脸容量：离线：10000张 | 立林/冠林/视得安 | 个 | 34
6 | 主机电源 | 输入电压：AC/100V～250V，输出电压：DC/18V±10%，输出电流：2.2A，功率：40W 保险丝(FUSE)：3A | 立林/冠林/视得安 | 个 | 34
7 | 室内机 | 1.能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲 2.能够进行语音留言，带抓拍图片 3.防区报警具有布撤防功能；具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；本地自带8路防区 4.可接收并查看物业及其他住家发布的信息 5.可编辑信息发送到其他住家设备 6.呼叫管理中心机进行对讲 7.使分机进入静音模式，分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式 8.长按2秒可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心 9.具有独立叮咚门铃功能 10.工作电压：DC12-24V ±10% (支持SPOE供电) ▲11.屏幕≥7寸TFT液晶屏 12.防区：8路防区 13.供电方式：①.支持普通供电方式，②.支持SPOE供电 14.操作方式：电容触摸式 15.面板材质：钢化玻璃 | 立林/冠林/视得安 | 个 | 666
8 | 室内分机电源 | 输入电压：AC/100V～250V，输出电压：DC/12V±10%，输出电流：2.2A，功率：40W 保险丝(FUSE)：3A | 立林/冠林/视得安 | 个 | 172
7 | IC卡 | 白卡，耐热50度；内部电容与读卡器匹配，达到最佳读卡距离； | 立林/冠林/视得安 | 张 | 666
9 | 双门磁力锁 | 280KG*2 | 国产 | 个 | 15
10 | 单门磁力锁 | 280KG | 国产 | 个 | 19
11 | 出门按钮 | 86盒 | 国产 | 个 | 34
12 | 紧急铵钮 | 1.负载电流：1.25A； 2.工作电压：12VDC； 3.外壳材料：ABS； 4.开关方式：钥匙复位 | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 666
13 | 壁挂式红外探测器 | 1.红外+微波+智能芯片复合探测技术+专业安装支架； 2.工作电压:DC10~16V； 3.消耗电流：小于等于100mA； 4.安装高度：2.2M； 5.探测距离：8到12M | 海康威视/大华/宇视 | 个 | 420
14 | 门铃按钮 | 门铃触发按钮 | 国产 | 个 | 14
15 | 闪光提示器 | 配套 | 国产 | 个 | 14
16 | 对讲设备箱 | 配套，满足要求。 | 国产 | 个 | 23

## 门禁管理
门禁管理系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 四门门禁控制器 | 1.电源：内置两路门禁专用电源，其中读卡器独立供电，以防止读卡器电源被恶意破坏时不影响门锁及主机工作；内置空气开关；支持开箱自动照明；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 2.电源输入：AC 110V~220V，1A; 3.管理能力：4门，支持双向8读卡器；可配置用户访问级别（无穷），可配置最大100个访问时间周期，访问时间段，包括星期、小时、分钟，智能门禁控制系统检测报告； 4.输入控制信号：共10路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。（8路自定义、1路消防、1路预留）； 5.输出控制：≥4个继电器输出，≥4个OC输出（支持外接扩展板转4路继电器）； 6.读卡器通讯方式：加密RS485，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上； 7.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 8.电锁控制模式：支持点动，支持延时设置，支持断电开门型，支持通电开门型； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 2
2 | 双门门禁控制器 | 1.电源：内置两路门禁专用电源，其中读卡器独立供电，以防止读卡器电源被恶意破坏时不影响门锁及主机工作；内置空气开关；支持开箱自动照明；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 2.电源输入：AC 110V~220V，1A; 3.管理能力：2门，支持双向4读卡器；可配置用户访问级别（无穷），可配置最大100个访问时间周期； 4.输入控制信号：共5路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。（4路自定义、1路消防）； 5.输出控制：2个继电器输出，4个OC输出（支持外接扩展板转4路继电器）； 6.读卡器通讯方式：加密RS485，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上； 7.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应）； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 7
3 | 双门磁力锁 | 1.锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm)，根据门类型调整 2.吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)，根据门类型调整 3.工作电压：DC12V/DC24V 4.适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 | 立方/捷顺/披克 | 个 | 5
4 | 单门磁力锁 | 1.锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm)，根据门类型调整 2.吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)，根据门类型调整 3.工作电压：DC12V/DC24V 4.适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 | 立方/捷顺/披克 | 个 | 14
5 | 读卡器 | ▲1.非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass、社保卡），ISO14443B（身份证），ISO15693，支持Psam验证，手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； 2.支持Keyfree手机蓝牙开门，支持门铃呼叫至手机端，支持真人语音； 3.支持≥2路开关量输入，用于接入门状态等信息； 4.通讯方式：使用RS485等双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离； 5.当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； 6.支持密码认证开门：可实现刷卡+4位密码 或10位密码认证开门，支持胁迫功能：在监控台的胁迫警示应区别于其他警示；输入胁迫凭证的操作不能在胁迫触发的地方产生可视或可听见的信号；监控台接收的胁迫信号包含位置、日期、时间和目标信息； | 立方/捷顺/披克 | 台 | 21
6 | 出门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； | 国产 | 个 | 21
7 | 发卡器 | 1.卡片类型：M1、CPU、NFC、身份证、社保卡 2.USB接口 3.发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片卡号读取 | 立方/捷顺/披克 | 台 | 1
8 | 管理软件 | 1.基于B/S结构开发，客户端零安装、零维护，浏览器即客户端，所有操作只需要针对服务器进行，主服务器和数据集中维护，安全性高。 2.支持私有云部署，系统扩展容易，可进行异地管理，实现远程维护、升级和共享。 3.根据项目需要，可提供专业的HTTP接口与TCP接口与其他系统进行对接。 4.支持远程开门、多卡开门、胁迫密码报警等多种高级管理功能； 5.多卡开门规则支持自定义，实现多组人员的随机组合； 6.多系统联动功能，与消防、安防、视频监控等系统实现联动，保证系统的整体安全； 7.实时监控：实时图文监控门状态及各类刷卡、警报等事件，具备视频监控、刷卡拍照、人像核对功能，全面掌控门禁系统工作状态。 8.异常报警：强行闯入、门超时，读卡器防撬等实时后台报警，并可推送至手机APP安全中心。 9.刷卡拍照：可设定指定房门进行刷卡自动抓拍图片； 10.门禁报表：自动记录人员通行记录，房门异常报警记录，门位输入输出报表，各房门通行可视化通行统计；系统管理员对系统产生的任何操作（发卡，添加，挂失，删除，修改等）都会在后台记录，提供实时查询。 | 立方/捷顺/披克 | 套 | 1

## 智能门锁
智能门锁系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 智能锁 | 1.通讯方式：采用lora、ZIGBEE、蓝牙等方式通讯； ▲2.锁芯及锁体：C级锁芯，铜制，机械寿命大于 30万次 ▲3.锁芯理论密钥量≥30000种，密钥量满足C级，互开率≤0.01%； ▲4.防钻满足C级要求，防技术开启满足C级要求； ▲5.能有效防止特斯拉线圈等设备开锁，在强电场和强磁场作用下不能开启; ▲6.开门方式：支持指纹、社保卡或身份证、机械钥匙开门； 7.低压报警：电压低于4.8V发出提示音，低压提示后开门次数不小于50次。 8.应急功能：USB接口门外供电；机械钥匙门外开锁；门外复位按钮恢复软件异常。 9.电池容量：电池容量应能保证门锁连续正常启、闭1年以上； 11.室内高温预警：支持室内温度过高预警，支持平台设置高温报警及自动开门状态； 12.支持火警开关量输入联动； 13.防拆报警：支持防拆报警；当门锁被非法拆卸时，门锁管控平台能够收到实时的报警信息 14.支持上提反锁/反提上锁，支持开门语音提示； 15.在不开门、不换锁的状态下，可对智能锁进行固件和软件升级； 16.每一把智能锁都在平台上具有唯一的编号。 | 立方、科裕、立林、驿町 | 台 | 666
2 | 采集器 | 1.电压 DC 5V 2.通讯（上行）有线 以太网 3.通讯（下行） LORA、ZIGBEE、蓝牙等形式 ★4.智能锁采集器与智能锁配套，采集器数量根据所投品牌参数自行调整，总价不作调整 | 立方、科裕、立林、驿町 | 台 | 111
3 | 发卡器 | 1.卡片类型：M1、CPU、NFC、社保卡、身份证 2.USB接口 3.发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片卡号读取 | 立方、科裕、立林、驿町 | 个 | 1
4 | 服务器 | Xeon 6134 8C/130W/3.2GHz；32GB TruDDR4 2666 MHz；2.5 英寸 2.4TB 10K SAS 12Gb 热插拔 512e 硬盘；RAID 730-8i 2GB Flash；Tesla P4 8GB PCIe Pas；1Gb 4-port RJ45 LO；Emulex VFA5.2 2x10G SFP+ PCIe；SFP+ SR Transceiver | 联想/DELL/HP | 台 | 1
5 | 智能锁管理软件 | ▲1.支持至少5000人数据接入，平台支持移动端、电脑端实行管理和使用，支持与物业管理系统、租后管理系统、运营监管系统的对接，包括但不限于数据上报、权限管理、信息比对、数据共享利用等。 2.具备读取二代居民身份证功能，解密并验证住户身份证信息后与平台内存储的住户身份证登记信息进行比对，判断是否合法授权住户。身份信息比对通过后，能够实现现场人脸抓拍 并与前述解密还原后的住户身份证信息中的头像进行比对。人证比对一致后，平台控制门锁开门， 并授权允许住户录入身份证、社保卡、指纹，住户后续可以通过身份证、社保卡、指纹等方式开门。 3.可对承租人员、身份证、门禁卡、指纹信息进行管理与变更，后台可设置门锁授权，如仅支持刷身份证开门，当遇突发情况，可开启其它开门权限。来访人员可在人证比对通过后，设置临时通道权限，超时后自动失效，并上传信息至监管系统。内置系统提醒功能：如遇突发情况（如门锁无法正常开启、暴力破坏、馈电缺电等等），可及时反馈至监管系统进行提醒。可设置重点关注对象，如无民事行为能力人出入情况，老年人出入情况，便于及时知悉相关情况。 4.对每户家庭出入数据、异常数据收集分析，形成统计图表，设置导出功能，数据交叉比对分析，自动识别转租、长期空租等违规行为，并向主管部门发出信息预警。 5.门锁开门权限和交租、续租情况挂钩，可设置对合同到期家庭、已不符合条件家庭、欠租家庭、转租家庭等开门权限自动失效。租户存在欠租情况时，自动向其手机发送短信提醒，同时，向终端控制中心发出预警，辅助物管人员催缴。 ★6.免费开放第三方接口，满足公租房租户管理系统、物管软件接口对接开发要求。 | 立方、科裕、立林、驿町 | 套 | 1

## 能源计量
能源计量系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 应用服务器 | 1.硬盘空间：至少1T； 2.内存：至少32GB； 3.CPU：英特尔至强E5 1颗； 4.以太网口：≥1路千兆； 5.软件环境：操作系统：Windows 7专业版64位； 6.java运行时：jdk1.7或以上； 7.Web中间件：Tomcat7.0； 8.数据库：MySQL5.6或以上 | 戴尔/联想/惠普 | 台 | 1
2 | 打印机 | 激光打印机 | 国产 | 台 | 1
3 | 建筑能耗管理系统软件 | 1.为B/S架构，软件符合国家建筑能耗监测系统技术导则要求；实时准确采集建筑内的空调、水、电、燃气、蒸汽等能源能耗数据； 2.能耗支路分析：单仪表状态值、用量值的分析图表； 3.区域能耗报表：计量区域的每个采集点能耗统计报表，包括水电气、能量型、时间型； 4.能耗计费模块：业主资料、单价配置、收费单据设置、费用统计、费用结算及反结算、结算历史查询； 5.设备监控：包括仪表状态检查、仪表状态控制； 6.基础模块：仪表数据采集、仪表资料、建筑资料、授权中心等模块，以及设备故障报警、抄表报警和上传报警等语音、弹窗报警。 7.建筑能耗分析：建筑及其计量区域的能耗分类分项的分析图表、多栋建筑排名、同比、指标、建筑类别的能耗分析； 8.建筑能耗报表：整栋建筑的分项用电、分类能耗、建筑类别电耗的统计报表； | 艾科/斯图达/基础创新 | 台 | 1
4 | 能耗数据网关 | ▲1.下行采集协议支持 DLT645、Modbus协议、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008； 2.下行采集接口波特率支持 1200~115200bps； 3.下行采集接口支持，每路RS-485接口能对不同类型或协议的计量装置进行数据采集； 4.每路RS-485接口能对挂接在此端口上但计量装置端口参数不相同的设备进行数据采集； 5.每台设备4个回路，每个回路支持32台计量装置，最大可支持128台计量装置； 6.上行远传能耗数据周期 1分钟至2小时可设 | 艾科/斯图达/基础创新 | 台 | 3

## 一氧化碳检测
一氧化碳检测系统设备清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量
1 | 控制器 | 检测气体：CO、CO2，输入信号：RS485，输出信号：RS485，通道数：1~20，开关量：9；可web管理 | 霍尼韦尔/施耐德/江森 | 个 | 5
2 | 一氧化碳探测器 | CO浓度检测器，检测原理：电化学，检测范围：0~200pmm，输出信号：RS485 | 霍尼韦尔/施耐德/江森 | 个 | 5
3 | 供电电源 | DC12V/10A | 国产 | 个 | 3

## 综合管线
综合管线系统设备清单
序号 | 设备名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌
1 | 电缆保护管 | 1.名称：地埋敷设镀锌钢管 2.材质、规格：SC25 | m | 330.26 | 国产
2 | 电缆保护管 | 1.名称：地埋敷设镀锌钢管 2.材质、规格：SC50 | m | 39 | 国产
3 | 电缆保护管 | 1.名称：地埋敷设镀锌钢管 2.材质、规格：SC100 | m | 10.36 | 国产
4 | 电缆保护管 | 1.名称：埋地敷设半硬质塑料管 2.规格：PE50 | m | 718.12 | 国产
5 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土暗配钢管 2.材质、规格：SC25 | m | 2279.7 | 国产
6 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土暗配钢管 2.材质、规格：SC50 | m | 192.4 | 国产
7 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土暗配电线管 2.材质、规格：JDG25 | m | 57111.23 | 国产
8 | 射频同轴电缆 | 1.名称：同轴电缆 2.型号：SYW75-5 | m | 15935.16 | 德塔森特/一舟/赛格
9 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 KVVP2*1.5 2.敷设方式：管内穿放 | m | 892.97 | 德塔森特/一舟/赛格
10 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 KVV2*1.5 2.敷设方式：管内穿放 | m | 2430.96 | 德塔森特/一舟/赛格
11 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 KVV2*2.5 2.敷设方式：管内穿放 | m | 1036.01 | 德塔森特/一舟/赛格
12 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.型号：WDZ-YJY-5*6 | m | 7.1 | 德塔森特/一舟/赛格
13 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.型号：WDZB-YJY-3*4 | m | 202.39 | 德塔森特/一舟/赛格
14 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.型号：WDZ-YJY-3*4 | m | 2954.1 | 德塔森特/一舟/赛格
15 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.型号：WDZ-YJV-2*1.5 | m | 189.51 | 德塔森特/一舟/赛格
16 | 电力电缆头 | 1.名称：户内包干终端头制安 2.规格：截面10mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 174 | 德塔森特/一舟/赛格
17 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 24 | 德塔森特/一舟/赛格
18 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿双绞线缆 2.型号：CAT5E(室外防水型) | m | 1966.68 | 德塔森特/一舟/赛格
19 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿双绞线缆 2.型号：LSZH-CAT5E | m | 68446.77 | 德塔森特/一舟/赛格
20 | 双绞线缆 | 1.名称：桥架内穿双绞线缆 2.型号：LSZH-CAT5E | m | 3314.93 | 德塔森特/一舟/赛格
21 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿双绞线缆 2.型号：LSZH-CAT5E | m | 1094.23 | 德塔森特/一舟/赛格
22 | 双绞线缆 | 1.名称：桥架内穿双绞线缆 2.型号：LSZH-CAT5E | m | 1854.09 | 德塔森特/一舟/赛格
23 | 光缆 | 1.名称：管内穿光缆 2.型号：室外4芯单模光纤 | m | 1230.4 | 德塔森特/一舟/赛格
24 | 光缆 | 1.名称：桥架内穿光缆 2.型号：4芯单模光纤 | m | 2851.2 | 德塔森特/一舟/赛格
25 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.型号：RVV2*1.5 | m | 1040.56 | 德塔森特/一舟/赛格
26 | 配线 | 1.名称：桥架内穿多芯软导线 2.型号：RVV2*1.5 | m | 38737.32 | 德塔森特/一舟/赛格
27 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.型号：RVVP2*1.5 | m | 2350.49 | 德塔森特/一舟/赛格
28 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.型号：WDZB-RYYP-2*1.5 | m | 700.62 | 德塔森特/一舟/赛格
29 | 配线 | 1.名称：桥架内穿多芯软导线 2.型号：WDZB-RYYP-2*1.5 | m | 1906.31 | 德塔森特/一舟/赛格
30 | 配线 | 1.名称：管内穿照明线 2.型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 5006.6 | 德塔森特/一舟/赛格
31 | 配线 | 1.名称：管内穿照明线 2.型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 2587.3 | 德塔森特/一舟/赛格
32 | 配线 | 1.名称：线槽内穿照明线 2.型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 91.2 | 德塔森特/一舟/赛格
33 | 配线 | 1.名称：线槽内穿照明线 2.型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 45.6 | 德塔森特/一舟/赛格
34 | 配线 | 1.名称：线槽内穿照明线 2.型号：WDZ-BYJ-4 | m | 37.2 | 德塔森特/一舟/赛格
35 | 配线 | 1.名称：线槽内穿照明线 2.型号：WDZ-BYJR-4 | m | 18.5 | 德塔森特/一舟/赛格
36 | 桥架 | 1.名称：UPS竖直桥架 2.型号：槽式 3.规格：150*100*δ1.5 4.材质：金属热镀锌 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 4.2 | 国产
37 | 桥架 | 1.名称：UPS竖直桥架 2.型号：槽式 3.规格：200*100*δ2.0 4.材质：金属热镀锌 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 4.2 | 国产
38 | 桥架 | 1.名称：弱电竖直桥架 2.型号：槽式 3.规格：200*100*δ2.0 4.材质：金属热镀锌 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 349.5 | 国产
39 | 桥架 | 1.名称：强电金属线槽 2.型号：槽式 3.规格：150*100δ1.5 4.材质：金属热镀锌 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 12.4 | 国产
40 | 桥架 | 1.名称：强电金属线槽 2.型号：槽式 3.规格：200*100δ2.0 4.材质：金属热镀锌 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 10.1 | 国产
41 | 桥架 | 1.名称：弱电金属水平桥架 2.型号：槽式 3.规格：200*100*δ2.0 4.材质：金属热镀锌+防火塑粉 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 541.73 | 国产
42 | 桥架 | 1.名称：弱电金属水平桥架 2.型号：槽式 3.规格：100*50*δ1.2 4.材质：金属热镀锌+防火塑粉 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 139.52 | 国产
43 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架制作安装 | kg | 1001.68 | 国产
44 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3.结构类型：金属结构 4.涂刷遍数、漆膜厚 度：樟丹、灰色调和漆各2遍 | m2 | 1001.68 | 国产
45 | 人(手)孔井 | 1.名称：600*600*800手井（含复合井盖） | 座 | 17 | 国产
46 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人机配合挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 329.32 | 国产
47 | 回填方 | 1.名称：人机配合机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 329.32 | 国产
五方通话信号线
48 | 五方通话信号线 | RVVP6*1.0 | 米 | 2400 | 国产
49 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土暗配电线管 2.材质、规格：JDG25 | m | 300 | 国产

## 通信基础设施
通信基础设施系统设备清单
序号 | 设备名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌
机房配套材料
（1）机房无线配套材料
1 | 水平走线架 | 400mm | 米 | 8 | 国产
2 | 垂直走线架 | 400mm | 个 | 6 | 国产
3 | 室内接地排 | 10*100*300mm | 米 | 2 | 国产
4 | 汇流接地铜条 | 40*4mm | 米 | 6 | 国产
(2）机房内电源线 |  |  |  | 0
1 | 电力电缆 | ZA-RVV 1×16（黄绿线） | 米 | 11 | 国产
2 | 电力电缆 | ZA-RVV 1×35（黄绿线） | 米 | 11 | 国产
3 | 电力电缆 | RVZ 4*25 | 米 | 11 | 国产
4 | 电力电缆 | ZA-RVV 1×95（红、蓝） | 米 | 13 | 国产
5 | 电力电缆 | ZA-RVV 1×95（黑） | 米 | 6 | 国产
6 | 电力电缆 | ZA-RVV 1×95（黄绿） | 米 | 11 | 国产
(3)分布系统配套电源线 |  |  |  | 0
1 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV 2×6 | 米 | 41 | 国产
2 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV 2×16 | 米 | 11 | 国产
3 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV 1×16（黄绿线） | 米 | 61 | 国产
4 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV 1×25(红线) | 米 | 11 | 国产
5 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV 1×25(蓝线) | 米 | 11 | 国产
6 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV 1×35 | 米 | 6 | 国产
室分覆盖工程分布系统主材
（1）线缆
1 | 1/2英寸阻燃馈线 |  | 米 | 1398 | 国产
2 | 7/8英寸阻燃馈线 |  | 米 | 2267 | 国产
3 | 馈电光缆 | 24芯+4*6方 | 米 | 840 | 国产
4 | 集束终端盒 | 16芯 | 个 | 6 | 国产
(2)分布系统其他主材
1 | 1/2"馈线头子 | 1/2"N型公头 | 个 | 756 | 国产
2 | 7/8"馈线头子 | 7/8"N型公头 | 个 | 388 | 国产
3 | 1/2转接头 | N-JJ | 个 | 20 | 国产
4 | 1/2转接头 | N-JKW | 个 | 250 | 国产
5 | 1/2转接头 | N-KK | 个 | 40 | 国产
6 | 尾纤 | FC/FC(熔纤用) | 根 | 42 | 国产
7 | 高压空开 | 升压设备用 | 个 | 6 | 国产
8 | 室内吸顶天线支架 |  | 个 | 92 | 国产
9 | 室内壁挂天线支架 |  | 个 | 180 | 国产
10 | 吊筋（吊筋Ф8含吊筋支架等） |  | 米 | 720 | 国产
11 | 三线分离线槽 | 直线型 | 米 | 20 | 国产
12 | Ф25 KBG管 | Ф25 | 米 | 1040 | 国产
13 | Ф40 KBG管 | Ф40 | 米 | 760 | 国产
14 | Ф25 金属软管 | Ф25 | 米 | 100 | 国产
15 | Ф40 金属软管 | Ф40 | 米 | 100 | 国产
16 | Ф25 KBG管接头 | Ф25 | 个 | 320 | 国产
17 | Ф40 KBG管接头 | Ф40 | 个 | 230 | 国产
18 | 光纤测试、工具等费用 | 配套 | 批 | 1 | 国产
室分覆盖工程设备主材
一、配套-设备
（1）无线配套设备
1 | 无源综合架（柜） | 2m | 个 | 3 | 国产
2 | 柜式空调 | 3P | 个 | 1 | 国产
（2）机房内电源配套设备
1 | 交流配电箱 | 两箱63A | 个 | 1 | 国产
（3）分布系统电源设备
1 | 高压远供局端 | 280V，5000W | 台 | 3 | 国产
二、分布系统设备
1 | 5dB耦合器（高品） |  | 个 | 18 | 国产
2 | 6dB耦合器（高品） |  | 个 | 30 | 国产
3 | 7dB耦合器（高品） |  | 个 | 40 | 国产
4 | 10dB耦合器（高品） |  | 个 | 78 | 国产
5 | 15dB耦合器（高品） |  | 个 | 30 | 国产
6 | 20dB耦合器（高品） |  | 个 | 20 | 国产
7 | 二功分器（高品） |  | 个 | 48 | 国产
8 | 全向吸顶天线 | 低频2dBi高频5dBi | 副 | 92 | 国产
9 | 定向壁挂天线 | 低频90°7dBi 高频75°8dBi | 副 | 180 | 国产
基础设施建设工程
1 | 多媒体箱 | 1.用户多媒体箱预制板安装 | 个 | 691 | 国产
2 | 光缆 | 1.名称：光纤熔接 2.材质：单模光纤含尾纤、熔接工具等 | 套 | 2764 | 国产
3 | 光缆 | 1.名称：分纤箱 2.型号：光缆分纤箱24芯 壁挂式 | 套 | 43 | 国产
4 | 1440芯ODF架 | 1.名称：1440芯ODF架 2.型号：满配 | 套 | 2 | 国产
5 | 电缆保护管 | 1.名称：埋地敷设半硬质塑料管 2.规格：PE110 | m | 328.12 | 国产
6 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土暗配电线管 2.材质、规格：PVC20 | m | 28147.05 | 国产
7 | 光缆 | 1.名称：桥架内穿光缆 2.型号：24芯单模光纤GF007 | m | 8186.56 | 德塔森特/一舟/赛格
8 | 光缆 | 1.名称：管内穿光缆 2.型号：4芯单模光纤GJPFH-1B | m | 14147.05 | 德塔森特/一舟/赛格
9 | 光缆 | 1.名称：桥架内穿光缆 2.型号：4芯单模光纤GJPFH-1B | m | 22295.08 | 德塔森特/一舟/赛格
10 | 桥架 | 1.名称：弱电竖直桥架 2.型号：槽式 3.规格：200*100*δ2.0 4.材质：金属热镀锌 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 505.15 | 国产
11 | 桥架 | 1.名称：弱电金属水平桥架 2.型号：槽式 3.规格：200*100*δ2.0 4.材质：金属热镀锌+防火塑粉 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 201.09 | 国产
12 | 桥架 | 1.名称：弱电金属水平桥架 2.型号：槽式 3.规格：300*100*δ2.0 4.材质：金属热镀锌+防火塑粉 5.接地：含扣锁、内外连接片、螺栓、盖板、铜接地线等 | m | 311.85 | 国产
13 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架制作安装 | kg | 1001.68 | 国产
14 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3.结构类型：金属结构 4.涂刷遍数、漆膜厚 度：樟丹、灰色调和漆各2遍 | m2 | 1001.68 | 国产
15 | 套管 | 1.名称：人防密闭套管(按0.8m计入） 2.型号：DN100 | 个 | 35 | 国产
16 | 引上手孔 | 1.名称：500*400*800手井（含复合井盖） | 座 | 9 | 国产
17 | 新建45×84一号手孔 | 1.名称：450*450*840手井（含复合井盖） | 座 | 2 | 国产
18 | 新建90×120标准手孔 | 1.名称：900*900*1200手井（含复合井盖） | 座 | 2 | 国产
19 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人机配合挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 54.15 | 国产
20 | 回填方 | 1.名称：人机配合机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 54.15 | 国产