## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【太阳能光伏
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【太阳能光伏
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
光伏组件
1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称：单晶硅电池组件安装 2.参数：550Wp，2279*1134*35mm（具体参数详见设计） 3.其他：含太阳能电池与控制屏联测 | 组 | 546
2 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称：光伏组件热镀锌钢板底座制作安装 2.参数：150*100*10,带M10螺栓,与型钢横梁四周焊接连接 | kg | 701.79
3 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称：光伏组件安装支架制作安装 2.参数：型材规格参考图集2017甬DT-01第37页（热镀锌C41.3*41.3*2.0） 3.其他：不含安装底座横梁及混凝土支墩 | kg | 6189.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030405002004 | 太阳能电池 | 1.名称：组串式逆变器 40KW（IP65） 2.输出：三相380V交流电,频率50Hz,最大总谐波失真＜3%,功率因素±0.99可调 3.功能：具有过载、短路、电网停电、电网过欠压、电网过欠频、防孤岛保护、极性反接保护、对地绝缘监测、直流过压、过流保护、模块温度保护等功能（具体详见设计） 4.安装方式：根据现场情况确定，选择带遮挡的安装地点，或者搭建遮阳棚 | 组 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030405002005 | 太阳能电池 | 1.名称：组串式逆变器 110KW（IP65） 2.输出：三相380V交流电,频率50Hz,最大总谐波失真＜3%,功率因素±0.99可调 3.功能：具有过载、短路、电网停电、电网过欠压、电网过欠频、防孤岛保护、极性反接保护、对地绝缘监测、直流过压、过流保护、模块温度保护等功能（具体详见设计） 4.安装方式：根据现场情况确定，选择带遮挡的安装地点，或者搭建遮阳棚 | 组 | 2
6 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：并网柜 300kW（IP44） 2.安装方式：落地安装 3.基础形式、材质、规格：600x1000x2200,10#基础槽钢制安 4.其他：配数据采集器，通过4G网络方式传数据至云监控平台；箱内元器件详见设计；含箱体接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆敷设 2.电缆规格：WDZB-YJY-3×25+2×16mm2 3.敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4.电压等级（kv）：1kv以下 | m | 280.1
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆敷设 2.电缆规格：WDZB-YJY-3×95+2×50mm2 3.敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4.电压等级（kv）：1kv以下 | m | 281.32
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：光伏专用电缆敷设 2.电缆规格：PV1-F-1*4 3.敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4.电压等级（kv）：1kv以下 | m | 3035.17
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：光伏专用接头 2.型号、规格：MC4 | 个 | 1092
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头制安 2.型号、规格：多芯，截面积25mm2以下 3.材质、类型：户内干包式 4.电压等级（kv）：1kv以下 | 个 | 4
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头制安 2.型号、规格：多芯，截面积120mm2以下 3.材质、类型：户内干包式 4.电压等级（kv）：1kv以下 | 个 | 4
13 | 030411001001 | 配管 | 铠装波纹管敷设 DN20 | m | 30.4
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.不锈钢桥架安装 UC-100*50*1.0 | m | 631.4
15 | 030411003002 | 桥架 | 1.不锈钢桥架安装 UC-200*150*1.0 | m | 64.47
16 | 030413001001 | 铁构件 | 1.一般铁构件（热浸镀锌）制作、安装 | kg | 580
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格：φ12热浸镀锌圆钢 3.安装部位：砖混结构明敷 | m | 95
18 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格：-25*4热浸镀锌扁钢 3.安装部位：桥架内敷设 | m | 688.87
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 4
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030605005001 | 监测系统 | 1.名称：太阳能光伏监测系统 2.系统要求： 2.1监测系统包括参数/设备的监视、设备状态监视、远程操作、故障报警信息以及环境参数,统计和显示日发电量,总发电量、节能减排指标等信息,并可形成可打印的报表。 2.2系统具有数据存储查询功能,并能够记录1年以上数据,方便历史信息和故障记录查询。 2.3系统具有开放的通信协议、标准通信接口、能实现实时通信,进行集中监测并实现故障自动记录、用电评价指标的记录计算等。 3.系统配置：含监测装置、配套软件、通讯管理机/通讯网关、环境数据监测仪、传感器、摄像机及管线等所有相关内容 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 03B001 | 其他 | 1.对接并网费 2.配合业主完成电气并网及验收手续，含并网柜至用户变0.4KV低压母排 | 项 | 1
23 | 030901013001 | 灭火器 | 室外灭火器箱（内置2具5kg手提式干粉灭火器） | 组 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【太阳能
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：宁波大学科技创新中心太阳能光伏工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计