一、项目要求

| 品目号 | 采购内容 | 简要技术要求 | 数量 | *本项目采购预算金额/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 4米杆40W庭院灯 （东段） | 详见技术规格和要求 | 378盏 | 56.70万元，投标报价超过采购预算金额/最高限价作无效标处理。 |
| 二 | 4米杆40W庭院灯 （西段） | 详见技术规格和要求 | 279盏 | 41.85万元，投标报价超过采购预算金额/最高限价作无效标处理。 |

备注：投标报价中需含整套路灯及灯头至接地连接线（6米）及熔断器。

二、商务要求表

| 验收及测试要求 | 货物出厂前，应先由中标人负责一次全面测试，并把测试结果用测试报告书的方式交给采购人，首批交货后，采购人有权抽取一套庭院灯（灯具和灯杆）交由第三方测试机构进行全面（破坏性）测试，测试费用由中标人自行支付。若测试结果与投标文件不符，中标人需及时整改并重新测试直到合格为止。 |
| --- | --- |
| 质保期和售后服务要求 | 整体质保一年，其中灯杆质保一年，灯具光源质保三年，电器质保两年；保修期内免费上门维修、维护、更换配件。 |
| 技术服务 要求 | 中标人在交货时应提交详细的货物清单及技术资料。电器光源安装完成留独立电源接线头。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后15天内，按采购人要求分批交货。 交货地点：招标人指定地点 |
| 付款条件 | 1.投标产品全部到货经采购人确认货物规格型号及外观质量符合要求后30个工作日内付至合同总价的90%(中标人并开具全额发票)，剩余10%作为质保金，待灯杆质保期满后支付完余款。合同签订前提交中标金额10%的履约保证金（银行保函），该笔资金在支付路灯货款时退回（不计息）。 2.标项一的中标人与宁波梅山岛开发投资有限公司签订供货合同；标项二的中标人与宁波滨海新城建设投资有限公司签订供货合同。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 中标人应提供相应的配件清单（含价格）及维修价格；必要时提供技术服务。 |
| 其他要求 | 投标时提供样品要求： 1、提供庭院灯灯头一套 2、样品需在投标截止时间前送至北仑区新碶长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心招标代理指定地点。 3、其他要求：在确定中标人后，采购人要求中标人在10天内到采购人项目实施现场了解情况，并对中标人提出工作要求。 |

三、技术需求

（一）招标清单：

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 4米杆40W庭院灯 （东段） | 378盏 | 功率40W LED灯，含灯杆 |
| 二 | 4米杆40W庭院灯 （西段） | 279盏 | 功率40W LED灯，含灯杆 |

（二）执行标准（满足以下但并不仅限于以下）

GB 7000.1-2007《灯具 第1部分：一般安全要求与试验》

GB7000.202-2008《灯具 第2部分：特殊要求  嵌入式灯具》

5章.铭牌擦拭

11章.防触电保护

14章.电器强度

(三)灯杆技术要求

（1）庭院灯：

| 分项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 光学要求 | 配光曲线图 |
|  | 配光要求：道路配光 | 灯具效率：大于80% |
| 光源 | 光源类型：LED | 显色性：≥Ra75 |
|  | 功率：40W | 电压： 220V |
| 灯 具 | 技术要求 参考图片 1.工艺要求 冷旋压一次成型，无纵向焊缝，T6处理（8小时），抗风等级14级，抗震7级 2.产品认证 国家级产品质检报告 3.整灯高度 总4000mm 4.灯杆材质 6063铝合金+T6 5.最大口径 直径140mm 6.最小口径 直径98mm 7.壁厚 3.0mm 10.内衬管 1000mm长镀锌钢管，壁厚2mm。 11.表面处理 拉丝，阳极氧化，氧化膜厚度＞12μ 12.表面颜色 选样确定 13.法兰 低压浇铸铝合金法兰A356 14.灯具 铝灯体 15.功率 LED 40W 16.光效 ≥100 lm/W；整灯光效≥90lm/W 17.色温 3000K-4500K±200K 18.LED芯片 19.防护等级 65 |
|  | 低压浇筑铝合金法兰厚度：15mm ，孔距为360mm＋20mm，孔径约16mm（灯杆基础及预埋件已现场实施完毕，孔距及预埋螺栓直径中标单位须现场复核） |
|  | 灯杆颜色：招标方选定 | 开门：防盗型平开门 |
|  | 防护等级：IP65 | 灯杆内设不锈钢接地螺丝装置 |
|  | 灯杆抗风强度≥46.1M/S（相当于十四级台风） |

（四）LED光源和驱动技术要求

*4.1 LED芯片要求采用成熟的功率型产品。选用低热阻、散热良好、低应力的封装结构及高折射率、抗劣化封装材料。禁止采用大功率集成芯片。

*4.2 单颗功率1W以内

4.3 允许工作结温 不小于 125 ℃

4.4 色温为≤4500K,允许检验偏差+200K；色温一致性 ≤ ±5％

4.5 显色指数不低于75（Ra≥75）。

4.6使用寿命：≥ 50000h，五年的光通维持率不低于初始值的85% ，前三年分别如下：

光通维持率（燃点4000H,一年）     ≥97%

光通维持率（燃点8000H，二年）    ≥94%

光通维持率（燃点12000H，三年）   ≥91%

*4.7 电器绝缘等级: 不低于I类；电器寿命：不小于5年。

（五）LED灯具技术要求

5.1质保期内核心区平均照度：≥15LX(投标人自行承诺数值)

5.2均匀度≥0.4(投标人自行承诺数值)。

*5.3整灯光效≥90lm/W；（以检测报告中数据为准）

5.5防护等级：IP65，严禁使用玻璃胶、硅胶等来满足密封防护性能；

5.6灯具抗冲击性能：抗风速：瞬时风速V10m=39.6m/s，并考虑7级地震的影响；抗冲击力：不小于IK09；防冲击：灯具必须具有防止因车辆强烈冲击而造成坠落的设计和配置。

5.7灯具外壳采用优质高压铸铝制成，表面抗腐蚀聚酯涂层处理，保证在正常使用条件下十年无裂纹、腐蚀剥落和变色。灯具外壳耐腐蚀性能：II类 ；灯具绝缘等级为 Class I

5.8灯具及灯臂颜色深灰色。

5.9灯具结构设计合理便于安装及维修。

5.10路灯使用环境条件：环境温度：-20℃～50℃；24小时最高平均温度：35℃；最热月平均相对湿度：不大于80%

5.11灯具结构设计兼顾壳体散热器，以确保散热面积最大化，保证LED灯具寿命；招标人不接受将驱动电源放置在散热器上的结构。

5.12每天明确亮灯时间为晚上18点至次日早上6点。

5.13要求灯具安装方式与选型一致，灯具外形应与灯杆协调。

5.14控制器：①控制器可一键式操作即能完成所有设置。②可在机调整电流，可在机设置四个时段，功率（10%-90%)可调。③控制器须采用工业级芯片（仅对工业级控制器)，能在寒冷，高温，潮湿环境运行自如。④要采用高导热系数防水硅胶灌封，能适应各种恶劣环境。

（六）检测报告要求：

6.1出具专业检查机构认定材料，且附有检测机构联系电话以便核实。

*6.2投标人提供的检验报告送检单位名称必须与投标产品生产厂家名称相一致。

(七) 图纸

招标文件与图纸有不符之处以招标文件参数为准，灯杆造型供参考。

备注：本招标文件中涉及的品牌、型号及规格是供投标人在编制投标文件时参考，投标人选择其他品牌、型号及规格的产品报价时，其提供的产品应与推荐产品的技术性能或档次相当或更优。

8.1  4米景观灯灯杆（下图）