## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 新浦镇美好生活中心装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:新浦镇美好生活中心装修工程 | 第1页 共2页
一、编制依据： 1、建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》； 二、编制范围： 新浦镇美好生活中心装修工程。 三、编制说明： 土建： 1、渣土外运距离施工单位自行考虑，结算时不作调整； 2、经设计回复，附墙柜\LED显示屏背面涂料、柜体下地面工程量计入预算中； 3、经设计回复，地面装修做法中砂浆厚度均为20mm； 4、经设计回复，墙面顶面涂料按乳胶漆计入； 5、经设计回复，窗帘盒不考虑； 6、经设计回复，洗脸盆按995*550mm成品洗脸盆计入（含五金配件，柜体，龙头，给排水附配件等）； 7、经设计回复，儿童阅读区台阶为成品采购，不计入预算内； 8、经设计回复，灯带及走线灯暂不考虑； 9、经设计回复，窗帘盒暂不考虑； 10、经设计回复，气体墙与混凝土面交界处钢丝网加固，单边搭接宽度250mm； 安装 1、经设计回复，灯箱内为220V区块链漫反射灯（100W/㎡，每平方7m）； 2、经设计回复，WDZB1-YJY-4x35+1x16工程量暂定为40m，SC80管为37m，结算时按实调整； 3、经设计回复，地漏为不锈钢地漏 4、预算中风管支架按20kg/台设备计入；桥架支架按10kg/m计入； 5、经设计回复，RD-UPS不间断电源不计入预算； 6、风管材质、连接方式及厚度施工图纸不明确，暂按镀锌薄钢板咬口连接，厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.2.3-1要求，微、低压考虑； 7、空调风管保温施工图纸不明确，暂按30mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温考虑； 8、根据设计回复，铜管规格及厚度按按照Ф6.4管0.8mm厚；Ф9.5管0.8mm厚；Ф12.7管0.8mm厚；Ф15.9管1mm厚；Ф19.1管1mm厚；Ф22.2管1mm厚；Ф25.4管1mm厚；Ф28.6管1mm厚；Ф31.8管1.1mm厚；Ф34.9管1.3mm厚；Ф38.1管1.4mm厚计入； 9、经设计回复，蹲便器及小便器均已感应式计入； 10、其他未尽事宜以施工图及现行施工规范为准。 四、品牌定制 1、室内乳胶漆采用宁波万升、多乐士、上海立邦或经济技术相当于； 2、洁具台盆龙头、淋浴花洒、蹲便采用广东箭牌、安华卫浴、九牧或经济技术相当于； 3、筒灯、射灯、条形灯、LED平板灯灯等灯具采用欧普、雷士、西门子或经济技术相当于； 4、瓷砖采用冠珠、东鹏、新中源或经济技术相当于； 5、开关及插座采用公牛、西门子、德力西或经济技术相当于； 6、木工板及石膏板采用德清兔宝宝、千年舟、莫干山经济技术相当于；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:新浦镇美好生活中心装修工程 | 第2页 共2页
7、水管采用中财、伟星、白蝶或经济技术相当于； 8、电线采用球冠、中策、东方或经济技术相当于； 9、网线采用一舟、海康威视、中策或经济技术相当于； 10、成品定制多层实木木饰面采用德清兔宝宝、千年舟、莫干山或经济技术相当于； 11、成品定制多层实木门所用板材采用德清兔宝宝、千年舟、莫干山或经济技术相当于； 12、成品定制墙布及硬包布采用天洋墙布JCC、可罗雅墙布、玉兰家居或经济技术相当于； 13、木地板采用大自然Nature、世友地板、久盛地板TREESSUN或经济技术相当于； 14、空调采用美的、格力、海尔或经济技术相当于； 15、无线AP采用锐捷、华为、H3C或经济技术相当于； 16、P2LED显示屏采用海佳彩亮、强力巨彩、MAXHUB或经济技术相当于； 17、摄像机采用海康威视、大华、宇视Uniview或经济技术相当于； 18、显示屏（55寸）采用互视达、宇视Uniview、数字世界或经济技术相当于； 19、空调采用英创、TCL、蓝途或经济技术相当于。

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有混凝土砖墙拆除，垃圾装车外运 | m3 | 7.87
2 | 01B001 | 拆除台阶 | 原有台阶拆除，垃圾装车外运，一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
|  | 砌筑工程 |  |  | 0
3 | 010402001001 | 砌块墙 | DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A3.5轻质砖墙，墙厚100mm | m3 | 16.09
4 | 010402001002 | 砌块墙 | DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A3.5轻质砖墙，墙厚200mm | m3 | 6.76
5 | 010402001003 | 砌块墙 | DMM7.5干混砂浆砌筑B06 A3.5轻质砖墙，墙厚240mm | m3 | 4.33
|  | 楼地面装饰工程 |  |  | 0
6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20mm厚DPM15干混砂浆抹平，1%~2%找坡,坡向地漏 | m2 | 11.56
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 20mm厚DSM20干混砂浆加5mm厚高分子益胶泥(PA-L型)黏贴层，400*400mm防水地砖，美缝，蹲坑6座 | m2 | 5.89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 素水泥捣浆处理，20mm厚DSM20干混砂浆加5厚高分子益胶泥(PA-L型)黏贴层；20mm厚800*800mm水磨石地砖铺实拍平,填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)，石材晶面处理，六面防护。 | m2 | 402.87
9 | 011102001002 | 石材楼地面 | 坡道：素水泥捣浆处理，20mm厚DSM20干混砂浆加5厚高分子益胶泥(PA-L型)黏贴层；20mm厚800*800mm大理石,填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)，石材晶面处理，六面防护，防滑拉槽间距20mm。 | m2 | 1.97
10 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 台阶：素水泥捣浆处理，20mm厚DSM20干混砂浆加5厚高分子益胶泥(PA-L型)黏贴层；20mm厚800*800mm水磨石地砖铺实拍平,填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)，石材晶面处理，六面防护。 | m2 | 0.53
11 | 011102001003 | 石材楼地面 | 素水泥捣浆处理，20mm厚DSM20干混砂浆加5厚高分子益胶泥(PA-L型)黏贴层；20mm厚黑色大理石门槛石铺实拍平,填缝剂擦缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝)要求做石材晶面处理。 | m2 | 1.89
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 20mm厚DSM20干混砂浆找平层 | m2 | 74.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 40*40镀锌方管骨架，双层9mm厚多层板（防火三度），地板防潮膜，地板为复合地板,3mm贴面（含走边等） | m2 | 74.24
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 9mm厚阻燃板,面封2mm厚40mm高不锈钢踢脚线 | m | 247.15
|  | 屋面及防水工程 |  |  | 0
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2mm厚聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料) | m2 | 17.46
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.2mm厚聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料) | m2 | 52.97
|  | 天棚工程 |  |  | 0
17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 楼板底满刮腻子两遍，乳胶漆三遍（颜色按图纸） | m2 | 527.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与楼板固定，Φ8钢吊筋和配件固定(C38轻钢主龙骨,间距1200mm以内)，按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25X25mm烤漆龙骨，水泥钉间距不大于300mm安装好边龙骨，根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上. 当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定，450*450mm铝扣板，侧板加固及封边条 | m2 | 11.50
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 ；吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢，60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400，9.5+9.5厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈),满刮两遍腻子,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。平面吊顶47.96㎡，侧面吊顶20.27㎡ | m2 | 68.23
20 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面满刮腻子两遍，乳胶漆三遍（一底两面） | m2 | 68.23
21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 2mm厚矩形白色灯膜 | m2 | 35.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B002 | 检修口 | 400*400mm天棚成品检修孔安装 | 个 | 3
|  | 墙面工程 |  |  | 0
23 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 砌体墙挂钢丝网，搭接宽度250mm | m2 | 86.14
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 界面剂一道，20mm厚DPM15干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 832.29
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面满刮腻子两遍，乳胶漆三遍（一底两面） | m2 | 821.10
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 18mm厚阻燃板基层，胶水及木扣条固定，10mm厚成品阻燃木饰面 | m2 | 41.44
27 | 01B003 | 木格栅 | 120*48@48不锈钢方管格栅，3mm厚木饰面（按垂直投影面积计算） | m2 | 2.15
28 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 界面剂一道，10mm厚DPM15干混砂浆打底，8mm厚DPM20干混砂浆抹面 | m2 | 52.97
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 专用胶泥黏贴8-10厚600*1200mm面砖 (地砖之间离缝1.5mm)，美缝 | m2 | 52.97
30 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 9mm轻质不燃板垫条；12mm厚阻燃夹板,背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)；面贴8mm厚玻璃饰面(包括所需配件) | m2 | 11.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 管道包封：L50*50*5镀锌角钢骨架，12mm厚镁晶防火阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板面层 | m2 | 31.46
32 | 011502001001 | 金属装饰线 | 20mm宽铝合金包阳角 | m | 11.00
| 0108 | 门窗工程 |  |  | 0
33 | 010808001001 | 木门窗套 | 18mm厚阻燃板基层，胶水及木扣条固定，成品木门套面层，两侧贴50mm宽木线条 | 樘 | 1
34 | 010801002001 | 木质门带套 | 18mm厚阻燃板门套基层，单开成品定制多层实木木饰面门（含20mm厚门套面层），规格1000*2350mm，包括门锁、合页、门吸等所有五金配件 | 樘 | 1
35 | 010801002002 | 木质门带套 | 18mm厚阻燃板门套基层，单开成品定制多层实木木饰面门（含20mm厚门套面层），规格1000*2100mm，包括门锁、合页、门吸等所有五金配件 | 樘 | 1
36 | 010801002003 | 木质门带套 | 18mm厚阻燃板门套基层，单开成品定制多层实木木饰面门（含20mm厚门套面层），规格700*2350mm，包括门锁、合页、门吸等所有五金配件 | 樘 | 1
37 | 010801002004 | 木质门带套 | 18mm厚阻燃板门套基层，双开成品定制多层实木木饰面门（含20mm厚门套面层），规格1800*2100mm，包括门锁、合页、门吸等所有五金配件 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010801002005 | 木质门带套 | 18mm厚阻燃板门套基层，双开成品定制多层实木木饰面门（含20mm厚门套面层），规格1800*2060mm，包括门锁、合页、门吸等所有五金配件 | 樘 | 1
39 | 010801002006 | 木质门带套 | 18mm厚阻燃板门套基层，双开成品定制多层实木木饰面门（含20mm厚门套面层），规格1500*2100mm，包括门锁、合页、门吸等所有五金配件 | 樘 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
40 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 12mm厚定制钢化玻璃隔断，含900*2100玻璃门及五金配件等 | m2 | 7.17
41 | 01B004 | 成品洗脸盆柜 | 995*550mm成品洗脸盆安装（含五金配件，柜体，龙头，给排水附配件等） | 套 | 1
42 | 011210005001 | 成品隔断 | 18mm厚抗倍特隔断（304配件） | m2 | 19.47
43 | 010503004001 | 圈梁 | C25商品混凝土挡水 | m3 | 0.20
44 | 010501006001 | 设备基础 | C25商品混凝土基础 | m3 | 0.31
45 | 010507001001 | 散水、坡道 | C15混凝土坡道浇筑 | m2 | 1.86
46 | 01B005 | 木柜 | 木柜阅读区（1060*2350*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 2.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 01B006 | 木柜 | 木柜阅读区（1510*740*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 1.12
48 | 01B007 | 木柜 | 木柜阅读区（1420*2100*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 2.98
49 | 01B008 | 木柜 | 木柜阅读区（2970*1810*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 5.38
50 | 01B009 | 木柜*3 | 木柜阅读区（3100*2260*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 21.02
51 | 01B010 | 木柜*2 | 木柜阅读区（1520*2260*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 6.87
52 | 01B011 | 木柜*3 | 木柜儿童阅读区（1710*2260*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 11.59
53 | 01B012 | 木柜 | 木柜儿童阅读区（3100*1810*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 5.61
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 01B013 | 木柜*2 | 木柜儿童阅读区（1520*2260*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 6.87
55 | 01B014 | 木柜*2 | 木柜儿童阅读区（2190*2260*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 9.90
56 | 01B015 | 木柜 | 木柜儿童阅读区（3100*1810*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 5.61
57 | 01B016 | 木柜 | 木柜阅读区（4720*2260*260mm），木龙骨基层，20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度260mm（按垂直投影面积） | m2 | 10.67
58 | 01B017 | 红色阅读矮柜 | 红色阅读矮柜20mm厚阻燃板贴5mm厚木饰面，深度326mm（按垂直投影面积） | m2 | 6.65
59 | 011501020001 | 服务台 | 服务台：10mm厚人造石台面，20mm厚多层板基层,20mm厚烤漆板柜体，抽屉柜门及五金配件等，40mm厚黑色不锈钢踢脚线 | m | 3.99
60 | 01B025 | 成品座椅 | 成品座椅80mm厚布艺软包坐垫，40*40*2mm@1000镀锌方管骨架，20mm厚阻燃板基层，10mm厚成品阻燃木饰面 | m | 9.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 40*40*2镀锌钢管支架，详见图纸，75*75*125mm混凝土基础浇筑 | t | 0.209
62 | 01B026 | 不锈钢发光字 | 600mm*600mm不锈钢发光字，“新浦美好生活中心” | 个 | 8
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 538.78
2 | 011702008001 | 圈梁 | 现浇砼挡水 复合木模 | m2 | 1.99
3 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土 设备基础 单个块体体积 5m3以内 复合木模 | m2 | 2.08
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL1 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL2 | 台 | 1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.220V区块链漫反射灯（100W/㎡，每平方7m） | m | 248.50
4 | 03B001 | 装饰灯 | 1、LED轨道射灯安装15W 4000K（包含轨道） | m | 48.40
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.造型吊灯1 36W 4000K LED | 套 | 1
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.LED嵌入式筒灯φ75 15W 4000K | 套 | 21
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.LED明装筒灯φ75 15W 4000K | 套 | 170
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.造型吊灯2 48W 4000K LED | 套 | 7
9 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.LED条形灯50mm*2400mm 48W 3500K | 套 | 6
10 | 030404033001 | 风扇 | 1.换气扇安装 | 台 | 2
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.LED平板灯450*450mm 48W 5000K | 套 | 4
12 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.造型灯条1000mm长 36W 4000K | 套 | 8
13 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.LED明装射灯φ75 15W 4000K | 套 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.钢制接线盒 | 个 | 229
15 | 030411004001 | 配线 | 1.穿照明线 WDZB1-BYJ4 | m | 620.00
16 | 030411004002 | 配线 | 1.穿照明线 WDZB1-BYJR4 | m | 310.00
17 | 030411004003 | 配线 | 1.穿照明线 WDZB1-BYJ2.5 | m | 1444.63
18 | 030411004004 | 配线 | 1.穿照明线 WDZB1-BYJR2.5 | m | 644.72
19 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20*1.6 | m | 807.92
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.200*100mm钢制桥架安装（包含盖板，连接件等） | m | 56.83
21 | 030413001001 | 铁构件 | 1、桥架支架制作安装 | kg | 75.77
22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆~遍数2 3.一般钢结构 调和漆~遍数2 | kg | 75.77
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4x6+1x6 | m | 12.37
24 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN32*3.5 | m | 9.37
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4x35+1x16 | m | 40.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN80*4.0 | m | 37.00
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4x10+1x10 | m | 32.27
28 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN50*3.8 | m | 10.57
29 | 030404035001 | 插座 | 1.安全型防溅插座 | 个 | 2
30 | 030404035002 | 插座 | 1.安全型单相带接地暗插座 | 个 | 78
31 | 030404035003 | 插座 | 1.安全型带USB插座 | 个 | 5
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联单控开关 | 个 | 9
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联单控开关 | 个 | 8
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 2
35 | 030404034004 | 照明开关 | 1.四联单控开关 | 个 | 1
36 | 030411006002 | 接线盒 | 1.钢制开关盒、插座盒 | 个 | 107
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B002 | 其他费用 | 1.强电管开槽、开孔及修复等费用一次性包干，结算不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 03B003 | 水表井 | 1.水表井砌筑（含井盖等） | 项 | 1
2 | 031003013001 | 水表 | 1.螺纹水表组成安装DN50（包含2个截止阀） | 组 | 1
3 | 031001007001 | 复合管 | 1.室内钢塑给水管（螺纹连接） DN50 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 5.80
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内1.25mPa的聚丙烯(PP-R)给水管，热熔连接，DN50，级别PN1.25 S5级，管道消毒，冲洗 | m | 5.65
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内1.25mPa的聚丙烯(PP-R)给水管，热熔连接，DN40，级别PN1.25 S5级，管道消毒，冲洗 | m | 3.75
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内1.25mPa的聚丙烯(PP-R)给水管，热熔连接，DN32，级别PN1.25 S5级，管道消毒，冲洗 | m | 3.96
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内1.25mPa的聚丙烯(PP-R)给水管，热熔连接，DN25，级别PN1.25 S5级，管道消毒，冲洗 | m | 20.13
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内1.25mPa的聚丙烯(PP-R)给水管，热熔连接，DN20，级别PN1.25 S5级，管道消毒，冲洗 | m | 0.61
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.室内1.25mPa的聚丙烯(PP-R)给水管，热熔连接，DN15，级别PN1.25 S5级，管道消毒，冲洗 | m | 9.60
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.室内PVC-U塑料排水管（粘接） De50 | m | 3.92
11 | 031001006008 | 塑料管 | 1.室内PVC-U塑料排水管（粘接） De110 | m | 29.90
12 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装（包含感应式冲洗阀等配件） | 组 | 6
13 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装（感应式冲洗阀等配件） | 组 | 2
14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.不锈钢地漏安装 DN50 | 组 | 3
15 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地面扫除口安装 DN100 | 个 | 2
16 | 03B004 | 补工 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2
17 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作 2.一般管架安装 | Kg | 5.00
18 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆~遍数2 3.一般钢结构 调和漆~遍数2 | kg | 5.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 防锈漆~遍数2 2.管道刷油 调和漆~遍数2 | m2 | 1.09
20 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.室内冷水管道采用10mm橡塑做防结露保温,保温材料燃烧等级为A或B1级 | m3 | 0.08
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B005 | 其他费用 | 1.给排水管道开槽、开孔及修复等费用一次性包干，结算不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 产品类型：网络摄像机 300W像素。 产品外形：半球。 成像色彩：彩色。 成像器件：1/2.7英寸CMOS。 最低照度：0.01Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式），0Lux（红外灯开启）。 电子快门：1/3s-1/100000s，可手动调节。 信噪比：56dB。 处理器：1/1.2英寸。 镜头参数：mm@F2.0，（2.8mm，6mm，12mm可选）。 压缩格式：H.265/H.26/MJPEG。 压缩码率：可调。 分辨率：1920×1080。 电子快门：1/3-1/100,000秒。 视频帧率：可调。 最低照度：彩色：0.05Lux@（F2.0，AGCON），黑白：0.005Lux@（F2.0，AGCON）。 红外照射距离：80米。 | 台 | 19
2 | 030501008001 | 集线器 | 1.无线网络AP | 台 | 6
3 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.600*600*2000标准机柜 | 台 | 2
4 | 030502012001 | 信息插座 | 1.有线电视插座安装（包含模块+面板+底盒） | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030502012002 | 信息插座 | 1.双口网络面板安装（包含模块+面板+底盒） | 个 | 4
6 | 030502012003 | 信息插座 | 1.单口网络面板安装（包含模块+面板+底盒） | 个 | 28
7 | 030411003002 | 桥架 | 1.200*100mm钢制桥架安装（包含盖板，连接件等） | m | 55.71
8 | 030413001002 | 铁构件 | 1.桥架支架制作安装 | kg | 74.28
9 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆~遍数2 3.一般钢结构 调和漆~遍数2 | kg | 74.28
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 CAT6-UTP | m | 1477.84
11 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN16*1.6 | m | 380.95
12 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.视频同轴电缆SYWV-75-5C | m | 26.88
13 | 030411001006 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25*1.6 | m | 31.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030507014001 | 显示设备 | P2室内全彩显示屏2560*1920mm 模组尺寸：L320*H160mm 点间距离：2mm 物理密度 ：250000点/m2 发光点颜色及规格：1RIG1B/1515 箱体分辨率 :(W）160点*80点（H) 平均功率:200-300W 亮度 :400-600cd/m2 使用寿命:50000Hours 工作温度 :-20+65℃ 储存湿度 :30%至60% RH 驱动方式: 40S 最大功率：≤630W/㎡ 平均功率：200-300W/㎡ 刷新≥3840HZ 含电源、接收转接卡、二合一处理器、控制电脑、LED显示屏框架 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030507014002 | 显示设备 | 55寸电子屏 分 辨 率 1920*1080 显示面积 1236.55.6*708.7mm（H×V）显示比例 16:9可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下)亮 度 ≥300cd/m2背光类型 ELED响应时间 16.7M（8-bit）工作频率 60HZ像素排列 RGB垂直条装操作系统 安卓系统版本 Android 7.1CPU A40 芯片内存 1GB存储 16GB预装软件 信息发布软件系统接口 DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式网络通信 支持以太网、WIFI 选配3G/4G 定时开关机 支持自定义设置开关机时间鼠标键盘 支持热拔插 第三方应用 支持第三方应用边框材质 铝型材（氧化拉丝）机身材质 五金冷轧钢板（金属喷涂）钢化玻璃 ≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃 | 台 | 2
16 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.监控系统调试 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 03B006 | 道闸机 | 145cm*45cm*4 cm 工作电压220 V 采用实木雕刻框套,内嵌进口玻璃挡板 信号处理:数字式DMPD 报警方式:声光报警 重量:40KG/ 单通道 58 KG/ 双通道 无故障工作:80000小时 工作电压:220v | 套 | 3
18 | 030411004005 | 配线 | 音响线敷设1*YJ/1 | m | 43.03
19 | 030506001001 | 扩声系统设备（功放） | 主要参数 规格简述:输出功率1KHz:8Ω立体声525W+525W,4Ω立体声750W+750W,20-20KHz下8Ω最大1400W | 台 | 2
20 | 030506001002 | 扩声系统设备（吸顶音响） | 5.1声道 机身接口：HDMI、光纤、同轴、模拟音视频、耳机 产品类别：公共广播/背景音乐 连接方式：WIFI，光纤，蓝牙，HDMI，同轴，USB | 台 | 5
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B007 | 其他费用 | 1.弱电管开槽、开孔及修复等费用一次性包干，结算不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 空调风系统 |  |  | 0
1 | 030701003001 | 空调器 | 1、多联机室内机薄型风管机FP36安装（含配套附件） 2、吊装，制作安装吊架，配套弹簧减振器 3、具体参数：风量(高速档)： 7.3立方米/分钟，制冷量：3.6KW，制热量：4KW，机外静压或扬程：50帕(Pa) 4、未尽事宜详见相关图纸及设计说明 减振器 | 台 | 4
2 | 030701003002 | 空调器 | 1、多联机室内机薄型风管机FP63安装（含配套附件） 2、吊装，制作安装吊架，配套弹簧减振器 3、具体参数：风量(高速档)： 14.9立方米/分钟，制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW，机外静压或扬程：50帕(Pa) 4、未尽事宜详见相关图纸及设计说明 减振器 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030701003003 | 空调器 | 1、多联机室内机薄型风管机FP90安装（含配套附件） 2、吊装，制作安装吊架，配套弹簧减振器 3、具体参数：风量(高速档)： 19.6立方米/分钟，制冷量：9.0KW，制热量：10.0KW，机外静压或扬程：50帕(Pa) 4、未尽事宜详见相关图纸及设计说明 减振器 | 台 | 5
4 | 030503003001 | 控制器 | 风机盘管温控器 | 台 | 12
5 | 030701003004 | 空调器 | 多联机室外机L1-1 额定冷量:73.5kW 额定热量:82.5kW IPLV:9.40 制冷功率:18.35kW 制热功率:19.29kW 380V/50HZ 风扇风量:408m/min3 冷媒:R410A 气管/液管:φC31.8/19.1 设备支架制作安装 单件重量（kg）50以下 隔振垫 | 台 | 1
6 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金单层百叶风口带滤网 2.规 格：240X240 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金单层百叶风口带滤网 2.规 格：360X360 | 个 | 3
8 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金矩形双层栅格带滤网 2.规 格：600X160 | 个 | 4
9 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金矩形双层栅格带滤网 2.规 格：900X160 | 个 | 3
10 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金方形门铰式百叶 带滤网 2.规 格：300X300 | 个 | 4
11 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金方形门铰式百叶 带滤网 2.规 格：450X450 | 个 | 3
12 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：矩形门铰式百叶带滤网 2.规 格：600X200 | 个 | 4
13 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：矩形门铰式百叶带滤网 2.规 格：900X200 | 个 | 3
14 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm咬口)，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.2.3-1要求； 2、长边长（mm）≤1000 3、风管、导流片、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装； 4、防火要求详见相关图纸 | m2 | 12.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm咬口)，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.2.3-1要求； 2、长边长（mm）≤1000 3、风管、导流片、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装； 4、防火要求详见相关图纸 | m2 | 26.34
16 | 031001004001 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 φ31.8*1.4（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 11.46
17 | 031001004002 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ28.6*1.0（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 3.21
18 | 031001004003 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ25.4*1.0（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 10.99
19 | 031001004004 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ22.2*1.0（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 9.71
20 | 031001004005 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ19.1*1.0（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 26.79
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 031001004006 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ15.88*1.0（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 56.92
22 | 031001004007 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ12.7*0.8（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 14.20
23 | 031001004008 | 铜管 | 1.空调制冷剂铜管安装 Φ9.52*0.8（管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验） | m | 81.96
24 | 031001006009 | 塑料管 | UPVC空调冷凝水管安装DN25 | m | 55.23
25 | 031001006010 | 塑料管 | UPVC空调冷凝水管安装DN32 | m | 34.29
26 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.δ=15mm厚难燃型B1级橡塑保温安装(管道) 管道 | m3 | 0.21
27 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 Φ15.9/9.5 B1级 厚度20mm | m | 56.92
28 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 Φ19.1/9.5 B1级 厚度20mm | m | 15.33
29 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 Φ22.2/9.5 B1级 厚度20mm | m | 9.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 Φ25.4/12.7 B1级 厚度20mm | m | 10.99
31 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 Φ28.6/12.7 B1级 厚度25mm/厚度20mm | m | 3.21
32 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管 Φ31.8/19.1 B1级 厚度25mm/厚度20mm | m | 11.46
33 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.难燃B1级橡塑保温材料保温安装 风管(厚度30mm) | m3 | 1.25
34 | 03B008 | 分液器 | 1.空调分歧器安装 | 个 | 11
35 | 03B009 | 空调分歧器 | 1.室外机分歧器安装 | 个 | 1
36 | 03B010 | 充冷媒 | 1.充冷媒 R410A | kg | 9.52
37 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 286.10
38 | 03B011 | 风机盘管检查接线 | 风机盘管检查接线 | 台 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1、通风工程检测、 调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B012 | 其他费用 | 1.暖通开槽、开孔及修复等费用一次性包干，结算不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合计