## 汇总表
宁波市奉化区“天机网”工程（水文气象监测预警基础设施）水利部分二期建设项目
汇总表
序号 | 项目名称
1 | 平原内涝光电监测报警设施建设
2 | 重要山塘自动水位监测站建设
3 | 运行维护费

## 平原内涝光电监测报警设施设备配置表
平原内涝光电监测报警设施建设
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 信息显示屏 | 1、通信方式：监测数据直接通过遥测终端基于RS485总线与显示屏通信 2、供电方式：交流100V - 240V，频率50/60Hz 3、尺寸：640mm*184mm 4、外壳材质：机制一体铁壳 5、显示数字：双色两行8字 | 块 | 4
2 | 积水监测终端 | 1、无线参数 无线模块：工业级4G无线模块； 2、硬件系统 CPU：工业级32位通信处理器； 数据存储Flash：16MB； 3、接口类型 串口：2个RS232和3个RS485接口；天线接口：标准SMA阴头天线接口； SIM卡接口：1个；显示屏:液晶显示屏； 4、供电 标准电源：DC12V/1.5A，功能大外部设备需要采用相应电源； 供电范围：DC9~24V，带网关需要采用网关相应电压12V； 5、物理特性 外壳：塑料外壳，铝底板； 防护等级：IP68； 6、工作环境 平均无故障工作时间：>25000h； 工作温度：-35~+75ºC； 储存温度：-40~+85ºC； 支持数据上传至宁波水利智能物联管护系统，并提供相关证明。 | 台 | 2
3 | 电子水尺 | 1、直流供电(默认) ：DC 10~30v 2、水位测量精度：1cm(全量程等精度) 3、分辨率：1cm 4、输出方式 ：RS485(Modbus协议) 5、参数设置：用提供的配置软件通过485接口进行配置 6、主机最大功耗：RS485输出 0.8w 7、单节水尺最大功耗：0.05w | 项 | 2
4 | 设备安装套件 | 1、包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等； ★2、控制器空载损耗不超过自身额定充电电流的1％，且具备保护功能，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为合格； | 套 | 2
5 | 市电（太阳能）供电系统 | 定制，市电太阳能互补供电，市电就近取电，包含电源线及线缆敷设； 太阳能供电系统200W，200ah锂电池 | 套 | 2
6 | 配套支架 | 包含设备箱壁挂支架、电子水尺安装固定支架等 | 套 | 2
7 | 安装调试 | 配套 | 项 | 2

## 重要山塘自动水位监测站配置表
重要山塘自动水位监测站建设
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 水文遥测终端 | 1、无线参数 无线模块：工业级4G无线模块； 内制网关：12V供电； 支持接入北斗2、北斗3代RDSS； 2、硬件系统 CPU：工业级32位通信处理器；数据存储Flash：16MB； 3、接口类型 串口：2个RS232和3个RS485接口，内置15KVESD保护； 指示灯：具有系统和网络指示灯； 天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； SIM卡接口：2个； 显示屏：液晶显示屏； 应用接口：8路开关量输入，其中1路是雨量，可配置成脉冲输入。 4路模拟量输入接口（支持4-20mA电流信号输入，或者0-5V电压信号输入） 5路受控输出电源（输出电压值与设备供电电压相同，默认12V），V03北斗及通信终端电源输出 4、供电 标准电源 DC12V/1.5A，功能大外部设备需要采用相应电源；供电范围 DC9~24V，带网关需要采用网关相应电压12V；静态值守电流≤0.01mA； 工作电流≤6mA； 5、物理特性 外壳：塑料外壳，铝底板。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用；防护等级：IP68； 6、其它参数 平均无故障工作时间：>25000h；工作温度：-35~+75ºC； 储存温度：-40~+85ºC； 符合SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》； ★终端：工作环境、实时时钟、数据存储，符合SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》标准要求，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为符合。 ★支持数据上传至浙江省水文通信平台和宁波水利智能物联管护系统，并提供相关证明。 | 台 | 42
2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 42
3 | 北斗通信模块 | 1、RN定位精度:≤2.5m（CEP空旷天空）； 2、RD授时精度：单向100ns,双向20ns； 3、RD接收机灵敏度：-153.8dBW（24kbps）； 4、最多1000个汉字短报文通信能力； 5、终端接口：RS-232C接口（可改装成RS485接口或RJ45网络接口）； 6、首捕时间：≤3秒； 7、响应时间：<10s； 8、雨雾衰减：<0.3db ； 9、发射EIRP值:EIRP≤13dBW； 10、天线类型：平板微带天线； 11、天线波束宽度：水平方向0°～360°俯仰方向10°～75°； 12、传输时延：<1s； 13、4G全网通频段：LTE-FDD:B1/B3/B5/B8，LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41； 14、4G全网通传输速率：最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL)； 15、输入电压：9V～28VDC； 16、工作温度：－20℃～55℃； 17、贮存温度：－55℃～70℃； 18、湿度:98%RH（45℃）。 | 台 | 5
4 | 压力式水位计 | 1、4mA～20mA DC两线制电流输出； 2、采用数字温度补偿及非线性修正技术； 3、温度影响：热零点漂移≤0.05%FS/℃，热灵敏度漂移≤0.05%FS/℃； 4、具备RS485通讯接口（自定义协议）或HART通讯协议； 5、综合精度±0.1%FS； 6、基本误差：±0.25%FS； 7、回程误差：≤0.2%FS； 8、超负荷（过载）情况下基本误差±0.25%FS，回程误差≤0.2%FS； 9、量程范围0m～3.5m…200mH2O； 10、分辨力：1mm； 11、水位变率：20cm/min-60cm/min； 12、绝缘电阻：≥20MΩ 13、绝缘强度：电源端子与外壳、输出端子与外壳均无击穿和飞弧现象； 14、支持组网应用； 15、支持电源反向保护； 16、全不锈钢结构设计，体积小，重量轻； 17、产品不包含有害成分(铅、汞、镉、六价铬多溴联苯和多溴二苯醚) ★18、防护等级：IP68，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为合格。 | 套 | 42
6 | 翻斗式雨量计 | 1、承雨口：内径Φ200+0.6mm 2、刃口角度40°～45°； 3、雨量分辨力：0.2mm0.5mm1.0mm 4、降雨强度测量范围：≤4mm/min 5、翻斗计量误差E：¦E¦≤4% 7、输出形式：接线端子 8、开关接点容量：DCU≤24V 9、I≤120mA 10、接点工作寿命：≥1000万次 11、工作环境：温度-10℃～+55℃ 12、空气相对湿度不限 13、贮存环境：温度-40℃～+60℃ 14、湿度≤95% | 套 | 42
7 | 太阳能供电系统 | 50W太阳能板；65AH蓄电池；安装支架等 | 套 | 42
8 | 设备安装套件 | 1、包含设备箱（460*300*620）、防雷模块、充放电控制器、空气开关等； ★2、控制器空载损耗不超过自身额定充电电流的1％，且具备保护功能，投标文件中提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的有效检测报告，且结论为合格； | 套 | 42
9 | 标识标牌 | 定制：1、文字高度和标准色为CAD格式。 2、尺寸630mm×450mm。 3、监测站站牌制作： 站名：“XXX流量/水位/雨量自动监测站”，字体：黑体； 管理单位：“XX县水利局”，字体：黑体。 标准色：蓝色，三色数值：R:0，G:114,B:183; 背景色：渐变：R:0，G:114,B:183；R:0，G:0,B:0 4、安全警示牌制作： 文字：“安全警示牌”，字体：黑体。 标准色：蓝色，三色数值：R:0，G:93,B:160; 白色：三色数值：R:0，G:0,B:0； 5、标牌材质：采用1.5mm厚不锈钢板；制作工艺：亮边拉丝不锈钢钛金蚀刻烤漆工艺。 6、安装方式：固定于立杆上。 | 项 | 42
10 | 配套土建设施（压力） | 定制，含立杆、立杆基础、测管、材料、安装等；测管材质为镀锌钢管 1.含测管施工、材料、安装等 2.包含立杆法兰等，立杆高度≥3m，立杆直径≥DN160，均采用热镀锌钢管制作，立杆顶部需设置避雷针。 3.设备箱安装于立杆上，遥测终端、蓄电池等设备布置于信号采集箱内；太阳能板、雨量筒安装于立杆顶部,水位计通过测管安装于水下。 4.立杆砼基础尺寸为600*600*600mm可根据实际情况相应调整。 | 项 | 42
12 | 通信费 | 4G通信费，100M/月 | 点/3年 | 42
13 | 北斗通信费 | 北斗通信费 | 点/3年 | 5
14 | 高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 42
15 | 溢洪道人工水尺 | 采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢/铝合金，包含水尺安装、水尺焊接，长度根据现场实际情况调整 | 套 | 42
16 | 安装调试 | 配套 | 项 | 42

## 运行维护费
运行维护费
二 | 项目名称 | 单位
1 | 平原内涝光电监测报警设施建设 | 点/3年
2 | 重要山塘自动水位监测站建设 | 点/3年