## Sheet1
一、氧站设备
序号 | 供货设备及安装名称 | 单 位 | 预算数量 | 设备单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 空压机 | 台 | 1 |  | 0 | 1.52m³/min,11kw/台
2 | 制氧机 | 台 | 1 |  | 0 | ≥5Nm³/h
3 | 冷冻室干燥机 | 台 | 1 |  | 0 | 排气量≥1.52m³/min
4 | 氧气储罐 | 套 | 1 |  | 0 | 2m³
5 | 空气储罐 | 套 | 1 |  | 0 | 1.5m³
6 | 除菌过滤器 | 台 | 1 |  | 0 | 排气量≥1.52m³/min
7 | 初级精密过滤器 | 台 | 1 |  | 0 | 排气量≥1.52m³/min
8 | 中级精密过滤器 | 台 | 1 |  | 0 | 排气量≥1.52m³/min
9 | 高级精密过滤器 | 台 | 1 |  | 0 | 排气量≥1.52m³/min
10 | 氧气流量计 | 台 | 1 |  | 0
11 | 氧气浓度分析仪 | 台 | 1 |  | 0
12 | 自动控制系统 | 套 | 1 |  | 0
小计1： |  |  |  |  | 0
二、中心氧站汇流排设备
1 | 氧气自动切换汇流排（1组连5瓶氧气含管路、控制阀、止回阀等组件与连接软管等） | 组 | 2 |  |  | 2*5
2 | 一级自动切换控制箱 | 套 | 1 |  |  | 100m³/h
3 | 分气缸 | 套 | 1 |  |  | 2进2出
4 | 氧气压力监测自动报警装置 | 套 | 1 |  |  | 声光报警
小计2：
三、中心吸引站设备
1 | 真空泵 | 台 | 2 |  |  | 100m³/h，4kw/台
2 | 电控柜 | 台 | 1 |  |  | 二泵联动
3 | 真空罐 | 只 | 2 |  |  | 1m³，直径Φ1000
4 | 吸引站报警装置 | 台 | 1 |  |  | 声光报警
5 | 排污罐 | 只 | 1 |  |  | 配套
6 | 除菌过滤器 | 只 | 2 |  |  | 处理器≥100m³/h
7 | 负压废气排放消毒灭菌器 | 只 | 1 |  |  | 处理器≥500m³/h,15kw/h
8 | 气水分离器 | 只 | 1 |  |  | 不锈钢，直径Φ1000
小计3：
四、设备带及电气系统设备
1 | 豪华型铝合金设备带 | 米 | 480 |  |  | 1、材质：三腔体设计，含底带与面板，静电喷塑铝合金设备带；主面板（安装氧气及吸引终端部位）壁厚≥1.5 mm，其他部位≥1.2mm。 2、规格：20CM 3、其他：含设备带上开孔及配合各专业安装电源开关、呼叫系统等
2 | 铝合金小罩（1544） | 米 | 92
3 | 氧气快速插座终端 | 只 | 161 |  |  | 1、名称：豪华德标氧气快速插座 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN6 4、连接形式：螺纹连接
4 | 吸引快速插座终端 | 只 | 161 |  |  | 1、名称：豪华德标吸引快速插座 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN8 4、连接形式：螺纹连接
5 | LED床头日光灯 | 套 | 152 |  |  | 1、名称：LED床头灯，含LED光源 2、型号：220V、12W 3、安装位置：设备带上安装
6 | 电源开关（大板豪华型） | 只 | 152 |  |  | 1、名称：设备带上电源开关安装
7 | 220V*3孔电源插座 | 只 | 326 |  |  | 1、名称：设备带上五孔电源插座 2、安装方式：设备带上安装
8 | 2.5平方铜芯电源线 | 100米 | 15
9 | PVC套管 | 100米 | 15
10 | Φ80*3.0废气管 | 米 | 42
11 | Φ25*2.0不锈钢氧气管道 | 米 | 90 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ25*2.0mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
12 | Φ14*1.5不锈钢氧气管道 | 米 | 518 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ14*1.5mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
13 | Φ10*1.0不锈钢氧气管道 | 米 | 64 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ10*1.0mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
14 | Φ8*1.0不锈钢氧气管道 | 米 | 572 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ8*1.0mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
15 | 22YC不锈钢管件 | 套 | 18 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ22 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
16 | 15YC不锈钢管件 | 套 | 104 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ15 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
17 | 8YC不锈钢管件 | 套 | 13 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ8 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
18 | 6YC不锈钢管件 | 套 | 548 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ6 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
19 | 管道支架、吊杆等 | 批 | 1
20 | 氧气不锈钢低压阀Dg6 | 只 | 14
21 | 氧气维修阀 | 只 | 87
22 | Φ76*3.0吸引主管 | 米 | 125 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ76*3.0mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
23 | Φ32*2.5吸引副管 | 米 | 312 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ32*2.5mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
24 | Φ12*1.0吸引支管 | 米 | 64 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ12*1.0mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
25 | Φ10*1.0吸引支管 | 米 | 572 |  |  | 1、材质：不锈钢管SUS304 2、规格：φ10*1.0mm 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接 4、套管形式：按设计要求穿墙及楼板等设置安装套管，管道敷设完成后封堵
26 | Φ76不锈钢管件 | 套 | 25 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ76 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
27 | Φ32不锈钢管件 | 套 | 62 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ32 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
28 | Φ12不锈钢管件 | 套 | 13 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ12 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
29 | Φ10不锈钢管件 | 套 | 548 |  |  | 1、材质：不锈钢SUS304 2、规格：φ10 3、焊接方法：M+1EBB2弧焊连接
30 | 二级稳压箱 | 台 | 8 |  |  | 1、名称：二级稳压箱 2、型号：WYL-10/4 3、规格：带氧气减压器和球阀 4、安装方式：挂墙明装
31 | 双气报警箱 | 个 | 7 |  |  | 1、名称：气体压力检测箱 2、型号：Y100 0-1.6MPa 精度1.5级 3、规格：内含两个三片式球塞阀 4、安装方式：挂墙明装
32 | 区域阀门箱 | 个 | 7
33 | 耐压性试验 | 100米 | 23.42 |  |  | 所有不锈钢管材压力试验
34 | 气密性试验 | 100米 | 23.42 |  |  | 所有不锈钢管材气密性试验
35 | 管道脱脂 | 100米 | 23.42 |  |  | 所有不锈钢管材及阀门按设计要求严格脱脂
36 | 管道吹扫 | 100米 | 23.42 |  |  | 所有不锈钢管材清洗吹扫
小计4：
/