## 附表1 总表
汇 总 表
项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目
序号 | 费用名称 | 含税造价金额 （元） | 备注
一 | 宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目
1 | 硬件采购
1.1 | 平台基础硬件资源
1.2 | 监测前端设备
1.3 | 网络安全
1.4 | 指挥调度主控平台
1.5 | 指挥调度辅控平台1（审评专家室）
1.6 | 指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）
2 | 软件采购
2.1 | 应用软件系统
2.2 | 平台基础软件资源
3 | 其他采购
3.1 | 电气设备采购
3.2 | 暖通设备采购
3.3 | 工艺设备采购
3.4 | 消防设备采购
3.5 | 智能化设备采购
3.6 | 装饰采购
3.7 | 业务系统搬迁及割接融合
二 | 系统集成费
1 | 系统集成费
三 | 总造价

## 附表2-1 硬件采购
硬件采购
项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目 单位：元
序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 含税综合单价 | 总价 | 参考品牌
硬件采购部分总计
一 | 平台基础硬件资源
1 | 网络设备
1.1 | 专网业务网络设备
1.1.1 | 核心交换机 | 背板带宽：不低于4.8Tbps； 包转发率：不低于2000Mpps； 端口描述：不少于48个10GE/25GE端口，8个40/100GE上行端口（含1根40GE堆叠线缆）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持Telnet远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源； 配置相应光模块； 需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.1.2 | 存储交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps； 包转发率：不低于1080Mpps； 端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持Telnet远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源； 配置相应光模块； 需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.1.3 | 虚拟化交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps； 包转发率：不低于1080Mpps； 端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持Telnet远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源； 配置相应光模块； 需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.1.4 | 数据接入交换机 | 背板带宽：不低于672Gbps； 包转发率：不低于144Mpps； 端口描述：不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（含4个万兆光模块）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 支持Telnet 远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源。 | 台 | 12 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.2 | 外网业务网络设备
1.2.1 | 核心交换机 | 背板带宽：不低于4.8Tbps； 包转发率：不低于2000Mpps； 端口描述：不少于48个10GE/25GE端口，8个40/100GE上行端口（含1根40GE堆叠线缆）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持Telnet远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源； 配置相应光模块； 需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.2.2 | 存储交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps； 包转发率：不低于1080Mpps； 端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持Telnet远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源； 配置相应光模块； 需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.2.3 | 虚拟化交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps； 包转发率：不低于1080Mpps； 端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持Telnet远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源； 配置相应光模块； 需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
1.2.4 | 数据接入交换机 | 背板带宽：不低于672Gbps； 包转发率：不低于144Mpps； 端口描述：不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（含4个万兆光模块）； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持堆叠； 支持4K VLAN； 支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 支持Telnet 远程配置、维护； 支持SNMP v1/v2c/v3； 配置双电源。 | 台 | 2 |  |  | 华为、中兴、新华三
2 | 服务器设备
2.1 | 专网业务服务器设备
2.1.1 | 虚拟化服务器 | 2U机架式服务器； 不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 不少于8块32GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD，2块2TB SATA盘； 1块Raid卡，支持RAID 0/1/5/10； 不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）； 2端口16Gb光纤通道HBA卡； 配置热插拔冗余风扇； 配置双电源。 | 台 | 15 |  |  | 华为、浪潮、新华三
2.1.2 | 应用服务器 | 2U机架式服务器； 不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 不少于8块32GB DDR4内存； 不少于2块2TB SATA盘； 1块Raid卡，支持RAID 0/1/5/10； 不少于2个千兆电口； 2端口16Gb光纤通道HBA卡； 配置热插拔冗余风扇； 配置双电源。 | 台 | 5 |  |  | 华为、浪潮、新华三
2.1.3 | 人工智能GPU专用服务器 | 2U机架式服务器； 不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥16核，处理器核心频率≥2.5GHz； 不少于4块32GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD盘； 不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）； 3块高性能GPU计算卡，显存≥16GB； 配置热插拔冗余风扇； 配置双电源。 | 台 | 2 |  |  | 华为、浪潮、新华三
2.2 | 外网业务服务器设备
2.2.1 | 虚拟化服务器 | 2U机架式服务器； 不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 不少于8块32GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD，2块2TB SATA盘； 1块Raid卡，支持RAID 0/1/5/10； 不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）； 2端口16Gb光纤通道HBA卡； 配置热插拔冗余风扇； 配置双电源。 | 台 | 12 |  |  | 华为、浪潮、新华三
2.2.2 | 人工智能GPU专用服务器 | 2U机架式服务器； 不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥16核，处理器核心频率≥2.5GHz； 不少于4块32GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD盘； 不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）； 2端口16Gb光纤通道HBA卡； 3块高性能GPU计算卡，显存≥16GB； 配置热插拔冗余风扇； 配置双电源。 | 台 | 2 |  |  | 华为、浪潮、新华三
3 | 存储设备
3.1 | 专网业务存储设备
3.1.1 | 广播电视监测存储 | 国产化存储系统，用于传统广播电视、广告监管和内容评议的节目录像存储；包含主单元及扩展单元，整体需提供不少于1000TB的有效存储空间。
3.1.1.1 | 广播电视监测存储主单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备36盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘； 内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz； 不少于256GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD系统盘； 配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口； 支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60； 支持专用和全局热备、磁盘漫游； 支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘； 支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议； 支持UOS、麒麟等主流国产操作系统； 配置双电源。 | 台 | 1 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.1.1.2 | 广播电视监测存储扩展单元 | 支持与存储主单元实现无缝对接存储扩充； 支持24个SAS、SATA热插拔硬盘； 扩展接口：1*SFF-8644 主机接口； 支持双电源； 连接专用主机支持声光告警、支持RAID 0、1、10、5、6、50、60； 支持专用和全局热备。 | 台 | 3 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.1.1.3 | 广播电视监测存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB； 7200 RPM HDD。 | 块 | 96 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.1.2 | 全媒体融合智能平台基座数据存储 | 国产化存储系统，用于全媒体融合智能平台基座数据存储，有效存储容量不低于100T。
3.1.2.1 | 平台基座数据存储单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备36盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘； 内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz； 不少于256GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD系统盘； 配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口； 支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60； 支持专用和全局热备、磁盘漫游； 支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘； 支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议； 支持UOS、麒麟等主流国产操作系统； 配置双电源。 | 台 | 1 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.1.2.2 | 平台基座数据存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB，7200 RPM HDD。 | 块 | 11 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.1.3 | 虚拟化系统存储 | 国产化存储系统，用于为数据库及虚拟机提供共享存储，需提供不少于50TB的有效存储空间。
3.1.3.1 | 虚拟化系统存储单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备24盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘。 内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz； 不少于256GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD系统盘； 配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口； 支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60； 支持专用和全局热备、磁盘漫游； 支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘； 支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议； 支持UOS、麒麟等主流国产操作系统； 配置双电源。 | 台 | 1 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.1.3.2 | 虚拟化系统存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB； 7200 RPM HDD。 | 块 | 7 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.2 | 外网业务存储设备
3.2.1 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储 | 国产化存储系统，用于网络视听监管业务的数据存储；包含主单元及扩展单元，整体需提供不少于450TB的有效存储空间。
3.2.1.1 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储主单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备36盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘； 内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz； 不少于256GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD系统盘； 配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口； 支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60； 支持专用和全局热备、磁盘漫游； 支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘； 支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议； 支持UOS、麒麟等主流国产操作系统； 配置双电源。 | 台 | 1 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.2.1.2 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储扩展单元 | 支持与存储主单元实现无缝对接存储扩充； 支持24个SAS、SATA热插拔硬盘； 扩展接口：1*SFF-8644 主机接口； 支持双电源； 连接专用主机支持声光告警、支持RAID 0、1、10、5、6、50、60； 支持专用和全局热备； | 台 | 2 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.2.1.3 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB； 7200 RPM HDD。 | 块 | 44 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.2.2 | 虚拟化系统存储 | 国产化存储系统，用于为数据库及虚拟机提供共享存储，需提供不少于50TB的有效存储空间。
3.2.2.1 | 虚拟化系统存储单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备24盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘。 内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz； 不少于256GB DDR4内存； 不少于2块480GB SSD系统盘； 配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口； 支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60； 支持专用和全局热备、磁盘漫游； 支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘； 支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议； 支持UOS、麒麟等主流国产操作系统； 配置双电源。 | 台 | 1 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
3.2.2.2 | 虚拟化系统存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB； 7200 RPM HDD。 | 块 | 7 |  |  | 华为、火蓝、鑫云
4 | 其他设备
4.1 | 嵌入式多画面监测显示系统 | 要求采用TS Over IP构架，系统内所有节目可任意调度，支持多格式高标清节目的解码，支持对广播电视节目的视音频异态监测、多画面组合显示和存储录像等功能； 要求内置 Web 配置管理页面，可在不影响多画面显示的情况下，通过 Web 页面实现监测节目的添加管理、监测参数设置、画面布局设置等所有功能； 要求支持 TS、HLS、RTMP、RTSP、SRT 等所有主流流媒体协议； 要求支持 MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2 的高标清视频解码；支持 MP2、MP3、AC3、AAC 的音频解码； 要求全面支持视频行业主流的 4K 信号的监测监看，支持的编码格式包括 H.265、AVS2，位深为 10bit、8bit，帧率为 25/30/50/60 FPS； 要求具备停播监测功能，可针对不同频道设置停播图像，并根据停播图像判断节目是否已经停播； 要求支持黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测； 能区分单声道、立体声监测和双声道监测； 支持实时音量柱、时钟、图片的叠加显示； 支持画面的任意组合，提供组合显示方案的模版功能，可以快速的配置显示方案。 支持窗格轮巡功能，同一输出画面中的窗格可任意设置实时显示或轮巡显示，支持部分窗格实时，部分窗格轮巡。 | 台 | 12 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.2 | 网络视听直播多画面专用设备 | 专用机架式设备； 单台可支持不少于25路网络直播节目并发的多画面监测监看，可用于上屏显示； 支持横竖屏自适应显示功能； 支持网络直播开播/停播自动布局调整功能。 | 台 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.3 | 首屏首页监管专用设备 | 双CPU，单个CPU内核数量≥12核，处理器核心频率≥2.4Ghz; 内存不低于96GB； 硬盘不少于1TB； 含1块高性能显卡，显存不低于4GB。 | 台 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.4 | 机房3D可视化专用设备 | 提供机房3D可视化建模展示能力。 内置CPU内核数量≥10，核心频率≥2.4GHz； 内存不低于32G； 硬盘不低于1TB； 内置1块GPU显卡，显存≥10GB。 | 台 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.5 | 设备资源3D可视化专用设备 | 提供设备资源3D可视化建模展示能力。 内置CPU内核数量≥10，核心频率≥2.4GHz； 内存不低于32G； 硬盘不低于1TB； 内置1块GPU显卡，显存≥10GB。 | 台 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.6 | 动环3D可视化专用设备 | 提供动力环境3D可视化建模展示能力。 内置CPU内核数量≥10，核心频率≥2.4GHz； 内存不低于32G； 硬盘不低于1TB； 内置1块GPU显卡，显存≥10GB。 | 台 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.7 | 电话调度设备 | 含IP话机及调度交换设备，支持在安播调度管理系统下统一调度管理使用。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8 | 人工智能协作系统
4.8.1 | 数字人接待 | 根据业务需要，定制AI数字人模型，通过语音唤醒AI数字人，由AI数字人根据语音指令，通过语音播报的形式，对项目建设概况、监测覆盖范围、业务开展情况、监测成果价值和技术优势亮点等进行接待讲解，为用户提供更加真实、生动的互动体验。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.2 | 数字人调度 | 通过语音控制AI数字人对大屏显示内容根据预设好的场景模板进行快速调度切换，满足日常监测、指挥调度、重保期值班和应急演练等不同场景的显示需求，为用户提供高效、智能的交互体验，解放双手，提高工作效率。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.3 | 数字人预警 | 通过AI数字人对各业务系统和运维系统等的报警信息进行自动语音播报，及时通知值班人员报警发生时间、对应前端或设备、故障现象等，便于快速对报警进行分析研判，提高处理效率。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.4 | AI数字人专用设备 | 任务调度管理软件模块：用于统一管理和控制数字人的任务分配与执行，负责接收、分配并跟踪任务进度，同时确保与数字人的实时通信和数据交换，以实现高效的任务调度和智能化的交互管理 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.5 |  | 语义理解大模型：赋予数字人出色的语言理解能力，使其能够与用户进行自然流畅的对话，准确理解用户的意图和需求，并根据用户的情绪与反馈灵活回应，从而极大提升用户体验和满意度。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.6 |  | 生成式大模型：提升数字人的智能化水平和交互性体验，使数字人能够基于大规模数据和复杂任务进行高效的内容生成与实时交互，从而为用户提供高质量的对话、知识问答和业务介绍等内容。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.7 |  | TTS(文本转语音)/ASR（自动语音识别）：TTS和ASR技术的结合应用，使得机器能够更好地理解人类的语音指令，并以语音的形式进行反馈，从而极大地提高了人机交互的便捷性和效率。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.8.8 |  | 高性能GPU服务器，AI数字人专用硬件 配置不低于：双处理器，每个处理器16核心 32线程；内存：128GB；硬盘：960G SSD，4T sata企业级硬盘；显存：24 GB GDDR6X *4。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.9 | 指挥调度辅控平台1（审评专家室）显示系统
4.9.1 | 全彩LED显示屏 | 点间距 1.25mm 封装方式 SMD1010 箱体尺寸 mm W600×H337.5 箱体分辨率(W×H) 点 480×270 整屏尺寸 7.2米(12列)×2.025米（6行）=14.58平方米 整屏分辨率 (W×H) 点 5760×1620 维护方式 前维护 箱体材质 压铸铝箱 | 平方米 | 14.58 |  |  | 雷曼、联建、希达
4.9.2 | 图像控制器 | 包含发送卡系统； 输入接口：1路DP 1.2、1路HDMI2.0、1路U盘接口（可U盘播放）、2路HDMI1.4和2路DVI。 输出接口：26路千兆网口和3路万兆光纤口输出，任选一种。 最大支持带载1703万像素点，宽度可达16384像素点，高度可达8192像素点。 支持色温调节，支持颜色管理，支持亮度调节； 可在局域网内实现通过web控制设备，支持电脑、手机等多种硬件平台。 | 台 | 1 |  |  | 诺瓦、洲明、京东方
4.9.3 | 配电柜 | 产品规格：15kw ； 本产品与LED显示屏配套使用，采用“分步加电”的上电方式，可以有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性；支持挂墙安装或落地安装 | 台 | 1 |  |  | 雷曼、联建、希达
4.9.4 | 指挥调度台 | 满足9人同时开展调度业务，采用钢、木结构； 整体根据用户的要求进行定制化形状设计； 辅有专业的各式设备承托架及内配件，使安装于调整更加方便； 结构采用组合式全拼装设计； 含9配套调度坐席。 | 套 | 1 |  |  | 铁力山、飞马、照彰
4.9.5 | 操作工位 | 满足1工位坐席操作要求，采用模块化设计，每套尺寸不小于1.5延米 支持标准19英寸机架式设备安装，承重性能符合GB/T10357.7-2013标准。 电气性能满足220V~50Hz，具有8个220V的国标万能接口 符合相关的电磁辐射标准，如EN 55032等，确保设备在正常工作时产生的电磁辐射不会对周围的其他电子设备造成干扰。 具备接地特性，对地电阻不大于4欧姆；具备良好的电磁抗扰性能，确保设备不受电磁干扰影响 具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口 含1工位控制坐席 | 套 | 1 |  |  | 铁力山、飞马、照彰
4.9.6 | 操作管理终端 | 广电监测日常管理查看专业设备，国产 CPU 芯片；内存：大于等于8G；硬盘：大于等于1T；包含不小于21.5英寸的液晶显示器及键盘鼠标。 国产化信创品牌，需安装正版统信或麒麟等国产操作系统，安装正版WPS办公软件和OFD软件等； 能够满足广播电视监测365天24小时不间断稳定运行需求。 | 套 | 1 |  |  | 华为、宝德、宏碁
4.9.7 | 辅助坐席 | 金属结构腿、木质腿或铝合金四星固定脚； | 套 | 7 |  |  | 铁力山、飞马、照彰
4.9.8 | LED屏钢结构 | 根据现场情况定制钢结构 | 平方米 | 14.58 |  |  | 雷曼、联建、希达
4.1 | 指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）显示系统
4.10.1 | 全彩 LED 显示屏 | 点间距 1.25mm 封装方式 SMD1010 箱体尺寸 mm W600×H337.5 箱体分辨率(W×H) 点 480×270 整屏尺寸 5.4米(9列)×2.025米（6行）=10.94平方米 整屏分辨率 (W×H) 点 4320×1620 维护方式 前维护 箱体材质 压铸铝箱 | 平方米 | 10.94 |  |  | 雷曼、联建、希达
4.10.2 | 图像控制器 | 包含发送卡系统； 输入接口：1路DP 1.2、1路HDMI2.0、1路U盘接口（可U盘播放）、2路HDMI1.4和2路DVI。 输出接口：26路千兆网口和3路万兆光纤口输出，任选一种。 最大支持带载1703万像素点，宽度可达16384像素点，高度可达8192像素点。 支持色温调节，支持颜色管理，支持亮度调节； 可在局域网内实现通过web控制设备，支持电脑、手机等多种硬件平台。 | 台 | 1 |  |  | 诺瓦、洲明、京东方
4.10.3 | 配电柜 | 产品规格：15kw ； 本产品与LED显示屏配套使用，采用“分步加电”的上电方式，可以有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性；支持挂墙安装或落地安装 | 台 | 1 |  |  | 雷曼、联建、希达
4.10.4 | LED 屏钢结构 | 根据现场情况定制钢结构 | 平方米 | 10.94 |  |  | 雷曼、联建、希达
4.10.5 | 操作控制系统 | 满足4工位坐席操作要求，每套尺寸不少于6延米； 支持标准19英寸机架式设备安装，承重性能符合GB/T10357.7-2013标准。 电气性能满足220V~50Hz，具有8个220V的国标万能接口 符合相关的电磁辐射标准，如EN 55032等，确保设备在正常工作时产生的电磁辐射不会对周围的其他电子设备造成干扰 具备接地特性，对地电阻不大于4欧姆；具备良好的电磁抗扰性能，确保设备不受电磁干扰影响 具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口 含4套工位控制坐席 | 套 | 3 |  |  | 铁力山、飞马、昭彰
4.10.6 |  | 广电监测日常管理查看专业设备，国产 CPU 芯片；内存：大于等于8G；硬盘：大于等于1T；包含不小于21.5英寸的液晶显示器及键盘鼠标。 国产化信创品牌，需安装正版统信或麒麟等国产操作系统，安装正版WPS办公软件和OFD软件等； 能够满足广播电视监测365天24小时不间断稳定运行需求。 | 套 | 12 |  |  | 华为、宝德、宏碁
4.10.7 | 单人沙发及茶几 | 承载平台组合套装 承载平台： 1.金属或木质承载平台。 2.现代简洁风布艺面层软包或优质皮质软包，配优质回弹海绵。 3.框架采用木基层搭建而成，装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 4、具体详见图纸要求。 配套支撑平台： 1.台面：采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理。 2.木质或金属材质承载结构。 3、具体详见图纸要求。 | 项 | 1 |  |  | 威帝豪、源美、融绅
4.10.8 | 卡座 | 休闲场景支撑平台550m宽*960mm高： 1.定制长条型承载平台。 2.现代简洁风布艺面层软包或优质皮质软包，配优质回弹海绵。 3.框架采用木基层搭建而成，装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 4、具体详见图纸要求。 | 项 | 1 |  |  | 威帝豪、源美、融绅
4.10.9 | 收纳柜 | 广播电视设备收纳组合400mm宽*890mm高： 1.基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜。 2.装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 3.配置锁具。 4、具体详见图纸要求。 | 项 | 1 |  |  | 威帝豪、源美、融绅
二 | 监测前端设备
（一） | 市本级广电监测设备升级
1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启。 | 台 | 9 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用专业芯片硬件平台实现QAM信号的解调、信道指标监测、码流分析告警、解扰及TS over IP打包输出功能。 单张板卡可完成4路QAM信号的解调，输出4路串行TS流。 支持4路TS流解扰，采用标准DVB-CI接口，兼容国内外多种CAM卡类型。 | 块 | 10 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | CAM大卡 | 支持主流CA系统解扰 | 块 | 40 |  |  | 国微
4 | 多通道AES/EBU数字音频监测编码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡可完成1~8路音频数据的采集，并对数据进行监测、编码、解析及打包； 可监测音频丢失、音量过高、音量过低等播出异态。 音频数据网上传输，支持组播和单播模式。 可扩展网络录音模块，实现长时间录音功能。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5 | 多通道ASI码流监测打包卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡可以完成8路ASI信号接收、码流分析、TS over IP输出功能。 码流分析全面、准确，可以自动识别188和204码流包格式。 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析。 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6 | 多通道AM/FM广播监测编码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡支持对8路AM/FM/短波信号进行解调监测，编码后输出TS视音频流。 支持对音频丢失、音量过低、音量过高进行监测报警。 支持设置视频输出码率，支持输出黑场视频，分辨率为640*360，并支持叠加OSD信息。 含配套调频广播接收天线。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7 | 多通道模拟视音频监测编码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡可完成1~8路模拟CVBS视频到H.264的实时编码和1~4路模拟音频到AAC的实时编码；每套节目支持两种分辨率的实时编码。 可完成1~8路模拟视音频的内容监测，包括：视频丢失、黑场、静帧、彩条、彩场、音频丢失、无伴音、音量过高或过低、解码异常等故障。 输出支持单播及组播两种方式，节目名称可设置。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
8 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡支持8-36套高清节目的视音频异态监测与转码； 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能。 | 块 | 8 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
9 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台； 实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能。 | 块 | 6 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（二） | 市本级地面数字电视监测前端
1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启。 | 台 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 完成6路国标地面数字电视信号射频信号接收、信道及码流指标监测、TS over IP于一体。 信道参数的指标监测准确可靠，码流分析全面、准确。 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析。 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计。 含配套地面数字电视接收天线。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡支持8-36套高清节目或12套超高清节目的视音频异态监测与转码； 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台； 实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（三） | 市本级高清节目监测前端
1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 | 台 | 3 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用专业芯片硬件平台实现QAM信号的解调、信道指标监测、码流分析告警、解扰及TS over IP打包输出功能。 单张板卡可完成4路QAM信号的解调，输出4路串行TS流。 支持4路TS流解扰，采用标准DVB-CI接口，兼容国内外多种CAM卡类型。 | 块 | 5 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | CAM大卡 | 支持主流CA系统解扰 | 块 | 20 |  |  | 国微
4 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡支持8-36套高清节目的视音频异态监测与转码； 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能。 | 块 | 4 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台； 实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能。 | 块 | 3 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（四） | 市本级高清终端EPG监测设备 | 用于对机顶盒进行控制监测，并对机顶盒的EPG信息进行采集和回传。 | 台 | 5 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（五） | 区县级地面数字电视监测前端
1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启。 | 台 | 9 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 完成6路国标地面数字电视信号射频信号接收、信道及码流指标监测、TS over IP于一体。 信道参数的指标监测准确可靠，码流分析全面、准确。 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析。 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计。 含配套地面数字电视接收天线。 | 块 | 9 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡支持8-36套高清节目或12套超高清节目的视音频异态监测与转码； 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能。 | 块 | 9 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台； 实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能。 | 块 | 9 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（六） | 区县级高清终端EPG监测设备 | 用于对机顶盒进行控制监测，并对机顶盒的EPG信息进行采集和回传。 | 台 | 45 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（七） | 市本级运营商业务监测前端
1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启。 | 台 | 2 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 每块板卡支持8-36套高清节目的视音频异态监测与转码； 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能。 | 块 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台； 实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能。 | 块 | 3 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 机顶盒拨测控制卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 支持对机顶盒输出视音频信号的采集、压缩、网络回传，实现对远端信号的体验与监测； 支持第三方机顶盒红外命令学习、红外控制，机顶盒状态监测； 支持双声道立体声输入； 支持视频图像缩放、支持OSD叠加（字符串、时间信息）； 支持单播及组播输出。 | 块 | 3 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
三 | 网络安全
（一） | 网络安全等保设备
1 | 智慧防火墙 | 采用自主可控处理器与操作系统，网络层吞吐量：≥10G，并发连接≥350万，每秒新建连接数≥9万，允许组播流的数据通过； 规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥4T； 网络接口：1个管理网口，1个HA接口，不少于8个千兆电口、4个万兆光口（含光模块）； 含三年入侵防御、防病毒模块升级服务。 | 台 | 8 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
2 | Web应用防火墙 | 支持贴合网站、业务系统、API接口等业务应用特点进行安全防护，通过主动验证的方式过滤大部分自动化机器人Bot流量，消除大多数泛在攻击，提升防扫描、防自动化攻击等防护效果。同时在Web攻击的检测上，WAF基于攻防情报、智能语义引擎进行高效检测。 采用自主可控处理器与操作系统，HTTP应用层吞吐量：≥3000Mbps；HTTP最大新建数：54000 ；HTTP最大并发数：1000000。 规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥2T； 网络接口：1个管理口、1个HA口，不少于4个千兆电口、4个千兆光口。 含三年规则库升级。 | 台 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
3 | 上网审计设备 | 支持路由模式、网桥模式、旁路模式；支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。 采用自主可控处理器与操作系统，网络层吞吐量≥5G，应用层吞吐量≥750Mb。 规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD，网络接口：≥6个千兆电口+4个千兆光口。 | 台 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
4 | 终端安全管理系统 | 采用自主可控处理器与操作系统，含一体化设备，可针对防病毒功能模块、补丁管理、桌面管控等模块、主机安全审计、服务器安全审计以及客户端准入功能进行策略下发、升级维护、日志分析等功能。 规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥512G，网络接口：≥4个千兆电口； 本次需提供不少于100个客户端许可授权。 | 套 | 2 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
5 | 日志审计设备 | 性能：综合日志处理性能不少于2000EPS； 硬件规格：采用自主可控处理器与操作系统，标准机架式设备，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展插槽，1个Console接口，冗余电源，4TB硬盘； 本次配置不少于100个日志源授权。 | 台 | 2 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
6 | 堡垒机设备 | 采用自主可控处理器与操作系统。外观：标准机架式设备，不少于6个千兆电口、4个千兆光口，内置4TB企业级硬盘，冗余电源。最大可选500授权许可 （本次配置不少于100个授权许可。） | 台 | 2 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
7 | 数据交换网闸 | 采用自主可控处理器与操作系统，规格：标准机架式设备，≥双电源，内外机内存：≥16G，内外机硬盘容量：不少于1TB；需配置冗余电源； 内外机网络接口：≥4个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口； 网络层吞吐≥9Gbps，应用层吞吐≥6Gbps，含三年病毒库升级。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
8 | 数据传输网闸 | 采用自主可控处理器与操作系统，规格：标准机架式设备，≥双电源，内外机内存：≥16G，内外机硬盘容量：不少于1TB；需配置冗余电源； 内外机网络接口：≥4个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口； 网络层吞吐≥9Gbps，应用层吞吐≥6Gbps，含三年病毒库升级。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
9 | VPN | 采用自主可控处理器与操作系统，规格：标准机架式设备，双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD，网络接口：≥6个千兆电口+4个千兆光口，IPSEC性能参数：加密最大流量≥100Mbps，理论并发隧道数≥300；SSL性能参数：最大理论加密流量≥300Mbps，最大理论建议并发用户数≥600，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议。 本次配置不少于100个授权。 | 台 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
（二） | 网络安全态势感知系统
1 | 智能预警 | 三方告警集成 可集成第三方接口； 支持多类型预警 可预警资产风险、系统漏洞、用户敏感行为等不同类型的威胁； 预警分级处置 具有完整的威胁评分机制，在威胁分值触发告警阈值时及时通报，减小人员负担，提升工作效率。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
2 | 策略模型 | 自定义策略灵活性 "根据需求制定个性化策略；可实现无数量限制的安全事件关联； 实现流程控制、情报库等匹配逻辑； 结果二次分析 能够实现将策略命中的结果再次调入新的策略进行二次分析； 安全指标多样性 能够根据不同场景实现不同的安全指标，同时让安全指标下达落实到不同的业务场景中。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
3 | 资产建设 | 可通过资产系统API、日志、人工录入等对接资产数据，定义合适的资产模板，兼容任意资产类型的数据结构，资产台账与漏洞信息、威胁信息关联展示。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
4 | 漏洞管理 | 可通过漏洞系统平台开放的API、输出的日志、人工录入等方式对接漏洞数据到平台。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
5 | 用户中心 | 定义用户数据字段，关联查看该用户下的资产台账信息。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
6 | 数据集成 | 通过文件、syslog、Kafka、API等方式采集各类数据，通过模拟机器人自动登录到平台页面上抓取数据，兼容任意厂商的设备日志格式。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
7 | 数据溯源 | 能够以攻击源、目标资产、账号等视角作为事件关联主体，将主体触发的每个攻击、风险事件按照发生的时间顺序进行关联展示，实现安全事件关联分析与攻击链路回溯； 风险详情 可关联展示攻击源IP、目标资产、账号、域名在全网范围内的所有风险与细节。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
8 | 更新响应 | 安全模型库更新 平台须支持定期、触发式安全策略模型库更新。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
9 | 区县数据采集设备 | 采用自主可控处理器与操作系统，CPU不低于16核 ，内存不低于32G，硬盘不低于1T。 | 套 | 12 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
10 | 授权 | 60个接入授权 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
11 | 操作系统 | 国产化操作系统 | 套 | 4 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
12 | 网络安全教学系统 | 具备基础云管理系统、节点仿真系统、实体设备管理系统、虚实结合仿真系统、场景编排系统、资源监控系统、综合管理系统、资源管理系统、教学管理系统、培训管理系统、考试管理系统、安全研究系统、教学统计分析系统等子模块。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
13 | 网络安全竞赛系统 | 具备竞赛管理系统、赛题管理系统、选手管理系统、赛事监控系统、阶段管理系统、理论赛选拔系统、夺旗赛选拔系统、定向渗透赛选拔系统、攻防对抗赛选拔系统、领地争夺赛选拔系统、防作弊系统、榜单展示系统、可视化系统、竞赛数据统计系统等子模块。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
14 | 系统资源包 | 1.含≥1500+课时体系化授权课程资源；2.内置≥3500道理论赛题，≥400道CTF夺旗赛赛题；3.含不少于15人用户在线并发数授权；4.含教学信息资源和竞赛信息资源的漏洞、工具、镜像、虚拟安全设备并发、理论题库等类型资源授权。 | 套 | 1 |  |  | 深信服、天融信、安恒、奇安信
15 | 教学应用服务器 | 2U机架式服务器； 不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 不少于8块32GB DDR4内存； 不少于2块960GB SSD，2块4TB SATA盘； 1块Raid卡，支持RAID 0/1/5/10； 不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）； 2端口16Gb光纤通道HBA卡； 配置热插拔冗余风扇； 配置双电源。 | 台 | 1 |  |  | 华为、浪潮、联想
四 | 指挥调度主控平台
（一） | 画面云调度管理系统
1 | 超高清输出节点机 | 在画面云显控管理系统调度下，通过网络交换机接收对应输入节点机输出的IP信号，进行解码，并输出到大屏实现拼接显示。 设备的ARM芯片、内存、存储、网络、视频接口芯片等器件均采用国产化芯片，自主可控；支持2路视频HDMI输入和1路HDMI输出；支持2路内嵌式数字音频、1路3.5立体声模拟音频和1路麦克风输入；支持1路内嵌数字音频和1路3.5立体声模拟音频输出；支持红外输出；支持RS232串口；支持4K@P60的H.264和H.265格式视频解码，输出分辨率4K@P60输出且向下兼容；端到端视频传输延时＜50ms；支持AAC格式音频解码；支持音频独立解码与音视频同步解码，支持不少于8路音频码流解码、混音和播放，增益调节；支持RTMP、UDP组播、UDP单播等多种协议IP码流接收；设备采用全金属机箱，前置OLED液晶屏，支持显示设备名称和IP信息。 | 台 | 30 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
2 | 超高清输入节点机 | 对节目音视频、业务系统界面和调度画面等视音频信号进行采集、编码压缩和IP输出，在显控管理系统调度下，按需通过输出节点机进行解码和上屏显示，实现信号的快速共享转发和一体化调用。 设备的ARM芯片、内存、存储、网络、视频接口芯片等器件均采用国产化芯片，自主可控；支持视频1路HDMI输入和1路HDMI输出；支持1路内嵌数字音频输入、1路麦克风输入和1路3.5立体声模拟音频输入；支持1路内嵌数字音频输出和1路3.5立体声模拟音频输出；支持1路RS232串口；支持红外输出；支持4K的H.264/H.265格式编码，编码分辨率、帧率、GOP、码率可配；端到端延时<50ms；支持AAC编码，码率可配；支持AAC编码，码率可配；支持音频独立编码输出与音视频同步编码输出；设备采用全金属机箱，具备前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息。 | 台 | 6 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
3 | 大数据可视化呈现管理系统 | 可装配8个全国产化计算处理模块，每个处理模块可部署2套可视化业务系统，支持网页渲染、多媒体播放、画面批注、视音频编码、多码流传输、远程KVM等功能。 每个计算处理模块支持2个虚拟桌面。虚拟桌面的分辨率可设置，支持1920*1080、3840*1080、3840*2160及其他自定义分辨率。虚拟桌面可部署浏览器、视频播放器、文档处理器等软件，支持编码传输与远程控制，满足业务系统可视化呈现和管理的需求。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的业务系统可视化呈现、调用和联动等。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4 | 双屏显控管理系统
4.1 | 大屏显控 | 通过双屏幕呈现，触控式交互和场景化预案，实现指挥大厅多个屏幕墙和大型屏幕墙的显控管理，满足日常监测、指挥调度、重保期值班和应急演练等各类场景的显示需求。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4.2 | 信源反控 | 供远程KVW功能，对信源端的电脑 、插像机、机顶盒和视频会议终端等进行画面预览和远程操控，井支持对信源端画面进行批注和截屏。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4.3 | 值班导调 | 为指挥、演练、研讨、导览等业务活动提供日程是序列化的场景编排； 可根据预案进行一键导调，省去临时配置，降低操作风险，提高活动效率； 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种值班导调模式的调用和联动等。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4.4 | 智能操控 | 融合物联智控系统，实现大屏、投影、电脑、摄像机、音响等多媒体设备和灯光、空调、窗帘、自动门等环境设备的一体化操控； 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种智能操控的调用和联动等。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4.5 | 显控终端 | 用于部署双屏显控管理系统软件，采用自主设计研发的全国产化硬件平台，低功耗，无噪音，支持7*24小时运行，系统稳定可靠。 处理器：国产化八核处理器，主频高达2.4GHz；内存不低于8GB；存储不低于32GB；视频接口支持1路HDMI2.0和1路HDMI1.4输入，1路HDMI2.1和1路HDMI2.0输出；音频接口支持2路3.5立体声模拟音频和2路HDMI内嵌数字音频输入，2路3.5立体声模拟音频和2路HDMI内嵌数字音频输出；支持RS232、RS485接口；含液晶屏，用于显示设备名称和IP信息。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4.6 | 触控显示器 | 面向用户提供显控管理系统的双屏呈现和触控交互。 触控显示器，屏幕尺寸不低于23.8英寸；支持平面转换技术；宽高比为16:9；亮度不低于300 cd/m²；对比度不低于1000:1。 | 套 | 2 |  |  | 华为、戴尔、联想
5 | 超短焦投影 | 光源技术：纯激光光源； 投影技术：DLP； 分辨率≥1920×1080，长宽比16:9； 投射比≤0.25； 电动聚焦镜头; 对比度≥5000000:1； 色域覆盖面积≥REC.709标准； 亮度≥5000流明； 含配套支架，依据现场环境定制。 | 台 | 1 |  |  | 光峰、蓝胜卡顿、视美乐
6 | 电动升降幕布 | 电动菲尼尔抗光幕布，150寸，16：9比例。 | 台 | 1 |  |  | 英微、OLEY、锐普
7 | POE交换机 | 背板带宽：不低于432Gbps； 包转发率：不低于87Mpps； 端口描述：不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（含光模块）； 支持POE供电； 配置双电源。 | 台 | 3 |  |  | 华为、新华三、锐捷
8 | 移动显控管理系统
8.1 | 移动显控管理系统软件 | 采用触控交互和可视化技术，提供移动端可视化显控、调度管理和物联智控等功能，实现指挥大厅的全要素管控； 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种业务应用场景的调用和联动等。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
8.2 | 移动显控管理终端 | 采用国产平板电脑，用于移动显控管理系统软件的部署和操控。 | 台 | 5 |  |  | 华为、小米、联想
（二） | 物联智控系统
1 | 物联智控软件 | 在智慧指挥大厅中，可以根据现场被控设备的情况，进行定制化编程，搭建物联智控系统，实现对多媒体设备和环境设备的集中控制管理； 通过对各个设备进行精细化的控制，可以实现场景的自动化切换，灯光的智能调节、窗帘的自动开合等功能，从而提高工作效率，提升用户体验。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，满足中心指挥调度主控平台的多种业务应用场景的调用和联动。 | 套 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
2 | 物联智控主机 | 采用32位嵌入式处理器，运行嵌入式操作系统； 全面支持TCP/IP协议簇和标准的讯协议； 集成串口控制、I/O控制、电源控制、网络交换、视音频切换等模块； 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种设备、设施或系统的智能化控制。 | 台 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
3 | 物联智控终端 | 支持与物联智控系统进行交互控制，可自定义图形化控制界面，可预设监控指挥、会议研讨、展示汇报等情景模式，对指挥大厅中的多媒体设备和环境设备等进行一键控制； 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种情景模式的调用和联动。 | 台 | 1 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
4 | 物联控制设备 | 采用嵌入式ARM处理器，提供电源定时开关控制，且每路开启和关闭的时间可自由设置，具备高、低压保护和电流过载保护功能； 实现电源的时序供电、断电、延时断电； 支持RS-232/485、TCP/IP协议，前面板应急手动控制等多种控制方式，实现对指挥大厅多媒体设备和环境设备等的电源开关控制； 设备具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种设备、设施或系统的智能化控制。 | 套 | 2 |  |  | 博汇、湖森、中科云视
（三） | 坐席协作系统
1 | 坐席协作节点机 | 基于IP化网络架构，可对电脑、服务器等进行无差别的实时操作与管理，只需一套键鼠，便可在多个显示终端间灵活漫游与操作，一席多屏，一屏多机，实现“人机分离”的智能化坐席管理。 | 套 | 5 |  |  | 博汇、湖森、淳中
（四） | 控制台系统
1 | 监测大厅指挥调度控制台 | 定制指挥调度控制台及配套设施，具备8个指挥坐席空间 满足指挥调度要求，采用模块化设计，尺寸不小于5m x 2.8m 具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口 采用高强度防划、防静电台面，耐磨、耐刮且绝缘 主体钢木结构，含检修暗门 专业配套五金件符合QB/T 2189-2013要求 内置5050灯带，通过AC220v转DC12v变压器后接进DMX512调光解码器，变压器功率不小于100w 配置8把专业指挥椅 | 套 | 1 |  |  | 铁力山、飞马、照彰
2 | 指挥调度控制台旋转系统 | 指挥调度控制台电动旋转控制 台面直径：直径5米，采用80号锰钢材质，焊接而成； 设备自高：550-850mm 展台台面：6厚螺纹钢板 承载能力：500-3000KG 旋转周期：变频调节（可根据需求调节旋转） 电机：额定频率50赫，额定电压380V，变频调速。 | 套 | 1 |  |  | 铁力山、济南恒升、杭州荣幸
3 | 单人发布台 | 定制单人发布台。 ABS材料一次注成型外壳。 可根据需求，印染LOGO 桌面可根据需求开孔，满足电源，音频线走线安装 整体尺寸约600mm长*450mm深*1100mm高 | 套 | 1 |  |  | 融绅、威帝豪、浩角
（五） | 无纸化系统
1 | 触控式单屏带话筒升降一体式终端 | 15.6寸超薄单屏无纸化带话筒终端 10点触控高清IPS全视角液晶屏 升降器面板具备上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口、USB接口 话筒升降方式为咪杆式升降 | 套 | 6 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
2 | 会议讨论主机 | 会议话筒讨论主机，可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节 同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制 带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
3 | 会议终端主机 | 实现会议文件分发、浏览、批注功能，会议文件可根据议题分层显示 实现会议报到、表决评议、电子白板、文件标注、消息通讯、呼叫服务功能 具有会议管理、同屏管理功能，可订制话筒控制、中央控制功能 支持会议文件推送，可设定推送权限，授权指定的无纸化终端显示会议文件 | 套 | 6 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
4 | 无纸化系统服务器 | 提供无纸化系统数据实时存储、为无纸化运行提供服务支持 可实现会议议程、议题资料、人员信息、表决评议、会议标语等信息设置 配置会议中需要使用到的功能模块； 实现会议文件资料的上传共享、人员的权限管理设置； 具有会议分组功能，可同时支持多个会议同时召开 | 套 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
5 | 无纸化编码器 | 内置多媒体会议管理软件，实现电脑、视频会议、摄像机等信号输入到无纸化系统中显示 具有HDMI、3G-SDI、3.5mm模拟音频输入接口； 具有LAN网络接口，兼容10M/100M/1000M网卡 具有USB2.0接口； 满足广播电视节目所有视频信号的数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式； 支持能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上，如大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号，如摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通； 内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出； 支持HDMI高清输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示； 支持HDMI高清输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
6 | 无纸化大屏显示终端 | 支持HDMI、VGA输出，实现无纸化终端画面输出至LED屏、液晶电视、投影机等大屏幕或显示设备 支持参会人员通过本设备将文件内容同步到会议室大屏幕显示 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
7 | 单元连接器 | 对各功能模块进行供电，并与主控机通信，以实现各模块的功能 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理。 可扩展连接其他功能模块，实现表决、讨论等功能 | 只 | 6 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
8 | 高清跟踪摄像机 | 采用500万像素1/2.8英寸高品质图像传感器，最高可提供1080P60高清图像质量； 具有20X两种光学变倍镜头选择，支持10X数字变倍功能； 具有自动、手动聚焦模式，采用先进的自动聚焦算法，确保镜头能够快速、准确、稳定地自动聚焦； 采用低噪声CMOS图像传感器，拍摄视频具有超高信噪比，支持2D和3D数字降噪技术，进一步确保图像清晰度； 云台支持正常模式和跟踪模式，能与无纸化话筒终端高效精确联动； 最高支持3G-SDI (1080P 50/60)输出，并向下兼容所有格式； 支持2D.3D降噪及色彩优化； 支持H.264,H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。 | 只 | 2 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
9 | 录播主机 | 基于嵌入式Linux系统，程序固化在内置芯片中，稳定高效，可随时断电及长时间开机 实现2路视频信号的同步处理，将视频录制、直播、实时导播、点播完美结合 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
10 | 24口交换机 | 不少于24个10/100/1000网口，4个千兆SFP； 包转发率：≥51Mpps； 背板带宽：≥336Gbps。 | 台 | 1 |  |  | 华为、新华三、锐捷
（六） | 扩声系统
1 | 主扩音响 | 频率响应：65Hz~20kHz 灵敏度（1W/1m）：≥99dB 失真度：THD≤0.5% 额定功率：≥500W 最大声压级：≥128dB | 只 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
2 | 功放1 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯 额定功率(4Ω stereo)：2×1200W 额定功率(8Ω stereo)：2×800W 具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
3 | 辅助音响 | 频率响应：60Hz~20kHz 灵敏度（1W/1m）：≥96dB 失真度：THD≤0.5% 额定功率：≥250W 节目功率：≥500W 峰值功率：≥1000W 最大声压级：≥120dB（额定） | 只 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
4 | 功放2 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯 额定功率(4Ω stereo)：2×450W 额定功率(8Ω stereo)：2×300W 具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
5 | 无线手持话筒 | 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳，配备完全控制的直观OLED显示屏 最高88 Mhz带宽，最多32个通道 增强RF输出功率(10/30/50 mW) 传输范围：最远100米/330英尺 话筒类型：心型 灵敏度：2.1mv/Pa | 套 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
6 | 调音台 | 支持至少16路line输入通道，1个立体声输出通道及4路AUX以上输出通道 3段EQ调整 100mm电动推子 内置延时效果 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
7 | 数字音频处理器 | 具有8模拟输入通道，支持平衡、非平衡音频输入，支持话筒、线路音频信号接入 具有8模拟输出通道，支持平衡音频输出，可连接功放、录音设备等设备 参量均衡提供5种滤波器选择：参数均衡器、高/低通滤波器、高/低架滤波器 支持回声消除（AEC）功能； 控制信号接口：RJ45 网口； 频率响应FR：24~20kHz； 独立通道的AFC（反馈抑制），传声增益提升幅度：10dB； 支持控制协议：支持RS232、UDP控制方式。 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、EAV
8 | 反馈抑制器 | 采用DSP设计，内置双通道18段高精度数字限波器，具有超强的啸叫抑制能力 具有直通/运行模式开关，一键启动防啸叫处理模式 操控面板上具有液晶显示屏，支持实现显示输入信号强度、音量值、工作模式等信息 具有2路平衡/非平衡输入和2路平衡/非平衡输出 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
9 | 天线分配器 | 4组BNC天线分配器 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
10 | 指向性天线 | 频率范围：不低于500MHZ-850MHZ； 阻抗：50Ω； 接口：BNC头。 指向增益：5 dBi | 个 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
11 | 电源时序器 | 提供8路国标电源插座或定制多功能电源插座 | 台 | 2 |  |  | 湖山、华音、英普声
12 | 设备机架 | 42U标准机架，包含PDU、安装角铁、螺丝、托盘、扎线杆等配件 | 项 | 3 |  |  | 凡图、图腾、大唐
（七） | 其他配套
1 | 操作控制系统 | 满足4工位坐席操作要求，采用模块化设计，每套尺寸不小于7延米 支持标准19英寸机架式设备安装，承重性能符合GB/T10357.7-2013标准。 电气性能满足220V~50Hz，具有8个220V的国标万能接口 符合相关的电磁辐射标准，如EN 55032等，确保设备在正常工作时产生的电磁辐射不会对周围的其他电子设备造成干扰。 具备接地特性，对地电阻不大于4欧姆；具备良好的电磁抗扰性能，确保设备不受电磁干扰影响 具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口 含4套工位控制坐席 | 套 | 2 |  |  | 铁力山、飞马、照彰
2 |  | 广电监测日常管理查看专业设备，国产 CPU 芯片；内存：大于等于8G；硬盘：大于等于1T；包含不小于21.5英寸的液晶显示器及键盘鼠标。 国产化信创品牌，需安装正版统信或麒麟等国产操作系统，安装正版WPS办公软件和OFD软件等； 能够满足广播电视监测365天24小时不间断稳定运行需求。 | 套 | 8 |  |  | 华为、宝德、宏碁
3 | 线缆辅材 | 相关音视频、网络、控制等线缆，面板、接插头、标签、扎线等 | 项 | 1 |  |  | 秋叶原、佳耐美、康普
4 | 98寸智慧大屏 | 尺寸：98英寸 背光类型：D-LED 分辨率：3840×2160 对比度：1200：1 可视角度：178° 触摸规格：红外触摸框 响应时间：≤10ms 系统：Android 存储：至少4GB +32GB 4mm 防爆钢化玻璃搭载 内置1300万广角摄像头 内置8阵列麦克风，拾音距离可达8米 支持双Wi-Fi模块及有线LAN 支持多屏互动、无线传屏、双向互动、视频会议 支持全4K界面UI和白板书写 含安装支架 | 台 | 2 |  |  | TCL、华为、京东方
5 | 55寸显示大屏 | 尺寸：55英寸 分辨率：3840×2160 系统：Android 存储：4GB +32GB 控制方式：红外&蓝牙遥控器 支持全场景信发覆盖，既支持万级终端设备云端信息发布和设备管理，也支持手机扫码上传播控宣传材料，同时也支持开机自动播放U盘视频图片，同时包含背景设计等。 搭载自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像细节，画面表现唯美 | 台 | 9 |  |  | 华为、海信、京东方
6 | 展示播发控制系统 | 管理后台、集控助手 APP、信息发布 APP 三部分构成，主要为物联终端设备提供远程集中管理、信息发布、远程升级运维等服务 本地部署主机配置要求：Linux 操作系统 Centos 7.9，最低配置 4 核、8G 内存、200G 存储，交换机1台 | 套 | 1 |  |  | BOE、蓝色领域、华为
五 | 指挥调度辅控平台1（审评专家室）
1 | 触控式单屏带话筒升降一体式终端 | 15.6寸超薄单屏无纸化带话筒终端 10点触控高清IPS全视角液晶屏 升降器面板具备上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口、USB接口 话筒升降方式为咪杆式升降 | 套 | 9 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
2 | 会议讨论主机 | 会议话筒讨论主机，可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节 同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制 带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
3 | 会议终端主机 | 实现会议文件分发、浏览、批注功能，会议文件可根据议题分层显示； 实现会议报到、表决评议、电子白板、文件标注、消息通讯、呼叫服务功能； 具有会议管理、同屏管理功能，可订制话筒控制、中央控制功能； 支持会议文件推送，可设定推送权限，授权指定的无纸化终端显示会议文件； 内存大于等于8G； 硬盘容量：128GB 固态硬盘； 网卡：1×千兆网卡，RJ45接口； 标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口； 工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露； 工作电源：DC12V/5A 。 | 套 | 9 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
4 | 无纸化系统服务器 | 提供无纸化系统数据实时存储、为无纸化运行提供服务支持 可实现会议议程、议题资料、人员信息、表决评议、会议标语等信息设置 配置会议中需要使用到的功能模块； 实现会议文件资料的上传共享、人员的权限管理设置； 具有会议分组功能，可同时支持多个会议同时召开 | 套 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
5 | 无纸化编码器 | 内置多媒体会议管理软件，实现电脑、视频会议、摄像机等信号输入到无纸化系统中显示； 具有HDMI、3G-SDI、3.5mm模拟音频输入接口，HDMI； 具有LAN网络接口，兼容10M/100M/1000M网卡 ； 具有USB2.0接口； 满足广播电视节目所有视频信号的数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式； 能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上，如大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号，如摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通； 内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出； 支持HDMI高清输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示； 支持HDMI高清输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
6 | 无纸化大屏显示终端 | 支持HDMI、VGA输出，实现无纸化终端画面输出至LED屏、液晶电视、投影机等大屏幕或显示设备 支持参会人员通过本设备将文件内容同步到会议室大屏幕显示 | 台 | 1 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
7 | 单元连接器 | 对各功能模块进行供电，并与主控机通信，以实现各模块的功能 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理。 可扩展连接其他功能模块，实现表决、讨论等功能 | 只 | 9 |  |  | 飞利信、ITC、EAV
8 | 24口交换机 | 不少于24个10/100/1000网口，4个千兆SFP； 包转发率：≥51Mpps； 背板带宽：≥336Gbps。 | 台 | 1 |  |  | 华为、新华三、锐捷
9 | 扩声音响 | 频率响应：100Hz~20kHz 灵敏度（1W/1m）：99dB 失真度：THD≤0.5% 额定功率：300W 节目功率：600W 峰值功率：1200W 最大声压级：124dB（额定） | 只 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
10 | 功放 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯 额定功率(4Ω stereo)：2×600W 额定功率(8Ω stereo)：2×400W 具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
11 | 无线手持话筒 | 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳，配备完全控制的直观OLED显示屏 最高88 Mhz带宽，最多32个通道 增强RF输出功率(10/30/50 mW) 传输范围：最远100米/330英尺 话筒类型：心型 灵敏度：2.1mv/Pa | 套 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
12 | 调音台 | 支持至少12路line输入通道，1个立体声输出通道及2路AUX以上输出通道 3段EQ调整 100mm电动推子 内置延时效果 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
13 | 反馈抑制器 | 采用DSP设计，内置双通道24段高精度数字限波器，具有超强的啸叫抑制能力 具有直通/运行模式开关，一键启动防啸叫处理模式 操控面板上具有液晶显示屏，支持实现显示输入信号强度、通道陷波数量、音量值、工作模式等信息 具有2路平衡/非平衡输入和2路平衡/非平衡输出 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
14 | 电源时序器 | 提供8路国标电源插座或定制多功能电源插座； 单路最大输出：≥ 10A，总输入电流容量：16A； 总容量：220V，16A； 支持通过面板控制操作和显示8路通道； 支持一键开关、时序开关。 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
15 | 前置及环绕监听音响 | 额定功率：≥100W 采用最低衍射箱体（MDE ™）和先进的声波指向性控制技术（DCW ™） 低频：8 英寸，功率：150W 高频：1 英寸，功率：120W 最大声压级：110 dB 根据5.1声道监听的规范标准进行定位布局 | 项 | 5 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、安达斯
16 | 低频音响 | 10寸低频反射式超低，最大声压级118dB 频率响应：36-90Hz 最大声压级：118dB | 只 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
17 | 环绕声解码器 | 环绕声解码器，支持HDMI输入输出，DTS解码、DOLBY解码 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
18 | 蓝光播放器 | 视频格式：Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG,HEVC,VP9,VP8,VP6 文件系统(FAT32，NTFS)：FAT32/exFAT/NTFS 支持3D Blu-ray DiscTM光盘播放 | 台 | 1 |  |  | 索尼、飞利浦、松下
19 | 设备机架 | 22U标准机架，包含PDU、安装角铁、螺丝、托盘、扎线杆等配件 | 台 | 1 |  |  | 凡图、图腾、大唐
20 | 线缆辅材 | 相关音视频、网络、控制等线缆，支架、面板、接插头、标签、扎线等 | 批 | 1 |  |  | 秋叶原、佳耐美、康普
六 | 指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）
1 | 扩声音响 | 频率响应：100Hz~20kHz 灵敏度（1W/1m）：99dB 失真度：THD≤0.5% 额定功率：300W 节目功率：600W 峰值功率：1200W 最大声压级：124dB（额定） | 只 | 2 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
2 | 功放 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯 额定功率(4Ω stereo)：2×600W 额定功率(8Ω stereo)：2×400W 具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
3 | 无线手持话筒 | 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳，配备完全控制的直观OLED显示屏 最高88 Mhz带宽，最多32个通道 增强RF输出功率(10/30/50 mW) 传输范围：最远100米/330英尺 话筒类型：心型 灵敏度：2.1mv/Pa | 套 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
4 | 调音台 | 支持至少12路line输入通道，1个立体声输出通道及2路AUX以上输出通道 3段EQ调整 100mm电动推子 内置延时效果 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
5 | 反馈抑制器 | 采用DSP设计，内置双通道24段高精度数字限波器，具有超强的啸叫抑制能力 具有直通/运行模式开关，一键启动防啸叫处理模式 操控面板上具有液晶显示屏，支持实现显示输入信号强度、通道陷波数量、音量值、工作模式等信息 具有2路平衡/非平衡输入和2路平衡/非平衡输出 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
6 | 电源时序器 | 提供8路国标电源插座或定制多功能电源插座； 单路最大输出：≥ 10A，总输入电流容量：16A； 总容量：220V，16A； 支持通过面板控制操作和显示8路通道； 支持一键开关、时序开关。 | 台 | 1 |  |  | 贝塔斯瑞、湖山、华音
7 | 设备机架 | 22U标准机架，包含PDU、安装角铁、螺丝、托盘、扎线杆等配件 | 台 | 1 |  |  | 凡图、图腾、大唐
8 | 线缆辅材 | 相关音视频、网络、控制等线缆，面板、接插头、标签、扎线等 | 批 | 1 |  |  | 秋叶原、佳耐美、康普

## 附表2-2 软件采购
软件采购
项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目 单位：元
序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 含税综合单价 | 总价 | 参考品牌
软件采购部分总计
一 | 应用软件系统
（一） | 广播电视安播监测系统 | 广播电视安播监测系统面向宁波市辖区内广播电视业务的播出质量监测，本项目通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成对宁波市本级有线数字电视信号、市本级地面数字电视信号、市本级电视台播出信源信号、市本级高清自办节目信号、市本级终端机顶盒EPG、各区县地面数字电视节目信号、各区县终端机顶盒EPG播出质量的全面监测。
1 | 广播电视质量监测系统 | 本次迁建升级的广播电视质量监测系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，融合本次迁建的市本级平台和现有已建设的9个分平台及1个企业站（包括有线数字电视高/标节目、地面数字电视节目、调频广播节目、移动地铁电视节目），实现广播电视质量监测系统的前端统一管理、接口统一适配、数据统一呈现。 完成广播电视质量监测的前端采集数据、监测数据、业务模块等迁移适配及整合入新系统，确保现有数据的完整性和准确性，实现数据的共享和协同工作，最终接入整个业务平台的数据处理、分析、挖掘的核心中枢全媒体融合可视化系统和全媒体融合的态势感知系统，实现多维度呈现和智能化的媒体安全态势感知能力，充分发挥挖掘出监测中心监测监管数据价值，最终形成全面、清晰、灵活、快捷、实时、动态、有针对性的全业务监测监管信息服务，大幅度提升广播电视业务监测监管效能。 系统聚焦全市辖区内播出的广播电视信号，包括有线数字电视、地面数字电视、调频广播信号、移动地铁电视信号等进行安全播出质量监管。实现技术指标监测、节目质量监看、异态报警分析等核心业务功能，实时掌握信号播出状态，对异态进行及时报警、分析和处理，对历史数据进行回溯和统计分析，整体掌握全市广播电视业务安播质量监管情况，保障辖区所有广播电视信号的安全播出。
1.1 | 值班台 | 建设值班台功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与值班台功能模块的深度融合与统一应用。 值班台是值班人员最重要的工作台，含综合值班台、自定义值班台和值班处理等功能。综合值班台能够帮助值班人员及时、准确的掌握辖区内广播电视信号的播出异态，便于对异态报警进行快速分析、判定和处理，保障安全播出。在重保期，值班人员通过对值班台进行自定义，集中显示重点频道安播状态，能够方便值班人员对重点频道进行安播值守。通过异态描述记录、异态录像回放和指标数据回查对异态进行全过程记录和回溯，当发生异态报警时，帮助值班人员对异态录像进行再现回放、及时分析研判和快速指挥调度，实现异态报警的快速处理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 节目质量监看 | 建设节目质量监看功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与节目质量监看功能模块的深度融合与统一应用。 实时监看功能，通过对所选频道进行视音频的监听监看、信道指标的实时监测、基本信息的采集分析、报警日志的记录汇总和节目单的采集展示，实现对广播电视信号全方面、多维度的实时监看。 组合监看功能，通过选择多个监测前端、多个频道进行多画面组合，对视音频内容进行实时监听监看，实现对不同前端、不同信号类型的同一频道的视音频内容进行实时比对。在重保期，帮助值班人员实时监测各频道直转播任务执行情况，或监测重点频道在不同传输方式中的播出情况，提高监测效率。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.3 | 监测分析 | 建设监测分析功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与监测分析功能模块的深度融合与统一应用。 针对监测分析员完善监测分析功能，提供更为全面、多维度、更高效率的统计分析功能，通过对监测数据和报警信息的多维度统计，实现异态统计分析、停播统计分析、指标统计分析、频道落地统计分析、频道变更统计分析和安播比对分析，同时支持统计数据的可视化呈现和统计报表的导出下载。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.4 | 收录分发 | 建设收录发布功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与收录发布功能模块的深度融合与统一应用。 通过对重要录像、重要报警和重要指标的收录，实现重要监测数据的留存。 通过对重要录像、重要报警和重要指标的发布，实现重要监测数据的发布共享和信息流转。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.5 | 监测全景 | 建设监测全景功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与监测全景功能模块的深度融合与统一应用。 通过地图展示的方式，实现对宁波市辖区内监测覆盖范围、监测前端数量分布、监测频道数量类型等的全景呈现。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.6 | 业务配置管理 | 建设业务配置管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与业务配置管理功能模块的深度融合与统一应用。 针对配置人员升级业务配置管理功能，本次项目在原有系统的基础上提供更为全面的业务配置管理功能，包括扫描业务配置、报警门限开关配置、运行图配置、OSD配置和监测项配置管理等功能，实现对监测业务的调度控制和配置管理，提升报警可用性和准确性。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.7 | 监测资源状态监控 | 建设监测资源状态监控功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与监测资源状态功能模块的深度融合与统一应用。 针对运维人员升级监测资源状态监控功能，为了更全面掌握监测系统的建设情况，确保监测资源高效利用，本次项目在原有系统的基础上将对宁波市辖区内所有监测资源进行统一管理，方便运维人员迅速获取系统整体运行状态，以便在出现故障时能够从网络、软件、硬件等多个维度进行快速排查和恢复，实现监测前端的智能运维。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.8 | 安播流媒体 | 建设安播流媒体功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与安播流媒体功能模块的深度融合与统一应用。 对广播电视节目实现流媒体的全局快速调度，对外提供统一的实时视音频及录像查询接口，支持多客户端并发访问，有效节约回传网络带宽。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 高清终端EPG监测系统 | 高清终端EPG监测是对有线数字电视高清终端信息的有效监管，包括对电子节目指南（EPG）播发系统、条件接收系统（CAS）下发的各类信息、屏显消息（OSD）进行全方位的实时监测，保障EPG及OSD的安全可靠，切实保障用户收视安全及收视质量。 本次迁建的高清终端EPG监测，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成1个市本级和9个区县市分平台的有线数字电视终端信息安全监测，需达到对现有终端EPG监测系统功能的完整保留，包括与现有终端EPG监测系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，实现对EPG信息的深度监测、EPG菜单广告监测、换台广告监测、音量切换广告监测、开机广告及EPG首页监测、OSD屏显信息监测。
2.1 | 实时报警 | 建设实时报警功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与实时报警功能模块的深度融合与统一应用。 当有新的报警信息到达时，实时通过声光方式提醒值班人员及时处理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 | 多画面显示 | 建设多画面显示功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与多画面显示功能模块的深度融合与统一应用。 接收各个前端回传的终端信息节目码流，解码进行多画面上屏显示。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 | 流媒体服务 | 建设流媒体服务功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与流媒体服务功能模块的深度融合与统一应用。 对有线数字终端信息内容提供前端实时视频、报警录像的转发查看。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.4 | 录像存储 | 建设录像存储功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与录像存储功能模块的深度融合与统一应用。 终端EPG监测系统利用流媒体服务从前端拉取指定的录像数据，在中心集中存储。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.5 | 值班管理 | 建设值班管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与值班管理功能模块的深度融合与统一应用。 为值班人员提供工作界面，实时呈现各个采集监测前端上报的报警；点击某条报警可查看其报警详细内容，同时可远程控制该前端的机顶盒，实时查看操作结果，完成验证取证工作；报警确认后可及时导出《事故报告单》并打印。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.6 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与任务管理功能模块的深度融合与统一应用。 对各个监测前端进行配置，包括前端管理、时间窗管理、违规关键字管理等模块。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.7 | 敏感词管理 | 建设敏感词管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与敏感词管理功能模块的深度融合与统一应用。 通过“敏感词管理”标签，可以添加敏感词到各采集前端，也可以选择一条或多条敏感词进行删除。进入敏感词查询页面，各采集前端在扫描机顶盒EPG信息时，会将扫描后的结果与敏感词列表进行比对，若扫描结果中含有敏感词信息，则各采集前端会上报敏感词报警。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.8 | 用户信息管理 | 建设用户信息管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与用户信息管理功能模块的深度融合与统一应用。 实现中心管理人员及采集前端的统一用户信息管理。中心管理人员负责分配前端人员账号、权限。前端人员利用分配的账户、权限，登录平台，查看、管理所在地前端的监测数据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.9 | 样本管理 | 建设样本管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与样本管理功能模块的深度融合与统一应用。 通过EPG的“广告样本”标签，可以根据广告名称进行模糊搜索；支持选择一条广告，查看视频信息，以及广告基本信息。另外当中心监管平台接收到新广告报警后，系统会自动在新广告列表中检测该新广告是否已经存在，如果存在则不报警；如果不存在，则进行报警。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.1 | 报警数据存储 | 建设报警数据存储功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与报警数据存储功能模块的深度融合与统一应用。 实时存储各采集监测前端上报的报警信息以及值班员的处理情况，为报表等软件提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.11 | 数据统计及报表生成 | 建设数据统计及报表生成功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与数据统计及报表生成功能模块的深度融合与统一应用。 实现周期性生成报表，可按照日、周、月、年等方式进行统计查询、导出Excel并打印。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 传播秩序监测系统 | 传播秩序监测是为了保障宁波市广播电视节目的播出秩序，确保其在同步直播或转播过程中不会出现错播、漏播、插播等情况。其采用先进的音视频指纹匹配技术，自动下发任务对节目内容进行一致性比对，对内容不一致的节目时段进行报警。 本次迁建的传播秩序监测，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，对市本级和现有的9个区县市分平台重点广播电视节目进行传播秩序监测，需达到对现有传播秩序监测系统功能的完整保留，最终实现对辖区内各级播出机构直转播广播电视节目进行一致性分析监测，能够对各播出机构是否正确、完整转播节目进行全面监测监管，充分保障重要时段广播电视节目播出安全。
3.1 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与任务管理功能模块的深度融合与统一应用。 当有直转播任务时，需要对各频道任务执行情况进行监测。选择基准频道和需要与其比对的广播电视频道并设定监测起止时间后，对某一监测事件创建监测任务。自动处理监测任务所对应的节目数据。针对每个比对任务，可分别设置比对源、目标节目信息，比对模式、比对详细参数、比对任务时间等信息。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.2 | 频道管理 | 建设频道管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与频道管理功能模块的深度融合与统一应用。 监测人员需要根据直转播任务设置管理比对监测的频道。添加需要比对的频道，包括频道名、直播地址、录像地址、节目ID等。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.3 | 结果审核 | 建设结果审核功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与结构核查功能模块的深度融合与统一应用。 当发现节目内容不一致时，监测人员需要进行审核确认，并对节目进行录像取证。异态结果按频道、起止时间，查询后在列表中显示。对监测到的异态结果进行双播放器对比回放，以便审核。回放过程中，可通过双播放器对视音频快进、快退、暂停、全屏播放、取证下载、标记开始、标记结束等操作。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（二） | 节目内容监管系统 | 节目内容监管系统主要面向宁波市辖区内各播出机构的自办广播及电视节目的内容监管，本项目通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成广播电视节目内容监测，由流媒体将广播电视节目分发给节目内容智能监听监看系统、内容评议系统及广告智能监测系统，实现广播电视节目内容的自动识别、发现、审核、管理功能，实现辖区内广播电视内容安全及意识形态监管。
1 | 节目内容监听监看 | 节目内容监听监看作为监测中心媒体内容审核监看的重要手段和工具，实现了监听监看业务配置管理、内容审核监看以及数据呈现。 本次迁建升级的节目内容监听监看系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，是对市本级和现有的9个区县市分平台所含广播电视节目进行节目内容监听监看，需达到对现有节目内容监听监看功能的完整保留，包括与现有节目内容监听监看操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，最终实现对媒体内容的快速定位、便捷化的监听监看、内容标注、剪辑合成、内容下载和录像编目等核心功能，依托各类人工智能识别引擎能够对发现的敏感违规内容进行智能化提示，有效提升节目监听监看效率和水平。
1.1 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 完成监看/审读任务的配置管理，配置需要进行审读监看的节目，配置内容智能分析引擎，设置识别任务。系统自动分配人员执行审读任务，进行审读任务提示。审读后的任务提交后进行统一审核管理，管理员查看每个任务的审读意见并审核。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 敏感词、违规视频库管理 | 建设敏感词、违规视频库管理功能模块： 实现敏感词库和违规视频库的管理，可以对系统中的敏感词库和违规视频库进行维护，支持根据标签信息快速检索信息。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.3 | 报警规则管理 | 建设报警规则管理功能模块： 管理配置敏感词、违规视频等的报警规则。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.4 | 录像快速定位 | 建设录像快速定位功能模块： 支持自定义时间、自定义栏目对内容进行快速定位。支持通过关键帧和EPG进行快速定位。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.5 | 快捷监看 | 建设快捷监看功能模块： 支持录像单画面和多画面比对监看，可应用于不同频道录像文件的同时回放，也可应用于同一节目在不同传输环节的录像文件的比对监看。支持4、9或16画面实时回看。录像查看过程中，可进行：播放、暂停、停止、静音/声音恢复、上一帧、下一帧、快放（1、2、4、8倍速）、慢放（1、1/2、1/4、1/8倍速）、定点播放、拖动、单画面双击全屏等操作。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.6 | 智能识别提示 | 建设智能识别提示功能模块： 实现内容智能审核和智能化提示。通过人工智能引擎对节目内容进行人脸识别、语音识别、对象/场景识别、文字识别等，对发现的敏感违规内容进行智能化提示，提示操作人员进行审核确认。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.7 | 内容标注 | 建设内容标注功能模块： 支持关键帧标注、关键人物标注、内容异态标注、语音文字标注；支持通过音频文字摘要、视频关键帧摘要、违规关键词进行检索。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.8 | 剪辑合成 | 建设剪辑合成功能模块： 支持对录像文件进行打点标记和剪辑合成，支持对内容页面截图保存。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.9 | 内容下载 | 建设内容下载功能模块： 为了对审核监看中发现的重点节目进行备案取证和备份存储，支持对审核监看的节目内容进行下载，可以自由设置录像的入点和出点，可以进行批量下载和合并下载，形成重要视频库，便于查询共享，做进一步的审核分析。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.1 | 录像编目 | 建设录像编目功能模块： 将录像素材编目入库，支持添加评论和描述。对入库的录像提供搜索功能，可查看入库录像的各类统计信息及缩略图预览。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 节目内容评议 | 本项目建设的节目内容评议系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，对现有节目内容评议系统业务的功能均需完整保留。该系统能够提供关键字检索、图形检索、视音频检索和检索库管理等功能，其结合后台系统形成的音频文字摘要、视频关键帧摘要、违规关键词等进行检索，完成内容评议、审核监看、栏目管理等工作，最终实现以图文、录音录像内容为基础的信息化管理流程，以便能够实现便捷监看录像，灵活检索剪辑，智能分析内容，快速切分时间段等功能，以提高评议监评效率。
2.1 | 审核监看 | 建设审核监看功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与审核监看功能模块的深度融合与统一应用。 实现专家可根据评议任务对相关内容进行审查和监看，并提交评审意见。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 | 综合检索 | 建设综合检索功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与综合检索功能模块的深度融合与统一应用。 实现对专家评议结果进行关联分析和综合评估。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 | 数据查询 | 建设数据查询功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与数据查询功能模块的深度融合与统一应用。 支持对节目音视频录像和专家评审意见进行回溯查询。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.4 | 栏目管理 | 建设栏目管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与栏目管理功能模块的深度融合与统一应用。 实现对专家的评议结果的综合分析，并根据专家意见为栏目的优化和改进提供建议。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.5 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与任务管理功能模块的深度融合与统一应用。 实现按需设置评议任务，进行自动流程化管理，保障评议任务的高效执行。实现评议任务派发、执行、审核（包括日常评议任务的分配和评议结果审核）。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.6 | 移动端评议 | 建设移动端评议功能模块： 实现为专家评议提供移动端访问接口，方便、快捷提交评议结果。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 广告智能监测 | 广告智能监测完成广告内容识别、违规预警，为各级监管部门提供服务，对识别出的广告信息进行判断、取证，并通过开放系统权限实现相关监管机构对违规广告的研判、审核功能。 本次迁建升级的广告智能监测系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，是对市本级和现有的9个区县市分平台各播出机构自办广播电视节目进行广告智能识别，需达到对现有广告智能监测系统业务功能的完整保留，包括与现有广告系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，最终能够实现对50套电视及广播节目的智能广告监测，对播出的广播电视节目的广告进行自动识别，并对识别结果进行识别拆分、分类、存储、违规监测、管理、统计等。系统需能够实现预处理、广告识别、样本剪辑、结果核查、统计分析和业务配置等功能。
3.1 | 预处理 | 建设预处理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与预处理功能模块的深度融合与统一应用。 对待识别分析的媒资素材，进行统一格式编码及存储、并提供流媒体服务。对所有的素材进行特征提取，形成特征库，为识别分析提供基础。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.2 | 广告识别 | 建设广告识别功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与广告识别功能模块的深度融合与统一应用。 广告识别模块含新广告发现、已知广告识别和语音识别功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.3 | 样本剪辑 | 建设样本剪辑功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与样本剪辑功能模块的深度融合与统一应用。 样本剪辑模块含事件快速查看、广告样本制作功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.4 | 结果核查 | 建设结果核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与结果核查功能模块的深度融合与统一应用。 结果核查模块含广告识别结果、违规结果核查功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.5 | 统计分析 | 建设统计分析功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与统计分析功能模块的深度融合与统一应用。 支持广告统计、频道统计和违规统计功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.6 | 业务配置 | 建设业务配置功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与业务配置功能模块的深度融合与统一应用。 支持频道管理、广告任务管理、样本管理和属性管理功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 节目内容核查 | 节目内容核查通过内容智能分析，对节目中的敏感、违规内容，如涉政人物、劣迹艺人和敏感场景进行自动识别，生成疑似违规节目列表，提示业务人员进行审核研判。 本次迁建升级的节目内容核查系统， 沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，是对市本级和现有的9个区县市分平台各播出机构自办广播电视节目进行内容核查，需达到对内容核查系统业务功能的完整保留，包括与内容核查系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，达到以人工智能识别引擎进行赋能，最终实现对节目内容中出现的敏感、违规内容自动识别筛查，全面维护广播电视节目正确舆论导向，构筑起智慧先进的意识形态安全防线。系统功能需能够实现涉政人物核查、劣迹艺人核查和敏感场景核查等。
4.1 | 涉政人物核查 | 建设涉政人物核查功能模块， 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与涉政人物核查功能模块的深度融合与统一应用。 核查节目是否含有涉政人物相关内容，便于进行快速调控，加强内容管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.2 | 劣迹艺人核查 | 建设劣迹艺人核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与劣迹艺人核查功能模块的深度融合与统一应用。 核查节目是否含有劣迹艺人相关内容，严禁丑闻劣迹者发声出镜，便于进行快速调控，加强内容管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.3 | 敏感场景核查 | 建设敏感场景核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与敏感场景核查功能模块的深度融合与统一应用。 核查节目是否含有涉黄涉暴内容，便于进行快速调控，加强内容管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5 | 智能简报管理 | 智能简报管理是对自办频道的新闻节目内容进行智能识别分析，通过新闻拆条、人脸识别、标题文字识别和语音识别，提取新闻内容的关键信息，以此为基础生成每个新闻频道播报内容的智能简报。便于对新闻内容做进一步的分类统计和专题分析，把握新闻内容导向。
5.1 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 实现节目舆情简报任务管理，保障任务执行结果的准确性和效率。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.2 | 新闻拆条 | 建设新闻拆条功能模块： 对新闻内容进行智能识别，提取报道中的人物、事件、专题等关键词信息，为生成舆情简报提供数据基础。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.3 | 专题分析 | 建设专题分析功能模块： 掌握辖区内各频道对指定专题宣传报道的力度，指导宣传工作，提升舆论引导能力。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.4 | 重点人物统计 | 建设重点人物统计功能模块： 掌握辖区内各频道正面宣传执行情况，进一步做强主流舆论，做优宣传实效。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.5 | 热点新闻分析 | 建设热点新闻分析功能模块： 掌握辖区内当前新闻报道热点，指导开展新闻宣传工作。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.6 | 简报生成 | 建设简报生成功能模块： 根据内容分析结果对新闻内容从领导人报道、专题事件报道、指定宣传主题报道等维度做进一步的分类统计和专题分析，自动生成相应的新闻舆情简报，便于把握新闻舆情和内容导向。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.7 | 综合检索 | 建设综合检索功能模块： 针对特定专题、人物、事件等，在内容监看监管各业务系统中进行全库搜索，查找相关节目内容，进行统计分析。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（三） | 网络视听监管系统 | 网络视听监管系统建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现对宁波市辖区范围内网络视听节目服务持证和备案机构开办的互联网视听网站、微信、微博、APP 客户端、公众账号、短视频平台、自媒体平台、运营商视频业务、直播平台等各类视听新媒体业态的视听节目监管。
1 | 主体管理分析 | 监管对象及其隶属主体的确认和管理是整个业务平台最基础的一环，只有大量有效的对象样本才能形成精准可用的监管结果，所以完善高效的主体管理分析将是构建上层监管业务平台的牢固基石。 本次迁建升级的主体管理分析系统， 沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，达到对现有主体管理分析系统业务功能的完整保留，涵盖机构管理、机构分析、全库搜索，能够形成从监管对象确认、分析、入库、跟踪全流程的管理体系，确保监测数据提炼的有效性、时效性。
1.1 | 机构管理 | 建设机构管理功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与机构管理功能模块的深度融合与统一应用。 针对互联网视听监管不仅要对各类监管对象进行监管，更重要的是对运营监管对象的持证机构、融媒体中心和备案机构等进行监管和分析。机构管理通过建立辖区内互联网视听节目服务机构信息库，掌握各机构单位基本信息、许可证信息和发布渠道，实现主体监管，为数据采集和机构分析提供基础。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 机构分析 | 建设机构分析功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与机构分析功能模块的深度融合与统一应用。 对持证机构分类管理，分析每个机构发布节目数据，掌握各机构服务开展情况和运营情况，为指导舆论宣传和优化运营提供依据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.3 | 全库搜索 | 建设全库搜索功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与全库搜索功能模块的深度融合与统一应用。 建立监管对象发布内容信息库，实现内容的快速搜索，掌握每个监管对象的发布内容和发布时间，为专项任务监管提供支撑。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 融媒体监管分析 | 融媒体监管分析系统对辖区内融媒体中心及其他广电机构（局、电台、电视台、有线网络公司等）办理的微博、微信、移动APP、官方网站、短视频平台、自媒体平台上发布的各类内容持续采集、分析和跟踪。 本次迁建升级的融媒体中心监管分析系统， 沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，达到对现有广电融媒体系统业务功能的完整保留，包括与现有广电融媒体系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，最终实现对融媒体中心业务运营情况、传播力和内容合规性的全面监管。
2.1 | 监管总览 | 建设监管总览功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与监管总览功能模块的深度融合与统一应用。 对辖区内融媒体中心监管数据按日、周、总进行可视化呈现，展示主体运营数据、账号运营数据和违规统计数据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 | 运营分析 | 建设运营分析功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与运营分析功能模块的深度融合与统一应用。 对融媒体中心每类媒体账号的节目发布数据、账号活跃度和粉丝数据进行横向比较，掌握各融媒体中心运营情况，为优化运营管理提供依据。对融媒体中心的各类媒体账号进行分类管理，分为网站、微博、微信、APP、自媒体平台和短视频平台。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 | 传播力分析 | 建设传播力分析功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与传播力分析功能模块的深度融合与统一应用。 通过对传播数据的分析，掌握各融媒体中心发布内容传播情况，为持续巩固壮大主流舆论、做优宣传实效提供依据。搜索各级融媒体中心对指定的视听节目及相关事件发布的视听节目，对其评论数、点赞数等传播态势和影响进行分析。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.4 | 内容核查 | 建设内容核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与内容核查功能模块的深度融合与统一应用。 通过内容核查，掌握各融媒体中心发布视听节目内容，判定是否符合法律、行政法规、部门规章的规定，对敏感、违规的视听节目进行记录、报告并予以制止。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 网站核查 | 本次迁建的网站核查系统， 沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，整合辖区内ICP备案网站和IP在辖区的网站信息，建立网站库。通过周期性巡检，对持证网站和非持证网站从基本信息、传播秩序和传播内容等维度进行自动核验，对告警内容进行审核研判，并输出违规网站列表。
3.1 | 网站库构建 | 建设网站库功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与网站库构建功能模块的深度融合与统一应用。 通过制定相应的搜索和采集策略，自动发现辖区内ICP备案网站和IP在辖区的网站，整合网站信息，构建网站库，为网站核查提供数据基础。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.2 | 持证网站核查 | 建设持证网站核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与持证网站核查功能模块的深度融合与统一应用。 通过定期对辖区内持证网站巡检，核查是否在播出界面显著位置标注许可证或备案编号并提供证书图片，核查是否连续停止业务超过60日，核查是否播出违规节目内容。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.3 | 非持证网站核查 | 建设非持证网站核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与非持证网站核查功能模块的深度融合与统一应用。 通过定期对辖区内非持证网站巡检，核查是否在无证传播视听节目，核查是否播出违规节目内容。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 运营商视听业务监管 | 本次迁建的运营商视听业务监管系统，通过在宁波市本级部署运营商（移动、电信、联通）视听业务采集前端，对市本级辖区内运营商视听业务的开展情况进行数据整合汇聚、监测监管和统计分析，从传播秩序监管、内容合规性监管、播出质量监测多个维度进行监管。
4.1 | 传播秩序监管 | 建设传播秩序监管功能模块： 基于对运营商视听业务整体体系架构的约定。要求运营商视听业务的频道和节目严格按照集成播控总平台、集成播控分平台、电信运营商、用户端的传输路径，防止节目/节目单篡改、非法信源入侵、违规频道播出、越权节目播出等破坏传播秩序的行为和现象出现。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.2 | 内容合规性监管 | 建设内容合规性监管功能模块： 通过对运营商视听业务六级监测前端采集到的EPG信息和节目视音频进行内容智能分析，在文字、语音、图像三个维度，识别不同环节EPG信息、节目视音频中可能出现的敏感内容，有害内容和非法篡改行为，在内容层面保证运营商视听业务安全。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.3 | 播出质量监测 | 建设播出质量监测功能模块： 需要实时监测辖区内运营商视听业务节目播出质量是否达标，对播出异态进行发现、报警和记录。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.4 | 服务质量监测 | 建设服务质量监测功能模块： 通过对运营商视听业务拨测设备的拨测结果进行汇总展示，对辖区内各前端运营商视听业务可用性和服务质量进行监测和验证，及时发现因EPG/DHCP服务器异常导致业务无法访问的异常，保障运营商视听业务服务质量。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.5 | 审核监看 | 建设审核监看功能模块： 需要对各监测前端回传的节目信号进行实时监听监看，对EPG信息进行查看，掌握辖区内运营商视听业务各环节节目播出状态。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5 | 视听节目监管 | 本次迁建的视听节目监管系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，对网站、APP、微信公众号、微博账号、短视频账号、自媒体平台账号中传播的视听节目进行内容合规性监管，实现色情分析、涉暴分析、政治有害分析等功能，并提供互联网、站内节目搜索功能，进而能够对违规节目生成节目专报。
5.1 | 监管总览 | 建设监管总览功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与监管总览功能模块的深度融合与统一应用。 对辖区内视听节目监管数据总览进行可视化呈现，包括最新发布、监管对象统计、采集趋势、违规来源排行、违规统计和最新违规。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.2 | 节目核查 | 建设节目核查功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目核查功能模块的深度融合与统一应用。 对网站、微信、微博、移动客户端APP、自媒体平台和短视频平台传播的视听节目进行采集，掌握视听节目的基本信息（节目的名称、标题、描述、来源和URL等），对节目信息进行文本分析，将含有敏感信息的疑似违规视听节目进行下载，利用内容智能分析，进行人脸识别、涉黄涉暴分析、文字识别和语音识别，实现自动筛查、分析处理，识别节目违规情况。对审核确认的违规节目录入违规节目库，并生成违规节目报告。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.3 | 节目搜索 | 建设节目搜索功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目搜索功能模块的深度融合与统一应用。 针对指定专题，掌握相关视听节目在全网传播情况及具体节目内容。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.4 | 节目专报 | 建设节目专报功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目专报功能模块的深度融合与统一应用。 分析违规节目的来源和传播情况，将取证记录和违规判定形成违规节目专报，提交管理部门责令相关机构下架违规节目。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.5 | 节目下载 | 建设节目下载功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目下载功能模块的深度融合与统一应用。 对重要节目和违规节目等进行下载取证，用于专题分析和节目专报分析等。对系统已经采集下载的视听节目进行查询，支持根据节目名称、媒体来源、下载时间进行检索和导出，支持在线播放和下载到本地。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6 | 专项任务监管 | 本次迁建的专项任务监管，对特定视听节目、专题事件进行全网深度搜索，全方位分析传播态势，并对节目内容进行核查。
6.1 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 根据管理部门的要求，针对特定视听节目、专题事件等，制定专项任务，获取指定范围内发布传播的相关视听节目，为进一步核查分析提供基础。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.2 | 结果核查 | 建设结果核查功能模块： 对任务执行结果进行核查，筛选对专项分析有价值的视听节目，对内容进行审核分析，形成审核意见和取证材料，用于生成任务报告报表。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.3 | 报表输出 | 建设报表输出功能模块： 将专项任务执行结果、审核意见和取证材料等进行汇总，输出指定专项任务的报告报表，为管理部门进行专项治理提供依据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7 | 广电视听节目分析 | 本次迁建的广电视听节目分析，综合运用大数据分析手段，从海量的信息中提取各类涉辖区信息、热点信息、行业信息，针对上述各类数据进行基于时间、空间等不同维度的横向、纵向统计分析，在海量数据中进行实时检索。同时可人工设定若干舆情专题，实现对专题事件的传播趋势进行深入挖掘分析，展示舆情动态。实现热点分析、专题分析和涉我分析。
7.1 | 信息总览 | 建设信息总览功能模块： 呈现辖区相关节目分析结果，掌握整体舆情态势，为舆论引导提供依据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7.2 | 热点分析 | 建设热点分析功能模块： 通过分析辖区内媒体账号传播报道的内容，掌握当前传播的热点，针对热点做进一步专题分析。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7.3 | 专题分析 | 建设专题分析功能模块： 根据当前的热点新闻、事件和话题等，进行针对性专题分析，掌握相关舆情发展态势和关键节点，便于对舆情做进一步引导。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7.4 | 涉我分析 | 建设涉我分析功能模块： 掌握全网范围主流头部媒体对辖区的相关报道，分析报道内容和传播态势，做大正面宣传、做强主流舆论。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
8 | 网络直播监管 | 本次迁建的网络直播监管，对网站的直播栏目、秀场直播账号和短视频账号直播的广播电视节目进行核查分析，及时发现敏感、违规的直播内容。
8.1 | 监管总览 | 建设监管总览功能模块： 对网络直播监管数据进行统计展示，整体掌握辖区内直播平台和重点直播账号的直播情况。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
8.2 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块： 掌握辖区内当前热点直播内容，对疑似敏感和重点关注直播加入监测任务。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
8.3 | 节目管理 | 建设节目管理功能模块： 对加入监测的直播节目进行统一查询管理。汇总添加监测的直播节目信息，包括节目名称、节目来源、栏目名称、节目地址，实现统一管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
8.4 | 直播核查 | 建设直播核查功能模块： 对疑似敏感、违规的直播内容进行核查，对确认违规的直播内容进行取证上报。通过对直播内容进行智能分析，发现敏感、违规的直播内容。对疑似违规直播进行审核研判并取证上报。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
9 | 融媒号首屏首页监管 | 本次迁建的融媒号首屏首页监管，对辖区内持证机构、备案机构和各级融媒体中心的网站和APP的首页首屏首条内容进行采集和存储，对首屏首页内容通过大屏幕电视墙进行集中多画面显示，同时利用人工智能技术对首屏首页内容进行智能分析，掌握传播内容，及时发现敏感违规内容，把握正确的舆论导向。
9.1 | 多画面显示 | 建设多画面显示功能模块： 对指定网站和APP的首页首屏首条的显示画面内容进行多画面拼接组合，通过大屏进行显示并定时刷新。画面组合方式和布局支持自定义。在每个显示窗口下设计有标题栏，用于显示对应APP或网站的名称。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
9.2 | 终端交互 | 建设终端交互功能模块： 通过交互操作，对辖区内网站和APP各栏目页面内容进行主动核查。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
9.3 | 画面内容智能分析 | 建设画面内容智能分析功能模块： 利用人工智能技术对首屏首页内容进行智能分析，实现对敏感违规内容的核查分析。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（四） | 安播管理系统 | 本项目建设安播管理系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现；通过电话、短信等方式实现安全播出调度管理；通过自动化、流程化的保障管理，实现各安播保障环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出；通过监测人员管理、监测设备管理、安播文件管理等实现广电监测管理。
1 | 安播资源管理 | 汇总辖区内所有广电播出机构、传输机构、监测站点的基本信息、调度信息和资源信息，进行统一收录、集中呈现、统一检索和综合发布，形成一个针对辖区内所有安播资源信息的集中管理系统。
1.1 | 安播资源收录 | 建设安播资源收录功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测安播资源，实现与安播资源收录功能模块的深度融合与统一应用。 收录辖区内所有广电播出机构、传输机构、监测站点的基本信息、组织机构信息、调度信息和资源信息等。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 安播资源呈现 | 建设安播资源呈现功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测安播资源，实现与安播资源呈现功能模块的深度融合与统一应用。 在GIS地图中展示所有安全播出单位的分布情况，并可统计对应GIS区域所包含的安全播出单位数量，传输频道数量、频道类型统计、终端用户情况等信息。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.3 | 安播资源查询 | 建设安播资源查询功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测安播资源，实现与安播资源查询功能模块的深度融合与统一应用。 支持根据单位名称、关键词等对辖区内的设备信息和频道信息等进行快速查询检索。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 安全播出调度管理 | 安全播出调度管理功能通过整合电话调度、短信调度、视频共享等多种高效技术手段，在信号异常或紧急突发情况下，能够迅速且精准地调度相关人员，确保信息的即时传递与资源的优化配置，对于保障广播电视节目的安全播出、维护社会稳定、提升应急响应效率以及减少潜在损失等方面都具有极其重要的意义。
2.1 | 电话调度 | 建设电话调度功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市安播人员联系信息，实现与电话调度功能模块的深度融合与统一应用。 当出现信号异常或其他紧急情况时，指挥人员可在系统操作界面内根据关键词快速检索相关联系人的调度信息，点击调度信息中电话号码前的电话按钮，页面右下角会弹出拨号页面，确认电话号码后，点击“拨号”按钮，即可进行电话调度。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 | 短信调度 | 建设短信调度功能模块： 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市安播人员联系信息，实现与短信调度功能模块的深度融合与统一应用。 系统与现有短信服务平台进行对接，通过内部预置短信调度机制和信息编辑模块，当出现信号告警等异常情况触发短信调度机制时，系统可自动生成短信报警信息，并根据预设流程实现便捷短信发送。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 | 视频共享 | 建设视频共享功能模块： 系统完成将会议画面实时分享，安播单位可互动留言，协助完成培训、分享。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 安播保障管理 | 安播保障管理通过自动化、流程化的保障管理，实现安播值班管理、事件/事故管理等环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出。
3.1 | 安播值班管理 | 建设安播值班管理功能模块： 构建电子化的值班日志，授权的中心值班人员账户登录后，可记录当班信息、值班日志、交班留言等，支持值班日志以WORD格式导出。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.2 | 事件/事故管理 | 建设事件/事故管理功能模块： 实现各安播责任单位各类安播事件、安播事故的编辑录入、审核和管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.3 | 安播通知公告 | 建设安播通知公告功能模块： 包含通知公告发布、通知公告管理功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.4 | 备案管理 | 建设备案管理功能模块： 对各安播责任单位的例行检修备案和临时停播备案进行编辑录入、审核和管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.5 | “零报告”管理 | 建设“零报告”管理功能模块： 系统支持自动化完成对辖区内安播成员单位“零报告”信息的记录，并形成记录文档，实现对全市范围内广播电视安全播出状况信息的动态获取。对“零报告”流程化管理和电子化记录。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.6 | 重保期管理 | 建设重保期管理功能模块： 实现中心平台用户对重保期任务设置、下发和管理。安播单位接收到重保期任务后，定时按模板填写零报告。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 广电监测管理 | 广电监测管理是基于现有业务系统架构，在实现现有业务功能基础上进行的升级优化、智能化赋能等。需达到对现有广电监测管理业务功能的完整保留，并适配主流的国产操作系统、中间件和数据库，达成在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，最终能够明显地提高中心人员的业务水平和工作效率等功能。 广电监测管理集合监测管理、监测设备管理和安播文件管理等功能，实现监测中心日常监测业务的电子化、自动化等，提升了监测效率和管理水平。
4.1 | 监测人员管理 | 建设监测人员管理功能模块： 包括监测人员请假管理、监测人员排班管理、监测值班管理、监测用车管理、监测耗材管理等功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.2 | 监测设备管理 | 建设监测设备管理功能模块： 实现监测设备信息、库存信息、监测设备领用、监测设备采购、监测设备维修、监测设备报废及监测设备盘查等功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.3 | 安播文件管理 | 建设安播文件管理功能模块： 可作为各安播单位的信息共享平台，主要用于收录各类广播电视安全播出法律法规，上级单位要求学习的重要文件、精神，广电行业相关的技术规范、标准等内容。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
(五) | 机房智能运维系统 | 本项目建设升级机房智能运维系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，采用3D建模技术，对监测中心机房进行虚拟仿真，构建中心机房数字孪生系统，实现监测中心机房及机房内部设备的3D可视化展示；通过与监测机房动力监控、环境监控、安防监控系统及基础IT设施的适配对接，获取动力、环境安防等系统采集的技术指标数据和报警数据，实现数据与数字孪生系统的联动。
1 | 数据采集适配对接 | 包含动力监控采集数据适配对接、环境监控采集数据适配对接、安防监控及其他基础设施采集数据适配对接。
1.1 | 动力监控采集数据适配对接 | 系统支持通过标准数据接口，采集机房内配电柜、稳压柜、UPS等动力设备指标数据，汇总至平台进行统一管理和集中展示，能够以图形化的方式展示指标数据信息，支持对异态指标数据以声、光等方式进行醒目警示。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 环境监控采集数据适配对接 | 系统支持通过标准数据接口，采集台站重点区域温湿度、烟感、水浸等环境指标数据，汇总至平台进行统一管理和集中展示，能够以图形化的方式展示指标数据信息，支持对异态指标数据以声、光等方式进行醒目警示，提醒值班员第一时间进行核实处置，防止事故扩大蔓延。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.3 | 机房安防监控采集数据适配对接 | 在中心监管平台对各个摄像头传来的信号进行实时集中展示，协助值班人员对机房重要区域的实时集中监控。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 数字孪生 | 包含建筑3D建模仿真、设备资源3D建模仿真、动环资源3D建模仿真及渲染呈现。
2.1 | 建筑3D建模仿真 | 采用3D可视化建模技术，对监测大厅进行整体建模，对监测大厅的整体空间环境、内部设施摆放进行虚拟仿真，以实现通过任意视角和角度观察监测大厅的空间布局及周边环境。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 |  | 对中心设备机房以及9个区县市机房进行建模仿真，对机房所在位置、空间尺寸等状态数据进行精准呈现，实现机房内机柜布局、机柜功耗、机柜内设备上架情况在虚拟空间的仿真展示。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 |  | 对审评专家室进行建模仿真，完成审评专家室整体空间环境、内部设施摆放情况进行建模，可实现在虚拟环境中对审评专家室进行多角度、多视角的观察。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.4 |  | 对新媒体监测及数据分析室进行建模仿真，完成新媒体监测及数据分析室整体空间环境、内部设施摆放情况进行建模，可实现在虚拟环境中对新媒体监测及数据分析室进行多角度、多视角的观察。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.5 | 设备资源3D建模仿真 | 对中心机房内核心设备，如各类服务器进行虚拟仿真建模，能够实时展示各核心设备的摆放位置、运行状态和告警信息等数据，通过3D虚拟环境实现对监测中心监管设备的数字化和智能化管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.6 |  | 对宁波市下辖的9个区县市机房内核心设备进行虚拟仿真建模，实时展示各项设备的运行状态及告警信息，实现宁波市监测中心对各地市核心设备的集中智能监管。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.7 | 动环资源3D建模仿真 | 对中心机房、监测大厅、审评专家室、新媒体监测及数据分析室等内部动力、环境及安防设施进行建模，含UPS、配电柜、温湿度监测设备、烟感监测设备、摄像头等相关设施，实现对宁波市监测中心动力环境的集中智能监管。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.8 | 渲染呈现 | 根据建模情况，对中心机房及各区县市机房进行渲染，实现在3D虚拟环境中，对宁波市监测中心监测大厅、评议/指挥大厅、设备机房、数据分析大厅以及地市机房的可视化呈现。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.9 |  | 通过与业务系统的对接，获取各项监测数据，在3D虚拟环境中，实时展示中心机房、监测大厅、审评专家室、新媒体监测及数据分析室以及各区县市机房的设备、业务及动环监测数据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.1 |  | 通过设置相应的技术指标阈值范围，当监测数据超出阈值范围时，3D虚拟环境中可在对应监测位置弹出告警提示，提醒值班或管理人员及时关注，并进行处理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
(六) | 全媒体融合智慧平台 | 构建全媒体融合智慧平台基座，为平台各个业务系统提供基础框架支撑、数据支撑、能力支撑。底层集成各类数据处理技术，打造监测监管视听全数据基座，为平台各个业务系统提供数据支撑；通过应用人工智能技术，构建多模态的内容识别引擎，打造视听智能分析能力平台，为各个业务系统提供能力支撑；构建监测监管全业务集合框架，对各项业务子系统进行统一集中管理；对各项业务子系统的监测数据、告警信息等进行可视化呈现，形成全媒体融合可视化系统。
1 | 平台统一管理 | 建设平台统一管理功能模块： 为整个平台提供基础框架支撑，构建起一体化的平台体系架构，实现平台下所有应用资源的统一管理、集中运维，主要包括统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理和统一日志管理等功能模块。 |  |  |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.1 | 统一门户管理 | 统一门户模块作为整个平台的统一入口，为整个平台提供统一的登录页，实现门户整合，作为整个平台的入口，通过后台的数据整合、业务流程整合，结合统一用户管理系统，可根据权限快速直达各业务系统。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 统一用户管理 | 统一用户管理模块为平台提供统一的用户权限管理和设置功能，完成对用户账户信息的注册、不同角色和分组的定义、用户使用特定功能模块的权限分配等。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.3 | 统一配置管理 | 统一配置管理模块提供平台下各个业务子系统的业务参数、系统参数统一配置及管理功能，为各个业务系统的业务开展提供支撑。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.4 | 统一日志管理 | 统一日志管理模块对所有登录本系统的使用者的操作日志管理，方便了解当前系统操作人员主要的操作行为。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 监测监管视听全数据基座 | 聚合各监测单元、监测系统的业务数据和功能数据，实现数据的统一池化管理，完成业务和功能标签的详细构建，为上层业务和功能提供基本数据基座。
2.1 | 数据抽取 | 根据需求将存储系统中数据进行抽取，包括文件抽取、数据库抽取、大数据抽取等。将分布的、异构数据源中的数据如平面数据文件、EXCEL文件、XML文件、音视频文件、图片文件、媒体描述性文件等文件抽取到中间层的过程。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 | 数据清洗 | 数据清洗步骤负责对数据进行重新审查和校验，目的在于删除重复信息、纠正存在的错误，并提供数据一致性。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 | 数据转换 | 数据转换步骤将从数据源获取的数据按照业务需求，转换成目的数据源要求的形式，并对错误、不一致的数据进行清洗和加工。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.4 | 数据装载 | 数据装载步骤负责将转换和加工后的数据装载到资源库中。装载的数据支持EXCEL、平面文件、数据库、HDFS、Hive等数据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.5 | 数据存储 | 在大数据应用过程中，需要同时使用结构化、非结构化和半结构化的多种类型异构数据。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 视听智能分析能力平台 | 为整个监管平台提供全业务的视听智能分析能力，构建监管平台的智慧化引擎。平台综合运用人工智能技术，实现对广播电视节目进行自动化、智能化的多业务识别分析。对节目进行分类、对人物和场景进行标签化处理，实现高效精准的内容深度分析。
3.1 | 人脸识别 | 对节目画面中的人脸区域进行自动识别、标注、存储。能够快速、准确发现节目当中出现的政治人物、明星人物等，对重点人物出现时间，持续时长进行标注。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.2 | 涉黄识别 | 对视频、图片中的性感、暴露、敏感镜头进行识别，并进行标记。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.3 | 涉暴识别 | 通过暴恐台标识别、暴恐旗帜识别、游行场景识别等模块、对节目画面中出现的暴恐内容进行识别，包括非法台标、非法旗帜、枪支、游行等内容。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.4 | 对象识别 | 对电影公映许可证（龙标）等进行识别并标记。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.5 | 语音识别 | 对系统中的节目语音部分自动翻译为文本形式。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3.6 | 文字识别 | 对节目画面中的文字区域进行自动识别、标注、存储，后续即可利用关键词识别技术进行筛选，快速检索到目标数据。对电视剧节目许可证等进行识别并标记。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 监测监管全业务集合框架 | 打造监测监管业务功能的管理框架，实现业务功能的统一化管理、便捷化接入和迭代化升级的框架构建。
4.1 | 业务功能统一化管理 | 通过标准化流程和工具，集中管理各项业务功能，确保一致性、可追溯性和高效协作，降低管理复杂度，提升整体运营效率。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.2 | 业务功能便捷化接入 | 提供简单易用的接口和模块化设计，使新功能快速集成到现有系统中，减少开发成本和时间，提升系统的灵活性和扩展性。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4.3 | 业务功能迭代化升级 | 采用敏捷开发模式，持续优化和更新业务功能，快速响应市场需求，确保系统始终保持先进性和竞争力，支持业务的长期发展。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5 | 全媒体融合可视化系统 | 系统能够采集整合传统媒体、网络视听新媒体等各类业务系统的监测监管结果数据，将监测结果数据转换成易于理解、接受的可视化图表进行可视化展示、分析，实现业务数据的高效关联分析。进而归纳总结出安播趋势、质量趋势、违规趋势等信息，运用可视化技术，进行多维度呈现，实现监测监管数据的关联分析和全景可视化，将实时数据投射到大屏上，辅助值班人员、领导更加直观掌握市辖区广播电视和网络视听安全播出态势，从而能够更高层面上去观察和理解数据，指导行业健康有序发展。
5.1 | 统一报表呈现 | 通过集成多源数据，生成标准化、可视化的报表，支持跨部门、跨系统的数据统一展示，提升决策效率和数据分析的准确性。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.2 | 安播信息汇总呈现 | 集中汇总安全播出相关数据，实时监控和展示关键指标，确保播出安全，快速定位问题，保障业务稳定运行。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5.3 | 业务数据融合呈现 | 整合不同业务系统的数据，打破信息孤岛，提供多维度的综合分析视图，助力全面洞察业务状况，优化资源配置和运营策略。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6 | 全媒体态势感知系统 | 作为整个业务平台的数据处理、分析、挖掘的核心中枢，整合各业务系统中的监测数据和运维数据以及第三方媒体数据、资源数据等信息资源，打破数据壁垒，基于丰富的感知预警模型，实现多维度智能化的媒体安全态势感知能力，在监管上实现从事后追查到事前防范的智能化演进，在评估决策上实现从微观具体处理到宏观整体把握的模式转变，充分发挥挖掘出监测中心监测监管数据价值，最终形成全面、清晰、灵活、快捷、实时、动态、有针对性的全业务监测监管信息服务，大幅度提升广播电视监测监管效能。
6.1 | 全域安播单位感知 | 汇总宁波市各安播单位的单位情况及各安播单位传输节目的技术指标和告警数据，分析并展示各安播单位当前的运行状况； 对一段时间内各安播单位的运行状态进行评价和打分，并按照时间、区域等维度对安播单位的运行状态进行排名； 在运行状态感知的基础上，对各安播单位未来一段时间内其运行趋势进行感知和预测，通过图表的形式展示其运行状态是逐步优化或劣化，提醒管理人员及时干预。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.2 | 全媒体传播渠道感知 | 分析当前宁波市辖区内广播电视业务的开展情况，综合展示各项媒体业务的传播渠道； 汇总和分析各传播渠道的所传播业务的技术指标和告警情况，综合展示当前各传播渠道的业务运行情况； 通过关联各传播渠道内业务运行的历史数据，对一段时间内各传播渠道内的业务运行情况进行可视化展示，并进行综合排名； 对未来一段时间内各传播渠道业务运行趋势进行感知和预测，对传播渠道中的潜在风险进行预警，提醒管理人员及时关注。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.3 | 全域播出内容感知 | 根据宁波市监测中心广播电视内容审核监测数据，计算各广播电视节目的内容健康度数值，并进行排行和展示； 对当前各广播电视节目内容审查所查出的违规内容进行分类统计分析，按照涉黄、涉暴、涉政等类型分别计算违规占比，并进行展示； 汇总和关联节目内容审核历史数据，对一段时间内各节目的违规内容进行分析，并按照违规频率、违规节目时长、违规类型等维度进行可视化展示。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.4 | 全域频道播出感知 | 分析和汇总宁波市内的播出频道情况，综合展示各播出频道或重点频道的基本信息； 通过汇总宁波市有线数字电视系统、调频广播、IPTV以及地面数字电视系统的监测数据，分析和展示当前各频道的安全播出状态； 汇总和关联辖区内各播出频道的历史安播数据，对一段时间内各频道的安播质量情况进行可视化展示，并进行综合排名展示； 根据各频道当前的技术指标以及历史安播数据，对其未来一段时间内的安播质量趋势进行分析和感知，通过图表的形式展示其运行趋势是逐步优化或劣化，提醒管理人员及时干预。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.5 | 全域风险预警分析 | 分析宁波市各监测点位监测历史数据，评估影响播出的风险因素，进行智能预警。 依据风险预警分析结果，对对应单位进行智能预警，提示相关风险因素和可能产生的不利影响，支持对常见风险设置对应预案和下发功能。可对预警结果进行反馈、上报，从而进一步促进风险预警分析的准确性和可靠性。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6.6 | 全要素数据可视化 | 对宁波市内各安播单位基本信息、业务传播渠道、频道播出状况、等维度的感知内容和分析结果进行集中可视化呈现，形成全方位各要素综合展示驾驶舱，方便管理人员整体把握辖区内各项广播电视业务的安播态势全景，从而更好的对辖区内广播电视的安播工作进行指导。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7 | 数据治理及共享 | 对平台下各类业务系统资源数据进行按需整合，以各类监测监管库的形式面向外部单位提供数据共享服务，充分发挥监测监管信息资源的综合作用，促进跨地区、跨部门、跨层级数据互认共享，构建深度应用、上下联动、纵横协管的全媒体协同治理体系，进而为宁波市数字化改革提供数据支撑。
7.1 | 数据资源整合 | 对平台下各类业务系统资源数据进行按需整合，构建统一监测监管库，支持多维度数据分析与挖掘，为全媒体协同治理提供全面、精准的数据支撑。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7.2 | 数据共享服务 | 以监测监管库为基础，面向外部单位提供标准化数据共享服务，促进跨地区、跨部门、跨层级数据互认共享，助力数字化改革与协同治理体系建设。 本项目需提炼梳理宁波市广播电视和网络视听业务监管核心指标，全面呈现宁波市数字广电运行态势，实现与浙江省广播电视监测评议中心的数据交互与共享，通过与省中心AI大模型为核心支撑的全媒体监管平台和文旅大数据深度融合，助力推动全省监测一张网的建设，从而联动展现宁波市关键任务达标情况。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（七） | 协同调度决策系统 | 为指挥调度中心提供技术和数据基座，实现视音频数据采集分析、汇聚，及在大屏端分发展示，并通过数据的再次加工，为用户提供定制化监测报告报表，从而为领导的指挥调度提供决策依据和支撑。
1 | 信息发布 | 将业务系统的数据进行再次挖掘、加工、分析和呈现，根据用户的业务需求，定制化监测模版，定期为用户推送监测报告报表，便于用户掌握一段时间内辖区的安播情况和态势，从而对未来的安播工作进行指导和决策。
1.1 | 报告生产 | 通过数据服务接口获取所需监测数据，并进行多维分析，按照宁波监测中心实际监测业务情况和主管单位要求，定制相应监测报告模版，将分析后的结果进行可视化处理，并根据报告模版生成对应的监测报告，便于直观，快速掌握监测结果。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
1.2 | 报告推送 | 根据定制好的报告推送策略，将每周、每月定期生成的监测报告、以及临时生成的专项监测报告进行推送显示。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 智慧视听管理 | 实现视听信息流从采集到呈现、从互联到分发、从记录到提取、从交互到管理的全栈业务流配置与管理。支持对系统内多组显示大屏的整体管理控制，分组、预览，以及信号的上屏调度；支持系统内节点机的集中管理，状态查询，状态报表等。
2.1 | 信源接入 | 支持多种主流传输协议的信源进行接入，包括但不限于UDP、RTMP、RTSP、HTTP、HLS； 支持接入信源的自定义分组管理。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.2 | 大屏展示 | 针对屏幕墙，可预设多种展示布局模版，建立逻辑墙与物理墙的对应关系，将接入的信源在屏幕墙按照预设布局进行快速展示，可适用于不同的工作场景。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.3 | 运维管理 | 实时监测各节点机运行状态，对于设备报警、离线、信号失锁等异常状况可实时展示并及时记录； 提供设备的配置管理界面，用于对设备的配置参数进行统一集中调整； 可用于内部各节点机进行在线批量升级。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2.4 | 权限管理 | 用于创建并管理多个用户；提供多级权限管理服务，不同权限用户拥有不同模块的操作权限，授权用户可对相关授权资源进行管理、调度、配置，无授权用户对未授权资源不可见。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（八） | 其他
1 | 中心业务系统及辅助设施的整体调试 | 完成全媒体融合智慧平台、监测业务系统、应用系统、监测采集设备、数通设备、存储设备、集中监看显示设备、画面用调度设备以及相关辅助设施的参数配置与整体调试，对整体调试过程中存在的问题进行汇总、分析、并落实整改。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 视音频服务与优化 | 为实现全媒体融合智慧平台各业务深度融合，对各类数据的交换与处理和规范视音频文件存储格式，提供不同视音频格式的转码录制服务；提供优化数据采集交换服务、流媒体服务，音视频比对服务，满足海量数据的高效处理和带宽资源的有效利用。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
二 | 平台基础软件资源
1 | 专网业务系统软件
1.1 | 虚拟化软件 | 实现全媒体融合智慧监管平台下物理服务器计算资源的虚拟化 | 套 | 30 |  |  | 华为、浪潮、联想、新华三
1.2 | 虚拟化管理平台 | 云数据中心管理平台，实现数据中心虚拟化资源管理、自动化运维； 支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电、克隆、迁移、快照等常用功能； 支持通过管理界面的控制台远程连接到虚拟机，所有的操作全部基于图形化配置界面； 支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议； 支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员； 支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限； 平台支持管理的虚拟化数量不少于100个。 | 套 | 1 |  |  | 华为、深信服、新华三
1.3 | 操作系统 | 国产化操作系统 | 套 | 46 |  |  | 中标麒麟、银河麒麟、统信
1.4 | 数据库软件 | 国产化数据库软件，用于为各项业务系统提供数据库服务 | 套 | 3 |  |  | 人大金仓、神舟通用、达梦
1.5 | 综合网管软件 | 包含协议转化模块，数据采集及处理模块，安全与认证模块，设备管理模块等，重点实现网络流量资源的管理和运行维护管理等功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 专网业务系统软件
2.1 | 虚拟化软件 | 实现全媒体融合智慧监管平台下物理服务器计算资源的虚拟化 | 套 | 24 |  |  | 华为、浪潮、联想、新华三
2.2 | 虚拟化管理平台 | 云数据中心管理平台，实现数据中心虚拟化资源管理、自动化运维； 支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电、克隆、迁移、快照等常用功能； 支持通过管理界面的控制台远程连接到虚拟机，所有的操作全部基于图形化配置界面； 支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议； 支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员； 支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限； 平台支持管理的虚拟化数量不少于80个。 | 套 | 1 |  |  | 华为、深信服、新华三
2.3 | 操作系统 | 国产化操作系统 | 套 | 39 |  |  | 中标麒麟、银河麒麟、统信
2.4 | 数据库软件 | 国产化数据库软件，用于为各项业务系统提供数据库服务 | 套 | 2 |  |  | 人大金仓、神舟通用、达梦
2.5 | 综合网管软件 | 包含协议转化模块，数据采集及处理模块，安全与认证模块，设备管理模块等，重点实现网络流量资源的管理和运行维护管理等功能。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇

## 附表2-3 其他采购
其他采购
项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目 单位：元
序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 含税综合单价 | 总价 | 参考品牌
其他采购部分总计
一 | 电气工程
（一） | 监测机房
1 | UPS主机 | 结合现有2台80KVA UPS主机，本次新增1台160KVA UPS主机，满足业务系统UPS供电需求。 UPS主机采用模块化设计，满配容量≥160KVA，输出功率因素为1。三相五线制，三进三出，标配UPS输入、输出及维修旁路开关，塔式安装，双变换在线式。本次配置4个功率模块，功率模块支持热插拔，当一个模块损坏仍可正常工作，单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW。 UPS主机应能提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等。 | 台 | 1 |  |  | 德塔、约顿、维谛
2 | 蓄电池 | 结合现有80节蓄电池，本次新增80节，满足业务系统30分钟供电需求。 电池额定容量（10小时率）12V100Ah（终止电压1.80V/单格，25℃),蓄电池重量需大于30公斤，内阻≤3.6mΩ。 蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于12年，最大放电电流1200A，循环充电寿命：>350次。 本次采用高功率型阀控密封式免维护铅酸蓄电池，恒功率放电参数（终止电压1.70V/单格，25℃，W/单格）：功率(15分钟率）≥380W/单格。 | 节 | 80 |  |  | 汤浅、荷贝克、维谛
3 | 电池架 | 每层10节，4层摆放。含电池连接线BVR70mm2 | 套 | 4 |  |  | 德塔、约顿、维谛
4 | 蓄电池直流空开箱（160KVA） | 内含3个250A/3P直流空开，下端用铜排汇流 | 套 | 1 |  |  | 建奥、上飞、合荣
5 | 蓄电池直流空开箱（2台80KVA） | 内含3个250A/3P直流空开，下端用铜排汇流 | 套 | 1 |  |  | 建奥、上飞、合荣
6 | 直流连接线 | 蓄电池总总正、总负、中心线至直流空开箱连接线 | 米 | 80 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
7 | 直流连接线 | 双拼BVR70mm2；UPS主机到电池直流空开箱直流连接线。 | 米 | 70 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
8 | 总配电柜 | 配电柜柜体尺寸：宽深高800*800*2000mm，含ATS双电源400A/4P，3台UPS输入空开，市电及备用空开等，采用优质空开，含防雷，详见配电系统图 | 套 | 1 |  |  | ABB、西门子、施耐德
9 | UPS输出配电柜 | 配电柜柜体尺寸：宽深高800*1000*2000mm，含3台UPS输出空开，列头柜空开等，采用优质空开，详见配电系统图 | 套 | 1 |  |  | ABB、西门子、施耐德
10 | 空调配电柜 | 配电柜柜体尺寸：宽深高600*1000*2000mm，含ATS双电源400A/4P，精密空调空开、民用空调开关、灾后排风、新风等，采用优质空开，含防雷，详见配电系统图 | 套 | 1 |  |  | ABB、西门子、施耐德
11 | 隔离开关箱 | 明装，含箱体接地，柜内元器件 | 台 | 3 |  |  | ABB、西门子、施耐德
12 | 配电柜底座 | 5#镀锌角钢制作，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 4 |  |  | 定制
13 | UPS底座 | 5#镀锌角钢制作，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 3 |  |  | 定制
14 | 电池架底座 | 8#镀锌槽钢制作，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 6 |  |  | 定制
24 | 总配电柜输入电缆 | WDZA-B1-YJY-4*240+1*120 | m | 102.91 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
25 | 160KVA UPS主机输入电缆 | WDZA-B1-YJY-4*185+1*95 | m | 12.51 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
26 | 160KVA UPS主机输出电缆 | WDZA-B1-YJY-4*150+1*70 | m | 13.85 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
27 | 机房列头柜输入电缆 | WDZA-B1-YJY-4*120+1*70 | m | 28.09 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
28 | 80KVA UPS主机输入电缆 | WDZA-B1-YJY-4*70+1*35 | m | 52.87 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
29 | 12楼设备用电输入电缆 | WDZA-B1-YJY-4*25+1*16 | m | 46.78 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
30 | 精密空调输入电缆 | WDZA-B1-YJY-5*6 | m | 302.59 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
31 | 精密空调输入电缆 | WDZA-B1-YJY-5*4 | m | 219.01 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
3 | 机柜电源输入线 | WDZA-B1-YJY-3*4 | m | 1493.74 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
32 | 控制电缆 | WDZNA-KYJY-6*1.0 | m | 42.76 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
33 | 控制电缆 | WDZNA-KYJY-4*1.5 | m | 42.76 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
34 | 电缆终端头制安 | 三芯及以上，截面240mm2及以下，户内干包式 | 个 | 8 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
35 | 电缆终端头制安 | 三芯及以上，截面120mm2及以下，户内干包式 | 个 | 12 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
36 | 电缆终端头制安 | 三芯及以上，截面25mm2及以下，户内干包式 | 个 | 2 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
37 | 电缆终端头制安 | 三芯及以上，截面10mm2及以下，户内干包式 | 个 | 156 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
38 | 控制电缆头制安 | 6芯及以下 | 个 | 4 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
39 | 接地铜排 | 40*4mm（UPS配电间） | 米 | 42.62 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
42 | 强电非消防桥架 | 300*150，热镀锌，包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 58.29 |  |  | 定制
43 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 77.41 |  |  | 国产
44 | 金属结构刷油 | 铁构件除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 77.41 |  |  | 国产
45 | 镀锌钢管 | SC50，砖、混凝土结构暗配 | m | 5.5 |  |  | 国产
46 | 镀锌钢管 | SC50，砖、混凝土结构明配 | m | 1.07 |  |  | 国产
47 | 镀锌钢管 | SC32，砖、混凝土结构暗配 | m | 23.4 |  |  | 国产
48 | 镀锌钢管 | SC32，砖、混凝土结构明配 | m | 56.02 |  |  | 国产
49 | 镀锌钢管 | SC25，砖、混凝土结构暗配 | m | 17.6 |  |  | 国产
50 | 镀锌钢管 | SC25，砖、混凝土结构明配 | m | 62.64 |  |  | 国产
51 | 镀锌钢管 | SC20，砖、混凝土结构明配 | m | 80.49 |  |  | 国产
52 | 镀锌钢管 | SC20，砖、混凝土结构暗配 | m | 55.4 |  |  | 国产
53 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构暗配 | m | 23.5 |  |  | 国产
54 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构明配 | m | 83.21 |  |  | 国产
55 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG20，砖、混凝土结暗配构配 | m | 45.2 |  |  | 国产
56 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG20，砖、混凝土结构明配 | m | 195.5 |  |  | 国产
57 | 塑料管 | PC25，砖、混凝土结明配 | m | 81.41 |  |  | 国产
58 | 配线 | 管内穿线，WDZC-B1-BYJ-1*25 | m | 81.41 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
59 | 配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-2.5 | m | 1016.37 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
60 | 配线 | 线槽配线，WDZ-BYJ-2.5 | m | 85.53 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
61 | 配线 | 管内穿线，WDZN-BYJ-2.5 | m | 55.18 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
62 | 配线 | 线槽配线，WDZN-BYJ-2.5 | m | 80.24 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
63 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 115.3 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
64 | LED平板灯 | 300*1200，60W含光源带0-10V调光接口，嵌入 | 套 | 25 |  |  | 三雄极光、佛山照明、雷士照明
65 | 应急疏散安全出口灯 | LED 1W，壁挂 | 套 | 3 |  |  | 国产
66 | 应急疏散指示标志灯 | LED 1W，壁挂 | 套 | 6 |  |  | 国产
67 | 应急疏散指示标志灯 | LED 1W，吊杆 | 套 | 1 |  |  | 国产
68 | 疏散应急灯 | LED 6W，吸顶 | 套 | 9 |  |  | 国产
69 | 可挠金属套管 | 吊顶内敷设 规格DN20 | m | 17.5 |  |  | 国产
70 | 双联单控开关 | 220V 10A，暗装 | 个 | 2 |  |  | 国产
71 | 安全型二、三极插座 | 220V 10A ，暗装 | 个 | 7 |  |  | 国产
72 | 钢制灯头盒 | 钢制，明装 | 个 | 35 |  |  | 国产
73 | 开关盒、插座盒 | 钢制，暗装 | 个 | 9 |  |  | 国产
74 | 局部电位箱 | 接地跨接线安装~等电位箱内接线 | 台 | 2 |  |  | 国产
75 | 送配电装置系统调试 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
76 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)50（含补槽） | m | 5.5
77 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)32（含补槽） | m | 41
78 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)20（含补槽） | m | 124.1
79 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内（含修复） | 个 | 2
80 | 拆除 | 安装所有报废性拆除、搬运和外运（除土建拆除包含的内容以外所有的强电系统、消防系统、暖通系统、弱电系统的报废性拆除） | 项 | 1
81 | 整个项目的抗震支架 | 包含但不限于给排水、消防、电气、暖通等系统 | 项 | 1
82 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
83 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费18层以下（60m) | 项 | 1
（二） | 监测大厅
2 | 配电箱 | 配电箱12AL5'，嵌墙暗装，含箱体接地，柜内元器件 | 台 | 1 |  |  | ABB、西门子、施耐德
3 | 配电箱 | 配电箱12APjc，嵌墙暗装，含箱体接地，柜内元器件 | 台 | 1 |  |  | ABB、西门子、施耐德
4 | 强电非消防桥架 | 300*150，热镀锌，包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 52.48 |  |  | 定制
5 | 强电非消防桥架 | 200*100，热镀锌，包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 31.81 |  |  | 定制
6 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 106.68 |  |  | 定制
7 | 金属结构刷油 | 铁构件除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 106.68 |  |  | 定制
8 | 镀锌钢管 | SC40，砖、混凝土结构明配 | m | 1.19 |  |  | 国产
9 | 镀锌钢管 | SC40，砖、混凝土结构暗配 | m | 11.3 |  |  | 国产
10 | 镀锌钢管 | SC20，砖、混凝土结构明配 | m | 110.01 |  |  | 国产
11 | 镀锌钢管 | SC20，砖、混凝土结构暗配 | m | 191.59 |  |  | 国产
12 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG32，砖、混凝土结构暗配 | m | 6.8 |  |  | 国产
13 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG32，砖、混凝土结构明配 | m | 13.57 |  |  | 国产
14 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG25，砖、混凝土结构暗配 | m | 7.9 |  |  | 国产
15 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG25，砖、混凝土结构明配 | m | 171.28 |  |  | 国产
16 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG20，砖、混凝土结暗配 | m | 350.1 |  |  | 国产
17 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG20，砖、混凝土结构明配 | m | 858.7 |  |  | 国产
18 | 塑料管 | PC25，砖、混凝土结明配 | m | 19.49 |  |  | 国产
19 | 铜芯电力电缆 | WDZA-B1-YJY-5X10 | m | 18.9 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
20 | 铜芯电力电缆 | WDZA-B1-YJY-5X4 | m | 26.95 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
21 | 电缆终端头制安 | 三芯及以上，截面10mm2及以下，户内干包式 | 个 | 6 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
22 | 配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-16 | m | 62.45 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
23 | 配线 | 线槽穿线，WDZ-BYJ-16 | m | 32.05 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
24 | 配线 | 管内穿线，WDZC-B1-BYJ-1*25 | m | 19.49 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
25 | 配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-6 | m | 101.85 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
26 | 配线 | 线槽穿线，WDZ-BYJ-6 | m | 32.9 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
27 | 配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-4 | m | 1367.38 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
28 | 配线 | 线槽配线，WDZ-BYJ-4 | m | 335.1 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
29 | 配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ-2.5 | m | 2651.43 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
30 | 配线 | 线槽配线，WDZ-BYJ-2.5 | m | 82.74 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
31 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 116.51 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
32 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZ-RYS-2*1.0 | m | 333.38 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
33 | 应急疏散安全出口灯 | LED 1W，壁挂 | 套 | 3 |  |  | 国产
34 | 疏散应急灯 | LED 6W，吸顶 | 套 | 14 |  |  | 国产
35 | 可挠金属套管 | 吊顶内敷设 规格DN20 | m | 74 |  |  | 国产
36 | 单联单控开关 | 220V 10A，暗装 | 个 | 2 |  |  | 国产
37 | 安全型二、三极插座 | 220V 10A ，暗装 | 个 | 96 |  |  | 国产
38 | 安全型二、三极地插 | 220V 10A，暗装 | 个 | 2 |  |  | 国产
39 | 钢制灯头盒 | 钢制，明装 | 个 | 159 |  |  | 国产
40 | 开关盒、插座盒 | 钢制，暗装 | 个 | 98 |  |  | 国产
41 | 地插盒 | 钢制，暗装 | 个 | 2 |  |  | 国产
42 | 局部电位箱 | 接地跨接线安装~等电位箱内接线 | 台 | 1 |  |  | 国产
43 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)50（含补槽） | m | 11.3
44 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)32（含补槽） | m | 14.7
45 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)20（含补槽） | m | 541.69
46 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
47 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费18层以下（60m) | 项 | 1
48 | 超高增加费 | 操作高度增加费 | 项 | 1
二 | 暖通工程
（一） | 监测机房
1 | 精密空调系统
1.1 | 列间精密空调 | 制冷量（KW）≥30，显冷量(KW) ≥30，采用R410a环保冷媒； 机组配置高效节能且风量连续可调的EC风机，风机数量≥5，采用前送风、后回风的水平送风方式，送风量(m3/h) ≥5500； 精密空调报警记录储存量不少于500条的功能； 加热量（KW）≥3，采用多级电加热； 加湿量（kg/h）≥1.5； 空调机组尺寸，长×宽×高（mm）≤300mm*1200mm*2000mm； 精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 台 | 10 |  |  | 德塔、华为、维谛
1.2 | 精密空调安装辅材 | 含70m铜管、线缆、保温棉、金属桥架、包扎带、冷冻油、延长组件等。 | 套 | 10 |  |  | 定制
1.3 | 制冷剂 | R22/R410，13.6公斤 | 瓶 | 20 |  |  | 霍尼韦尔、杜邦、大金
1.4 | 防水围堰 | 400mm*1300mm*150mm，混凝土浇筑，基层厚50mm，翻边高100mm刷防水漆 | 套 | 0 |  |  | 定制
1.5 | 进排水管路工程 | 含全部进排水管路，进水PPR20管就近接给水主管道，排水PPR32管就近接排水主管道 | 套 | 10 |  |  | 定制
1.6 | 精密空调承重支架 | 300mm*1200mm*35mm（高度按跟随静电地板高度调整），5#角铁焊接成品 | 套 | 10 |  |  | 定制
1.7 | 房间级精密空调1 | 风冷模块化设计精密空调，制冷量（KW）≥35，显冷量(KW) ≥35，采用变频压缩机，冷媒形式：环保R410A； 具有7寸LCD触摸大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 机组采用上送风下回风，气流组织更佳，标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥7400，机组送风余压20～200Pa现场可调节； 温度范围和精度 18-40±1℃，湿度范围和精度20-55±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 精密空调报警记录储存量不少于500条； 加热量（KW）≥9，采用多级电加热，加湿量量（kg/h）≥5； 因机房进场及摆放空间有限，空调机组需具有较小尺寸，室内机长×宽×高（mm）≤930*1000*2000mm，风帽高度≥400mm； 室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行； 精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 台 | 1 |  |  | 德塔、华为、维谛
1.8 | 精密空调安装辅材 | 含70m铜管、线缆、保温棉、金属桥架、包扎带等。 | 套 | 1 |  |  | 定制
1.9 | 制冷剂 | R22/R410，13.6公斤 | 瓶 | 2 |  |  | 霍尼韦尔、杜邦、大金
1.1 | 防水围堰 | 1100mm*1100mm*100mm，混凝土浇筑，基层厚50mm，翻边高100mm刷防水漆 | 套 | 0 |  |  | 定制
1.11 | 进排水管路工程 | 含全部进排水管路，进水PPR20管就近接给水主管道，排水PPR32管就近接排水主管道 | 套 | 1 |  |  | 定制
1.12 | 精密空调承重支架 | 905mm*990mm*35mm（高度按跟随静电地板高度调整），5#角铁焊接成品 | 套 | 1 |  |  | 定制
1.13 | 房间级精密空调2 | 要求房间级精密空调总制冷量≧13KW，显冷量≧11.7KW，风机风量（m3/h）≧3300m3/h，采用正面上送风方式。满足机房布置尺寸≦650*550*2000mm。 机房专用空调系统应具有高节能性，采用变频压缩机、电子膨胀阀，满足全年365天，每天24小时不间断运行。 机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的EC风机，保证风机连续运转的可靠性。 每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 台 | 2 |  |  | 德塔、华为、维谛
1.14 | 精密空调安装辅材 | 含70m铜管、线缆、保温棉、金属桥架、包扎带等。 | 套 | 2 |  |  | 定制
1.15 | 制冷剂 | R22/R410，13.6公斤 | 瓶 | 3 |  |  | 霍尼韦尔、杜邦、大金
1.16 | 防水围堰 | 700mm×700mm*100mm，，混凝土浇筑，基层厚50mm，翻边高100mm刷防水漆 | 套 | 0 |  |  | 定制
1.17 | 进排水管路工程 | 含全部进排水管路，进水PPR20管就近接给水主管道，排水PPR32管就近接排水主管道 | 套 | 2 |  |  | 定制
1.18 | 精密空调承重支架 | 600mm*570mm*35mm（高度按跟随静电地板高度调整），5#角铁焊接成品 | 套 | 2 |  |  | 定制
1.24 | 室外机拆除安装（主材利旧） | 1拖2空调外机 额定电压：380V 额定频率：50Hz 最大输入功率：9.81KW 最大电流：15.4A 制冷量：25KW；制热量：28KW | 台 | 2
1.25 | 室内天花机2拆除安装（主材利旧） | 电源：220V~50Hz 最大输入功率：125W 循环风量：2130m³/h 额定电流：0.88A | 台 | 2
1.26 | 室内天花机1拆除安装（主材利旧） | 电源：220V~50Hz 最大输入功率：88w 循环风量：1420m³/h 额定电流：0.5A | 台 | 1
1.27 | 新风系统主机拆除安装（主材利旧） | 新风管路、进出风口，新风主机1台 | 台 | 1
1.28 | 新风管道拆除安装 | 镀锌薄钢板矩形风管拆除安装 | m2 | 12.86
2 | 新风系统
2.1 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤450，厚度δ0.5，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 28.23 |  |  | 国产
2.2 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤320，厚度δ0.5，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 26.43 |  |  | 国产
2.3 | 方形散流器 | 400*400，铝合金 | 个 | 2 |  |  | 国产
2.4 | 防雨百叶风口 | 630*250，铝合金 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.5 | 双层百叶风口 | 250*250，铝合金 | 个 | 3 |  |  | 国产
2.6 | 双层百叶风口 | 200*200，铝合金 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.7 | 70°C风管防火阀 | 400*160 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.8 | 70°C风管防火阀 | 250*120 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.9 | 70°C风管防火阀 | 320*160 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.1 | 对开多叶调节阀 | 250*120 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.11 | 对开多叶调节阀 | 400*160 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.12 | 对开多叶调节阀 | 320*160 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.13 | 电动密闭阀 | 250*120，含电动阀门检查接线 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.14 | 电动密闭阀 | 400*160，含电动阀门检查接线 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.15 | 镀锌钢板风管外包防火板 | 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，风管防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管外壁采取防火板保护措施，防火板耐火极限为该防火分隔墙的耐火极限。 | m2 | 11.28 |  |  | 国产
2.16 | 风管保温 | 材质、厚度：A级不燃材料离心玻璃棉，厚40mm | m3 | 2.73 |  |  | 国产
2.17 | 金属结构刷油 | 管道支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 118.71 |  |  | 国产
3 | 排烟系统
3.1 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤2000，厚度1.5，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 109.66 |  |  | 国产
3.2 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1000，厚度：δ1.0，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 2.52 |  |  | 国产
3.3 | 镀锌钢板风管外包防火板 | 防火板 （耐火极限1h）规格：满足规范、验收及现场要求)、详见图纸及说明 | m2 | 112.18 |  |  | 国产
3.4 | 单层百叶风口 | 1100*1000，铝合金 | 个 | 2 |  |  | 国产
3.5 | 单层百叶风口 | 500*500，铝合金 | 个 | 1 |  |  | 国产
3.6 | 280°C风管防火阀 | 800*320，含支架制作安装 | 个 | 3 |  |  | 国产
3.7 | 280°C风管防火阀 | 1600*700，含支架制作安装 | 个 | 3 |  |  | 国产
3.8 | 金属结构刷油 | 管道支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 656.84 |  |  | 国产
4 | 排风系统
4.1 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1000，厚度：δ0.75 ，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 11.89 |  |  | 国产
4.2 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1000，厚度：δ0.6，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 22.72 |  |  | 国产
4.3 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1000，厚度：δ0.5，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 8.98 |  |  | 国产
4.4 | 单层百叶风口 | 630*400，铝合金 | 个 | 1 |  |  | 国产
4.5 | 单层百叶风口 | 400*300，铝合金 | 个 | 1 |  |  | 国产
4.6 | 70°C风管防火阀 | 630*320，含支架制作安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
4.7 | 70°C风管防火阀 | 400*250 | 个 | 1 |  |  | 国产
4.8 | 对开多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |  |  | 国产
4.9 | 对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 1 |  |  | 国产
5.1 | 电动密闭阀 | 400*250，含电动阀门检查接线 | 个 | 1 |  |  | 国产
5.11 | 电动密闭阀 | 630*320，含电动阀门检查接线 | 个 | 1 |  |  | 国产
5.12 | 镀锌钢板风管外包防火板 | 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，风管防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管外壁采取防火板保护措施，防火板耐火极限为该防火分隔墙的耐火极限。 | m2 | 12.8 |  |  | 国产
5.13 | 金属结构刷油 | 管道支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 176.83 |  |  | 国产
5.14 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
5.15 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费 | 项 | 1
（二） | 监测大厅
1 | 空调系统
1.1 | 空调室外机V-F13-3 | 额定制冷量28KW,额定制热量31.5KW，额定电功率6.72kW，隔振垫，4个/台 | 台 | 1 |  |  | 大金、美的、格力
1.2 | 空调室外机V-F13-4 | 额定制冷量33.5KW,额定制热量37.5KW，额定电功率8.48kW，隔振垫，4个/台 | 台 | 1 |  |  | 大金、美的、格力
1.3 | 室内机SN125 | 额定制冷量12.5KW,额定制热量14KW,额定电功率0.228KW，减振器，4个/台 | 台 | 4 |  |  | 大金、美的、格力
1.4 | 室内机SN56 | 额定制冷量5.6KW,额定制热量6.3KW,额定电功率0.094KW，减振器，4个/台 | 台 | 3 |  |  | 大金、美的、格力
1.5 | 室内机移机，FP-136XD | 减振器，4个/台 | 台 | 1
1.6 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤2000，厚度：δ1.0 ，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 132.17 |  |  | 国产
1.7 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1250，厚度：δ1.0，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 33.77 |  |  | 国产
1.8 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1000，厚度：δ0.75，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 96.31 |  |  | 国产
1.9 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 长边长（mm）≤1000，厚度：δ0.5，咬口法兰，含支架制作安装 | m2 | 18.48 |  |  | 国产
1.1 | 单层百叶风口 | 1000*1000，铝合金 | 个 | 2 |  |  | 国产
1.11 | 单层百叶风口 | 1000*200，铝合金 | 个 | 4 |  |  | 国产
1.12 | 双层百叶风口 | 1000*200，铝合金 | 个 | 4 |  |  | 国产
1.13 | 双层百叶风口 | 700*300，铝合金 | 个 | 10 |  |  | 国产
1.14 | 单层百叶风口 | 800*200，铝合金 | 个 | 3 |  |  | 国产
1.15 | 双层百叶风口 | 600*200，铝合金 | 个 | 3 |  |  | 国产
1.16 | 片式消声器 | 1000*400，L=1000，含支架制作安装 | 个 | 2 |  |  | 国产
1.17 | 片式消声器 | 1250*800，L=1000，含支架制作安装 | 个 | 2 |  |  | 国产
1.18 | 片式消声器 | 1600*500，L=1000，含支架制作安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
1.19 | 70°C风管防火阀 | 1600*500，含支架制作安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
1.2 | 70°C风管防火阀 | 1250*800，含支架制作安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
1.21 | 对开多叶调节阀 | 800*320，含支架制作安装 | 个 | 9 |  |  | 国产
1.22 | 对开多叶调节阀 | 1350*200，含支架制作安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
1.23 | 风管软接 | 绿色维纶防火帆布 | m2 | 6.16 |  |  | 国产
1.24 | 风管保温 | A级不燃材料离心玻璃棉，厚40mm | m3 | 12.08 |  |  | 国产
1.25 | 风机支架制作安装 | 型钢 | kg | 60 |  |  | 国产
1.26 | 线控器 | 含液晶面板 | 个 | 13 |  |  | 国产
1.27 | 管线 | 空调内机与控制面板之间控制线及保护管 | 项 | 1 |  |  | 国产
1.28 | 空调安装辅材 | 含铜管、分歧器、保温棉、包扎带、冷冻油、延长组件、开孔、孔洞修复等 | 项 | 1 |  |  | 国产
1.29 | 制冷剂 | 制冷剂，R410 | 项 | 1 |  |  | 国产
1.3 | 金属结构刷油 | 管道支架除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 1815.03 |  |  | 国产
1.31 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
2 | 空调补水系统
2.1 | PPR给水管 DN20（S5） | 热熔连接，含管件，管道试压冲洗 | m | 68.07 |  |  | 国产
2.2 | PPR给水管 DN15（S5） | 热熔连接，含管件，管道试压冲洗 | m | 20.53 |  |  | 国产
2.3 | 水表 DN25 | 管道井安装，螺纹连接，含1个截止阀 | 组 | 1 |  |  | 国产
2.4 | Y型过滤器 | DN20，室内管道井安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.5 | 止回阀DN20 | H14W-16T，室内管道井安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.6 | 截止阀DN20 | J11W-16T，室内安装 | 个 | 3 |  |  | 国产
2.7 | 截止阀DN15 | J11W-16T，室内安装 | 个 | 11 |  |  | 国产
2.8 | 电动闸阀DN20 | 室内安装 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.9 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN25 | 个 | 11 |  |  | 定制
2.1 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN32 | 个 | 1 |  |  | 定制
2.11 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN32 | 个 | 2 |  |  | 定制
2.12 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内（含修复） | 个 | 12 |  |  | 定制
2.13 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径63mm以内（含修复） | 个 | 1 |  |  | 定制
2.14 | 管道刷调和漆 | 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 ，标志色方式、品种:给水管采用蓝色色环 | m2 | 5.25 |  |  | 国产
2.15 | 管道绝热 | 冷水给水管（管道DN50mm以下）均做防结露保温防结露给水管保温厚度为10mm,保护材料采用橡塑 | m3 | 0.09 |  |  | 国产
2.16 | 防潮层、保护层 | 用镀锌铁皮作保护层 | m2 | 16.93 |  |  | 国产
2.17 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)20（含补槽） | m | 7.2 |  |  | 定制
3 | 空调冷凝水系统
3.1 | 室内空调冷凝水管 | 热镀锌钢管DN20，螺纹连接 含管道试压冲洗 | m | 30.89 |  |  | 国产
3.2 | 室内空调冷凝水管 | 热镀锌钢管DN25，螺纹连接 ，含管道试压冲洗 | m | 79.34 |  |  | 国产
3.3 | 室内空调冷凝水管 | 热镀锌钢管DN32，螺纹连接 ，含管道试压冲洗 | m | 30.08 |  |  | 国产
3.4 | 室内空调冷凝水管 | 热镀锌钢管DN40，螺纹连接 ，含管道试压冲洗 | m | 13.39 |  |  | 国产
3.5 | 室内空调冷凝水管 | 热镀锌钢管DN50，螺纹连接 ，含管道试压冲洗 | m | 52.51 |  |  | 国产
3.6 | 清扫口 | DN50 | 个 | 6 |  |  | 国产
3.7 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN32 | 个 | 3 |  |  | 定制
3.8 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN40 | 个 | 3 |  |  | 定制
3.9 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN50 | 个 | 2 |  |  | 定制
3.1 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN65 | 个 | 2 |  |  | 定制
3.11 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN80 | 个 | 3 |  |  | 定制
3.12 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN40 | 个 | 1 |  |  | 定制
3.13 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN50 | 个 | 2 |  |  | 定制
3.14 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN65 | 个 | 1 |  |  | 定制
3.15 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内（含修复） | 个 | 3 |  |  | 定制
3.16 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径63mm以内（含修复） | 个 | 7 |  |  | 定制
3.17 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径83mm以内（含修复） | 个 | 5 |  |  | 定制
3.18 | 管道绝热 | 难燃B1级闭泡型橡塑发泡绝热材料，厚度:20mm | m3 | 0.41 |  |  | 国产
3.19 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 204.47 |  |  | 国产
3.2 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
3.21 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费18层以下（60m) | 项 | 1
3.22 | 超高增加费 | 操作高度增加费 | 项 | 1
三 | 工艺工程
1 | IT机柜 | 19英寸42U，600(W)*1200(D)*2000(H)mm，前单开，后双开网孔门，开孔率不低于75%；机柜前、后门主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜静态承重≥1800KG。 | 台 | 60 |  |  | 德塔、维谛、约顿
2 | 精密列头柜 | 含空开，电量仪，辅材等 | 套 | 2 |  |  | 德塔、维谛、约顿
4 | L型导轨 | 适配1200深机柜，承重50kg，颜色与机柜一致。 | 对 | 240 |  |  | 德塔、维谛、约顿
5 | 层板 | 适配1200深机柜，承重100kg，颜色与机柜一致。 | 块 | 60 |  |  | 德塔、维谛、约顿
6 | 盲板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具安装。 | 块 | 2000 |  |  | 德塔、维谛、约顿
7 | 垂直理线板 | 钣金喷粉黑色，竖向垂直理线，垂直安装在机柜后部 | 块 | 120 |  |  | 德塔、维谛、约顿
8 | 水平理线架 | 用于水平方向理线，高度1U | 个 | 60 |  |  | 德塔、维谛、约顿
9 | 扎线杆 | 用于柜体背面理线 | 根 | 600 |  |  | 德塔、维谛、约顿
10 | PDU | 32A输入：20位国标(18位10A，2位16A)，带微断开关，左右侧安装，带1.5m输入线缆。 | 个 | 120 |  |  | 德塔、维谛、约顿
11 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 对 | 120 |  |  | 德塔、维谛、约顿
12 | 侧面封板 | 机柜侧面封板，与IT机柜配套。 | 块 | 8 |  |  | 德塔、维谛、约顿
13 | 围板 | 安装于600mm宽机柜前后门顶部及300mm宽空调/机柜前后门顶部 | 块 | 136 |  |  | 德塔、维谛、约顿
14 | 走线槽 | M型，安装于600mm宽机柜顶部及300mm宽空调/机柜顶部 | 个 | 68 |  |  | 德塔、维谛、约顿
15 | 横跨线槽 | 通用于1200mm通道，装在机柜顶部用于强/弱电布线。 | 个 | 4 |  |  | 德塔、维谛、约顿
16 | 照明灯 | 置于机柜前门顶部，做照明使用 | 个 | 60 |  |  | 德塔、维谛、约顿
17 | 灯开关 | 用于通道照明灯/氛围灯的开启关闭。 | 个 | 4 |  |  | 德塔、维谛、约顿
18 | 天窗按钮 | 在紧急情况下，供用户开启天窗用 | 个 | 4 |  |  | 德塔、维谛、约顿
19 | 固定天窗 | 600(W)*1200(D)，钢化玻璃，高透明采光，透光率90%以上，含天窗支撑件、隔板。 | 个 | 4 |  |  | 德塔、维谛、约顿
20 | 固定天窗 | 300(W)*1200(D)，钢化玻璃，高透明采光，透光率90%以上，含天窗支撑件、隔板。 | 个 | 5 |  |  | 德塔、维谛、约顿
21 | 翻转天窗 | 600(W)*1200(D)，钢化玻璃，高透明采光，透光率90%以上，带电磁锁翻转控制，含天窗支撑件、隔板。 | 个 | 27 |  |  | 德塔、维谛、约顿
22 | 自动平移端门 | 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道；电动平移双开，钢化玻璃。 | 套 | 4 |  |  | 德塔、维谛、约顿
23 | 机柜承重支架 | 角铁5# | 套 | 60 |  |  | 山东震翔、瑞成华阳
26 | 封闭式线槽 | 300*100，热镀锌，包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 2.44 |  |  | 万奇、福恩特、隆鑫电气
27 | 网格线槽 | 钢镀锌开放网格桥架300*100mm，承重不低于300公斤/米，产品包括桥架主体、吊杆、连接件及弯头等所有配件。 | m | 53.61 |  |  | 万奇、福恩特、隆鑫电气
28 | 光纤线槽 | 120*100mm,产品包括光纤线槽主体、吊杆、连接件及弯头等所有配件。 | m | 48.86 |  |  | 万奇、福恩特、隆鑫电气
29 | 铁构件 | 桥架支架（一般铁构件制作安装） | kg | 68.5 |  |  | 国产
30 | 金属结构刷油 | 铁构件除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 68.5 |  |  | 国产
32 | 配管 | JDG20，砖、混凝土结构明配 | m | 151.31 |  |  | 武陵源、萧通、天一
33 | 配管 | JDG25，砖、混凝土结构明配 | m | 268.12 |  |  | 武陵源、萧通、天一
35 | 接地母线 | 紫铜带（30*3） | m | 72.71 |  |  | 丞科、力新、友振
36 | 绝缘端子 | 含支柱 | 付 | 320 |  |  | 众涞鑫、凯士士、业冠
38 | 铜箔/静电释放网 | 100*0.3mm | 米 | 254.12 |  |  | 天津汇聚源、辰昌盛通、友振
40 | 机柜接地排 | 材质：紫铜，宽30mm，厚2mm，长度1.7m | 个 | 60 |  |  | 天津汇聚源、辰昌盛通、友振
41 | 接地电缆 | BVR16mm2/BVR6mm2接地线缆 | 项 |  |  |  | 起帆、远东电缆、万马
42 | 接地电缆 | BVR25mm2接地线缆 | 米 | 70 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
43 | 接地电缆 | BVR6mm2接地线缆 | 米 | 131 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
44 | 安装辅材 | KBG管配件、标签、扎带、固定螺丝等。 | 批 |  |  |  | 定制
45 | 六类非屏蔽双绞线 | cat6 utp，管内穿放 | m | 865.56 |  |  | 国产
46 | 六类非屏蔽双绞线 | cat6 utp，桥架布放 | m | 3165.89 |  |  | 国产
47 | 动环线缆 | RVVP2*1.0，桥架布线 | m | 236.51 |  |  | 国产
48 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内（含修复） | 个 | 4
49 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
50 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1
51 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 项
四 | 消防工程
（一） | 监测机房
1 | 利旧消防设备
1.11 | 放气指示灯拆除安装（主材利旧） | 置于气体护区门上方，发生火灾时，控制器发出联动控制命令，气体释放警报器LED灯红色闪烁，提示人员不得进入灭火场所。具有“放气勿入”红色发光标志，背景为白色，文字高度为107mm。工作电压：DC24V； | 个 | 3
1.12 | 感烟探测器拆除安装（主材利旧） | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，信号线无极性； | 个 | 6
1.13 | 感温探测器拆除安装（主材利旧） | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，信号线无极性； | 个 | 12
1.14 | 声光报警器拆除安装（主材利旧） | 带地址，电编码，内置CPU；适用于二总线报警控制系统，明装 | 个 | 1
1.15 | 紧急启停按钮拆除安装（主材利旧） | 置于气体护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。紧急启动时，按下“压下喷洒”按钮，此时红灯亮，实现气体灭火启动操作。工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，气体灭火信号线无极性； | 个 | 2
1.16 | 消防警铃拆除安装（主材利旧） | 现场声报警装置，由各类输出模块控制，启动时发出警铃声 | 个 | 4
2 | 新增消防设备
2.3 | 七氟丙烷柜式瓶组（含药剂） | 贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力），最大工作压力4.2MPa，灭火剂储存容器容积90L,喷射时间小于或等于10s；药剂无色、无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象，对大气臭氧层无任何破坏作用。 | 套 | 1 |  |  | 空鹰、新纪元、南消
2.4 | 泄压口 | 由窗体、窗叶、开启控制机构和泄压面积控制机构等组成；平时关闭，当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高，泄压装置窗叶内外形成气压差，当达到一定值时即推动窗叶开启，从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。 | 个 | 1 |  |  | 空鹰、新纪元、南消
2.5 | 感温探测器 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，信号线无极性； | 只 | 2 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
2.6 | 气体灭火控制器 | 具有火灾探测和气体灭火控制功能，可实现一个气体灭火分区的火灾报警和气体灭火控制，可用于自动或手动气体灭火 可配接编址感温探测器、感烟探测器、红外火焰探测器、线性光束感烟探测器、吸气式感烟火灾探测器等，以及紧急启停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯等现场设备 | 台 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
2.7 | 放气指示灯 | 置于气体护区门上方，发生火灾时，控制器发出联动控制命令，气体释放警报器LED灯红色闪烁，提示人员不得进入灭火场所。具有“放气勿入”红色发光标志，背景为白色，文字高度为107mm。工作电压：DC24V； | 只 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
2.8 | 火灾声光警报器 | 带地址，电编码，内置CPU；适用于二总线报警控制系统，明装 | 只 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
2.9 | 紧急启停按钮 | 置于气体护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。紧急启动时，按下“压下喷洒”按钮，此时红灯亮，实现气体灭火启动操作。工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，气体灭火信号线无极性； | 只 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
2.1 | 接线盒 | 钢制，暗装 | 个 | 5 |  |  | 国产
2.11 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2.12 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费18层以下（60m) | 项 | 1
3 | 消防报警系统
3.1 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构暗配 | m | 4.5 |  |  | 国产
3.2 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构明配 | m | 35.5 |  |  | 国产
3.3 | 镀锌钢管 | SC20，砖、混凝土结构暗配 | m | 42.5 |  |  | 国产
3.4 | 镀锌钢管 | SC20，砖、混凝土结构明配 | m | 102.02 |  |  | 国产
3.5 | 镀锌钢管 | SC25，砖、混凝土结构明配 | m | 13.5 |  |  | 国产
3.6 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZBN-RYS-2*2.5 | m | 347.73 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
3.7 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZBN-RYS-2*1.0 | m | 26.59 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
3.8 | 配线 | 管内穿线，WDZBN-BYJ-2.5 | m | 289.04 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
3.9 | 模块箱 |  | 个 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.1 | 输入输出模块 |  | 个 | 9 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.11 | 总线隔离器 |  | 个 | 2 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.12 | 感烟探测器（有吊顶） | 含底座 | 个 | 3 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.13 | 感温探测器（有吊顶） | 含底座 | 个 | 2 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.14 | 消防电话 |  | 个 | 2 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.15 | 声光报警器 |  | 个 | 2 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
3.16 | 接线盒 | 钢制，暗装 | 个 | 11 |  |  | 国产
3.17 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)20 （含补槽） | m | 47
4 | 电气火灾监控系统
4.1 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构暗配 | m | 4.4 |  |  | 国产
4.2 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZNA-RYJS-2x1.5 | m | 174.4 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
4.3 | 电气火灾监控探测器 | 配电柜安装 | 个 | 9 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
4.4 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)20 （含补槽） | m | 4.4
（二） | 监测大厅
1 | 消防报警系统
1.1 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构暗配 | m | 36 |  |  | 国产
1.2 | 镀锌钢管 | SC15，砖、混凝土结构明配 | m | 166.34 |  |  | 国产
1.3 | 镀锌钢管 | SC25，砖、混凝土结构明配 | m | 13.5 |  |  | 国产
1.4 | 控制电缆 | WDZAN-KYJY-3*1.5，管内、桥架内穿线 | m | 188.09 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
1.5 | 控制电缆头 | 6芯以下 | 个 | 2 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
1.6 | 配线 | 管内多芯软导线，WDZBN-RYS-2*2.5 | m | 202.34 |  |  | 起帆、远东电缆、万马
1.7 | 输入模块 | 输入模块 | 个 | 4 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
1.8 | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 个 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
1.9 | 总线隔离器 | 总线隔离器 | 个 | 1 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
1.1 | 感烟探测器（有吊顶） | 含底座 | 个 | 10 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
1.11 | 感温探测器（有吊顶） | 含底座 | 个 | 15 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
1.12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 32 |  |  | 海湾、依爱、北大青鸟
1.13 | 接线盒 | 钢制，暗装 | 个 | 1 |  |  | 国产
1.14 | 凿（压）槽 | 砖墙刨沟槽 管径(mm以内)20（含补槽） | m | 36
1.15 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 128点以内（整个工程只计取一次） | 系统 | 1
2 | 喷淋系统
2.1 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN25，螺纹连接，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 175.63 |  |  | 国产
2.2 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN32，螺纹连接，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 68.25 |  |  | 国产
2.3 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN40，螺纹连接，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 46.25 |  |  | 国产
2.4 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN50，螺纹连接，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 79.28 |  |  | 国产
2.5 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN65，沟槽卡箍，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 3.2 |  |  | 国产
2.6 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN80，沟槽卡箍，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 6.8 |  |  | 国产
2.7 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN100，沟槽卡箍，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 3.2 |  |  | 国产
2.8 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管 DN150，沟槽卡箍，含管件安装，管道试压和冲洗 | m | 61.24 |  |  | 国产
2.9 | 水喷淋（雾）喷头DN15 | 喷头动作温度采用68℃;流量系数K=80 吊顶部位采用下垂型喷头 | 个 | 31 |  |  | 国产
2.1 | 水喷淋（雾）喷头DN15 | 喷头动作温度采用68℃;流量系数K=80 预作用系统吊顶部位采用干式下垂型喷头 | 个 | 30 |  |  | 国产
2.11 | 水喷淋（雾）喷头DN15 | 喷头动作温度采用68℃;流量系数K=80 格栅吊顶部位采用直立型喷头 | 个 | 27 |  |  | 国产
2.12 | 信号闸阀DN150 | ZSXZF4-Q,沟槽法兰 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.13 | 预作用报警阀组(含2个信号闸阀) | DN150 | 组 | 1 |  |  | 国产
2.14 | 水流指示器 DN150 | 沟槽法兰,电气接线 | 个 | 1 |  |  | 国产
2.15 | 截止阀DN25 | J11T-16T | 个 | 5 |  |  | 国产
2.16 | 闸阀DN32 | Z15W-16T | 个 | 1 |  |  | 国产
2.17 | 自动排气阀DN25 | 室内 | 个 | 4 |  |  | 国产
2.18 | 末端试水装置 | DN25 | 组 | 1 |  |  | 国产
2.19 | 推车式灭火器 | MTT30 | 组 | 9 |  |  | 国产
2.2 | 灭火器箱(含2具灭火器) | MF/ABC5 | 套 | 5 |  |  | 国产
2.21 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN225 | 个 | 1 |  |  | 定制
2.22 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN225 | 个 | 2 |  |  | 定制
2.23 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN125 | 个 | 1 |  |  | 定制
2.24 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN80 | 个 | 8 |  |  | 定制
2.25 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN40 | 个 | 4 |  |  | 定制
2.26 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径225mm以内（含修复） | 个 | 1
2.27 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径225mm以内（含修复） | 个 | 2
2.28 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径132mm以内（含修复） | 个 | 1
2.29 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径83mm以内（含修复） | 个 | 8
2.3 | 开孔（打洞） | 砖墙钻孔 钻孔直径63mm以内（含修复） | 个 | 4
2.31 | 管道支架 | 管道支架制作安装 | Kg | 377.24 |  |  | 国产
2.32 | 金属结构刷油 | 除锈级别:微锈 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 377.24 |  |  | 国产
2.33 | 管道刷油 | 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,红色调和漆二道 | m2 | 81.91 |  |  | 国产
2.34 | 管道刷调和漆 | 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍 标志色方式、品种:自动喷洒管道采用红色 | m2 | 81.91 |  |  | 国产
2.35 | 水灭火系统控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试（整个工程只计取一次） | 点 | 2
2.36 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2.37 | 高层施工增加 | 建筑物超高增加费18层以下（60m) | 项 | 1
2.38 | 超高增加费 | 操作高度增加费 | 项 | 1
五 | 智能化工程
（一） | 监测机房
1 | 门禁系统
1.1 | 门禁一体机 | 显示屏：7英寸显示屏 屏幕类型：电容触摸屏 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 外壳材料：玻璃;PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 读卡类型：IC卡 黑白名单设定：支持 实时监控：支持 抓拍功能：支持 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持 配件：壁装支架标配 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装 | 台 | 4 |  |  | 海康威视、大华、微耕
1.2 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 2 |  |  | 海康威视、大华、微耕
1.3 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 2 |  |  | 海康威视、大华、微耕
1.4 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； | 个 | 6 |  |  | 海康威视、大华、微耕
1.5 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）； | 个 | 4 |  |  | 海康威视、大华、微耕
1.6 | 平台级接入 | 与大楼原门禁管理系统对接。功能： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 项 | 1 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2 | 半球型摄像机 | 400万半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264编码/ MJPEG； 防护等级 IP66 | 台 | 14 |  |  | 海康威视、大华、宇视
3 | 硬盘录像机 | 输入协议：支持ONVIF、RTSP等主流协议接入； 视频接入路数：64； 硬盘盘位：不少于8盘位，本次配置8块8TB硬盘； 视频解码格式：支持H.265、H.264等主流编码格式； 音频解码格式：支持G.711、AAC等主流编码格式； 网络接口：不少于2个网口，10M/100M/1000M自适应； 视频输出：支持HDMI及VGA输出能力，HDMI输出分辨率不低于4K。 | 台 | 1 |  |  | 海康威视、大华、宇视
4 | 8T硬盘 | 8TB监控硬盘 | 块 | 24 |  |  | 海康威视、大华、宇视
5 | 磁盘阵列 | 24盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器； 接入带宽：1024Mbps； 接口：2个千兆数据口，1个千兆管理网口； 缓存：4GB高速缓存（支持扩展到32GB）； 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式； 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）。 | 台 | 1 |  |  | 海康威视、大华、宇视
6 | 24口交换机（POE） | 24口千兆POE电口； 交换容量：≥52Gbps； 包转发率：≥38Mpps。 | 台 | 2 |  |  | 华为、新华三、锐捷
7 | 出口网关（带AC功能 ） | 全2.5G PoE路由器UR7308E-P，固化10个2.5GE电口（含8个PoE口），推荐带终端数300台，推荐带宽5Gbps，整机PoE最大输出功率125W，单端口最大输出功率30W，内置AC功能，支持管理AP数200 | 台 | 1 |  |  | 华为、新华三、锐捷
8 | 室内双频无线AP | 3600M双频四流Wi-Fi 7吸顶AP，1个2.5G WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数65（平均带宽2-4Mbps） | 台 | 7 |  |  | 华为、新华三、锐捷
9 | 24口交换机（POE） | 24口千兆POE电口； 交换容量：≥52Gbps； 包转发率：≥38Mpps。 | 台 | 1 |  |  | 华为、新华三、锐捷
10 | 机房监测系统
10.1 | 温度湿度传感器 | 通信接口：支持串口或开关量方式进行通讯 准精度：湿度±3%RH(60%RH,25℃)，温度±0.5℃（25℃） 变送器电路工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） 探头工作温湿度：-40℃~+80℃，0-100%RH 温度显示分辨率：0.1℃ 湿度显示分辨率：0.1%RH 湿度温湿度刷新时间：1s 长期稳定性：湿度≤1%RH/y，温度≤0.1℃/y 响应时间：湿度≤8s(1m/s风速)，温度≤25s(1m/s风速) | 套 | 16 |  |  | 盈创力和、建大仁科、同安迪
10.2 | 水浸传感器 | 通信接口：支持串口或开关量方式进行通讯 报警指示：红色LED与蜂鸣器 故障指示：黄色LED 工作温度：0 - 60℃ 工作湿度：0 - 80%RH(无凝结现象) 报警声压：≥85dB/3m 静音时间：10分钟 含配套漏水检测绳或检测探头 | 套 | 12 |  |  | 盈创力和、建大仁科、同安迪
10.3 | 烟感传感器 | 通信接口：支持串口或开关量方式进行通讯 供电电源：DC9V～DC28V 电 流：静态电流 ≤200uA 报警电流 ≤45mA 工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃) 烟雾灵敏度：1.06±0.26%ＦＴ. 符合标准：GB4715-2005 | 套 | 10 |  |  | 盈创力和、建大仁科、同安迪
10.4 | 配电箱数据接入 | 实时检测三相电压、电流、总/相有功功率、总/相功率因数、频率等信息，并通过模拟表盘，曲线图直观展示监测数据参数。（含4个配电间配电柜输入、2个精密列头柜输入） | 项 | 6 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10.5 | UPS数据接入 | UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。最终监测的内容和控制的项目与该型号通讯协议规定的内容一致。系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限）。 | 台 | 3 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10.6 | 精密空调数据接入 | 状态监测：对空调的各部件（如：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网)运行状态正常与否进行实时监控和显示； 参数监测：对空调运行时各参数（如：回风温湿度、送风温湿度、温湿度的高低报警值、压缩机运行时间）进行实时的监测和显示； | 项 | 7 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10.7 | 视频数据接入 | 视频监控实时画面监控，支持回放功能； 报警时有告警联动功能和自动启动录像功能，录像功能支持全天录像、计划录像、移动侦测等多种方式； 支持球机预置位与门禁，消防，防盗等实现联动配置。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10.8 | 多接口采集监测终端 | 采集各类传感器的串口信息，并支持模拟量/开关量转换为串口信息。 多路RS232串口 多路RS422/RS485串口，RS485和RS422可配置。 网络接口：2个RJ45，1个千兆网口，1个百兆网口。 多路模拟量采集，多路数字量采集，多路开关量采集。 220V交流/12V直流供电可选。 支持POE供电。 脱离计算机独立工作，保证不对发射机的正常工作产生任何影响。 内含时钟系统可根据时间参数对发射机进行自动开关机操作。 提供可视化的web页面，进行系统配置、查看相关指标参数。 | 台 | 3 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10.9 | 智能集中控制平台 | 系统采用B/S架构。 智慧运行监管：实现动力和环境及安防等系统的实时智慧化监测和集中展示，支持各种设备参数采集、控制以及数据的本地存储。 动力环境和安防监控：实现对配电柜三相电的电压/电流、总有功功率、总功率因数、有功电能等采集展示；UPS指标和状态采集展示；每个烟感、水浸、温度、湿度等信息采集展示；实现对空调的远程控制。 综合监控：支持在统一界面对用户关注的各类监控要素如、动力环境监控、实时告警信息等进行集中智慧化展示。集业务监测、报警呈现、告警处理、结果收录于一体，构建一站式监管运维平台。支持监控模块组合显示，能够按照实际业务需求迅速生成监测模版，为实现业务集中监测、统一运维提供手段和支撑。 数据收录：支持对动力环境等监测指标数据及报警信息进行统一收集、编录、存储、回溯检索和展示，并可按照时间、设备、频道等维度进行检索，历史指标数据、报警信息等可查询，检索和查询结果支持报表导出。 | 套 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10.1 | 48口交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 包转发率：51/126Mpps； 交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 用于系统平台下IP的数据交互。 | 台 | 1 |  |  | 华为、新华三、锐捷
（二） | 监测大厅
1 | 安防摄像机 | 400万球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264编码/ MJPEG； 防护等级 IP66 | 台 | 12 |  |  | 海康威视、大华、宇视
2 | 门禁系统
2.1 | 门禁一体机 | 显示屏：7英寸显示屏 屏幕类型：电容触摸屏 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 外壳材料：玻璃;PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 读卡类型：IC卡 黑白名单设定：支持 实时监控：支持 抓拍功能：支持 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持 配件：壁装支架标配 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装 | 台 | 7 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2.2 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 6 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2.3 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 1 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2.4 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； | 个 | 11 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2.5 | U型支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：下无框玻璃门专用； | 个 | 2 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2.6 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）； | 个 | 7 |  |  | 海康威视、大华、微耕
2.7 | 平台级接入 | 与大楼原门禁管理系统对接。功能： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 项 | 1 |  |  | 海康威视、大华、微耕
3 | 液晶拼接屏 | 屏幕尺寸：55英寸； 背光类型：LED 背光； 面板物理分辨率：1920*1080； 动态对比度：≥500000：1； 对比度：1100：1； 可视角度（水平、垂直）：≥178°； 亮度：≥500cd/m2； 双边拼缝：≤0.88mm； 满足广播电视领域工业级监听监看要求； 支持工业级 7×24 小时、365天不间断稳定运行，整体监测大屏至少能够不间断持续稳定运行60000小时。 | 台 | 60 |  |  | 京东方、利亚德、LG
4 | 屏幕墙支撑设备 | 55寸拼接屏安装支架，同时满足LED双色走字屏安装，专用支架,黑色烤漆，拼接支架可以任意“前后”“左右”“上下”六方向自由调节空间，长时间使用不生锈，平稳牢固美观。 | 套 | 60 |  |  | 京东方、创维、LG
5 |  | 配套拼接屏支架，设计需考虑5*12屏幕墙，采用后维护安装方式，方便安装和维护； 需考虑屏幕墙整体重量，采用重力分摊结构，以满足监测大厅承重要求； 左右侧立柱采用高强度铝合金材料制作，框架、面板、侧板、内柜门、搁板采用优质冷轧板制作； 屏幕墙设计有布线空间和通道，以方便安装电子设备和走线，电源与信号分开走线； 屏幕墙支撑设备需根据监测中心广电监测业务需求和监测大厅整体规划布局进行定制化设计和制作，以达到与监测大厅整体布局协调并满足系统可视化展示功能等需求； 配套专业PDU插座、拼接屏配套电源线、信号线、插头、铜鼻子等辅材及现场布线施工。 | 套 | 1 |  |  | 京东方、照彰、明朗
6 |  | LED双色走字屏，点距P3.75。 | ㎡ | 9.12 |  |  | 高科、强力巨彩、联建光电
7 | 宣发终端显示竖屏 | 显示屏尺寸：≥43英寸； 亮度：350cd/m²； 分辨率：1920*1080； 对比度：3000：1； 支持电容触摸； 主机配置：8核心，主频2.5GHz，运行内存16G；硬盘512G，国产化操作系统； 依据屏体配置可移动式支架； 具备标准的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成； 能够实现数据共享和业务协同等，以满足广播电视监测业务数据可视化宣发和广播电视节目内容实时播发等功能。 | 台 | 4 |  |  | 赛普、中福信息、智美科
8 | 灯光控制 | 1、智能筒灯，约124个 （1）18W 简射灯驱动器 白色，64个，输入电压:AC 200-240V，输出功率:9W适配灯具:9W单色温、双色温筒射灯规格尺寸:不带挂耳150(L)*30(H)*46(W)mm； （2）18W 蓝牙调光调色温防眩筒灯E031，60个，开孔75MM，面径90MM，高度54MM，输入电压AC220V，光通量840LM，色温2700-6500K ，光束角110度，显指>96； 2、50W/5米 单色温灯带，约68米，色温:4000K;功率:50W/5M;长度规格:5米/卷;产品尺寸:L5000*W10*H4mm;材质工艺:套管输入电压:DC24V;光束角:120°:显指:Raz90； 3、50W/5米 双色温灯带，约317米，色温:2700K-6500K;功率:50W/5M:长度规格:5米/卷;产品尺寸:L5000*W12*H4mm;材质工艺:套管输入电压:DC24V:光束角:120°;显指:Ra>90； 4、50W/5米 RGBCW灯带，约386米，色温:RGB+CW(2700K-6500K):功率:50W/5M:长度规格:5米/卷产品尺寸:L5000*W14*H4mm;材质工艺:套管输入电压:DC24V;光束角:120°:显指:Ra>90； 5、含配套灯带驱动器。 | 项 | 1 |  |  | 三雄极光、佛山照明、雷士照明
9 |  | 用于调节监测大厅灯光开关和亮度调节，可定制智能化灯光场景，提供良好照明效果，对接物联智控系统，实现自动化的灯光控制和管理等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、调光执行器，实现开关灯、无极调光；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的灯光系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥16个灯光回路的通断控制； 调光执行器：通过EIB总线接口接受控制，采用0-10V的调节方式，控制每组灯的明暗、色温等； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足灯光照明控制要求以及调光要求。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10 | 遮阳控制 | 双层电动窗帘 布帘：雪尼尔面料； 窗纱：聚酯纤维(涤纶)； 尺寸：约6.2米高，50米长； 折数：1:2； 含配套窗帘电机、直轨，依据空间实际部署。 | 项 | 1 |  |  | 诺梵、美绮、欧诗兰
11 |  | 用于控制窗帘的开合和遮光功能，它可以根据需求调整窗帘的高度和角度，以达到合适的采光和视野效果。窗帘系统还可以与物联智控系统集成，实现定时控制、远程控制和场景切换等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、窗帘电机，实窗帘开合的控制；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的遮阳系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥10个窗帘电机的通断控制； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足建筑外遮阳控制要求。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
13 | 六类非屏蔽双绞线 | cat6 utp,管内穿放 | m | 1910.36 |  |  | 国产
14 | 六类非屏蔽双绞线 | cat6 utp,桥架布放 | m | 17851.61 |  |  | 国产
15 | 音响线 | RVVP2*1.0,管内穿放 | m | 96.87 |  |  | 国产
16 | 音响线 | RVVP2*1.0,桥架布放 | m | 190.54 |  |  | 国产
17 | 双口网络面板 | 86型双口网络面板 | 个 | 15 |  |  | 国产
18 | 四口面板 | 86型，3网络口+1电话口 | 个 | 35 |  |  | 国产
19 | 线缆辅材(含新媒体监测及数据分析室、审评专家室、监测大厅） | 相关接插头、标签、扎线等 ,具体详见施工图纸，工程量包含新媒体监测及数据分析室、审评专家室、监测大厅 | 项 | 1 |  |  | 国产
20 | 配管 | JDG25,砖、混凝土结构明配 | m | 852.01 |  |  | 国产
21 | 封闭式线槽 | 300*100,热镀锌,包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 152.29 |  |  | 国产
22 | 封闭式线槽 | 400*100,热镀锌,包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 9.8 |  |  | 国产
23 | 封闭式线槽 | 100*50,热镀锌,包含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓跨接接地 | m | 59.32 |  |  | 国产
24 | 铁构件 | 桥架支架（一般铁构件制作安装） | kg | 87.53 |  |  | 国产
25 | 金属结构刷油 | 铁构件除轻锈，刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 87.53 |  |  | 国产
26 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
27 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1
28 | 超高增加费 | 超高增加费 | 项 | 1
（三） | 配套设施建设1（审评专家室）
2 | 审评专家室遮阳控制 | 双层电动窗帘 布帘：雪尼尔面料； 窗纱：聚酯纤维(涤纶)； 尺寸：约3.2米高，50米长，具体尺寸依据空间实际调整； 折数：1:2； 含配套窗帘电机、直轨，依据空间实际部署。 | 项 | 1 |  |  | 诺梵、美绮、欧诗兰
3 |  | 控制模块，用于控制窗帘的开合和遮光功能，它可以根据需求调整窗帘的高度和角度，以达到合适的采光和视野效果。窗帘系统还可以与物联智控系统集成，实现定时控制、远程控制和场景切换等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、窗帘电机，实窗帘开合的控制；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的遮阳系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥10个窗帘电机的通断控制； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足建筑外遮阳控制要求。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
（四） | 配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室）
2 | 新媒体监测及数据分析室 遮阳控制 | 双层电动窗帘 布帘：雪尼尔面料； 窗纱：聚酯纤维(涤纶)； 尺寸：约3.2米高，50米长，具体尺寸依据空间实际调整； 折数：1:2； 含配套窗帘电机、直轨，依据空间实际部署。 | 项 | 1 |  |  | 诺梵、美绮、欧诗兰
3 |  | 用于控制窗帘的开合和遮光功能，它可以根据需求调整窗帘的高度和角度，以达到合适的采光和视野效果。窗帘系统还可以与物联智控系统集成，实现定时控制、远程控制和场景切换等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、窗帘电机，实窗帘开合的控制；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的遮阳系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥10个窗帘电机的通断控制； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足建筑外遮阳控制要求。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
六 | 装饰工程
（一） | 监测机房
4 | 拆除修复工程 | 1、拆除内容:室内工程 2、包含各种地砖、石材、地毯、地板、砌体、隔断、门窗、天棚吊顶等拆除内容（包含并不限于以上所列拆除）并清理施工现场 3、墙体开凿或楼板开凿、各种孔洞修复、各种空鼓、裂缝墙面、地面、天棚修复等费用 4、需重新施工无机涂料的墙面铲除涂料面层，非施工无机涂料的墙面涂料面层可不铲除 5、十三层机房6轴墙体靠阴影面抹灰腻子乳胶漆修复 6、拆除材料按业主要求地方堆放 7、含运输处置等费用。由投标人根据现场情况自行考虑 8、一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
6 | 吊顶天棚 | 1、原顶面下方做50厚岩棉 2、9.5厚阻燃石膏板 | m2 | 188.81
7 | 吊顶天棚 | 1、300*1200*1mm铝扣板吊顶 1、C8钢筋吊杆,双向吊点中距≤600 2、配套专用龙骨,主龙骨间距≤1200,副龙骨间距≤600 3、300*1200铝扣板吊顶与专用龙骨固定 | m2 | 188.81
9 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2mm聚合物水泥防水涂料 | m2 | 213.07
10 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、保护层界面剂一道 | m2 | 188.81
11 | 金属面油漆 | 1、机房地面在做等电位网格及铺设保温层之前做防尘漆两遍 | m2 | 188.81
12 | 防静电活动地板 | 1、原防静电架空地板重新安装 2、架空高度由100mm调整为300mm，更换300高同类型支架 | m2 | 186.79
13 | 防静电活动地板 | 1、600*600防静电架空活动地板 2、架空高度300mm，300高支架 | m2 | 2.02
14 | 石材零星项目 | 1、15mm厚人造大理石 2、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、1:2素水泥浆一道 | m2 | 1.32
16 | 砌块墙 | 1、新建加气混凝土砌块隔墙B06 A5，聚氨脂(PU)发泡剂嵌缝 2、厚度200mm 3、专用砂浆 | m3 | 10.38
20 | 墙面装饰板 | 1、机房墙面做13厚白色彩钢复合板，内填50厚岩棉，容重80KG/m³ | m2 | 257.84
21 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面抹灰 2、20厚防水水泥砂浆 | m2 | 109.05
25 | 钢质防火门 | 1、甲级钢制防火门FM1523利旧 2、含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全等一切相关辅材 | m2 | 6.9
26 | 钢质防火门 | 1、甲级钢制防火门FM1523新装（含油漆） 2、含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全等一切相关辅材 | m2 | 3.45
27 | 钢质防火门 | 1、甲级钢制防火门FM1023新装（含油漆） 2、含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全等一切相关辅材 | m2 | 2.3
29 | 成品踢脚线 | 1、40mm成品铝合金踢脚线 2、16mm高性能石膏基纤维板 3、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 | m | 76.36
31 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 57.06
32 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 7.61
33 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层1.5m~3.6 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 188.82
34 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 188.82
35 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 291.02
36 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 高度在3.6m以上的墙柱饰面 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 38.8
37 | 垂直运输 | 垂直运输费 | m2 | 188.82
38 | 超高施工增加 | 建筑物超高人工机械降效增加费 | m2 | 188.82
（二） | 监测大厅
5 | 拆除修复工程 | 1、拆除内容:室内工程 2、包含各种地砖、石材、地毯、地板、砌体、隔断、门窗、天棚吊顶等拆除内容（包含并不限于以上所列拆除）并清理施工现场 3、墙体开凿或楼板开凿、各种孔洞修复、各种空鼓、裂缝墙面、地面、天棚修复等费用 4、需重新施工无机涂料的墙面铲除涂料面层，非施工无机涂料的墙面涂料面层可不铲除 5、十三层机房6轴墙体靠阴影面抹灰腻子乳胶漆修复 6、拆除材料按业主要求地方堆放 7、含运输处置等费用。由投标人根据现场情况自行考虑 8、一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1 |  |  | 定制
7 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50 2、9.5厚+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 33.35
8 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚无机涂料 2、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 3、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 | m2 | 33.35
9 | 吊顶天棚 | 1、梁间6mmFC吸音板(穿孔率18%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+100空腔 3、C100轻钢主龙骨@800x800轻钢次龙骨@600x600 | m2 | 265.88
12 | 砌块墙 | 1、新建加气混凝土砌块隔墙B06 A5，聚氨脂(PU)发泡剂嵌缝 2、厚度200mm 3、专用砂浆 | m3 | 0.46
13 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面抹灰 2、20厚防水水泥砂浆 | m2 | 2.3
14 | 构造柱 | 1、隔声门门两侧构造柱，砼等级C20 | m3 | 0.6
15 | 过梁 | 1、过梁，砼等级C20 | m3 | 0.32
16 | 现浇构件钢筋 | 1、主筋HRB400直径18mm以内 | t | 0.07
17 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋HPB300直径10mm以内 | t | 0.03
18 | 异形柱 | 1、圆管159X12内C20细石混凝土灌实 | m3 | 0.07
19 | 金属隔断 | 1、轻质龙骨12厚纸面石膏板隔墙双面 2、内填岩棉(超细玻璃丝棉) 3、C100轻钢龙骨间距≤600防锈处理 4、门洞加固 | m2 | 21.63
21 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚白色铝板吊顶 2、50方钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 31.97
23 | 吊顶天棚 | 1、双层10厚高性能石膏基纤维板 2、0.18mmA级防火乳白色巴力软膜单层 | m2 | 3.6
25 | 零星钢构件 | 1、吊顶反向支撑 2、50*50*5镀锌角钢，布置按支撑间距1500mm，靠墙距离小于1800m考虑 | t | 0.5
26 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50 2、9.5厚+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 211.63
27 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50侧边 2、9.5厚+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 50.69
29 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒轻钢龙骨U50 2、15厚阻燃板基层+9厚石膏板 3、石膏板点锈 | m | 21.5
30 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒轻钢龙骨U50 2、双层12厚高性能石育基纤维板+9.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m | 21.5
36 | 柱（梁）面装饰 | 1、3.0厚不规则铝板激光冲孔铝板 2、3.0厚亚克力板(单纱) 3、15厚玻镁板基层内腔刷白（无机涂料两遍） 4、50*50*2方钢龙骨 | m2 | 7.5933
37 | 柱（梁）面装饰 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 7.1133
38 | 墙面装饰板 | 1、2mm厚白色铝板 2、16厚高性能石育基纤维板 3、50*50*2方钢龙骨 | m2 | 8.8
39 | 墙面装饰板 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 36.77
40 | 墙面装饰板 | 1、定制双曲铝板2.0厚白色金属铝板 2、5CM黑色边框卡槽式暗埋 3、C75轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 39.7433
41 | 墙面装饰板 | 1、平台2mm厚白色铝板 2、50方钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 18.5167
42 | 墙面装饰板 | 1、平台2mm厚白色铝板（弧形） 2、50方钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 12.19
44 | 地毯楼地面 | 1、10厚600*600拼接地毯 | m2 | 194.19
45 | 钢支撑、钢拉条 | 1、地毯下钢平台抬高龙骨，度750mm 2、喷砂除锈 3、钢构件运输、拼装、安装到位 4、龙骨规格布置详见监测大厅钢平台布置图 | t | 2.15
51 | 吊顶天棚 | 1、双层10厚高性能石膏基纤维板 2、0.18mmA级防火乳白色巴力软膜单层 | m2 | 6.09
54 | 玻璃隔断 | 1、无框式玻璃隔断 2、6+6超白钢化玻璃(雾化玻璃)(防火1.0h) | m2 | 12.38
56 | 墙面装饰板 | 1、12厚原木色防火木饰面板，木饰面挂条 2、10厚高性能石育基纤维板 3、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 4、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) 5、含窗四周 | m2 | 69.53
61 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料墙面 2、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 3、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 | m2 | 186.76
62 | 墙面装饰板 | 1、15厚亚克力板 2、9.5厚纸面石膏板刷白（无机涂料两遍） 3、12厚高性能石育基纤维板 | m2 | 6.4
63 | 柱（梁）面装饰 | 1、3.0厚不规则铝板激光冲孔铝板 2、3.0厚亚克力板(单纱) 3、15厚玻镁板基层内腔刷白（无机涂料两遍） 4、50*50*2方钢龙骨 | m2 | 15.1867
64 | 柱（梁）面装饰 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 14.2267
65 | 墙面装饰板 | 1、2mm厚白色铝板 2、16厚高性能石育基纤维板 3、50*50*2方钢龙骨 | m2 | 17.6
66 | 墙面装饰板 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 73.54
67 | 墙面装饰板 | 1、定制双曲铝板2.0厚白色金属铝板 2、5CM黑色边框卡槽式暗埋 3、C75轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 79.4867
68 | 墙面装饰板 | 1、平台2mm厚白色铝板 2、50方钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 37.0333
69 | 墙面装饰板 | 1、平台2mm厚白色铝板（弧形） 2、50方钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 24.38
71 | 地毯楼地面 | 1、10厚600*600拼接地毯（含台阶面地毯） 2、5厚衬垫 3、10厚纤维水泥加压板 4、16厚高性能石膏基纤维板 5、清单工程量按地毯铺设水平投影面积 | m2 | 67.15
72 | 石材零星项目 | 1、15mm厚人造大理石 2、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、1:2素水泥浆一道 | m2 | 0.6
75 | 钢梁 | 1、预制钢梁Q355B 2、喷砂除锈 3、钢构件运输、拼装、安装到位 | t | 2.92
76 | 钢支撑、钢拉条 | 1、角钢L63×5 2、喷砂除锈 3、钢构件运输、拼装、安装到位 | t | 0.29
77 | 钢平台 | 1、花纹钢板4mm 2、喷砂除锈 3、钢构件运输、拼装、安装到位 | t | 1.25
78 | 钢梯 | 1、螺旋踏步式钢楼梯 2、喷砂除锈 3、钢构件运输、拼装、安装到位 | t | 1.25
79 | 预埋铁件 | 1、预埋件 2、钢板 | t | 0.38
80 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓M16 | 套 | 72
81 | 化学螺栓 | 1、化学锚栓M16 | 套 | 68
82 | 化学螺栓 | 1、化学锚栓M12 | 套 | 8
83 | 金属面油漆 | 1、钢材表面现场吊装完毕后涂云铁醇酸防锈漆二遍 | m2 | 229.06
84 | 金属面油漆 | 1、刷防火涂料，耐火极限为1.5h,采用膨胀型防火涂料,等效热阻不小于0.25,涂层厚度不小于1.5mm | m2 | 229.06
86 | 橡胶板楼地面 | 1、3mmPVC密实商用塑胶卷材楼地面 2、40mm水泥砂浆找平层 | m2 | 39.96
87 | 橡胶板楼梯面层 | 1、3mmPVC密实商用塑胶卷材楼地面+L型收口条 2、16厚高质量石膏纤维板 | m2 | 2.5
90 | 天棚喷刷涂料 | 1、6mmFC吸音板上喷黑色无机涂料两遍 | m2 | 265.88
92 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚无机涂料 2、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 3、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 | m2 | 315.38
93 | 灯带（槽） | 1、9.5mm石膏板基层 2、12mm石膏板钉在石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.17
94 | 灯带（槽） | 1、12厚玻镁板+9.5厚石膏板灯槽 2、石膏板点锈 | m2 | 5.34
95 | 金属装饰线 | 1、石膏板天棚面安20mm枪灰色铝合金线条 | m | 79
96 | 金属装饰线 | 1、石膏板天棚面安5CM黑色边框卡槽 | m | 53.4
100 | 成品装饰木门及门套 | 1、木门M1523 2、含门套基层、面层、油漆、门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 | 樘 | 1
102 | 钢质防火门 | 1、甲级钢制防火门FM0820新装（含油漆） 2、含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全等一切相关辅材 | m2 | 3.2
105 | 成品移门 | 1、隐藏式电动玻璃移门DM1523 2、15厚超白钢化玻璃 3、含门套、电机、感应装置等一切设计图纸要求所需内容 | 樘 | 1
107 | 成品踢脚线 | 1、60mm成品铝合金踢脚线 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 | m | 63.27
108 | 成品踢脚线 | 1、130mm成品铝合金踢脚线 2、16厚高性能石育基纤维板 3、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 | m | 74.77
110 | 构造柱 | 构造柱 复合木模 | m2 | 9
111 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.91
112 | 基础 | 设备基础单个块体 体积5m3以内 复合木模 | m2 | 11.78
113 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 21.62
114 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 10
115 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层1.5m~3.6 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 33.35
116 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 33.35
117 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架8m以上 2.按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 265.88
118 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 530.57
119 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 高度在3.6m以上的墙柱饰面 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 204.97
120 | 垂直运输 | 混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):4.2 | m2 | 33.35
121 | 垂直运输 | 混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):8.4 | m2 | 265.88
122 | 超高施工增加 | 建筑物超高人工机械降效增加费 | 项 | 299.23
124 | 设备基础 | 1、设备基础 2、细石混凝土C20 | m3 | 1.1
（三） | 配套设施建设1（审评专家室）
3 | 拆除修复工程 | 1、拆除内容:室内工程 2、包含各种地砖、石材、地毯、地板、砌体、隔断、门窗、天棚吊顶等拆除内容（包含并不限于以上所列拆除）并清理施工现场 3、墙体开凿或楼板开凿、各种孔洞修复、各种空鼓、裂缝墙面、地面、天棚修复等费用 4、需重新施工无机涂料的墙面铲除涂料面层，非施工无机涂料的墙面涂料面层可不铲除 5、十三层机房6轴墙体靠阴影面抹灰腻子乳胶漆修复 6、拆除材料按业主要求地方堆放 7、含运输处置等费用。由投标人根据现场情况自行考虑 8、一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
8 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50 2、9.5厚+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 175.88
9 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50侧边 2、16厚高性能石膏基纤维板+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 7.82
10 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚无机涂料 2、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 3、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 | m2 | 206.74
11 | 灯带（槽） | 1、16mm高性能石育基纤维板 2、11.5mm石膏板钉在高性能石膏基纤维板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.91
12 | 灯带（槽） | 1、12厚玻镁板+9.5厚石膏板灯槽 2、石膏板点锈 | m2 | 2.69
14 | 砌块墙 | 1、新建加气混凝土砌块隔墙B06 A5，聚氨脂(PU)发泡剂嵌缝 2、厚度200mm 3、专用砂浆 | m3 | 9.84
15 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面抹灰 2、20厚防水水泥砂浆 | m2 | 98.4
18 | 柱（梁）面装饰 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 26.5
19 | 墙面装饰板 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、C100轻钢龙骨(间距≤600)(防锈处理) | m2 | 59.72
20 | 墙面装饰板 | 1、3厚灰色穿孔铝板(穿孔率18.7%) 2、50厚玻璃棉包玻璃丝布+50空腔 3、50*50*2方钢龙骨 | m2 | 13.52
22 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒轻钢龙骨U50 2、双层12厚高性能石育基纤维板+9.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m | 27.1
25 | 地毯楼地面 | 1、10厚600*600拼接地毯 | m2 | 183.52
26 | 石材零星项目 | 1、15mm厚人造大理石 2、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、1:2素水泥浆一道 | m2 | 0.8
28 | 成品钢制隔声门 | 1、成品钢制隔声门 2、含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 | m2 | 9.2
29 | 金属门窗套 | 1、1.5厚铝合金板(深灰色氟碳喷涂) 2、双层18厚防火板 | m | 17.8
31 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 54.45
32 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 7.26
33 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层1.5m~3.6 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 185.44
34 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 185.44
35 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 138.96
36 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 高度在3.6m以上的墙柱饰面 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 18.53
37 | 垂直运输 | 垂直运输费 | m2 | 185.44
38 | 超高施工增加 | 建筑物超高人工机械降效增加费 | m2 | 185.44
40 | 成品踢脚线 | 1、40mm成品铝合金踢脚线 2、16厚高性能石育基纤维板 3、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 | m | 61.98
（四） | 配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室）
2 | 拆除修复工程 | 1、拆除内容:室内工程 2、包含各种地砖、石材、地毯、地板、砌体、隔断、门窗、天棚吊顶等拆除内容（包含并不限于以上所列拆除）并清理施工现场 3、墙体开凿或楼板开凿、各种孔洞修复、各种空鼓、裂缝墙面、地面、天棚修复等费用 4、需重新施工无机涂料的墙面铲除涂料面层，非施工无机涂料的墙面涂料面层可不铲除 5、十三层机房6轴墙体靠阴影面抹灰腻子乳胶漆修复 6、拆除材料按业主要求地方堆放 7、含运输处置等费用。由投标人根据现场情况自行考虑 8、一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
4 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶喷黑色无机涂料两遍 | m2 | 147.94
9 | 吊顶天棚 | 1、100*40*1.0mm铝制黑灰色烤漆方通吊顶 2、C8钢筋吊杆,双向吊点中距≤600 3、配套专用龙骨,主龙骨间距≤1200,副龙骨间距≤600 4、100*40黑灰色烤漆铝方通与配套龙骨固定 | m2 | 92.43
10 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50 2、9.5厚+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 48.7
11 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶轻钢龙骨U50侧边 2、16厚高性能石膏基纤维板+11.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m2 | 3.82
12 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚无机涂料 2、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 3、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 | m2 | 73.15
13 | 金属装饰线 | 1、石膏板天棚面安5CM黑色边框卡槽 | m | 38.3
15 | 砌块墙 | 1、新建加气混凝土砌块隔墙B06 A5，聚氨脂(PU)发泡剂嵌缝 2、厚度200mm 3、专用砂浆 | m3 | 8.37
16 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙面抹灰 2、20厚防水水泥砂浆 | m2 | 84.08
19 | 墙面装饰板 | 1、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 2、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 3、11.5厚石膏板 4、16厚高性能石膏基纤维板 5、50*50*方钢龙骨 | m2 | 9.92
20 | 墙面装饰板 | 1、15厚亚克力板 2、9.5厚纸面石膏板刷白（无机涂料两遍） 3、12厚高性能石育基纤维板 | m2 | 1.6
22 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒轻钢龙骨U50 2、双层12厚高性能石育基纤维板+9.5厚阻燃石膏板 3、石膏板点锈 | m | 24.26
24 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料墙面 2、满刮成品腻子膏两遍、找补一遍 3、无机涂料,底漆两遍、面漆两遍 | m2 | 76.5
26 | 地毯楼地面 | 1、10厚600*600拼接地毯 | m2 | 147.94
27 | 石材零星项目 | 1、15mm厚人造大理石 2、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、1:2素水泥浆一道 | m2 | 0.6
29 | 成品装饰木门及门套 | 1、木门M1523 2、含门套基层、面层、油漆、门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 | 樘 | 2
31 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 43.96
32 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 5.86
33 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层1.5m~3.6 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 149.22
34 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 149.22
35 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 117.54
36 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 高度在3.6m以上的墙柱饰面 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整 | m2 | 15.67
37 | 垂直运输 | 垂直运输费 | m2 | 149.22
38 | 超高施工增加 | 建筑物超高人工机械降效增加费 | m2 | 149.22
40 | 成品踢脚线 | 1、40mm成品铝合金踢脚线 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 | m | 54.2
七 | 业务系统搬迁及割接融合
1 | 设备搬迁 | 完成现有设备的搬迁工作，搬迁设备清单详见“附表3 搬迁设备清单”； 搬迁服务包含但不限于：①设备拆卸、清灰；②包装与运输；③综合布线、人员费用（按新机房的工艺要求）；④设备安装与调试；⑤耗材费用（工具、线材、标签、色带等）；⑥其他费用（不可预计费，损坏修复等） | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
2 | 广播电视安播监测系统数据的整体迁移 | 数据迁移，实现对现有广播电视安播监测系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有广播电视安播监测系统业务功能数据完整保留的迁移； 接口数据，实现对现有采集前端设备的正常通信数据的迁移； 前端管理数据，实现对现有采集前端设备的统一管理数据的迁移，包括：扫描业务管理、报警门限管理、监测设备管理等数据； 界面设计一致性数据，实现与现有广播电视安播监测系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
3 | 内容监管系统数据的整体迁移 | 数据迁移：实现对现有广告监测及内容评议系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有内容监管系统业务功能数据保留的迁移； 界面设计一致性数据，实现与现有内容监管系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
4 | 网络视听监管系统数据的整体迁移 | 数据迁移：实现对现有广电融媒体业务系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有网络视听监管系统功能数据完整保留的迁移； 界面设计一致性数据，实现与现有网络视听监管系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
5 | 机房智能运维系统数据的整体迁移 | 业务功能数据，实现对现有业务系统业务功能数据保留的迁移； 设备管理数据，实现与现有监测前端机房动力环境监控设备正常通信数据的迁移，包括指定动力环境监控设备的报警配置管理数据； 界面设计一致性数据，与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
6 | 广电节目监看管理系统数据的整体迁移 | 数据迁移：实现对现有业务系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有业务系统业务功能数据保留的迁移； 界面设计一致数据，与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
7 | 多画面显示监测系统数据的整体迁移 | 数据迁移：实现对现有业务系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有业务系统业务功能数据完整保留的迁移； 界面设计一致数据，与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
8 | 广播同步转播智能监测系统数据的整体迁移 | 数据迁移：实现对现有业务系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有业务系统业务功能数据完整保留的迁移； 界面设计一致性数据，与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
9 | 终端EPG监测系统数据的整体迁移 | 数据迁移：实现对现有终端EPG业务系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对现有终端EPG系统业务功能数据完整保留的迁移； 界面设计一致，与现有终端EPG业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
10 | 存储单元系统数据的整体迁移 | 系统数据迁移：实现对中心现有存储单元系统重要数据的完整迁移； 业务功能数据，实现对中心现有存储单元系统业务功能数据完整保留的迁移。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
11 | 应急广播监测系统搬迁 | 应急广播监管平台搬迁后与市/县/终端应急广播信息数据采集设备进行重新对接，实现对市应急广播播控平台、县应急广播播控平台、县部分终端应急广播消息的统一监测，能够对各环节采集的应急广播指令信息进行统一分析，结合监测终端工作状态形成对应急广播播发业务的全流程跟踪监测。 采集应急广播市/县/终端信息数据，提供统一的数据整合，数据提纯加工，实现综合展示模块的应急事件类型、应急事件级别、应急广播播发数量、应急广播播发时长、终端在线率、终端统计数的数据服务可视化。 应急广播监管平台需与本次迁建的全媒体融合智能平台进行数据融合，支持数据共享和统一管理。其中共享数据包括：市级应急广播播控平台推送的应急广播指令数据和应急广播信息；10个县级应急广播播控平台播发的应急广播消息和指令数据；3个中波台分发节点处的应急广播指令数据和应急广播消息以及10个终端采样点环出的应急广播指令数据和应急广播消息。 网络安全系统搬迁，须实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能，确保应急广播各节点传输链路业务不会因为搬迁而导致业务系统的访问受限或出现安全漏洞，保障业务的正常运行和数据安全。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
12 | 画面云调度管理系统搬迁 | 沿用现有画面云调度管理系统的 40 台输出节点机与 10 台输入节点机，进一步优化系统技术架构，在完整保留并实现现有业务功能的前提下，推动监测大厅、审评专家室及广电视听研究室各业务大屏相互整合，并按照原有系统的配置标准，对新增节点机实施统一管理与调度，稳定呈现市本级和现有的9个区县市分平台数据画面，实现信号的快速共享转发和一体化调用，支持对显示信号进行跨屏、叠加、缩放、漫游等各种操作。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
13 | 各区县（市）广播电视和机房环境监测前端系统软件升级融合
13.1 | 各区县（市）广播电视和机房环境监测前端系统软件升级融合 | 各区县（市）分平台的广电监测和机房环境前端系统软件在各区县（市）已部署有数字、模拟、广播、监测设备及环境采集模块等专用监测软件，本次虽不涉及现有已建设区县（市)监测设备的搬迁，但需采集现有各区县（市）分平台监测系统的整体功能，需对现有各分平台部署的广电监测和机房环境前端系统软件进行调试和升级，将数字、模拟及广播节目和机房环境的相关数据整合到现有监测前端系统，并实现与新中心全媒体智慧平台的无缝对接融合。 升级后的监测前端系统软件能够兼容各区县（市）分平台已建设的监测前端设备等； 升级后监测前端系统软件借助各区县（市）分平台已建设前端设备需能够实现广电监测前端数据采集的所有功能； 升级后监测前端系统软件能够实现与中心新全媒体智慧平台的对接融合，接收中心监管平台指令，上报其所需的所有监测指标和数据。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
13.2 | 监管平台统一管理 | 将区县数据应用于新中心全媒体智慧平台，完成区县（市）级广播电视节目和机房环境数据的监测监管，并实现用户统一管理、数据集中处理和无差别化呈现等功能。 实现与新中心全媒体智慧平台无缝对接，统一用户登录； 实现中心监管平台对区县（市）级节目播出质量、信号传输质量的集中监测监管； 实现对中心区县（市）级节目异态报警的集中管理和呈现，保障中心监管平台能够及时对市本级重点节目进行异态报警，提示监管人员对报警内容进行及时处理； 确保及时将所监测的节目和报警信息回传至中心监管平台，中心监管平台可对节目内容进行监听监看和录像查看等； 确保能够通过中心监管平台对升级后的监测前端系统进行集中管理、状态监控、信息查询，及时查看前端设备信息，实现设备统一管理等。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
13.3 | 节目画面云调度统一呈现 | 规划60块监测大屏及画面云调度系统，区县（市）级广播电视节目和机房环境数据及功能模块升级调整后完全适应新中心智慧平台。 对接分布式画面云调度功能模块，实现区县（市）级广播电视节目和机房环境数据节目画面信号在中心机房监测大厅60块大屏幕上的任意调度与展示。 与现有信号的展示进行融合，实现监测中心对下属辖区区县级监测信号的统一呈现和调度，并支持设置多套应急预案，实现一键切换，保证监管人员的集中监管。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇
13.4 | 监测数据统一发布 | 将区县数据应用于新中心智慧平台发布模块功能： 需能够将区县（市）级广播电视节目和机房环境数据前端监测系统指定报警信息、视音频故障内容、信号指标参数等数据升级调整后进行审核，实现与新中心智慧平台数据发布功能无缝对接，并可通过平台发布信息； 与新中心智慧平台对接融合后，可确保中心平台能够对区县（市）级广播电视节目和机房环境采集的监测数据的进行分类统计，通过时间、空间、横向、纵向等不同维度的数据挖掘，形成表格、折线、柱状、饼状等图形化的统计报表，为科学决策提供数据支撑。 | 项 | 1 |  |  | 安达斯、中科云视、博汇

## 设备搬迁
设备搬迁
项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目 单位：元
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税综合单价 | 总价
1 | 专用广告预处理设备 | 博汇 | 博汇 BHS120 1U专用设备 | 台 | 2
2 | 专用广告识别检索设备 | 博汇 | 博汇 BHS120 1U专用设备 | 台 | 4
3 | 解调解扰设备 | 博汇 | 博汇 解调解扰设备 | 套 | 1
4 | 高清编码器 | 博汇 | 博汇 BHIP106-UH 超高清输入节点机 | 台 | 1
5 | 网络设备 | 华为 | 华为 S5735S-L48T4S-A 48口千兆以太网交换机 | 套 | 1
6 | 专用广告预处理设备 | 博汇 | 博汇 专用广告预处理设备 | 台 | 2
7 | 专用广告识别检索设备 | 博汇 | 博汇 专用广告识别检索设备 | 台 | 2
8 | 专用广告内容智能分析设备 | 博汇 | 博汇 专用广告内容智能分析设备 | 台 | 1
9 | 专用节目媒资管理设备 | H3C | H3C R4900 G5 专用节目媒资管理设备 | 台 | 2
10 | 专用节目拆条分析设备 | H3C | H3C R4900 G5 专用节目拆条分析设备 | 台 | 2
11 | 专用节目编目设备 | H3C | H3C R4900 G5 专用节目编目设备 | 台 | 2
12 | 内容检索智能分析服务设备 | H3C | H3C R4900 G3 内容检索智能分析服务设备 | 套 | 1
13 | 应急广播监管专用平台服务设备 | 坤前 | 型号：KH2212-LK3 CPU：海光5380 16C 2.5G | 台 | 6
14 | 应急广播流媒体系统 | 博汇 | 型号：TrinityAres-StreamCenter流媒体服务器系统 含国产服务器型号：KH2212-LK3 CPU：海光5380 16C 2.5G | 套 | 2
15 | 存储系统 | 群晖 | 型号：RS4021XS+ 含9块群晖SAT5300-16TB硬盘 | 套 | 1
16 | 一致性比对系统 | 博汇 | 型号：TrinityAres-AVMatch内容一致性比对系统 含国产服务器型号：KH2212-LK3 CPU：海光5380 16C 2.5G | 套 | 2
17 | 语音识别专用设备 | 博汇 | 型号：TrinityAres-Finder内容智能分析系统 提供语音识别转文字能力，内置语音识别引擎，引擎配备2块Tesla P4显卡 | 套 | 1
18 | 应急广播节点多画面显示系统 | 博汇 | 型号：TrinityAres-Display 多画面智能监测系统 含国产服务器型号：KH2212-LK3 CPU：海光5380 16C 2.5G | 套 | 4
19 | 终端安全管理系统 | 安恒信息 | 型号：DAS-EDR-S800G | 套 | 1
20 | 防火墙设备 | 安恒信息 | 型号：DAS-NGFW-A800-LU | 套 | 1
21 | 日志收集与分析设备 | 安恒信息 | 型号：DAS-LOG-A1200-FU | 台 | 1
22 | 运维安全管理设备 | 安恒信息 | 型号：DAS-USM-A800-LU | 套 | 1
23 | 数据交换汇聚设备 | 华为 | 型号：S5735S-S48T4S-A | 套 | 1
24 | 平台操作端 | 联想 | 型号：开天M90h G1t-D004 | 套 | 4
25 | 数据存储单元 | 群晖 | 群晖存储系统 | 套 | 1
26 | 有线数字电视监测解扰卡 | 博汇 | BHQA168 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 块 | 10
27 | CAM大卡 | 国徽 | CAM大卡 | 块 | 40
28 | 多通道高标清监测转码卡 | 博汇 | BHIP195 多通道高标清监测转码卡 | 块 | 8
29 | 监测主控板 | 博汇 | BHX136 嵌入式监测主控板 | 块 | 6
30 | 多通道AM/FM广播监测编码卡 | 博汇 | BHAF133 多通道AM/FM广播监测编码卡 | 块 | 1
31 | 多通道模拟视音频监测编码卡 | 博汇 | BHCV37 多通道模拟视音频监测编码卡 | 块 | 1
32 | 标准化2U多媒体通用处理平台 | 博汇 | BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台 | 台 | 9
33 | 中心机房核心采集交换机 | 华为 | 华为 数通智选 S5735S-L48T4S-A1 | 台 | 6
34 | 画面云主控系统 | 博汇 | EasyCloud 画面云主控终端系统 | 套 | 1
35 | 超高清输入节点机 | 博汇 | BHIP106-XC 超高清输入节点机 | 台 | 10
36 | 超高清输出节点机 | 博汇 | BHIP100-XC 超高清输出节点机 | 台 | 40
37 | IP转码分发系统 | 博汇 | BHCA92 IP视频分发系统-Pro | 套 | 1
38 | 触控显示器 | 戴尔 | DELL P2418HT 24寸触控显示器 | 台 | 1
39 | 48口POE千兆交换机 | 华为 | 华为数通智选 S5731-S48P4X 48口POE千兆交换机 | 台 | 1
40 | UPS主机 | 维谛 | 维谛EXS 80KVA UPS主机 | 台 | 2
41 | 电池温度传感器 | 维谛 | 维谛 电池温度传感器 | 套 | 2
42 | 蓄电池 | 维谛 | 维谛 U12V380L/A 蓄电池 | 节 | 80
43 | 出口链路负载均衡设备 | 深信服 | 深信服 AD-1000-B1200-L7 应用交付网关 | 套 | 1
44 | 监测主控单元 | 博汇 | BHX136 监测主控板 | 块 | 2
45 | 高标清监测转码单元 | 博汇 | BHIP195 多通道高标清监测转码卡 | 块 | 2
46 | 有线数字电视监测解扰单元 | 博汇 | BHQA168 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 块 | 2
47 | CAM 大卡 | 国徽 | CAM大卡 | 块 | 8
48 | 多画面显示监测单元 | 博汇 | BHIP193 嵌入式多画面显示监测报警系统 | 套 | 2
49 | 综合监测处理单元 | 博汇 | BHC7200-SE 标准化2U多媒体通用处理平台 | 台 | 2
50 | 专用网络连接设备 | 华为 | S5731S-S24T4X-A 24口千兆以太网交换机 | 台 | 1
51 | 监测主控单元 | 博汇 | BHX136 监测主控板 | 块 | 1
52 | 高标清监测转码单元 | 博汇 | BHIP195 多通道高标清监测转码卡 | 块 | 3
53 | 有线数字电视监测解扰单元 | 博汇 | BHQA168 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 块 | 3
54 | CAM 大卡 | 国徽 | CAM大卡 | 块 | 12
55 | 综合监测处理单元 | 博汇 | BHC7200-SE 标准化2U多媒体通用处理平台 | 台 | 2
56 | 多画面监测显示单元 | 博汇 | BHIP193 嵌入式多画面显示监测报警系统 | 套 | 2
57 | 时间同步校对设备 | 博汇 | SYN2136 型北斗 NTP 网络时间服务器 | 台 | 1
58 | 市本级存储单元 | 群晖 | RX6022SAS 高清节目数据存储单元 | 套 | 1
59 | 高清电视节目演示设备 | 极米 | H6高亮版 高清电视节目演示设备 | 台 | 1
60 | 小计