## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 瑞安市集云实验学校教室空调线路改造工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 瑞安市集云实验学校教室空调线路改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市集云实验学校教室空调线路改造工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1、工程名称：瑞安市集云实验学校教室空调线路改造工程 2、工程地点：瑞安市集云实验学校。 3、建筑特征：建筑特征为初中部教学、小学部教学楼内线路改造及室外低压电缆部分（具体详见施工图纸及工程量清单）。 二、招标范围： 1、包含部分：低压电缆、教学楼内线路改造等工程（具体以工程量清单及施工图纸为准）。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 3、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》； 4、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》； 5、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 6、浙建建﹝2018﹞61号浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知 ； 7、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》 ； 8、浙建建发﹝2022﹞37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》； 9、材料价格按2022年6月份《瑞安市工程造价信息》；材料信息价在《瑞安市工程造价信息》上没有的，先参考同期的《温州工程造价信息》再参考同期《浙江省造价信息》并结合市场询价； 10、依据中浙信科技咨询有限公司提供的施工图一份（2022年5月）。 11、计价方法采用一般计税法。 三、其他说明： （一）通用部分 1、分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只作重点描述，详 细情况见施工图设计,组价时应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用； 2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据提供的清单项目特征、工作内容及结合施工图纸进行综合报价，报价包含但不限于清单工作内容，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据设计以及施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整； （二）安装部分 1、经设计回复：配电箱材质按钢质计入；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市集云实验学校教室空调线路改造工程 | 第2页 共2页
2、经设计回复：桥架材质按钢制计入，厚度按1.2mm计入； 3、空调设备由校方统一采购，不计入此次预算，仅预留配套电源管线及插座； 4、配电箱内浪涌保护器价格均已含在配电箱，投标单位综合报价； 5、总配电箱I级电缆引至低压配电房； 6、墙体开孔、开凿及修复的费用按一次性包干计入； 四、材料品牌如下： 序号 材料名称 规格 品牌1及型号 品牌2及型号 品牌3及型号 一、安装部分 1 电线 上海嘉泽 永电 铭品 2 高低压电缆 浙江正泰 上海嘉泽 浙江万马 3 插座 龙胜 鸿雁 正泰 4 配电箱内元器件 正泰 德力西 人民 5 PVC电线套管 联塑 伟星 中财 6 镀锌钢管 上海银河（上海劳钢） 浙江金洲 天津上劳 7 桥架 温州金象 乐清中建 扬中市世发长胜 8 断路器 施耐德 ABB 西门子 注： 1、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。 2、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。 3、投标人可采用相当于或高于以上品牌。

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-小学部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：钢质总配电箱1WK（浪涌保护器)； 2.安装方式：悬挂式； 3.详见图纸。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：钢质总配电箱2WK（浪涌保护器)； 2.安装方式：悬挂式； 3.详见图纸。 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：钢质空调配电箱； 2.安装方式：悬挂式； 3.详见图纸。 | 台 | 30
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制金属封闭防火线槽含接地跨、盖板、隔板； 2.规格：200*100厚度1.2mm； 3.详见图纸。 | m | 403.39
5 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 6
6 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架型钢支架制作安装 | kg | 409.17
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 型钢支架除锈、刷油，防锈漆二道；调和漆二道； | kg | 409.17
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：PVC20； 2.明配管敷设； 3.详见图纸； | m | 1437.68
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-小学部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.型号：SC32； 3.明配管敷设； 4;详见图纸。 | m | 160.54
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJR-2.5； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 501.81
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJ-2.5； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 1003.62
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJR-4； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 879.87
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJ-4； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 1759.74
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号：WDZ-YJY-5x6； 3.安装方式：综合考虑； 4.详见图纸。 | m | 1289.10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-小学部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 60
16 | 030404035001 | 插座 | 新风预留电源~250V16A | 个 | 60
17 | 030404035002 | 插座 | 壁挂空调插座~250V20A | 个 | 60
18 | 030411006001 | 接线盒 | 明装塑料开关盒、插座盒安装 | 个 | 120
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-小学部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B001 | 墙体打孔及修复 | 墙体开孔、开凿及修复的费用，由投标人综合考虑费用，一次性包干,结算不予调整； | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-初中部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强电系统
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：钢质总配电箱1WK（浪涌保护器)； 2.安装方式：悬挂式； 3.详见图纸。 | 台 | 1
2 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：钢质总配电箱2WK（浪涌保护器)； 2.安装方式：悬挂式； 3.详见图纸。 | 台 | 1
3 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：钢质空调配电箱； 2.安装方式：悬挂式； 3.详见图纸。 | 台 | 36
4 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：钢制金属封闭防火线槽含接地跨、盖板、隔板； 2.规格：200*100厚度1.2mm； 3.详见图纸。 | m | 381.12
5 | 030408008002 | 防火堵洞 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 12
6 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架型钢支架制作安装 | kg | 381.12
7 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 型钢支架除锈、刷油，详见图纸。 | kg | 381.12
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：PVC20； 2.明配管敷设； 3.详见图纸； | m | 1902.68
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-初中部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.型号：SC32； 3.明配管敷设； 4;详见图纸。 | m | 176.60
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJR-2.5； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 708.80
11 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJ-2.5； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 1417.60
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJR-4； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 1129.88
13 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯导线； 2.型号：WDZ-BYJ-4； 3.安装方式：管内敷设； 4.详见图纸。 | m | 2023.28
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号：WDZ-YJY-5x6； 3.安装方式：综合考虑； 4.详见图纸。 | m | 1341.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-初中部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 72
16 | 030404035003 | 插座 | 新风预留电源~250V16A | 个 | 72
17 | 030404035004 | 插座 | 壁挂空调插座~250V20A | 个 | 72
18 | 030411006002 | 接线盒 | 明装塑料开关盒、插座盒安装 | 个 | 144
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-初中部教学楼空调线路改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B002 | 墙体打孔及修复 | 墙体开孔、开凿及修复的费用，由投标人综合考虑费用，一次性包干,结算不予调整； | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外低压部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.2φ100镀锌钢管，含C20混凝土垫层、模板、警示带、电缆排管每隔2m安装管枕、管道临时封堵等； 2.电缆沟开挖、回填方； 3.土壤类别：自行考虑； 4.挖土深度：由各投标单位自行测算； 5.余方弃置运距:由投标单位自行考虑。 | m | 458.70
2 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.4φ100镀锌钢管，含C20混凝土垫层、模板、警示带、电缆排管每隔2m安装管枕、管道临时封堵等； 2.电缆沟开挖、回填方； 3.土壤类别：自行考虑； 4.挖土深度：由各投标单位自行测算； 5.余方弃置运距:由投标单位自行考虑。 | m | 61.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外低压部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.6φ100镀锌钢管，含C20混凝土垫层、模板、警示带、电缆排管每隔2m安装管枕、管道临时封堵等； 2.电缆沟开挖、回填方； 3.土壤类别：自行考虑； 4.挖土深度：由各投标单位自行测算； 5.余方弃置运距:由投标单位自行考虑。 | m | 23.00
4 | 030408001003 | 电力电缆 | 排管内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x120+1x70 | m | 426.80
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 排管内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x95+1x50 | m | 183.20
6 | 030408001005 | 电力电缆 | 排管内铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x70+1x35 | m | 256.30
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.型号：SC100； 3.暗配管敷设； 4;详见图纸。 | m | 20.00
8 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.型号：SC80； 3.暗配管敷设； 4;详见图纸。 | m | 10.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外低压部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.型号：SC70； 3.暗配管敷设； 4;详见图纸。 | m | 10.00
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 6
11 | 03B003 | 断路器 | 增加配电柜变压器负载切换开关(DR E2.2N20-NewE2N20 4P W) | 个 | 1
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.部位：原混凝土路面拆除； 2.厚度：自行测算，破除厚度包干，结算不再调整； 3.报价含废渣外运、消纳费，运距及消纳费由投标人综合考虑，今后不再调； | m2 | 178.30
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土路面修复； 2.报价含模板、养护费用 | m2 | 178.30
14 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.部位：原花岗岩路面及基层拆除； 2.厚度：自行测算，结算不再调整； 3.报价含废渣外运、消纳费，运距及消纳费由投标人综合考虑，今后不再调； | m2 | 364.70
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外低压部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、材质及厚度同原花岗岩路面； 2、100mm厚C15混凝土基层、20厚1:3水泥砂浆粘结层； 3、报价含部分原花岗岩板利用，利用率由投标单位自行考虑，投标单位须自行现场踏勘综合报价，单价一次性包干，结算不再调整； | m2 | 364.70
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外低压部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 03B004 | 电缆井修复 | 包括但不限于电缆井修复、工程施工所涉及到的墙体开孔、开凿等修复的费用，由投标人综合考虑，一次性包干,结算不予调整； | 项 | 1
本页小计
合计