## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 瑞安市人民医院 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程 | 第1页 共3页
一、工程概况： 1、工程名称：瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程。 2、工程规模：一层胃肠造影室、四个DR 室、三个CT 室、钼钯机室、牙片全景室等10个功能用房及四楼骨密度室二次装修。 3、工程地点：瑞安市人民医院门诊大楼一楼、四楼。 4、建筑特征：具体详见施工图纸及工程量清单。 二、招标范围： 本次招标包含10个功能用房及四楼骨密度室的二次装修（防辐射涂料、门窗、楼面、天棚、墙面等装修）、安装（含强电系统）（具体以工程量清单及施工图纸为准）。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 4、《浙江省房屋建筑工程预算定额（2018版）》； 5、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》； 6、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》； 7、《浙江省建设安装材料统一分类编码及2018基期价格》； 8、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》； 9、浙建建﹝2018﹞61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）及有关文件； 10、浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知； 11、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知—浙建建发【2022】37号文件； 12、依据业主提供的施工图； 13、本工程采用一般计税方法编制预算造价。 四、清单有关说明: （一）装修工程 1、砂浆采用预拌砂浆。 2、地面做20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 3、墙面做20厚1：3水泥砂浆抹灰。 4、本清单所有涉及颜色和规格的项目或材料，其最终采用何种颜色和规格由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中，今后不再调整。 5、对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程 | 第2页 共3页
设计图纸及施工工艺全面考虑，并将相关造价计入综合单价内。 6、设备基础、地沟及盖板需根据设备厂家型号及规格来确定，此部分费用暂不计入。 7、管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等零星外包国标医用铅板每个房间按2.8平米计，结算按实调整。 8、耐碱玻璃纤维网格布按130kgm2计。 9、所有防护门及观察窗安装完毕后,必须采用304不锈钢专用防护套饰面,不锈钢专用防护套在墙体与门(窗)框之间应有防护材料衬垫。 10、由业主指定有资质的第三方检测机构进行装修验收及放射防护检测，并收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》，此项费用由各投标单位自行考虑报价，一次性包干。 （二）安装工程 1、计算范围：①配电箱、进线电缆及配管不计；②给水管道就近接至室内一层给水水平主管。 2、机房照明插座的配线配管接至强电井，距地0.3米处预留。 3、照明插座电源线及配管采用BYJ2×2.5+BYJR2.5-JDG20。 4、给水管材质采用PPR。 5、排水系统不计。 6、不锈钢失超管、通风管道及风阀、送风口为厂家配套。 五、材料品牌： 序号 材料名称 品牌1及型号 品牌2及型号 品牌3及型号 备注 1 600*600*1mm铝扣板 法狮龙 欧斯宝 讯诚 2 6mm无机预涂板 新瑞铭 富美家 优胜美 3 2mm同质透心PVC卷材 阿姆斯壮 / 加强保健龙系列 洁福 美宝琳 精神500系列 得嘉 / Megalit系列 4 轻钢龙骨 龙牌 得地 泰山 5 PP-R管 伟星 中财 联塑 6 阀门 春江 联塑 上海龙珠
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程 | 第3页 共3页
7 电线 永电 上海嘉泽 兴乐 8 开关、插座 利尔 龙胜 泰利 9 JDG管 鹏创 正通 盛宝 10 灯具 飞利浦 欧普 三雄极光 11 电动门电机 德国多玛 中德OWNIC 日本松下 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，投标人可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌。

## 1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0108 | H 门窗工程 |  |  | 0
1 | 010804007001 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYP3-1521； 2、防护要求：3.0mmPb； 3、门体尺寸：1800mm*2250mm； 3、洞口尺寸：1500mm*2100mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架，底层3.0mmPb铅板，中层防护板，表面门板采用1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边及120mm宽腰带； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关2套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 010804007009 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYP4-1521； 2、防护要求：4.0mmPb； 3、门体尺寸：1800mm*2250mm； 3、洞口尺寸：1500mm*2100mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架，底层4mmPb铅板，中层防护板，表面门板采用1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边及120mm宽腰带； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关2套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010804007010 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYP2-1321； 2、防护要求：2.0mmPb； 3、门体尺寸：1600mm*2250mm； 3、洞口尺寸：1300mm*2100mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架，底层2.0mmPb铅板，中层防护板，表面门板采用1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边及120mm宽腰带； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关2套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010804007013 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYP4-1421； 2、防护要求：4.0mmPb； 3、门体尺寸：1700mm*2250mm； 3、洞口尺寸：1400mm*2100mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架，底层4.0mmPb铅板，中层防护板，表面门板采用1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边及120mm宽腰带； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关2套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010804007002 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYP3-1022； 2、防护要求：3.0mmPb； 3、门体尺寸：1400mm*2350mm； 3、洞口尺寸：1000mm*2200mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架，底层3.0mmPb铅板，中层防护板，表面门板采用1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边及120mm宽腰带； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关2套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010804007011 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYMP4-1022； 2、防护要求：4.0mmPb； 3、门体尺寸：1400mm*2350mm； 3、洞口尺寸：1000mm*2200mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架；底层4.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关1套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010804007014 | 特种门 | 1、门类型：电动锌铁合金钢板喷塑直线推拉防护门FHDYMP2-1022； 2、防护要求：2.0mmPb； 3、门体尺寸：1400mm*2350mm； 3、洞口尺寸：1000mm*2200mm； 4、材质：冷拉型铝合金承重骨架；底层2.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边； 5、开启方式：直线推拉式； 6、其他配置：凹槽下轨道内衬铅板； 7、电动系统：无刷电（电动装置）、微电脑控制系统、上下轨道、铝合金活动盖板、门吸（门挡）、五金配件；800mm高红外安全光线、手动开关1套等； 8、警示系统：门机联锁装置、警示灯、警示三角标志、地贴、配套电离辐射标志。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、类型：观察窗，FHCP3-1512； 2、防护要求：3.0mmPb； 3、窗体尺寸：1500mm*1200mm； 3、洞口尺寸：1550*1250mm； 4、玻璃厚度：15mm铅玻璃； 5、铅玻璃平整度应达到±1.5mm之内，透光率≥89%；其它指标应符合国家铅玻璃有关标准； | 樘 | 6
9 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、类型：观察窗，FHCP4-1512； 2、防护要求：4.0mmPb； 3、窗体尺寸：1500mm*1200mm； 3、洞口尺寸：1550*1250mm； 4、玻璃厚度：20mm铅玻璃； 5、铅玻璃平整度应达到±1.5mm之内，透光率≥89%；其它指标应符合国家铅玻璃有关标准； | 樘 | 4
10 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、类型：观察窗，FHCP2-1512； 2、防护要求：2.0mmPb； 3、窗体尺寸：1500mm*1200mm； 3、洞口尺寸：1550*1250mm； 4、玻璃厚度：10mm铅玻璃； 5、铅玻璃平整度应达到±1.5mm之内，透光率≥89%；其它指标应符合国家铅玻璃有关标准； | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010808004001 | 金属窗套 | 1、洞口尺寸：1550*1250mm； 2、基层材料：木龙骨，12mm阻燃胶合板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：3.0mmPb； 5、加固板、不锈钢压条等其他辅助材料； | 樘 | 6
12 | 010808004018 | 金属窗套 | 1、洞口尺寸：1550*1250mm； 2、基层材料：木龙骨，12mm阻燃胶合板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：4.0mmPb； 5、加固板、不锈钢压条等其他辅助材料； | 樘 | 4
13 | 010808004019 | 金属窗套 | 1、洞口尺寸：1550*1250mm； 2、基层材料：木龙骨，12mm阻燃胶合板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：2.0mmPb； 5、加固板、不锈钢压条等其他辅助材料； | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010808004002 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1500mm*2100mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：3.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 6
15 | 010808004014 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1500mm*2100mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：4.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 3
16 | 010808004015 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1400mm*2100mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：4.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010808004022 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1300mm*2100mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：2.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 1
18 | 010808004003 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1000mm*2200mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：3.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 6
19 | 010808004020 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1000mm*2200mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：4.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010808004021 | 金属门套 | 1、洞口尺寸：1000mm*2200mm； 2、基层材料：18mm细木工板、胶水； 3、面层材料：1.0mm厚304#短拉丝不锈钢专用防护套； 4、内配铅板、铅玻璃专用防护框，铅当量：2.0mmPb； 5、其他辅助材料； | 樘 | 1
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程
21 | 011407002002 | 地面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：4mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 395.31
22 | 011407002010 | 地面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：3mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 44.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011407002009 | 顶面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：4mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 470.41
24 | 011407002011 | 顶面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：3mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 54.83
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：4mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 619.63
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：5mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 384.09
27 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、硫酸钡辐射防护涂料（密度≥4.0g/mm，10mm为1mmpb）； 2、厚度：3mmPb； 3、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网； 4、通过装修验收及第三方检测，收到《放射诊疗项目职业病危害控制效果放射防护评价报告》； | m2 | 187.46
28 | 01B009 | 零星防护 | 1、管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等零星外包4mmPb国标医用铅板。 | m2 | 14.00
29 | 01B010 | 零星防护 | 1、管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等零星外包5mmPb国标医用铅板。 | m2 | 8.40
30 | 01B001 | 零星防护 | 1、管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等零星外包3mmPb国标医用铅板。 | m2 | 8.40
| 0111 | L 楼地面装饰工程
31 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1、地面20mm厚1：3水泥砂浆找平层； | m2 | 439.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、面层材料种类、规格：2mm厚同质透心PVC塑胶地板； 2、结合层：配套粘合剂； 3、地面3mm厚自流平基层； 4、报价含压条； 5、完工后楼面标高与走道楼面标高需统一，费用自行考虑； | m2 | 439.45
33 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、2mm厚同质透心PVC塑胶地板； 2、100mm高； 3、结合层：配套粘合剂； 4、8mm阻燃板基层板； | m2 | 24.15
| 0113 | N 天棚工程
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600*1mm铝扣板吊顶； 2、U50轻钢龙骨，主龙骨间距不大于1.2m，副龙骨不大于0.6m，吊杆螺丝，含反支撑； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 410.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、软膜天花； 2、U50轻钢龙骨，主龙骨间距不大于1.2m，副龙骨不大于0.6m， 吊杆螺丝，含反支撑，四周木龙骨加固； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 25.92
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1：3水泥砂浆墙面抹灰； | m2 | 1191.18
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、6mm无机预涂板； 2、12mm阻燃板基层板； 3、T75轻钢主龙骨，T50轻钢副龙骨； 4、高度3000mm； | m2 | 758.12
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、一层层高4.8米； 2、四层层高4.2米； | m2 | 436.73
2 | 01B009 | 二次搬运垂直运输 | 1、二次搬运费及成品保护费； 2、由施工单位自行估算报价，一次性包干，结算时不再调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  | 2
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030411004001 | 配线 | 1.配线名称：铜芯塑料绝缘线 2.型 号：BYJ-2.5 | m | 4065.50
2 | 030411004002 | 配线 | 1.配线名称：铜芯塑料绝缘线 2.型 号：BYJR-2.5 | m | 2032.75
3 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2032.75
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名 称：LED灯 600*600 32W | 套 | 79
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名 称：灯带 | 套 | 36
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 | 个 | 8
7 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 | 个 | 3
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相五孔插座 2.安装方式：离地 0.3M 安装 | 个 | 82
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：暗装接线盒 | 个 | 172
|  | 给水系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PPR塑料管，含管件； 4.型号、规格：DN20； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明； | m | 30.97
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、类型：水龙头 2、规格：DN20 | 个 | 2
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格：DN20 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
14 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63，含开孔、填充、密封、防水费用。 | 个 | 2
15 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108，含开孔、填充、密封、防水费用。 | 个 | 2
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 电气管道暗敷，费用包含墙体刨沟槽、恢复等一切费用，结算时不作调整。 | m | 2519.57
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程-放射机房辐射防护工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注