## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
编 制 人: |  | 复 核 人:
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0104 | D 砌筑工程
1 | 010402001002 | 砌块墙 | 新砌100厚~150厚隔墙 1.蒸压砂加气混凝土砌块（B06，A3.5）专用粘结剂砌筑，墙根部砌3皮混凝土砖 2.含门洞过梁，含墙高超过4米，需设置C20圈梁，墙长大于5米，需设置构造柱及按规范设置构造柱 | m3 | 14.19
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新增墙面粉刷及零星修补 1、界面处理，水泥浆甩毛 2、内墙干混抹灰砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 3、交接处铺500宽纤维网防裂 | m2 | 236.50
| 0108 | H 门窗工程
3 | 010801001001 | 木质门 | M1024（不带观察窗） 1、成品科技木木皮饰面门 2、洞口尺寸：1000*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽科技木木皮饰面门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材、门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010801001011 | 木质门 | M1024（不带观察窗） 1、成品科技木木皮饰面门 2、洞口尺寸：1000*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽科技木木皮饰面门套及门套线 4、304不锈钢离线式门锁（同我院已有）、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材及门楣等 5、详见设计图纸要求 6、位置：办公室、储物间、药品间 | 樘 | 4
5 | 010801001002 | 木质门 | M1024（带观察窗） 1、成品科技木木皮饰面门 2、洞口尺寸：1000*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽科技木木皮饰面门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材、门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 4
6 | 010801001003 | 木质门 | M1324（子母门） 1、成品科技木木皮饰面门 2、洞口尺寸：1300*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽科技木木皮饰面门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材、门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010801001004 | 木质门 | M1324（子母门，带观察窗） 1、成品科技木木皮饰面门 2、洞口尺寸：1300*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽科技木木皮饰面门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材、门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 1
8 | 010801001005 | 木质门 | M1521 1、通往诊室区域的原木门保护好 2、仅增加门楣及内侧门套线 | 樘 | 3
9 | 010801001006 | 木质门 | M1624 1、成品木饰面门WD-01 2、洞口尺寸：1600*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽成品木饰面门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材、门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010801001007 | 木质门 | M1824 1、成品木饰面门WD-01 2、洞口尺寸：1800*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽成品木饰面门套及门套线 4、304不锈钢离线式门锁（同我院已有）、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材及门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 1
11 | 010801001008 | 木质门 | Ma1024 1、成品木塑门，门扇拉丝不锈钢圆形冲孔通气板 2、洞口尺寸：1000*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽成品木塑门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材及门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010801001010 | 木质门 | Ma1024（更衣） 1、成品木塑门，门扇拉丝不锈钢圆形冲孔通气板 2、洞口尺寸：1000*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽成品木塑门套及门套线 4、304不锈钢离线式门锁（同我院已有）、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材及门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
13 | 010801001009 | 木质门 | Ma0924 1、成品木塑门，门扇拉丝不锈钢圆形冲孔通气板 2、洞口尺寸：900*2400mm 3、门套门线：12mm厚阻燃板基层，50mm宽成品木塑门套及门套线 4、304不锈钢玫瑰金拉手及门锁、不锈钢合页、门吸及配套五金件、辅材及门楣等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
14 | 010801004001 | 木质防火门 | FM甲1519（弱电间） 1、原有成品甲级防火门翻新 2、洞口尺寸：1500*1900mm 3、原有门贴木皮翻新 4、304拉丝不锈钢防火锁、不锈钢合页、闭门器、顺位器及配套五金件、辅材等更换新的 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010802003001 | 钢质防火门 | FM甲1521（在线式门禁计入弱电） 1、成品钢制防火门带钢制门套 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、门扇：镀锌钢板粉末喷涂 4、含暗藏式不锈钢合页、不锈钢把手、闭门器、顺位器配套五金件、辅材等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
16 | 010802003003 | 钢质防火门 | FM甲1521（新风机房门） 1、成品钢制防火门带钢制门套 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、门扇：镀锌钢板粉末喷涂 4、含暗藏式不锈钢合页、不锈钢把手、闭门器、顺位器配套五金件、辅材等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
17 | 010802003002 | 钢质防火门 | FM乙1521（楼梯间） 1、成品钢制防火门带钢制门套 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、门扇：镀锌钢板粉末喷涂 4、含暗藏式不锈钢合页、不锈钢把手、闭门器、顺位器配套五金件、辅材等 5、详见设计图纸要求 | 樘 | 2
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20mm厚棕灰色大理石窗台板 2、石材专用粘结剂粘贴 3、石材倒角、磨边 4、详见设计图纸要求 | m2 | 10.12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0111 | L 楼地面装饰工程
19 | 011001001001 | 陶粒混凝土回填 | 1、卫生间地面陶粒混凝土回填抬高200mm 2、详见设计图纸要求 | m2 | 5.17
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | CT-01 1、400*400mm防滑地砖 2、10mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、设置两道防水,防水做法:一道水泥基防水材料通刷,厚度1.0mm,另一道合成高分子防水卷材 1.5 厚。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。 5、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 6、美缝剂勾缝（颜色同相邻地铺颜色） 7、详见设计图纸要求 | m2 | 34.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | CT-02 1、600*600mm仿古砖 2、10mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4、设置两道防水,防水做法:一道水泥基防水材料通刷,厚度1.0mm,另一道合成高分子防水卷材 1.5 厚。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。 5、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 6、美缝剂勾缝（颜色同相邻地铺颜色） 7、详见设计图纸要求 | m2 | 59.20
22 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | FS-01 1、2mm厚浅灰黄色同质透芯塑胶卷材地板 2、专用粘结剂粘帖 3、3mm厚地胶板专业自流平 4、界面剂一道 5、原找平层 6、详见设计图纸要求 | m2 | 361.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | FS-02 1、2mm厚米黄色同质透芯塑胶卷材地板 2、专用粘结剂粘帖 3、3mm厚地胶板专业自流平 4、界面剂一道 5、原找平层 6、详见设计图纸要求 | m2 | 372.77
24 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | FS-03 1、2mm厚浅灰棕色同质透芯塑胶卷材地板 2、专用粘结剂粘帖 3、3mm厚地胶板专业自流平 4、界面剂一道 5、原找平层 6、详见设计图纸要求 | m2 | 23.04
25 | 011108001001 | 石材零星项目 | 20mm厚棕色大理石门槛 1、10mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 2、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5mm厚JS防水涂料防水层 4、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 5、美缝剂勾缝（颜色同相邻地铺颜色） 6、石材六面防护、脱黄防污防腐处理、石材二次加工处理 7、对纹排版、表面干布抹净、精磨镜面结晶处理 8、详见设计图纸要求 | m2 | 1.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、60mm高1.2mm厚香槟金不锈钢踢脚 2、10mm厚玻镁板基层 3、不锈钢圆弧、折边、铣槽、切割加工 4、详见设计图纸要求 | m | 543.33
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
27 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、400*800mm墙面砖 2、4mm厚强力胶粉泥粘贴层，刷背胶一道 3、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、10mm厚1:2水泥砂浆结合层 5、美缝剂勾缝 6、详见设计图纸要求 | m2 | 98.74
28 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、600*1200mm墙面砖 2、4mm厚强力胶粉泥粘贴层，刷背胶一道 3、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、10mm厚1:2水泥砂浆结合层 5、美缝剂勾缝 6、详见设计图纸要求 | m2 | 141.83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、900*1800mm岩板 2、4mm厚强力胶粉泥粘贴层，刷背胶一道 3、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、10mm厚1:2水泥砂浆结合层 5、美缝剂勾缝 6、详见设计图纸要求 | m2 | 18.60
30 | 011204001001 | 石材墙面 | 卫生间小便斗钢架墙 1、12mm厚石英石压顶 2、600*1200mm墙面砖，20mm厚专用粘结剂瓷砖胶薄贴 3、12mm厚石膏基高性能纤维板 4、3#镀锌角钢，防锈防潮处理 5、详见设计图纸要求 | m2 | 4.22
31 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、8mm厚无机预涂板墙面，专用粘结剂粘帖，3-5mm留缝填硅胶 2、10mm厚玻镁板基层 3、详见设计图纸要求 | m2 | 219.74
32 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、成品木饰面墙面 2、10*20mm木龙骨，10mm厚玻镁板基层 3、详见设计图纸要求 | m2 | 405.96
33 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、墙面白色烤漆木饰面 2、10*20mm木龙骨，10mm厚玻镁板基层 3、详见设计图纸要求 | m2 | 26.82
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、墙面布艺硬包饰面 2、10*20mm木龙骨，10mm厚玻镁板基层 3、5mm宽不锈钢压条 4、详见设计图纸要求 | m2 | 16.86
35 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、1.2mm厚304香槟金不锈钢饰面 2、20*20mm木龙骨，10mm厚玻镁板基层 3、不锈钢圆弧、折边、铣槽、切割加工 4、详见设计图纸要求 | m2 | 5.36
36 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm厚冲孔铝板饰面（图案由专业厂家深化设计） 2、背衬透光亚克力板 3、热镀锌钢骨架基层 4、详见设计图纸要求 | m2 | 22.47
37 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm厚白色烤漆铝板饰面 2、15mm宽香槟金不锈钢框线 3、金属板圆弧、折边、铣槽、切割加工 4、详见设计图纸要求 | m2 | 7.58
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 光疗室造型墙 1、20*20mm木龙骨，10mm厚玻镁板基层 2、双面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、具体造型详见图纸（涂料面层另计） | m2 | 29.58
39 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 宣传走廊宣传墙 1、白色烤漆木饰面板（内藏灯带） 2、局部10mm厚彩色亚克力板 3、45mm宽香槟金不锈钢压条 4、详见设计图纸要求 | m2 | 27.68
40 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 宣传走廊广告墙（广告海报由广告公司深化） 1、12mm厚多层板基层 2、面贴12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、详见设计图纸要求 | m2 | 5.70
41 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 包管 1、40*60mm镀锌方钢，顶地用5#热镀锌码钢固定 2、18mm厚玻镁板基层，面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、详见设计图纸要求，面层另计 | m2 | 18.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 弧形柱子造型 1、20*40*2mm镀锌方管竖龙骨，20*40*2mm镀锌方管横龙骨冷弯，L40*40角钢连接件 2、双层5mm厚阻燃板基层 3、面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、刷艺术无机涂料一底两面，满批腻子两遍 5、详见设计图纸要求 | m2 | 28.86
43 | 011210002002 | 金属隔断 | 铝板饰面隔断 1、40*40mm镀锌方钢隔断墙 2、外包2.5mm厚白色铝板 3、金属板圆弧、折边、铣槽、切割加工 4、按展开面积计算 5、详见设计图纸要求 | m2 | 23.66
44 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、QU75型轻钢龙骨基层 2、双面贴12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、内填防火隔音棉，岩棉容重为100kg/m3 4、详见设计图纸要求 | m2 | 490.21
45 | 011210004001 | 塑料隔断 | 1、透明亚克力隔断 2、1.2mm厚304香槟金不锈钢边框 3、详见设计图纸要求 | m2 | 10.56
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、30mm厚蜂窝钢板卫生间隔断（1.2mm厚双面粉末喷涂钢板面板） 2、含隔断门、合页、门锁、拉手等五金件 3、含运输、制作、安装等一切费用 4、详见设计图纸要求 | m2 | 26.36
47 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、成品玻璃小便隔断350*1200mm 2、含预埋件及专业五金配件 3、详见设计图纸要求 | m2 | 1.26
| 0113 | N 天棚工程
48 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（平面） 1、U60型轻钢龙骨基层 2、面贴双层9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、满刮腻子二道找平 4、封闭底涂料一道，无机涂料二道 5、含阳角护角条、伸缩缝、检修孔、各类开孔、灯具风口沉降缝处加固等 6、详见设计图纸要求 | m2 | 646.92
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨防水石膏板吊顶（平面） 1、U60型轻钢龙骨基层 2、面贴双层9.5mm厚防水石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、满刮耐水腻子二道找平 4、封闭底涂料一道，防水无机涂料二道 5、含阳角护角条、伸缩缝、检修孔、各类开孔、灯具风口沉降缝处加固等 6、详见设计图纸要求 | m2 | 57.24
50 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（侧面） 1、U60型轻钢龙骨吊顶侧边，18mm厚玻镁板侧面基层 2、面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、满刮腻子二道找平 4、封闭底涂料一道，无机涂料二道 5、含阳角护角条、伸缩缝、检修孔、各类开孔、灯具风口沉降缝处加固等 6、详见设计图纸要求 | m2 | 62.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨防水石膏板吊顶（侧面） 1、U60型轻钢龙骨吊顶侧边，18mm厚玻镁板侧面基层 2、面贴9.5mm厚防水石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、满刮耐水腻子二道找平 4、封闭底涂料一道，防水无机涂料二道 5、含阳角护角条、伸缩缝、检修孔、各类开孔、灯具风口沉降缝处加固等 6、详见设计图纸要求 | m2 | 2.53
52 | 011302001007 | 吊顶天棚 | AL-01水波纹不锈钢吊顶 1、U60型轻钢龙骨，18mm厚玻镁板基层 2、1.2mm厚水波纹不锈钢吊顶饰面 3、不锈钢圆弧、折边、铣槽、切割加工 4、详见设计图纸要求 | m2 | 21.87
53 | 011302001003 | 吊顶天棚 | AL-02铝扣板吊顶 1、双向中距<1200mm(与龙骨中距相对应） 2、L40x40x4角钢,长40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板上 3、φ4吊杆下部固定于吊件上,上部焊于L40x40x4短角钢上 4、U型轻钢龙骨LB50x26中距<1200mm,用特制吊件LB50-1P吊挂 5、600*600mm铝扣板吊顶 | m2 | 58.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 011302001004 | 吊顶天棚 | AL-03铝扣板吊顶 1、双向中距<1200mm(与龙骨中距相对应） 2、L40x40x4角钢,长40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板上 3、φ4吊杆下部固定于吊件上,上部焊于L40x40x4短角钢上 4、U型轻钢龙骨LB50x26中距<1200mm,用特制吊件LB50-1P吊挂 5、300*300mm铝扣板吊顶 | m2 | 23.29
55 | 011302001011 | 吊顶天棚 | AL-04铝扣板吊顶 1、双向中距<1200mm(与龙骨中距相对应） 2、L40x40x4角钢,长40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板上 3、φ4吊杆下部固定于吊件上,上部焊于L40x40x4短角钢上 4、U型轻钢龙骨LB50x26中距<1200mm,用特制吊件LB50-1P吊挂 5、600*1800mm铝扣板吊顶 | m2 | 75.62
56 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 软膜天花 1、U60型轻钢龙骨，18mm厚玻镁板基层 2、面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、天棚透光软膜 4、详见设计图纸要求 | m2 | 10.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 软膜天花（圆形） 1、U60型轻钢龙骨，18mm厚玻镁板基层 2、面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、天棚透光软膜 4、详见设计图纸要求 | m2 | 3.80
58 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 天棚木饰面 1、U60型轻钢龙骨，18mm厚玻镁板基层 2、面贴成品木饰面 3、详见设计图纸要求 | m2 | 5.15
59 | 011304001001 | 灯带（槽） | 悬挑灯槽 1、18mm厚玻镁板直形灯槽 2、面贴9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、满刮腻子二道找平 4、封闭底涂料一道，无机涂料二道 5、详见设计图纸要求 | m2 | 71.71
60 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 1、15mm厚玻镁板窗帘盒基层 2、面贴9.5mm厚防水石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、满刮腻子一道找平 4、封闭底涂料一道，无机涂料二道 5、含阳角护角条、伸缩缝、检修孔、各类开孔、灯具风口沉降缝处加固等 6、详见设计图纸要求 | m | 62.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程
61 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷白色无机涂料一底两面，满批腻子两遍 2、详见设计图纸要求 | m2 | 528.58
62 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷白色防水无机涂料一底两面，满批耐水腻子两遍 2、详见设计图纸要求 | m2 | 63.90
63 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷无机艺术涂料一底两面，满批腻子两遍 2、详见设计图纸要求 | m2 | 223.10
64 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷米黄色无机艺术涂料一底两面，满批腻子两遍 2、详见设计图纸要求 | m2 | 36.70
| 0115 | Q 其他装饰工程
65 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、15*15mm香槟金不锈钢框线 2、不锈钢圆弧、折边、铣槽、切割加工 3、详见设计图纸要求 | m | 55.98
66 | 011501001001 | 柜台 | 过道花盆摆台 1、人造石台面，木饰面侧面，实木板基层，家具厂家定制 2、1.2mm厚304香槟金不锈钢底座 3、热镀锌钢骨架基层 4、详见设计图纸要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 011501008002 | 木壁柜 | 治疗室木饰面柜1315*3100*600mm 1、吊柜科技木贴皮饰面板定制柜门 2、12mm厚石英石台面，40mm高石英石挡水条 3、底柜科技木贴皮饰面板定制柜门 4、60mm高香槟金不锈钢踢脚 5、详见图纸01/JD-05 6、实木板基层，家具厂家定制 | 个 | 1
68 | 011501008003 | 木壁柜 | 治疗室木饰面柜1865*3100*450mm 1、定制柜体柜门，实木板基层，家具厂家定制 2、科技木贴皮饰面板定制柜门含拉手、阻尼铰链及专业五金配件 3、详见设计图纸要求 | 个 | 1
69 | 011501011001 | 矮柜 | 注射室矮柜4790*800*600mm 1、12mm厚石英石台面，40mm高石英石挡水条 2、科技木贴皮饰面板定制柜门含拉手、阻尼铰链及专业五金配件 3、详见设计图纸要求 4、实木板基层，家具厂家定制 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 011501008001 | 不锈钢柜体 | 不锈钢柜体600*2900*275mm 1、柜体10mm厚阻燃板基层，1.2mm厚304香槟金不锈钢贴面，含背板、层板、侧板 2、20*20mm木龙骨，10mm厚阻燃板基层，成品木饰面台面 3、详见设计图纸要求，公区06立面图及02/JD-05 4、实木板基层，家具厂家定制 | 个 | 1
71 | 011505001001 | 洗漱台 | 弧形洗漱台1695*800*600mm 1、12mm厚石英石台面 2、背面12mm厚石英石饰面 3、正面木饰面洗漱柜含柜门、拉手、阻尼铰链及专业五金配件 4、高档600*1350mm椭圆形成品银镜（自带发光）含香槟金不锈钢镜框， 5、60mm高香槟金不锈钢踢脚 6、详见设计图纸要求 7、实木板基层，家具厂家定制 | 个 | 1
72 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗漱台 1、12mm厚石英石台面 2、木饰面洗漱柜含柜门、拉手、阻尼铰链及专业五金配件 3、40mm高石英石挡水条 4、石材台面开孔、磨边 5、60mm高香槟金不锈钢踢脚 6、详见设计图纸要求 7、实木板基层，家具厂家定制 | m2 | 3.70
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 011505001003 | 洗漱台 | 女更衣间 1、定制一体台盆柜，家具板定制柜体、柜门 2、详见设计图纸要求 3、实木板基层，家具厂家定制 | 个 | 1
74 | 011505010001 | 高档成品银镜 | 1、6mm厚玻璃银镜，自带控件发光 2、9mm厚阻燃板基层 3、1.2mm厚香槟金不锈钢镜框 4、详见设计图纸要求 | m2 | 5.57
75 | 011501020001 | 定制沙发 | 公区成品定制沙发 1、公区两个圆柱处定制真皮沙发，样式按效果图 2、实木框架、高密度海绵，高档真皮 3、档次为市场高档、知名品牌 | 套 | 2
76 | 011501020002 | 定制沙发 | 公区成品定制沙发 1、公区Y15轴处定制真皮沙发，样式按效果图 2、实木框架、高密度海绵，高档真皮 3、档次为市场高档、知名品牌 | 套 | 1
77 | 011501020003 | 定制沙发 | 公区成品定制沙发 1、公区Y13~Y14轴处定制真皮沙发，样式按效果图 2、实木框架、高密度海绵，高档真皮 3、档次为市场高档、知名品牌 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0
1 | 011701003001 | 装修脚手架 | 本工程装修所需脚手架，施工单位根据实际情况自行报价，以后不再调整 | 项 | 1
| 011707 | S.7安全文明施工及其他措施项目（编码：011707) |  |  | 0
2 | 031301018003 | 装饰工程完成后的清洁费用 | 装饰工程完成后的清洁费用，自行报价，以后不再调整 | 项 | 1
3 | 011101002001 | 材料二次搬运费及垂直运输费 | 装修材料二次搬运费及楼层垂直运输费，施工单位根据实际情况自行报价，以后不再调整 | 项 | 1
4 | 031301018002 | 零星拆除及施工垃圾外运消纳 | 1、本工程拆除已基本完成，但需要根据现场实际情况局部再零星拆除及整理，投标人必须自行到现场勘查，了解场地现状 2、垃圾必须装袋搬运 3、装修施工垃圾外运及场外消纳，自行报价，以后不再调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031301018005 | 其他措施 | 满足院感要求措施费 1、本工程的临近区域还在营业，院感施工评估为等级Ⅲ级，安全隔离措施及降噪措施、防疫措施等，以及投标单位认为需要增加的其他费用，安全文明施工必须满足业主的要求。自行报价，以后不再调整 2、施工区隔离必须采用硬质隔离，使用电梯内必须硬质材料保护，做到美观干净 3、如院感等级评估达不到Ⅲ级，建设单位有权扣除该费用。 4、该费用报价不得低于10000元。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 100000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 100000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 预留金 | 项 | 100000.00
合计 |  |  | 100000.00

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  | 0
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN70 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 18.46
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN50 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 13.75
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN40 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 5.36
4 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN32 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 45.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN25 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 42.03
6 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN20 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 13.41
7 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：薄壁不锈钢管 DN15 3、连接形式：卡压式连接 4、管道消毒、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸 | m | 166.84
8 | 031002001001 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 74.11
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 30.93
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温材料为泡沫橡塑材料，保温厚度为20mm | m3 | 1.48
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:铜芯闸阀 DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、公称压力1.0MPa. | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:铜芯闸阀 DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、公称压力1.0MPa. | 个 | 2
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:铜芯闸阀 DN70 2、连接形式：螺纹连接 3、公称压力1.0MPa. | 个 | 1
14 | 031003013001 | 水表 | 1、规格型号:水表（带表前阀）DN70 2、连接形式：丝扣连接 | 组 | 1
15 | 03B001 | 人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2
|  | 排水系统 |  |  | 0
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：承压式硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100 3、连接形式：承插专用胶粘接 | m | 25.87
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：承压式硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75 3、连接形式：承插专用胶粘接 | m | 30.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：承压式硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50 3、连接形式：承插专用胶粘接 | m | 88.65
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 直通地漏 DN50 | 个 | 7
20 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 清扫口 DN100 | 个 | 1
21 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 清扫口 DN50 | 个 | 3
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：壁挂柜盆侧排带鹅颈感应龙头洗脸盆 2、含角型阀、水龙头、排水附件、托架、金属软管、成套柜等配件 | 组 | 9
23 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称：高档陶瓷侧排台盆带感应龙头洗脸盆 2、含角型阀、水龙头、排水附件、托架、金属软管等配件 | 组 | 7
24 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：感应式冲洗阀蹲式大便器 2、含含感应控制器、金属软管、角型阀等配件 | 组 | 6
25 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称：感应式冲洗阀坐便器 2、含含感应控制器、金属软管、角型阀、座便器桶盖等配件 | 组 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：自动感应一体式落地式小便器 2、含感应控制器、金属软管、角型阀等配件 | 组 | 4
27 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：红外感应水嘴洗涤盆 2、含角型阀、水龙头、排水附件、托架、金属软管等配件 | 组 | 1
|  | 消火栓系统 |  |  | 0
28 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍接头连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 44.48
29 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN70 3、连接形式：丝扣连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 4.89
30 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道除锈刷油及防腐按设计说明 | m2 | 17.09
31 | 031002001002 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 53.53
32 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 53.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓箱为组合式消防柜,柜内配单出口减压稳压消火栓,Φ19水枪,25m长DN65衬胶水带及消防软管卷盘JPS1.6-19/30,且配 5Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器二具 DN70 | 套 | 2
34 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、规格型号:双向蝶阀 DN100 2、连接形式：法兰连接 3、公称压力1.6MPa. | 个 | 2
35 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:双向蝶阀 DN70 2、连接形式：丝扣连接 3、公称压力1.6MPa. | 个 | 1
|  | 喷淋系统 |  |  | 0
36 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍接头连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 17.30
37 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍接头连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 20.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍接头连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 34.57
39 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 10.38
40 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 30.13
41 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 68.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 77.36
43 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、含沟槽配件、管网冲洗、管道标识详见设计要求 | m | 301.05
44 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道除锈刷油及防腐按设计说明 | m2 | 86.84
45 | 031002001003 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 238.57
46 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 238.57
47 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 隐藏式快速响应玻璃球闭式吊顶型喷头。温级为68℃,流量系统采用K=80 K-ZSTX15/68 | 个 | 135
48 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、规格型号:明杆闸阀 DN100 2、连接形式：法兰连接 3、公称压力1.6MPa. | 个 | 1
49 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、规格型号:明杆闸阀 DN150 2、连接形式：法兰连接 3、公称压力1.6MPa. | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端试水装置 DN25 | 组 | 1
|  | 通风防排烟 |  |  | 0
51 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管（消防风管）(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤630；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 55.49
52 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管（消防风管）(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1000；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 31.05
53 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管（消防风管）(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1500；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 17.02
54 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 20.74
55 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 1.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 消防用风管采用包裹离心玻璃棉的方式(镀锌钢板外包离心玻璃棉,表面采用防火铝箔包裹)达到设计耐火极限要求，厚度30mm | m3 | 3.37
57 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 风管支架除锈刷油 | kg | 426.93
58 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 280℃防烟防火阀FDSH 630*630 | 个 | 2
59 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 280℃防烟防火阀FDSH 800*250 | 个 | 1
60 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 280℃防烟防火阀FDSH 800*320 | 个 | 2
61 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 排烟阀MEC(带按钮执行器及钢丝绳等) 800*250 | 个 | 1
62 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 排烟阀MEC(带按钮执行器及钢丝绳等) 800*320 | 个 | 2
63 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 70℃防烟防火阀FD 400*200 | 个 | 1
64 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 风管止回阀 400*200 | 个 | 1
65 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶(带调节阀) 200*200 | 个 | 4
66 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶(带调节阀) 250*250 | 个 | 4
67 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶 1000*630 | 个 | 3
68 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 1、电动挡烟垂壁，底连距地2.4M。2、带挡烟垂壁电动装置一套。 | m | 2.97
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 030108001001 | 离心式通风机 | 屋顶风机 HTF-I-10，40000CMH,690Pa，11kw，含隔振垫及吊装费等。 | 台 | 2
70 | 030108001002 | 离心式通风机 | EPF-150静音管道风机JDF-J-150(吊装) 风量CMH：1500，静压Pa:330，配电功率KW:0.24，含隔振垫等。 | 台 | 1
71 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 风管阀门设备支架制作安装 | kg | 50.00
72 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 风管阀门设备支架除锈刷油，按设计要求 | kg | 50.00
73 | 031002002001 | 设备支吊架 | 风机支架制作安装按设计要求 | Kg | 90.00
74 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 风机支架除锈刷油按设计要求 | kg | 90.00
75 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1、通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 通风空调 |  |  | 0
76 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 138.16
77 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 34.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤630；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 55.52
79 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤1000；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 19.72
80 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1500；含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板、测量孔 | m2 | 70.38
81 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 风管支架除锈刷油 | kg | 1100.21
82 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 空调风管采用外覆加强铝箔厚度为30mm的橡塑保温 | m2 | 8.69
83 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 70℃防烟防火阀FVD 500*160 | 个 | 1
84 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 70℃防烟防火阀FD 630*200 | 个 | 1
85 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 70℃防烟防火阀FD 400*160 | 个 | 1
86 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 电动调节阀 600*320 | 个 | 1
87 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 电动调节阀 800*320 | 个 | 1
88 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 手动调节阀 160*120 | 个 | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶(带调节阀) 160*160 | 个 | 8
90 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶WB 600*320 | 个 | 1
91 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶WB 800*320 | 个 | 1
92 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 回风口，带过滤网 1000*250 | 个 | 13
93 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 回风口，带过滤网 800*250 | 个 | 14
94 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口及新风口 1500*200 | 个 | 13
95 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风口及新风口 3200*200 | 个 | 1
96 | 030703021001 | 静压箱 | 消声静压箱 1000*1000*1000 | 个 | 2
97 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布接口 | m2 | 2.32
98 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：螺纹连接 | m | 75.25
99 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN70 3、连接形式：螺纹连接 | m | 50.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
100 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 | m | 78.42
101 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 | m | 17.90
102 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 | m | 21.76
103 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 | m | 4.53
104 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：镀锌钢管 DN20 3、连接形式：螺纹连接 | m | 120.67
105 | 031201001003 | 管道刷油 | 管道除锈刷油及防腐按设计说明 | m2 | 64.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
106 | 031002001004 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 181.53
107 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 181.53
108 | 031208002002 | 管道绝热 | 空调水管保温采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，,当管径≤DN50时,保温层厚28mm | m3 | 1.53
109 | 031208002003 | 管道绝热 | 空调水管保温采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，,当管径≤DN125时,保温层厚32mm | m3 | 1.51
110 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:手动蝶阀 DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 3
111 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:手动蝶阀 DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 2
112 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:手动蝶阀 DN80 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 4
113 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:电动二通阀 DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
114 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:电动二通阀 DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 1
115 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:电动二通阀 DN80 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 3
116 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:橡胶软接头 DN32 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 2
117 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:橡胶软接头 DN50 2、连接形式：螺纹连接 3、采用铝箔橡塑(难燃B1级)复合材料，保温详见图纸。 | 个 | 1
118 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:电动二通阀 DN20 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 27
119 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:金属软接 DN20 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 54
120 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:球阀 DN20 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
121 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1、规格型号:Y形过滤器 DN20 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 27
122 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力仪表就地 | 台 | 4
123 | 030601001001 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 4
124 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：PVC给水管 DN40 3、连接形式：胶水粘接 | m | 6.03
125 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：PVC给水管 DN32 3、连接形式：胶水粘接 | m | 26.33
126 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质规格：PVC给水管 DN25 3、连接形式：胶水粘接 | m | 150.29
127 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、规格：FCU-102卧式风机盘管CRH06CBPD3 ,风量CMH：1035,出口静压Pa:30,制冷量KW:5.4,制热量KW:9.3,配电功率W:116,含排气阀、隔振垫。 2、配带回风箱。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
128 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、规格：FCU-136卧式风机盘管CRH08CBPD3 ,风量CMH：1362,出口静压Pa:30,制冷量KW:7.9,制热量KW:12.5,配电功率W:171,含排气阀、隔振垫。 2、配带回风箱。 | 台 | 10
129 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、规格：FCU-34卧式风机盘管CRH02CBPD3 ,风量CMH：360，出口静压Pa:30,制冷量KW:2.2,制热量KW:3.6,配电功率W:48,含排气阀、隔振垫。 2、配带回风箱。 | 台 | 5
130 | 030701004004 | 风机盘管 | 1、规格：FCU-51卧式风机盘管CRH03CBPD3 ,风量CMH：532,出口静压Pa:30,制冷量KW:3.2,制热量KW:5.1,配电功率W:65,含排气阀、隔振垫。 2、配带回风箱。 | 台 | 1
131 | 030701004005 | 风机盘管 | 1、规格：FCU-68卧式风机盘管CRH04CBPD3 ,风量CMH：683,出口静压Pa:30,制冷量KW:4.1,制热量KW:6.4,配电功率W:81,含排气阀、隔振垫。 2、配带回风箱。 | 台 | 8
132 | 030701004006 | 风机盘管 | 1、规格：FCU-85卧式风机盘管CRH05CBPD3 ,风量CMH：875,出口静压Pa:30,制冷量KW:4.8,制热量KW:7.9,配电功率W:102,含排气阀、隔振垫。 2、配带回风箱。 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
133 | 030701003001 | 空调器 | DAUF-15卧式吊装超薄空调器(新风)KWC015DF18L4 总风量CMH：1500,新风量CMH：1500,静压Pa:80,功率KW:0.37,制冷量KW:21.9,制热量KW:26.1，含隔振垫。 | 台 | 1
134 | 030701003002 | 空调器 | DAUF-30卧式吊装超薄空调器(新风)KWC030DF18L4 总风量CMH：3000 新风量CMH：3000，静压Pa:80，功率KW:0.55，制冷量KW:41.0，制热量KW:49.2，含隔振垫。 | 台 | 1
135 | 031002002002 | 设备支吊架 | 风机盘管及风管阀门支架制作安装按设计要求 | Kg | 265.00
136 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 风机盘管及风管阀门支架除锈刷油按设计要求 | kg | 265.00
137 | 031002002003 | 设备支吊架 | 风机及静压箱支架制作安装按设计要求 | Kg | 120.00
138 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 风机及静压箱支架除锈刷油按设计要求 | kg | 120.00
139 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试费 | 系统 | 1
|  | 消电系统 |  |  | 0
140 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 火灾报警接线端子箱 JBF-11A/X | 个 | 1
141 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 182.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
142 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 338.98
143 | 030411001003 | 配管 | 吊顶内敷设防火金属软管 | m | 24.00
144 | 031201001004 | 管道刷油 | 管道涂防火涂料，保护层厚度30mm | m2 | 28.74
145 | 031002001005 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 58.95
146 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 58.95
147 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBN-RYYP-2*1.0 | m | 99.80
148 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下双芯、单芯电缆头制安 | 个 | 2
149 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 294.68
150 | 030411004002 | 配线 | 管内穿多芯线 WDZBN-RYS-2*1.5 | m | 429.21
151 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF-4100，含底座 | 个 | 37
152 | 030904003001 | 按钮 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） J-SAP-JBF-301/P | 个 | 6
153 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮JBF-3333A | 个 | 1
154 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 吸顶式火灾应急广播扬声器 WY-XD5-6（3W） | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
155 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光警报器(编址型) HY5716B | 个 | 6
156 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 JBF-3372D | 个 | 2
157 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 输入模块 JBF4171 | 个 | 1
158 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 JBF4143 | 个 | 9
159 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 总线消防广播驱动模块 JBF4143 | 个 | 1
160 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒 | 个 | 71
161 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 14
162 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1
163 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 1
164 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 1
165 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 2
|  | 强电系统 |  |  | 0
166 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱ALE1，具体配置见设计。 | 台 | 1
167 | 030404017002 | 配电箱 | 落地式成套配电箱C3-2PM，含槽钢基础，具体配置见设计。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
168 | 030404016001 | 控制箱 | 新风控制箱，具体配置见设计 | 台 | 2
169 | 030404016002 | 控制箱 | 开关箱1，具体配置见设计 | 台 | 5
170 | 030404016003 | 控制箱 | 开关箱2，具体配置见设计 | 台 | 4
171 | 030411003001 | 桥架 | 金属桥架200*100，含接地 | m | 46.63
172 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 69.95
173 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80 | m | 10.00
174 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 97.62
175 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 227.77
176 | 030411001007 | 配管 | 吊顶内敷设金属软管 | m | 127.50
177 | 031201001005 | 管道刷油 | 管道涂防火涂料，保护层厚度30mm | m2 | 19.31
178 | 031002001006 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 39.61
179 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 39.61
180 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20 | m | 543.27
181 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 1008.92
182 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 11.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
183 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32 | m | 54.98
184 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 JDG32 | m | 79.95
185 | 031002001007 | 管道支吊架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 112.97
186 | 031201003013 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷油按设计 | kg | 112.97
187 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4*50+1*25 | m | 10.00
188 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2
189 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-2.5 | m | 2071.47
190 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-4 | m | 36.16
191 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-6 | m | 366.79
192 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 5123.15
193 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 194.00
194 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-6 | m | 1303.86
195 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-4 | m | 32.19
196 | 030411004010 | 配线 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 641.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
197 | 030404034001 | 照明开关 | 一联单控照明开关 | 个 | 2
198 | 030404034002 | 照明开关 | 二联单控照明开关 | 个 | 19
199 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控照明开关 | 个 | 5
200 | 030404034004 | 照明开关 | 单联双控照明开关 | 个 | 7
201 | 030404034005 | 照明开关 | 双联双控照明开关 | 个 | 9
202 | 030404034006 | 照明开关 | 一联单控防水照明开关 | 个 | 1
203 | 030404034007 | 照明开关 | 二联单控防水照明开关 | 个 | 6
204 | 030404034008 | 照明开关 | 三联单控防水照明开关 | 个 | 3
205 | 030404034009 | 照明开关 | 风机盘管温控器，带温控风量调整及液晶显示等功能。 | 个 | 27
206 | 030404035001 | 插座 | 普通插座,10A二+三极单相安全插座 | 个 | 152
207 | 030404035002 | 插座 | 弱电插座,10A二+三极单相安全插座 | 个 | 1
208 | 030404035003 | 插座 | 电视插座,10A二+三极单相安全插座 | 个 | 17
209 | 030404035004 | 插座 | 防水插座,10A二+三极单相安全防水插座 | 个 | 6
210 | 030404035005 | 插座 | 地插,5KW | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
211 | 030411006002 | 接线盒 | 塑料开关盒、插座盒安装 | 个 | 228
212 | 030412004001 | 装饰灯 | LED方向标志灯（单向不可调）,TY-BLJC系列,1W,A型，中型 | 套 | 10
213 | 030412004002 | 装饰灯 | LED疏散出口标志灯,TY-BLJC系列,1W,A型，中型 | 套 | 4
214 | 030412004003 | 装饰灯 | LED消防应急照明灯具,TY-ZFJC系列,6W | 套 | 20
215 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装钢制接线盒安装 | 个 | 33
216 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板面灯1 2、规格：10瓦，300x300mm，4000k,LED灯管,导光板面罩,铝合金灯盘 3、安装形式：吸顶 | 套 | 3
217 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板面灯2 2、规格：600x600mm，30W 4000k,LED灯管,导光板面罩,铝合金灯盘 3、安装形式：吸顶 | 套 | 12
218 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED工艺吊灯 2、规格：35瓦，4000k,以实际选样为准 3、安装形式：吸顶 | 套 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
219 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED嵌入式射灯 2、规格：9瓦，2.5寸开孔D80mm，3500k/960Lm,COB灯源,防眩光 3、安装形式：吸顶 | 套 | 8
220 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：LED嵌入式射灯(f防雾) 2、规格：9瓦，2.5寸开孔D80mm，3500k/960Lm,COB灯源,防眩光 3、安装形式：吸顶 | 套 | 11
221 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：LED条形格栅灯 2、规格：12瓦，100mm*1200mm，4000k,以实际选样为准 3、安装形式：吸顶 | 套 | 21
222 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：LED磁吸轨道灯（含轨道） 2、规格：7*2瓦，50mm宽，4000k,以实际选样为准 3、安装形式：吸顶 | 套 | 22
223 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：12瓦，5寸开孔D160mm，4000k/1500Lm,铝合金灯盘,防眩光面罩 3、安装形式：吸顶 | 套 | 82
224 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯(f防雾) 2、规格：8瓦，4寸开孔D120mm，4000k/1500Lm,铝合金灯盘,防眩光面罩 3、安装形式：吸顶 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
225 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：8瓦，4寸开孔D120mm，4000k/1500Lm,铝合金灯盘,防眩光面罩 3、安装形式：吸顶 | 套 | 15
226 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：9瓦/米，4000k/1320Lm,暗藏,部分空间可调光灯带 3.安装形式：嵌入式 | m | 383.57
227 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、名称：铝合金底座LED线形灯 2、规格：14瓦/米，10mm/20mm宽，4000k/1320Lm，LED灯管,导光板面罩,铝合金灯盘 3、安装形式：吸顶 | m | 12.00
|  | 一、视频监控系统 |  |  | 0
228 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 400万像素网络摄像机，带POE供电，带底座 | 台 | 9
229 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 90.39
230 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿线双绞线-六类标准CaT6,含水晶头 | m | 286.48
231 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 9
|  | 二、综合布线及排队叫号系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
232 | 030502010001 | 配线架 | 100对110配线架（含端子） | 个 | 1
233 | 030502010002 | 配线架 | 24口配线架(带理线架) | 个 | 4
234 | 030502009001 | 跳线 | RJ45/110跳线 | 条 | 19
235 | 030502009002 | 跳线 | RJ45/RJ45跳线（2米） | 条 | 80
236 | 030502012001 | 信息插座 | 信息插座 TN+TP+TN插口 | 个 | 10
237 | 030502012002 | 信息插座 | 信息插座 TN+TP插口 | 个 | 17
238 | 030502012003 | 信息插座 | 信息插座 TN+TN插口 | 个 | 2
239 | 030502012004 | 信息插座 | 信息插座 | 个 | 12
240 | 030502012005 | 信息插座 | 六类信息模块 | 个 | 60
241 | 030411006004 | 接线盒 | 86盒底盒 | 个 | 41
242 | 030404035006 | 插座 | 插座 TP+TN铜地插安装 | 个 | 2
243 | 030411003002 | 桥架 | 弱电综合桥架200*100，含接地 | m | 74.01
244 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 111.02
245 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 390.01
246 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 115.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
247 | 030502005002 | 双绞线缆 | 管内穿线双绞线-六类非屏蔽4对双绞线缆CaT6-4PrUTP,含水晶头 | m | 4490.84
248 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 44
|  | 三、门禁管理系统 |  |  | 0
249 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 31.25
250 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYY4*1.0 | m | 183.87
251 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8
|  | 四、会议室音视频系统 |  |  | 0
252 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 69.69
|  | 五、网线标签标识 |  |  | 0
253 | 03B002 | 网线标签标识 | 网线标签标识 | 项 | 1
|  | 防火封堵 |  |  | 0
254 | 03B003 | 防火封堵 | 所有安装专业防火封堵 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第30页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B004 | 桥架、空调水管、空调风管、喷淋管等现场部分利用及拆除费用 | 桥架、空调水管、空调风管、喷淋管等现场部分利用及拆除费用（固定报价包干） | 项 | 1
3 | 03B005 | 水电暖消防各系统涉及开洞修补、新旧碰头、管道穿墙套管等费用 | 水电暖消防各系统涉及开洞修补、新旧碰头、管道穿墙套管等费用（固定报价包干） | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 抗震支架 | 抗震支架(抗震支架厂家二次设计费由投标单位分摊到投标报价中，结算时不再另行考虑。) | 20000.00
合计 |  |  | 20000.00

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第一医院医美中心装修工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注