## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本项目是杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程，为工程范围内的照明及相关供配电系统，包含箱变、照明控制柜、路灯、电缆等内容。 二、编制依据： 1.业主提供的《杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程》设计文件； 2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》、《浙江省市政工程预算定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》； 4.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 5.浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； 6.其他省市有关规定。 三、其他需要说明的问题： 1.质量目标：按招标文件要求；工期要求：按招标文件要求。 2.清单中项目特征未描述详尽的，投标人结合图纸、规范及相关图集要求进行报价；清单中项目特征中描述与图纸不符之处，以清单描述为准； 四、综合单价中的风险因素、风险范围（幅度）由投标方自行考虑。 五、其余未尽事宜按招标文件的有关条款及编制要求、施工规范相应要求。 六、品牌推荐： 1、电线、电缆：永通中策、江苏沪盛、远东电缆或同档次及以上； 2、干式变压器：天津特变、钱江电器、浙江中能或同档次及以上； 3、配电柜、箱变：浙江德通、杭州钱江、嘉兴海盐或同档次及以上； 4、配电柜、箱变内部元器件：施耐德、ABB、西门子或同档次及以上； 5、灯具：江苏品正、恒源、英莱特或同档次及以上； 6、芯片：德国欧司朗、英飞特、飞利浦或同档次及以上。 注：未在上述品牌清单内的设备、材料等，进场前需经监理及甲方确认。

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
高压线路
1 | 010401011001 | 砖检查井 | 终端井 1、规格尺寸：2200*2800*1050mm 2、垫层：10厚块石夯实，灌M5水泥砂浆，10厚井内素砼垫层； 3、砌筑材料：Mu混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆，内外侧1:2.5水泥砂浆粉面； 4、C20钢筋混凝土过梁 5、C25钢筋混凝土预制盖板，钢筋及不锈钢钢带 6、不锈钢井圈 7、具体做法详见施工图 | 座 | 1
2 | 040501012001 | 顶管 | MPP牵引管 1.土壤类别：三类土 2.管道材质及规格：MPP175 壁厚12mm 3.含泥浆池建造、拆除，泥浆外运 | m | 270.00
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：高压电缆 2.电缆规格：YJV22-3*95/8.7/15kv 3.敷设方式、部位：管内敷设 | m | 300.00
4 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：10kV冷缩电缆终端安装 2.规格：3*95 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、电缆试验故障点 2、电缆试验泄漏试验 3、电缆试验直流耐压试验（10kV以下） | 项 | 1
6 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 10kV以下 | 系统 | 1
7 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 电缆线路标志桩 标桩采用方柱石（砼）质材料（柱高400mm，截面100*100mm的正方体），埋深250mm，地面上应保持150mm，敷设时要求顶部红色电力标志符合的两个尖端应与电缆走向一致 | 个 | 54
|  | 路灯工程 |  |  | 0
8 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：照明控制柜（各类元器件详见系统图） 2.规格：箱体尺寸600*750*1340mm，40KV,含智能照明控制系统，防护等级≥IP65，不锈钢板制作，外表面喷塑 3.基础形式、材质、规格：550*400*600mm井状基础，混凝土浇筑，详参施工图要求（含模板钢筋制作安装） | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称：箱式变压器 2、型 号：160kVA/10/0.4KV，防护等级IP44，含高低压柜、变压器等设备（详见设计图), 3、其他：箱变周围做保护性栏杆，门上悬挂警示牌 | 台 | 1
10 | 030408008002 | 防火堵洞 | 防火封堵，封堵材料需符合供电要求 | 项 | 1
11 | 010501006001 | 设备基础 | 1、名称：箱式变电站基础 2、其他：1700*2267*850mm井状基础，混凝土浇筑，详参施工图要求（含模板钢筋制作安装） | 座 | 1
12 | 040803001001 | 电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、电缆规格：YJV22-1KV-4*50 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 50.00
13 | 040803001002 | 电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、电缆规格：YJV-1KV-5*10 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 750.00
14 | 040803001003 | 电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、电缆规格：YJV-1KV-5*25 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 3420.00
15 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称：1KV电力电缆头 2.规格：10mm2及以下 | 个 | 4
16 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称：1KV电力电缆头 2.规格：25mm2及以下 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称：1KV电力电缆头 2.规格：50mm2及以下 | 个 | 4
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:绝缘穿刺连接器 2.规格:10mm2及以下 | 个 | 60
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:绝缘穿刺连接器 2.规格:25mm2及以下 | 个 | 249
20 | 040804001001 | 配管 | 1、名 称：电缆保护管 2、电缆保护管规格：DN80*4 镀锌钢管 3、敷设方式：埋地敷设/抱箍敷设 | m | 4100.00
21 | 040804001002 | 配管 | 1、名 称：电缆保护管 2、电缆保护管规格：DN100*4 镀锌钢管 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 440.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：单臂路灯（桥梁段） 2.型号：100W LED灯 3.技术参数：高压铸铝灯体，高透射率钢化玻璃罩和光学及PMMA透镜；防护等级IP67；电气绝缘等级Ⅰ级；外壳耐腐蚀等级Ⅱ级；灯具制造依据GB7000.1-2007/IEC 60598-1:2008；工作环境温度-30°-+50°；电源电压90-260V/50HZ 4.灯杆材质、高度：灯源距路面 H=10m，详见灯杆大样图 5.路灯基础：详见桥上路灯基础图 | 套 | 20
23 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：单臂路灯（桥梁段） 2.型号：200W LED灯 3.技术参数：高压铸铝灯体，高透射率钢化玻璃罩和光学及PMMA透镜；防护等级IP67；电气绝缘等级Ⅰ级；外壳耐腐蚀等级Ⅱ级；灯具制造依据GB7000.1-2007/IEC 60598-1:2008；工作环境温度-30°-+50°；电源电压90-260V/50HZ 4.灯杆材质、高度： 灯源距路面H=12m，详见灯杆大样图 5.路灯基础：详见桥上路灯基础图 | 套 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.名称：单臂路灯（路基段） 2.型号：200W LED灯 3.技术参数：高压铸铝灯体，高透射率钢化玻璃罩和光学及PMMA透镜；防护等级IP67；电气绝缘等级Ⅰ级；外壳耐腐蚀等级Ⅱ级；灯具制造依据GB7000.1-2007/IEC 60598-1:2008；工作环境温度-30°-+50°；电源电压90-260V/50HZ 4.灯杆材质、高度：灯源距路面 H=12m，详见灯杆大样图 5.路灯基础：600*600*1800mm C25混凝土基础制作安装（含钢筋模板制作安装），详见12m灯杆基础图 | 套 | 66
25 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 1.名称：15米补角灯 2.型号：3*200W LED灯 3.技术参数：灯具结构为光源一体化，压铸铝壳及钢化魔力透光罩，灯罩防护等级IP66，维护系数为0.70；耐腐蚀性能30年；工作电压380/220V；50HZ；电压波动额定电压+10%；频率波动额定频率+1%。 3.灯杆材质、高度：灯源距路面 H=15m，详见灯杆大样图 4.路灯基础：C25混凝土基础制作安装（含钢筋模板制作安装），详见15m灯杆基础图 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040504001001 | 砌筑井 | 过路接线手孔井 1、规格尺寸：740*740*1250mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：150厚片石垫层+70厚C20混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌C10水泥砂浆砖 4、勾缝、抹面要求：2厘米1:2.5水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：500*500电力井盖 6、详见施工图（含钢筋模板制作安装） | 座 | 24
27 | 040504002001 | 混凝土井 | 路灯检修手孔井600*600*600 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级：井室C25混凝土浇筑 3.盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板 4.含钢筋、模板制作安装 | 座 | 66
28 | 030409001001 | 接地极 | 1、名 称：接地极 2、规 格：L40*40*4mm,长2500mm | 根 | 2
29 | 030409001002 | 接地极 | 1、名 称：接地极 2、规 格：50*3*2500镀锌焊接钢管 | 根 | 70
30 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:户外 | m | 137.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名 称：供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 103
32 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名 称：供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 3
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名 称：1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 2
34 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名 称：10kV以下电力变压器系统调试 2、容量(kV.A)：160KVA | 系统 | 1
35 | 04B001 | 桥梁修复及保护费用 | 桥梁护栏修复及保护费用,投标人根据实际情况自行考虑 | 项 | 1
36 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：按现场实际土质 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 2149.70
37 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：按现场实际土质 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 282.20
38 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：土方，符合设计要求 3、填方来源、运距：投标人根据现场情况自行考虑 | m3 | 1860.86
39 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置，运距投标人根据现场情况自行考虑 | m3 | 571.04
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭州绕城西复线湖州段乾元互通连接线照明工程-路灯工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深：2m以内 | 座 | 27
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标人根据现场情况自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合计