浙江筑脸全过程工程咨询有限公司关于绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司单级高速离心鼓风机组采购项目的征求意见

一. 征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二. 合格投标人：

- 符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

- 本项目不允许联合体投标；

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三. 征求意见回复：

1、意见递交时间：2024年4月23日17时00分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江筑脸全过程工程咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至183503639@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司/绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

4、联系人：沈桑桑/钟先生

5、联系电话：13588530065/13588527883

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

2024年4月18日

附件 ：

# 采购需求

第一章　采购说明

1.1设备采购介绍

绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司生化曝气供气系统改造项目采购单级高速离心鼓风机组以及鼓风机配套设备，招标范围包含：单级高速离心鼓风机组3套，机房内鼓风机组至各进风、出风、放空预留口的全部连接管道和设备及附件，室外放空消音器和进气卷帘过滤器，机组配套全部电气自控系统材料及设备，并负责所供设备的现场安装调试。

所购鼓风机组为供气系统改造所用，须与本公司原有鼓风机组系统配套并网供气运行，机组安装配套的风机房、各进出风口及放空口和设备基础已建成预留，招标人可提供已建成设施的设计图纸供投标人参考，并提醒供货商尽可能到现场进行实地勘察测量，供货商须对所供设备的配套精准性负责，供货商如需对已建成预留设施进行配套改造的，改造费用包含在投标总价内，且改造施工不得影响原有风机系统的正常运行。

第二章 公用工程条件

2.1 当地大气压：100kPa

2.2 大气温度：最高40 ℃；最热月平均30 ℃；年平均16.4 ℃

2.3 相对湿度：80%

2.4 电源电压：高压电：10000V  50Hz

低压电：380V /220V 50Hz

2.5鼓风机安装方式：室内

2.6使用区域：防爆等级 无

第三章 鼓风机系统技术规格书

3.1主要供货设备描述

### 3.1.1鼓风机技术性能参数及要求

- 输送介质：空气

（2） 入口流量：≥530m3/min

（3） 入口压力：100kPa

（4） 电机功率: ≤900KW

（5） 排气压力：80kPa（△P）

（6） 鼓风机为全电压直接启动设计，单级离心式的水平剖分整体齿轮结构并附有所述的辅助设备，采用轴向进气和径向排气方式，且排气方位沿径向90度可调。

生化池鼓风机系统的供货商负责本设备包内单级离心鼓风机系统全部设备、材料及备品备件、专用工具及安装工程所必须的专用材料及辅件的设计、生产、采购、催交、检验检测、设备认证（如有）、包装、保险、装车、运输、卸货、保管至移交安装单位、交验、现场必要的检验检测、指导安装、培训、提供运行维护手册、负责单机调试、性能测试；负责本设备联合调试及配合试运行、配合电控等与本系统相关工程的实施；负责供货设备的缺陷修复、质量保修、技术服务（包括工程现场技术服务）等工作并承担相应责任。

4.1通用要求

### 4.1.1对本技术规范的说明

编制本技术规范的目的在于确保招标设备在各方面达到所要求的使用功能，使合同内设备系统成功通过验收并交付业主使用，履行质保期内职责。投标人需负责单机试运行以及本设备系统的全厂设备联动调试配合。

凡为达到本项目设计目的所需的合同范围内的所有设备及其有关机件，虽未详列在规范中，仍应包括在其中，投标人应在充分了解本工程项目信息、招标图纸、本技术规范及其他相关招标文件后，自行估量、校核，投标人在中标后不得借故予以变更或要求增加费用，且需保证在无追加费用的条件下，高质量完成本项目合同范围内的所有工作内容。

如规范和招标图纸表明的内容不一致，需及时进行招标答疑，应向招标人咨询并以招标人最后解释为准，过期视为认可矛盾处的任意做法。如规范中一般情况与特殊情况的说明不一致时，应以特殊情况说明为准。

### 4.1.2技术规格偏离

投标人在投标时，必须按照本技术规格要求提供的机械、电气设备的性能，根据制造商实际提供的产品规格、性能，填写技术特性表。如果有技术偏离，必须同时填写技术偏离表。如果没有填写技术偏离表，则投标人的投标文件被自视为完全响应本标书的各项技术规定，如被发现有负偏离，则该投标文件将有可能被招标人拒绝。

在检测过程中若发现设备性能与原定技术规定有所偏离，应由中标的投标人负责解决，必要的话，可通过现场反复试验直到符合业主的要求为止，一切费用由中标人承担。

投标人对招标书上的各条款要有明确的响应和不响应，对带有★的条款有不响应或实质上不响应将导致废标。

4.2单级离心鼓风机组

## 4.2.1设计描述

本次采购3台单级离心鼓风机组，为生化池提供曝气空气。每台鼓风机设计流量Q ≥530m3/min设计入口风压P=100kPa，排气压力：80kPa（△P）

本节规定了单级离心鼓风机的设计、制造、出厂检验、供货、现场检验和调试的技术要求。技术规范中定义的每套单级离心鼓风机应为一套完整的设备，应由供货商成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，以保证系统安全、有效、可靠地运行，以满足生化池曝气所需风量。

## 4.2.2供货范围

★  投标人承诺提供的单级离心鼓风机及其辅助设备应为成套装置，整组系统应包括但不仅限于所列：主机、隔音罩、进口卷帘过滤器、进口消音器、出口消音器、基座、防震垫、电动放空阀、出口止回阀、电动蝶阀、双法兰限位伸缩接头、变径管、隔音罩等附件，并包含上述系统所需的电气、控制系统、仪表、控制柜至电气设备之间电气自控电缆（含导管及桥架）以及为使系统安全、可靠运行所需配备的附件、专用工具，以及其他有效和安全运行所需的附件。冷却方式采用风冷。（提供承诺函）

▲  配套的电控柜应能接受精确曝气系统所需的信号并接受控制。

系统选用的电气、仪表、自控设备品牌应尽量与全厂现有设备保持一致。

主要设备供货清单

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单级高速离心鼓风机组 | Q ≥530m3/min 入口风压P=100kPa 排气压力：P=80kPa（△P） N≤900kW (0°C, 1.013bar) | 3套 | 配套主机、电机、调节导叶、基座、防震垫、机组冷却系统、各类监控检测传感器、隔音罩等附件. |
| 机组进出口及放空的阀组 | 机房内风机与现场预留风管接口之间的全部阀门（包含手、电动阀门和止回阀） | 3套 | 电动放空阀、出口止回阀、电动蝶阀 |
| 风机进出风及放空的消音器 | 配套风机进出风及放空管道 | 3套 | 进口过滤、出口及放空消音器 |
| 机组连接管道 | 机房内风机与现场预留风管、水管接口之间的全部连接管道 | 3套 | 含双法兰限位伸缩接头、变径管 |
| 风机进风口卷帘过滤器 | 配套现场预留进风口 | 3套 | 带负压自动控制箱 |
| 就地控制柜 | 带PLC控制系统和相关电气元件，彩色触摸液晶屏。内置监控程序，监控以及显示进口、出口压力、流量、温度、电机速度、电机温度、能耗、过滤压差、性能参数等， 端子模块通过以太网或串口线进行远程控制连接 | 3套 | 鼓风机厂家配套，落地式 |
| 监控上位机 | CPU：Intel i7-12700（8核 2.9 GHz 内存：16GB，M.2_256G SSD+SATA_2T HDD，GT1010/2G独显，系统：WIN10 ，27寸LCD | 1套 | 含上位机监控软件 |
| 配套附件 | 含线缆、导管、槽盒等 | 3套 |  |

注：（1）上表中所列为采购的主要设备清单，但承包人所投设备并不限于以上设备清单，承包人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而承包人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因承包人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

除了上述设备外，供货商应提供上述设备安装用的所有紧固件，包括但不仅限于上述所列，设备所必须的连接件、紧固件（(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）、随机备品备件（至少3年）等附件包含在投标总价中。

- 除必须满足的参数外，投标人可根据设计图纸校核设备功率等参数，提出设备选型方案，但必须保证所选设备方案能够达到工艺要求。

- 本“供货清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应自行评估、核算，提供所有未提及的但系统必要的元件、器件、附件、配套设备、备品备件和相应材料，并在投标文件报价中一一列明。

### 4.2.3资料提交

供货商至少须提交以下资料（投标文件中须提交(1)、(2)、(7)、(8)、(9)资料）：

(1) 设备的详细供货范围。主机及全部配套设备的详细技术规格、装配结构、零件材料、防护涂层说明以及设备安装、运行及维护所需的空间要求。

(2) 鼓风机的特性曲线图表。表中应表示鼓风机的流量与压力差、效率的函数曲线，鼓风机导叶角度变化时的效率曲线，轴功率值等。

(3) 基础螺栓布置详图和土建荷载资料。

(4) 设备的安装、运行、维修手册。

(5) 设备安装方法的详细描述，试运转前调试程序及检测要求。

(6) 电气、仪表和自动控制方面的全部设计图、文字说明等详细的技术资料。

(7) 备品备件表。

(8) 产品样本。

(9) ISO9001系列质量管理体系或同等质量体系认证。

### 4.2.4设计条件

| 鼓风机安装位置 | 鼓风机房 |
| --- | --- |
| 数量 | 3套 |
| 鼓风机的型式 | 单级高速离心鼓风机 |
| 输送介质 | 鼓风机房进气廊道内的室外空气 |
| 风量（ 100%） /台 | Q ≥530m3/min (0°C, 1.013bar) |
| 风量调节范围 | 45~100% |
| 风压 | 0.088MPa （不含出口扩压器的压力损失） |
| 风机效率 | ≥78% |
| 海拔高度 | ～4.5m |
| 气压 | ～101.3kPa |
| 工作制 | 24h/day |
| 鼓风机进口压力（进口法兰处） | 101.3kPa |
| 进口空气温度 | 0～45°C |
| 进口空气相对湿度 | ～80% |
| 室内环境温度 | -5～45°C |
| 室内相对湿度 | 10～80% |
| 电机启动方式 | 直接启动 |
| 电源 | 10000/380V,AC/3Ph/50Hz |
| 噪声（加罩） | ≤80dB(A) |

### 4.2.5性能和结构

#### 4.2.5.1执行标准

以下技术标准和规范若有颁布的最新版本，遵照新版本执行。

ISO5389      鼓风机验收试验和功率测定

ISO3744      鼓风机-原动机噪音测定

ISODP8573   压缩空气质量等级和试验

ISO/TC118    压缩空气中残留油含量测定方法

ISO8011      鼓风机涡轮设计和结构规程

ISO5388      鼓风机安全技术规定

#### 4.2.5.2总述

▲（1）鼓风机的型式为离心式、电机驱动。鼓风机、电机及其附属设备，在规定的工作条件下，其设计寿命应不少于 20 年。

（2）鼓风机在进气压力 1.013bars，进气温度 45ºC，相对湿度 80%的情况下进行选型设计，且在此设计条件下电机功率留有不低于 5％的安全余量。

▲（3）鼓风机的调节范围不小于 100%到 45%。

（4）每台鼓风机应配有可调进口导叶和可调出口导叶系统，鼓风机风量的调节方式采用进、出口导叶联动调节方式。

（5）放空释放阀及消音器总长度应小于 1m。

（6）不允许实际运行功率超过电机铭牌功率的现象发生。

（7）多台鼓风机必须能够同时运行而不需对系统作任何特殊调整。在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同。任何单台鼓风机的起动和停车不会影响系统的气量变化。

（8）特别不能允许的是，为使两台以上鼓风机并联运行而要求风量同步调节的鼓风机设计。

（9）过滤后的空气经鼓风机压缩后排到集气总管。每台鼓风机根据工艺要求自动控制其流量变化。起动和停车时放空阀应打开以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。

（10）鼓风机上应设计安装监测气动喘振的防喘振装置。系统应设有自动防喘振装置。

（11）运行要求包括：

1）在不利工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率的现象。

2）出口压力平稳，不会有压力脉冲现象。

▲  3）整机运转时，在1m处（或隔音罩外）噪音（包括电动机）低于80db（A）。

4）鼓风机振动烈度(在机座上)不大于2.5mm/s。

5）鼓风机适应24小时连续运转。

6）关阀压力高于工况风量的出口风压。

▲（12）鼓风机采用风冷方式冷却。

#### 4.2.5.3结构

（1）壳体

1）每台鼓风机应采用轴向进气和径向排气，排气方式参见附图，机壳剖分型式应便于装配和拆卸。

2）其最低设计温度为 250°C，最低设计应力为 6bar。鼓风机进口通过弹性接管直接与进口过滤器/消音器相接，空气进口为轴向向心式，不允许低效空气流直接进入叶轮中心。出口法兰按 ISO 标准进行加工，机壳上的所有接口采用机加工。鼓风机应设有供起吊用的吊环。

（2）叶轮

叶轮应采用由锻造高强度铝合金或更好材料加工而成的开式径向后弯叶轮(出口倾角至少 6度)。所有表面需精加工，所有表面精加工。叶轮和轴护套连接并用锁紧螺母紧固，叶轮的护套过盈量保证在任何运行条件下叶轮与轴有足够的接触，叶轮对中良好及装拆方便。叶轮做静平衡和动平衡试验。叶轮与鼓风机机壳间的轴向间隙可以通过垫片进行调整。

（3）齿轮轴

鼓风机和齿轮轴应由经过热处理的锻钢或热轧钢加工制造。转子的任何横向临界转速应离开正常转速范围至少 15%。任何扭转共振转速应至少高于或低于正常工作转速的 10%，所有转动部件应做动平衡试验。

（4）齿轮和齿轮箱

1）增速齿轮应采用平行轴斜齿轮型式，小齿轮轴和转轴合为一体。齿轮应用经表面淬火处理的锻造合金钢制造并经精密研磨而成，齿轮的服务系数至少为 1.8。

2）鼓风机的轴端应设有可靠的密封以保持机内压力，防止油漏出齿轮箱及空气进入齿轮箱，以避免空气、杂质和水分对润滑油的污染。

3）应采用尽可能小的密封间隙以减少泄漏而密封材料则应采用铝或铜以防止与轴颈摩擦损坏主轴。

（5） 轴承

所有轴承的设计使用寿命应达到 100000 小时。

（6）润滑油系统

1）每台鼓风机配有独立的强制润滑供油系统，该系统能为齿轮和所有轴承提供所需的干净润滑油，所有供油系统部件与鼓风机底座安装成一体且便于维修、检查和清洗。

▲  2）每台鼓风机的润滑油系统包括油箱，油泵，风冷式油冷却器，油过滤器及其他附件，润滑油系统还配有压力表，温度计，温度调节开关和油压调节开关等。

3）油箱与底座合为一体，油箱内需进行防锈处理，所有开口需加垫片，油箱有足够的容积在正常供油量情况下至少保持3min的持续供油时间的余量。

4）油过滤器采用可更换的单筒过滤器，滤孔不大于10μm，至少2年无故障运行。

5）鼓风机的油冷却器，在鼓风机房最高环境温度下均能提供足够的冷量以吸收鼓风机/齿轮箱散发的热量。

6）鼓风机适合于本标书规定的鼓风机房最低环境温度时启动和应用，同时，也允许承包商配备油加热系统的方式，以满足启动温度的需要，其加热量不得超过2.5W/cm2。加热器和温控器装在油箱上，在控制柜上显示信号，并标定鼓风机的最低启动温度。

（7）联轴器

鼓风机与电机的连接采用弹性联轴器，联轴器能满足所有工况下的传递扭矩并具有至少1.5的安全系数。

联轴器经动平衡试验以满足ISO1940的G6.3级对最大连续转速和长期连续运行的精度要求，联轴器设计考虑承受对中偏差及允许轴向调整，联轴器保证电机的轴向力不作用在鼓风机轴承上，并配有钢制联轴器安全护罩。

（8）底座及其安装地脚

1）每台鼓风机应配有一个公用底座以安装鼓风机、增速齿轮、电机、润滑油系统及附件。该底座应由成型钢材制成，具有足够的刚性，并采用四点吊装。在设备整体吊装时不允许发生变型或其他损伤。底座应包括油箱。

2）安装地脚由鼓风机制造商提供，应带有减振装置，吸收鼓风机的振动，无变形。

▲ （9）电动机

电机根据IEC标准制造。

电机铭牌包括以下内容：型号、功率、满负荷电流、转速、制造厂名称和系

1、主电机电压：10000V

2、每台鼓风机配有卧式、恒速、鼠笼式感应电动机。电机功率大于整个设计工况范围内的最大负荷值。

3、电机设计防护等级为IP54，绝缘等级F, B级温升。

4、电机铭牌包括以下内容：型号、功率、满负荷电流、转速、制造厂名称和系列编号、电压。

5、电机的包装保护适合常规运输和不少于6个月的室内储存。

6、电机推荐选用品牌为ABB、西门子、安川或同档次及更优产品。

（10）辅助设备

1）进口过滤器和消音器

A．空气过滤器和消音器为钢制外壳，内设消音材料。

B．过滤元件根据ISO7744标准的要求达到85～95%的过滤精度，过滤器的尺寸满足在最大流量时表面速度为3m/s，且通过过滤器的压降为30mmH2O。

C．用良好吸音材料制成的薄片状结构整体的进口消音器，安装在鼓风机进口与过滤器之间，片状内芯用以降低进口噪音，当过滤元件被污染后通过过滤器与消音器的最大压降为60 mmH2O。

2）隔音罩

A．鼓风机设置隔音罩，按照ISO3744标准，隔音罩内留出检修通道。

B．隔音罩配有低噪音轴流风扇，当鼓风机组运行时，风扇满足足够的隔音换气次数和外部压力为60～80Pa的条件下，为隔音罩内的鼓风机组提供散热所需的冷却风量

3）出口弹性接管

每台鼓风机出口配有柔性接头，柔性接头可以降低由热膨胀引起的管道应力和鼓风机引起的管道振动，柔性接头能承受所有运行工况的压力和0～200℃的温度。

4）出口扩压管

每台鼓风机在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至20m/s，出口扩压管的长度经空气动力学设计，回收动压及减小气流扰动。出口扩压管配有法兰（单面）、测量接口。

5）放空(旁通)阀

鼓风机放空阀采用适用于空气的电动蝶阀，适用温度≥150℃。驱动装置装置为立式安装，采用“快开慢关”原则，在自动运行状态下，风阀操作将根据鼓风机控制柜上的远距离开闭信号来调节阀门的开和关，在手动运行状态下，靠开关按钮来控制阀门的开和关，每台鼓风机的就地控制柜上配有显示阀门全开或全关的指示灯。

每台鼓风机的放空阀配有消音器，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料，放气时噪音低于80dB(A)。

放空阀及止回阀法兰公称压力为PN1.0MPa，适用于200℃温度。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失不大于100 mmH2O。

6）放空消音器

每台鼓风机的出口旁通管上应配有放空消音器，其外壳由镀锌钢制造，内部装有吸音材料。消音器配有端法兰以便用螺栓和旁通管相连。

7）出口止回阀和电动蝶阀

每台鼓风机应配有止回阀和电动蝶阀。止回阀为双平板型、带有弹簧挡板且中心绞链支承、不锈钢阀体及阀板,。不锈钢绞链销及硅酮或氟橡胶密封圈，面向阀体的阀板平面应带有弹性密封圈。两块阀板均分别由绞链支承并自带弹簧。阀门体为环状并具有两个平端面，以便用螺栓和法兰相接。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失应不大于 100 毫米水柱。阀门适用于 200°C 温度。

电动蝶阀的控制装置与电动执行机构应为一体式，与鼓风机进行联动控制。其手/自转换开关、阀门全开/全关、故障等无源接点信号应通过端子送往相应的就地控制盘(LCP)。

8）仪表

仪表部件应由鼓风机制造商提供。这些部件应尽可能安装在鼓风机底座上，所有仪表电气接线与控制柜端子或接线箱相接。至少应包括下列仪表：

- 进口空气过滤器差压表

- 进口空气温度(高)开关

- 喘振指示器开关

- 油温(高)开关

- 油温度表

- 油压(低)开关

- 油压表

- 油过滤器差压计

- 主油箱油位显示

- 出口导叶位置发送器，4～20mA DC

- 进口导叶位置发送器，4～20mA DC

- 高速轴振动变送器

- 高速轴驱动端轴颈轴承温度热电偶/变送器

- 高速轴非驱动端轴颈轴承温度热电偶/变送器

9）隔音罩及进口过滤器与风道间连接管

▲  A. 应设有整机隔音罩，并带有强制通风和温控装置，通风管路引至风井(出墙) ，由镀锌钢板制成。外护板材料为镀锌钢。

B. 进口过滤器与风道间连接方管应由镀锌钢板制成，钢板厚度应不小于1mm。连接方管的外形应美观、规整，板面平整，不允许有凹凸、尖角、毛刺等任何缺陷。法兰连接处及与墙壁的连接处应设有橡胶密封垫，并由供货商供货。

10）防喘振系统

每台鼓风机带有防喘振系统，鼓风机运行时达到喘振状态时就会报警停机。在要求的供气压力下，鼓风机能提供不低于 5％的喘振安全余量。

11）鼓风机振动监测系统

▲   鼓风机应配备振动监测系统，以便鼓风机在发生振动超限时及时对鼓风机系统进行保护。振动监测采取和高速轴平行的非接触式振动探头直接测量振动形式，对高速轴振动进行实时监测并反馈信号给鼓风机控制系统，对鼓风机进行保护。

- 鼓风机油冷却器设计在隔音罩外侧，油冷却器选型在满足最高室温下，风机不会因过热跳停。

#### 13）自动空气卷帘式过滤器

投标人提供的空气过滤器为成套装置，应包括：过滤带、压差计、就地按钮箱等安全和有效运行所需的附件。空气过滤器应由中标人按鼓风机制造商对空气净化的质量要求配套供应。

### 4.2.6主要材料

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 机壳 | GG25或GGG40 |
| 叶轮 | 整体锻造铝合金 |
| 进口导叶 | 铝合金或316不锈钢 |
| 出口导叶 | 铜合金或316不锈钢 |
| 齿轮轴 | 优质锻造合金钢 |
| 增速齿轮 | 优质锻造合金钢 |
| 齿轮 | 优质锻造合金钢 |
| 齿轮箱 | QT400/QT450 |
| 轴封 | 铝 |
| 轴承 | 40Cr |
| 联轴器 | 40Cr |
| 机座 | QT235/ QT400 |
| 地脚螺栓 | 钢 |
| 消音器 | 碳钢 |
| 出口柔性补偿器 | 橡胶 |
| 出口扩压管 | 碳钢 |

### 4.2.7抗腐蚀

制造鼓风机的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

### 4.2.8电气及自控要求

鼓风机系统供货商电气、自控供货界面：以每套风机控制柜进线端子、以太网通信接口为界，控制柜及其以下的现场控制柜、自控或检测必须的仪表、电缆（含控制柜至鼓风机电机的电源电缆等全部线缆）、穿线导管或槽盒等均由系统供货商配套提供；并提供满足本系统正常可靠运行和控制所需要的电气动力、控制系统的电气原理图和接线图等技术资料，提供施工安装导图、电缆管线配置表等施工必须的技术资料。

每套风机配套的控制柜安装于鼓风机房内，在机旁设置现场控制柜。槽盒材质均采用304L不锈钢，柜体防护等级不低于IP55，穿线导管采用不低于热镀锌焊接钢管的材质。

电力电缆应采用WDZB-YJV-0.6/1kV铜芯电缆。控制电缆应采用ZRKVVP-0.45/0.75kV和ZRDJYPVP-0.3/0.5kV铜芯电缆；控制柜（箱）、电力电缆、控制电缆、信号电缆、导管、槽盒等电气设备材料除满足上述要求外，还需满足国家规范和地方标准。

电控柜（箱）要考虑装设防止凝露或温度过高的装置，如加装加热器、排风扇等；且电气设备器件自身的防腐蚀等级应适应污水厂工况，如启动器的电路板应采用加强防腐涂层等，以充分考虑在高温、潮湿、腐蚀性气体存在等工况下长期安全可靠运行的需要。

#### 4.2.8.1就地控制柜

每台鼓风机应配有单独的就地控制柜，控制柜应包括起动、停车、运行的控制及故障检测，并能在发生故障时停止鼓风机。控制柜还应具有保证鼓风机正常运行的所有功能。控制原理为失效安全操作方式，即所有控制仪表在报警状态下失效，控制系统的设计应使鼓风机在控制系统未通电或故障状态下不能运行。控制系统应集中装于一个控制柜中，并安装在鼓风机房内。

就地控制柜应包括：

低压系统－辅助设备如放空阀、可调出口扩压导叶和进口导叶所需的主开关和电机过负荷继电器；与驱动电机温度传感器相连的热敏电阻继电器和驱动电机主开关继电器，并与下列系统相接：

控制系统－PLC自动控制系统具有限制鼓风机功率消耗的电流过载保护回路，及所有必须的如油压、油温、喘振和环流等的控制回路。

控制面板－可靠防尘的触摸屏，触摸屏尺寸大于10寸，具有所需的中文人机操作界面以显示可调出口扩压导叶（若有〕和进口导叶（若有〕的位置、总运行时间、电流和紧急停机按钮。

低压控制系统装于保护等级为IP55的304不锈钢柜内，并提供与外部接线用的接线端子。

#### 4.2.8.2监控上位机系统

CPU：英特尔i7-12700，内存：DDR4-16GB内存，硬盘：M.2_256G SSD*1+SATA_2T HDD*1，显卡：2GB显存，输出：HDMI，显示器：32寸LCD液晶显示器，最新操作系统，上位机监控软件采用ifx、wincc、intouch组态软件的最新版本，软件监控点位不少于8套鼓风机组的用量。

#### 4.2.8.3自控要求

除前述自控要求外，还必须满足下述各项要求：

1. 鼓风机的操作方式至少应提供就地手动控制和远程自动控制二种方式。在远程自动操作方式下，鼓风机可以由污水厂自控系统远程操作运行、停止。

2.现场控制柜必须采用可编程序控制器，并配置10/100M自适应工业以太网接口模块。

3. 鼓风机控制柜内PLC控制器应保证通信的兼容、可靠。

4. 远程监控信号

鼓风机主控制柜通过10/100M自适应工业以太网接口模块与污水厂现场分控站通信，实现鼓风机及全部电动阀门、过滤器等设备的远程控制。

（1）通过工业以太网接口模块向污水厂现场分控站提供至少如下基本信号：

① 就地/远程控制方式——即：允许远程自动控制或远程自控准备好信号

② （机组）运行/停止（或开/关）状态

③ （机组）急停信号

④ （机组）故障状态

⑤ （各主要设备）运行/停止（或开/关）状态

⑥ （各主要设备）故障或报警状态

⑦ 控制器（PLC）的运行、停止、故障、自检等状态及数据

（2）通过工业以太网接口模块接受污水厂现场分控站提供的远程控制信号：

① 运行（或开）命令

② 停止（或关）命令

（3）控制柜与厂级监控系统的联调

进行系统联调时，供货商必须派专业工程师到现场配合，以保证鼓风机主控柜PLC与厂级监控系统的双向通讯和实现厂级监控系统对该设备的监控。

▲   配套的电气设备品牌：ABB、西门子、施耐德或等同；配套的仪表品牌：E+H、哈希、西门子或等同；配套的PLC品牌：AB、西门子、GE或等同。

鼓风机选用的电气设备、仪表、自控设备应尽量与污水厂现有设备保持一致。

### 4.2.9工厂试验

（1）每台鼓风机都应根据相关标准要求进行出厂试验，以确定其整个性能范围内的机械和空气动力学性能满足该标准要求。出厂试验包括记录试验数据，测量喘振极限和确定工况点保证值。鼓风机制造厂对所测量的鼓风机性能曲线的形状出具证书。

（2）在 10～1000Hz 频率范围记录速度振动值。

（3）根据 ISO3744(室内工程测量法)测量噪音。

（4）鼓风机测试时间最少为温度稳定后 5 小时，并记录下列数据：

1）测试持续时间

2）油温

3）速度

4）振动程序

5）能力

6）空气温度

（5）工厂检测还应包括检测仪表、开关和保护装置的功能测试。

（6）试验报告由鼓风机制造商准备并提供根据 VDI-2045 或 ASME PTC10 或ISO5389的计算结果和完整的表示流量、压力和输入功率(kW)的性能曲线，曲线应显示在操作条件下的轴功率消耗。

### 4.2.10现场检验和调试

（1）鼓风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导。

（2）现场试运行和调试。如果由于制造厂的原因造成设备无法运转，制造商将免费提供所需的额外服务。

（3）当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台鼓风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有买方在场的情况下进行。

（4）现场验收试验应证明鼓风机在任何情况下都保证：

1）安装和运输过程中无损坏

2）安装正确

3）无机械缺陷

4）对中良好

5）连接正确

6）无过热部件

7）无异常振动和噪音

8）无过载部件

9）无漏气、漏油

10）保护装置灵敏、可靠

（5）现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

（6）制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时，指导买方工程师如何起动、停止鼓风机, 定期润滑及故障检修。如果由于设计、制造或安装的原因影响培训，制造商将免费提供额外培训。

（7）按照标准 GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》3.5.15~3.5.16 条款的要求进行鼓风机的运行试验。

（8）按照标准 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第七章的要求进行辅助设备的运行试验。

（9）小负荷运转的时间不应少于8小时。

（10）连续负荷运转的时间不应少24小时

### 4.2.11设备制造商的服务

- 制造商及设备供货商的技术代表须到现场进行工作，指导安装，提交安装完毕的证明，并协助进行调试运行，进行启动前的培训和现场培训工作。

- 招标完成后 ，招标人将组织人员赴中标人的设备制造厂进行实地考察，设备制造过程中招标人将派员赴制造厂监造或学习培训，相关费用由中标人承担，并包含在投标总价内。

### 4.2.12备品备件要求

供货商应提供上述系统设备安装用的所有紧固件，包括但不仅限于设备所必须的连接件、紧固件（(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）、随机备品备件（至少3年）等附件，其中备品备件及随机配件须包括但不限于以下内容：

| 随机备品备件清单（包括但不限于以下）（数量须满足3年用量（含质保期）） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 与鼓风机配套 | 6 | 套 |
| 2 | 油过滤器滤芯 | 与鼓风机配套 | 3 | 套 |
| 3 | 专用工具 |  | 1 | 套 |
| 4 | 鼓风机安装配件 |  | 3 | 套 |

# 第四章  技术服务和质保期服务要求

★  投标人或所投设备制造商承诺满足以下5条（1、2、3、4、5.）在质保期和“三包”期间以后的服务承诺。（提供承诺函）

1.中标人应提供自项目整体完成验收合格之日起不低于 2年的质量保证，若在该质保期间任何部件需进行更换或修理，则该部件质保期应从更换或修理日起重新计算。

2.在质保期内，如发现合同材料、设备不符合本合同规定，中标人应在接到招标人书面通知后，立即修理和更换，由此产生的材料、设备费用、到达安装现场的更换费用、运输费及保险费等一切费用均由中标人承担。经更换和/或修理后的重大设备或部件的质量保证期应按照上述第1 款重新计算。由此给招标人造成的一切经济损失，中标人应予以足额赔偿。

3.中标人确保在质保期期间接报，4小时响应，24小时内到达维修面开始维修，在保证维修工程质量的前提条件下，在48小时内维修完毕；如需返厂维修，原则在7日内修复完毕（如中标人在投标时承诺更优质的后期服务响应条款，应以更利于招标人条款为准）。对因特殊原因（如气候、材料等因素）无法按合同约定时间内完成维修的，应采取积极措施，并在具备条件后立即组织抢修。如中标人不能满足保修合同的要求，业主和招标人可另请第三方负责维修工作，维修费用由中标人承担。

4.在本条约定的质保期届满后，中标人仍应按业主或招标人要求提供相应的技术支持与维修服务，同时，中标人承诺质保期届满后的常年有偿维修服务，中标人也将提供并以成本价提供备用件、更换件、替代件及其他零部件。

## 5.在中标人承诺的质保期内，应根据招标人要求并结合设备易损情况不定期派专业人员进行设备巡检及保养，由此产生的材料及人工费用由中标人承担。

## 第五章 付款方式

1.中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供中标价　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）履约保证金在质保期满后无息予以退还。

2.本合同的总价为人民币含税不变价（税指13％增值税），货物运至采购人指定仓库或者施工现场，支付到货金额的50%，同时卖方开具13%的全额增值税专用发票；安装、调试、项目整体完成验收合格后支付到合同总金额的95%，剩余5%货款质保期满后支付（不计息）。