# 诸暨市青少年体育场馆游泳池设备采购项目要素

一、项目名称：诸暨市青少年体育场馆游泳池设备采购项目

二、项目内容及规模：诸暨市青少年体育场馆游泳池设备采购，本项目采购预算为450万元，详见采购需求。

三、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：无。

四、评标办法：综合评分法

五、评分标准：

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 | 1.投标产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的（以上认证范围必须包含热泵、除湿机生产），每提供一个得2分，本项最高得6分； 2.投标人或投标产品制造商具有五星售后服务认证证书（证书覆盖范围必须包含热泵、除湿机的售后服务）的得2分。 注：商务技术文件中提供相关证书复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。 | 8分 |
| 2 | 项目业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有同类（≥50m游泳池）项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供相关合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 3 | 技术参数 | 根据投标产品技术参数配置要求与招标文件要求的符合程度进行打分，完全满足或高于招标文件要求的得满分24分。 带▲的为重要指标，每有一项负偏离扣3分；其他为一般指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 24分 |
| 4 | 实施方案 | 1.供货方案及措施：根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括供货时间计划表、交货方式、供货流程、相应的保障措施等）进行打分。 供货方案完整科学、保障措施合理可行的得（3，4]分； 供货方案存在欠缺但基本完善，具有一定可行性的得(1，3]分； 供货方案内容简单、保障措施可行性不高的得(0，1]分； 未提供方案或不符合项目的不得分。 | 4分 |
|  |  | 2.施工组织设计：根据投标人针对本项目特点提出施工组织设计（包括人员配备及管理、各设备材料安装方案等）进行打分。 组织设计内容详细具体，可行性高的得(3，4]分； 组织设计内容存在欠缺但基本完善，具有一定可行性的得(1，3]分； 组织设计内容粗略，可行性不高的得(0，1]分。 未提供方案或不符合项目的不得分。 | 4分 |
|  |  | 3.安全技术措施：根据投标人针对本项目特点提出的安全技术措施（包括应急预案、事故处理方案等）进行打分。 措施内容全面合理，可实施性强的得(3，4]分； 措施内容存在欠缺但基本合理，具有一定可实施性的得(1，3]分； 措施内容粗略，可实施性不高的得(0，1]分。 未提供措施阐述或措施不符合项目的不得分。 | 4分 |
|  |  | 4.质量控制措施：根据投标人针对本项目特点提出的质量控制措施（包括质量管理配套人员、质量控制计划和措施等）进行打分。 措施内容全面合理，可实施性强的得(3，4]分； 措施内容存在欠缺但基本合理，具有一定可实施性的得(1，3]分； 措施内容粗略，可实施性不高的得(0，1]分。 未提供措施阐述或措施不符合项目的不得分。 | 4分 |
|  |  | 5.进度控制措施：根据投标人针对本项目特点提出的进度控制体系（包括进度控制计划和措施等）进行打分。 措施内容全面合理，可实施性强的得(3，4]分； 措施内容存在欠缺但基本合理，具有一定可实施性的得(1，3]分； 措施内容粗略，可实施性不高的得(0，1]分。 未提供措施阐述或措施不符合项目的不得分。 | 4分 |
| 5 | 售后服务方案 | 1.根据投标人提供的售后服务计划（包括对用户故障的技术支持、定期巡检、协调处理措施等）进行打分。 计划内容详细具体，可行性高的得(3，4]分； 计划内容存在欠缺但基本完善，具有一定可行性的得(1，3]分； 计划内容粗略，可行性不高的得(0，1]分。 未提供方案或不符合项目的不得分。 | 4分 |
|  |  | 2.根据投标人的售后服务能力（包括售后机构设置、响应到场时间、售后服务方案等）进行打分。 内容详细具体，可行性高的得(3，5]分； 内容存在欠缺但基本完善，具有一定可行性的得(1，3]分； 内容粗略，可行性不高的得(0，1]分。 未提供方案或不符合项目的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3.拟派人员 ①承诺拟派维保人员3人及以上的得2分； 注：商务技术文件中提供承诺函（格式自拟）及投标人或投标产品制造商为其缴纳的近6个月社保证明并加盖投标人CA公章，缺一不得分。 ②拟派维保人员具有售后服务相关证书的，每提供一人得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供相关证书并加盖投标人CA公章，不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 4.投标人在要求的质保期基础上，承诺质保期每增加半年得0.5分，最高得1分。 注：商务技术文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人CA公章，不提供不得分。 | 1分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

# 六、采购需求

产品要求中如有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

- 设备参数及清单

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、游泳池循环水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢均衡水箱 | 规格：80m³ 材质：304不锈钢，底板侧1板厚1.5mm、侧2板厚1.2mm 配套：自动液位控制、报警装置 | 套 | 1 |  | 绿禾、鑫球、富友 |
| 3 | 循环水泵兼反冲洗水泵 | 规格：Q=110m³/h，H=24m，N=11kw 说明：316不锈钢泵轴，机械密封，全封闭风冷马达 水泵进出水管设置真空表和压力表，机组设置减振器、橡胶软接，以减振、降噪 | 台 | 5 |  | 凯泉、爱克、南方、新界 |
| 4 | 石英砂过滤器 | 规格：Ø2350(mm) 处理流量：Q=110m3/h 过滤面积：4.4m2 材质：玻璃纤维 接管口径：DN200（1.0MP法兰） 工作压力：2.5kg/cm² 附件：自动排气阀、卸料口、排净口、压力仪表盘等 滤料：优质天然石英海砂 | 台 | 5 | 含石英砂 | 亚士图、亚士霸、爱克、意万仕 |
| 5 | 絮凝剂投加系统 | 规格：Q=60L/h 配套：PE药桶等 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 长效消毒剂投加系统 | 规格：Q=60L/h 配套：PE药桶等 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | PH调整剂投加系统 | 规格：Q=60L/h 配套：PE药桶等 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 水质检测仪 | 带全自动控制功能远程操控，对PH、ORP、温度、余氯、浊度值实时监控，可连续检测数据上传至省市卫监三色预警分级平台 ▲具有检测合格报告 | 套 | 1 |  | 西科、万消灵、四方游泳、瑞诺斯 |
| 9 | 中压紫外线 | 600T/h中压紫外线，总功率:9KW 灯管数量:3支灯管，单支灯管功率：3KW 进出水口径:DN300/250/200/150/100 筒体材质：316不锈钢控制柜 材质：304不锈钢 自动清洗功能，配套含带温度控制 | 套 | 1 |  | 威固、爱克、碧池、意万仕 |
| 10 | 电气控制柜 | 控制水泵、计量泵、水质检测仪 箱体采用冷轧板，内部元器件采用知名品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 泄水口 | 规格：300mm*300mm 材质：ABS | 只 | 4 |  |  |
| 12 | 池底给水口 | 规格：DN50 材质：ABS | 只 | 144 |  |  |
| 13 | 溢流回水口 | 规格：DN80 材质：ABS | 只 | 42 |  |  |
| 14 | 不锈钢扶梯 | 材质：304不锈钢，壁厚1.2mm、FS-515 | 把 | 6 |  |  |
| 15 | 泳道分割线 | 规格：长度50m 直径150mm | 条 | 8 |  |  |
| 16 | 水处理给排管道 | 主材：UPVC 耐压1.0Mpa | 批 | 1 |  | 华亚、联塑、中财、公元 |
| 17 | 阀门 | 阀门采用铸铁材质（不锈钢阀板），口径大于等于DN150选用涡轮式，口径小于DN150可选用手柄式 | 批 | 1 |  | 华亚、冠龙、苏阀、良精 |
| 18 | 电缆、电线 | 规格型号：满足施工图工程量要求 | 批 | 1 |  |  |
| 19 | 桥架、线管 | 规格型号：满足施工图工程量要求 | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 钢材、紧固件及配件耗材 | 钢材、胶水、螺栓紧固件、托架等 | 批 | 1 |  |  |
| 21 | 现场安装调试费等 | 包括但不仅限于施工现场设备的安装、调试、试运行、移交及培训 | 项 | 1 |  |  |
| 二、泳池恒温淋浴系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淋浴不锈钢保温水箱 | 规格：20m³ 材质：304不锈钢，底板侧1板厚1.5mm、侧2板厚1.2mm 配套：自动液位控制、报警装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 泳池恒温热泵 | 制热量：250kw 功率：44.6kw 电压：380V/50Hz 进出口DE140 压缩机涡旋 ▲具有专利证书 ▲具有节能产品认证证书 | 台 | 6 |  | 普派克、热沙龙、爱克、亚士图 |
| 3 | 热泵循环水泵 | 规格：Q=60m³/h，H=20m，N=7.5kw，380V 说明：不锈钢泵轴，机械密封，全封 闭风冷马达；水泵进出水管设置真空表 和压力表，机组设置减振器、橡胶软接，以减振、降噪 | 台 | 3 |  | 凯泉、爱克、南方、新界 |
| 4 | 淋浴热泵 | 制热量：220kw 功率：45.9kw 电压：380V/50Hz 进出口DE140 压缩机涡旋 ▲具有能效等级达二级及以上的检测报告 ▲具有3C认证证书 ▲具有节能产品认证证书 | 台 | 2 |  | 普派克、热沙龙、爱克、亚士图 |
| 5 | 淋浴循环泵 | 规格：Q=12.5m³/h，H=32m，N=3kw，380V 说明：不锈钢泵轴，机械密封，全封 闭风冷马达；水泵进出水管设置真空表 和压力表，机组设置减振器、橡胶软接，以减振、降噪 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 除湿机供水泵 | 规格：Q=60m³/h，H=16m，N=5.5kw，380V 说明：不锈钢泵轴，机械密封，全封 闭风冷马达；水泵进出水管设置真空表 和压力表，机组设置减振器、橡胶软接，以减振、降噪 | 台 | 2 |  | 凯泉、爱克、南方、新界 |
| 7 | 电器控制柜 | 控制水泵 箱体采用冷轧板，内部元器件采用知名品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 热泵管道辅材 | 主材：PPR 热水管耐压1.0Mpa | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 电缆、电线 | 规格型号：满足施工图工程量要求 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 现场安装调试费等 | 包括但不仅限于施工现场设备的安装、调试、试运行、移交及培训 | 项 | 1 |  |  |
| 三、三集一体除湿系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除湿机 | 制冷量：358kw/制热量：412kw 总功率：112.5kw 除湿能力：180kg 送风量：45000m³/h ▲具有专利证书 ▲具有3C认证证书 | 台 | 1 | 含室外机 | 普派克、热沙龙、爱克、易达 |
| 2 | 风冷模块机 | 制冷量：100kw/制热量：110kw 总功率：33.5kw 流水量：28m³/h 接口法兰DN80 | 台 | 1 |  | 普派克、热沙龙、爱克、易达 |
| 3 | 增压水泵 | 规格：Q=30m³/h，H=25m，N=3kw，380V 说明：不锈钢泵轴，机械密封，全封 闭风冷马达；水泵进出水管设置真空表 和压力表，机组设置减振器、橡胶软接，以减振、降噪 | 台 | 1 |  | 凯泉、爱克、南方、新界 |
| 4 | 承压水箱 | 容积：1m³ 材质：SUS316，板材厚度6mm | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 酚醛风管 | 复合酚醛风管符合GB8624-2012规定 | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 辅助配件 | 静压箱，调节阀，70°C防火阀等 | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 电缆、电线 | 规格型号：满足施工图工程量要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 现场安装调试费等 | 包括但不仅限于施工现场设备的安装、调试、试运行、移交及培训 | 项 | 1 |  |  |

注：以上“▲”项均需在商务技术文件中提供相关证明资料并加盖投标人CA签章。

（二）项目要求

1.投标产品必须是原厂合格产品，投标产品型号应与市场正常销售保持一致。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，符合采购单位的采购要求。

2.选件、配件、附件和耗材的供应：投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造商原产的或是经其认可第三方产品，能保证整机系统兼容和安全的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购单位提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（三）服务要求

1.投标人应具有完善的服务保障体系（配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

2.投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标产品的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

3.除在标准服务期内提供产品标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供服务期满后原厂续保服务的承诺及备品、备件支持，以满足采购单位硬件故障、升级的要求。

4.当投标产品发生非人为因素严重故障时，中标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货商负担。

5.质保服务期内所有因更换、修理产品或部件而导致产品停止运行的时间应不计入质保服务期。

6.中标人在质保服务期内安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品。

7.所有零配件必须是新的未使用和未经修复的。

8.中标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

9.对产品服务要求的有效响应将被视为投标人和供货商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

10.本项目质保服务期为自验收合格之日起两年（具体以承诺为准）。

★11.本项目安装及售后服务期间发生的所有安全责任事故，均由中标人负责承担。

（商务技术文件中须提供承诺，格式自拟）

（四）其他要求

1.中标人须如实提供为了开展切实有效的工作所需数据、标准和资料等。

2.中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

3.在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

4.中标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

5.由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有产品在未经正式验收合格就使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

（五）报价说明、履约保证金及付款方式

1.报价说明

投标报价包括完成本项目所需的全部费用，具体包括人员工资、设备款、机械费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、利润、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修、直接费、间接费等采购文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。其中人员工资不得低于服务所在地的最低工资标准。

2.履约保证金

中标人须向采购单位缴纳合同金额1%的履约保证金，履约保证金在验收合格后无息退还。

- 3.付款方式

- 合同签订后7个工作日内，采购单位向中标人支付预付款（具体由双方协商确定）；所有设备安装完毕后支付至合同金额的70%；验收合格后付清剩余款项。

每次付款时，中标人应提供相应金额的增值税发票（支付预付款时，中标人可提供收款收据，对应金额的发票需在支付备料款时补足）

（六）最高限价

本次采购最高限价为人民币肆佰伍拾万元整（¥:4500000.00），任何超过最高限价的报价将被作无效报价处理。

注：以上“★”项为实质性响应条款，不满足或不响应则作无效投标处理。