### 中标人公告内容

采购项目：丽水市中医院污水处理运维服务项目

采购编号：浙建航招2025152号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标人名称 | 浙江亦能环保科技有限公司 | 中标人负责人 | 黄庆芬 |
| 中标人地址 | 丽水市莲都区处州府城16栋209室 |
| 中标标的丽水市中医院污水处理运维服务项目 |
| 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 污水处理运维服务 | 年 | 3 | 227000 | 681000 |
| 中标金额合计 | 681000.0 |
| 服务承诺：1、项目服务期间，投标人主要负责院区结核病预处理站和污水综合处理站的日常运维，开展设备维护保养和应急维修工作；负责院区化粪池和排污管道的日常维护工作，定期巡查，及时清理；负责运维区域的卫生清理和安全生产工作。2、投标人应配备项目负责人、维护人员、机械维护和电气维修技术人员等，并具备相应技能证书，持证上岗。日常运维过程中，需派驻1名运维人员全职负责院区污水处理运维管理工作，负责污水站日常的运维管理，药剂投加，设备安全操作等工作，确保污水处理站安全稳定运行，出水符合达标排放要求。工作人员的日常运维器具、防护用品由投标人提供。3、投标人承担污水处理过程中所需污水消毒药剂的采购、运输、储存、投加和处置等费用，消毒药剂符合相关标准要求。建立药剂出入库记录和投加记录，确保定时定量投加，接受采购人监督。保障出水中余氯等符合出水水质指标。消毒产品的相关许可证明证件资料和合格证需放置现场备查。4、负责污水处理设施日常运行数据的记录。根据运维实际情况，合理编制运行报表，按时完成水量、水质、药剂投加等运行记录，切实开展信息化数据记录系统建设，开展格栅机，搅拌机，提升水泵等设施设备运行和维护保养记录，并每月形成工作总结，每年整理纸质台账，交采购人存档。5、负责污水处理系统的设施和设备运行、维护和保养工作。切实了解格栅池、院区雨污水管网、化粪池和隔油池等污水处理设施的基本情况，以及格栅、水泵、曝气机和除臭设备等污水处理设备的清单和基本参数指标，并根据实际情况和设备操作规程制定污水设施、设备和院区雨污管道的相关检查、维保年度计划，按计划组织专业人员开展维护保养工作，并及时形成维保纸质台账记录和照片影像资料。要求每天至少2次PH和余氯现场快速检测，每星期1次COD和SS自行设备检测，每月不少于1次对污水处理设施设备开展常规检查，对曝气机和提升泵等主要污水处理设备必须明确检修周期，每月不少于2次检修；每月不少于4次对格栅、调节池、厌氧好氧池、沉淀池和消毒池进行检查，及时开展浮沫和沉沙的清理；负责对沉淀池、隔油池、化粪池和排水管道进行清理，隔油池每一个月清理一次，院区2个大化粪池每两个月清理一次，3个小化粪池每一个月清理两次，确保设施正常运行。若遇季节性变化、高频率使用区域、设备故障或维护及采购人要求等情况下，投标人在2个小时内响应并无条件完成各项清理工作。▲6、投标人负责环保数据报送平台和监控传输平台的维护工作，负责采购人开展全国排污许可管理平台、浙江省重点污染源监测数据管理平台和环境信息披露平台等系统的信息上报维护管理工作。根据全国排污许可管理平台和省重点监测数据管理平台的要求，及时在相关平台上填报每日、每周、每月、每季度和每年度环境指标的检测结果。负责现场监控设施、数据采集系统的日常维护。配合医院指定的第三方检测单位开展现场采样工作。确保报送数据的真实性和准确性，若发现虚报、瞒报和漏报的情况，采购人有权扣减相应服务价款，同时由投标人承担违约责任。处罚约定如下：发现一次，处罚人民币200元；发现两次，处罚人民币500元；发现三次，扣除季度运维费用，采购人有权单方解除合同。如果因虚报、瞒报的情况被环境监察和疾病监督相关处罚，采购人有权扣减相应服务价款，同时由投标人承担违约责任。（投标时作出承诺）7、负责污水处理设施24小时正常运行（白天工作时间正常值守，夜间实行责任制），出水水质符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）。保障污水处理设备正常运行，发现故障及时处理，无法处理时需采取应急措施并及时上报。8、运维期间环境监察和疾病监督相关部门检测出污水排放指标不合格，除全部罚款由投标人承担外，采购人有权扣减相应服务价款，同时由投标人承担违约责任。（投标时作出承诺）9、加强应急事故的预防和管理，投标人制定并及时修订污水运维管理中的应急预案应包括停电、停水、出水异常、设备故障、台风、火灾等突发事件，并建立对应的应急处置预案。每年开展不少于一次应急演练。10、负责自身维护人员的技能培训及安全教育工作，若因投标人工作人员造成自身或第三人的人身、财产损害及安全责任的，由投标人承担全部责任及相关所有损失的赔偿。11、若运维服务期间，污水站运维的水泵、提升泵、计量泵、消毒设备等设备的故障维修、保养、零部件和易损件更换由投标人负责，合同服务期内设备需增加或更新更换也由投标人出资负责完成，合同期满后所有设备(含更新设备)所属权均无偿归采购人所有（投标时作出承诺）。 |