## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
MR机房
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 磁体间地面用水泥砂浆找平，达到地面装饰层设计要求 | m2 | 57.63
2 | 011104002001 | 刨花板回填 | 3*18mm刨花板回填 | m2 | 56.76
3 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 磁体间地面二层SBS防水层 | m2 | 72.13
4 | 010501006002 | 设备基础 | 空调、水冷机室外机平台厚度≥200mm混凝土标号C20 | m3 | 4
5 | 010808004001 | 金属门窗套 | 成品钢制门套，具体详见图纸节点 | m2 | 5.14
6 | 010808004002 | 金属门窗套 | 成品钢制窗套，具体详见图纸节点 | m2 | 1.3
CT机房
7 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 46.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 2.19
9 | 011207001003 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 40.95
10 | 011207001004 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、3D打印印花8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 14.75
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、600×600GFK抗菌板吊顶 2、W收边/L型收边0.6厚以上 3、0.43厚专用内翻龙骨(专用链接件) 4、50烤漆主龙骨 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 | m2 | 24.32
12 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、A级透光灯膜 2、16厚高性能石膏基植物纤维板，12厚防潮石膏板基层 2、含配套扣件 3、具体详见图纸 | m2 | 10.41
13 | 011302001006 | 吊顶天棚（侧板） | 1、16厚高性能石膏基植物纤维板，12厚防潮纸面石膏板基层 2、含配套扣件、龙骨 3、具体详见图纸 | m | 12.96
14 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、环保抗菌防霉无机涂料饰三遍 2、2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 0.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 01B001 | 4mm铅板 | 1、4mm铅板安装 2、12厚A级防火压力板 3、专用胶水固定 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m2 | 161.76
DR机房
16 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 23.3
17 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 1.69
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011207001005 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 49.42
19 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、600×600GFK抗菌板吊顶 2、W收边/L型收边0.6厚以上 3、0.43厚专用内翻龙骨(专用链接件) 4、50烤漆主龙骨 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 | m2 | 16.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 2、U60系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm)φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 3、现浇板结构层 4、具体详见图纸 | m2 | 4.48
21 | 011302001009 | 吊顶天棚（侧板） | 1、16厚高性能石膏基植物纤维板 2、含配套扣件、龙骨 3、具体详见图纸 | m | 4.05
22 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、环保抗菌防霉无机涂料饰三遍 2、2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 4.48
23 | 01B002 | 轨道 | 轨道详见厂家深化 | m | 7.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 01B003 | 4mm铅板 | 1、4mm铅板安装（顶面） 2、12厚A级防火压力板 3、40*40成品角码，40*40*3镀锌方管 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m2 | 23.02
25 | 01B007 | 4mm铅板 | 1、4mm铅板安装 2、12厚A级防火压力板 3、专用胶水固定 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m2 | 82.74
骨密度
26 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚人造石窗台板 | m2 | 0.89
27 | 010810001001 | 窗帘 | 成品窗帘，含铝制轨道 | m | 4.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011103002004 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 13.13
29 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 1.2
30 | 011207001006 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 29.91
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、600×600GFK抗菌板吊顶 2、W收边/L型收边0.6厚以上 3、0.43厚专用内翻龙骨(专用链接件) 4、50烤漆主龙骨 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 | m2 | 11.08
32 | 011302001011 | 窗帘盒 | 1、12厚A级防火压力板，12厚防潮纸面石膏板基层 2、含配套扣件、龙骨、横撑 3、具体详见图纸 | m | 4.03
33 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、环保抗菌防霉无机涂料饰三遍 2、2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 1.49
34 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.2mm厚铝合金收边条 | m | 4.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 01B004 | 4mm铅板 | 1、4mm铅板安装 2、12厚A级防火压力板 3、专用胶水固定 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m2 | 68.44
控制室
36 | 011103002005 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 38.6
37 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 3.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011207001007 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 76.26
39 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、600×600GFK抗菌板吊顶 2、W收边/L型收边0.6厚以上 3、0.43厚专用内翻龙骨(专用链接件) 4、50烤漆主龙骨 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 | m2 | 37.16
贵宾等待室
40 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20厚人造石窗台板 | m2 | 2.27
41 | 010810001002 | 窗帘 | 成品窗帘，含铝制轨道 | m | 10.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011103002006 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 33.9
43 | 011105004006 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 2.39
44 | 011207001008 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 44.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 2、U60系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm)φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 3、现浇板结构层 4、具体详见图纸 | m2 | 27.56
46 | 011302001014 | 吊顶天棚（侧板） | 1、12厚A级防火压力板，9.5厚防潮纸面石膏板基层 2、含配套扣件、龙骨、横撑 3、具体详见图纸 | m | 11.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、12厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 2、U60系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm)φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 3、现浇板结构层 4、具体详见图纸 | m2 | 0.96
48 | 011302001016 | 窗帘盒 | 1、12厚A级防火压力板，12厚防潮纸面石膏板基层 2、含配套扣件、龙骨 3、具体详见图纸 | m | 10.3
49 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、12厚A级防火压力板，9.5厚防潮纸面石膏板基层 2、含配套扣件、龙骨 3、具体详见图纸 | m | 25.5
50 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、环保抗菌防霉无机涂料饰三遍 2、2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 35.29
51 | 011502001002 | 金属装饰线 | 成品金属护角带 | m | 10.3
注射室
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011103002007 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 8.31
53 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 1.07
54 | 011207001009 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 27.12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1、600×600GFK抗菌板吊顶 2、W收边/L型收边0.6厚以上 3、0.43厚专用内翻龙骨(专用链接件) 4、50烤漆主龙骨 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 | m2 | 7.95
设备间
56 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8-12厚800×800玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)； 2、砖背刷纯水泥浆一层； 3、38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)，具体施工厚度由投标单位结合现场综合考虑，结算时不作调整 4、基层处理平整 5、部位：设备间 | m2 | 31.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、8厚玻化砖 2、3mm素水泥 3、1:2水泥砂浆抹底灰,刮平划纹 4、界面剂(混凝土墙体时) | m2 | 3.8
58 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.20厚浅咖网纹大理石门槛石 2.砖背刷纯水泥浆一层 3.30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层 | m2 | 0.43
59 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、矿棉吸音板(6mm厚)用自攻螺丝固定@400 2、吸音棉(50mm厚) 3、50系铝合金龙骨及骨@400架顶底固定、中间与混凝土圈梁用φ8底扩螺栓固定 | m2 | 84.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、600×600矿棉板17mm厚 2、16*38凹槽龙骨 3、12*18"L"形铝合金收边条 4、UC50系上人轻钢龙骨系列配套 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 7、部位：设备间 | m2 | 29.62
病人走道
61 | 011103002008 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2.0mm同质透心卷材地面,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、C25细石砼找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 90.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 | 1、2.0mm同质透心卷材地面、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工)PVC专用胶水 2、1:2水泥沙浆找平层,墙角做成品铝合金弧形垫条 | m2 | 5.43
63 | 011207001011 | 石英纤维装饰板(干挂,至吊顶底) | 1、8厚无石棉纤维装饰板开槽用专业T型扣件 2、竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定,横向20*8专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 | m2 | 153.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1、600×600GFK抗菌板吊顶 2、W收边/L型收边0.6厚以上 3、0.43厚专用内翻龙骨(专用链接件) 4、50烤漆主龙骨 5、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6、具体详见图纸 | m2 | 77.61
65 | 011302001020 | 吊顶天棚（侧板） | 1、12厚A级防火压力板，12厚防潮纸面石膏板基层 2、含配套扣件、龙骨、横撑 3、具体详见图纸 | m | 2.4
66 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1、环保抗菌防霉无机涂料饰三遍 2、2厚耐水腻子分层批平 | m2 | 0.89
67 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.2mm厚铝合金收边条 | m | 2.4
68 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 病人走道成品黑色集成设备带，做法详见图纸 | m2 | 9.19
69 | 011503003001 | 塑料扶手、栏杆、栏板 | 病人通过过道均需设离地900高成品PVC防撞扶手 | m | 54.3
70 | 010809004003 | 石材窗台板 | 20厚人造石窗台板 | m2 | 0.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 010810001003 | 窗帘 | 成品窗帘，含铝制轨道 | m | 2.4
门窗工程
72 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、带窗亮单开钢质门：M1 2、洞口尺寸：1000×2100mm 3、白色成品钢质门，成品钢制门套配套发泡剂密实，化学螺栓固定；成品五金门拉手及门锁，不锈钢合页；6厚钢化白玻窗亮200×800，10宽配套收口条等； 4、含其他五金配件等，具体技术要求做法详见图纸及招标文件 | 樘 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、带窗亮单开钢质门：FM1221乙 2、洞口尺寸：1200×2100mm 3、白色成品钢质门，成品钢制门套配套发泡剂密实，化学螺栓固定；成品五金门拉手及门锁，不锈钢合页；6厚钢化白玻窗亮200×800，10宽配套收口条等； 4、含其他五金配件等，具体技术要求做法详见图纸及招标文件 | 樘 | 2
74 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、带窗亮双开钢质门：M3 2、洞口尺寸：1500×2100mm 3、白色成品钢质门，成品钢制门套配套发泡剂密实，化学螺栓固定；成品五金门拉手及门锁，不锈钢合页；6厚钢化白玻窗亮200×800，10宽配套收口条等； 4、含其他五金配件等，具体技术要求做法详见图纸及招标文件 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 010804007001 | 特种门 | 1、门名称：白色射线防护移门，防护当量4mmPb 2、门代号：FHM1521 3、洞口尺寸：1500×2100 4、门框材质：厂家定制浅灰色射线防护门套，款式选样电动推拉门,需设联动装置,防夹功能,气密性，包含电动推拉电机及相关配件 5、含门框、整体门套、门扇、拉手、铰链等五金件，电离辐射警告标志及工作状态指示灯的制作及安装，配套下压式无对穿门锁、轴承门枢、门下安装密封条、检修板等 6、部位：CT、DR机房 7、具体做法参图纸节点 | 樘 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
76 | 010804007002 | 特种门 | 1、带窗亮单开屏蔽门：PBM1221 2、洞口尺寸：1200×2100mm 3、白色成品钢质门，成品钢制门套；成品五金门拉手及门锁，不锈钢合页；6厚钢化玻璃窗亮200×800，10宽配套收口条等； 4、含其他五金配件等，具体技术要求 做法详见图纸及招标文件 | 樘 | 3
77 | 010804007004 | 特种门 | 1、窗名称：20mm厚铅玻璃观察窗 2、窗代号：FHC1212 3、洞口尺寸：1200×1200 4、防护当量4mmPb，满足设计要求 5、含制作、安装、五金配件等费用 6、部位：CT机房 7、具体做法参图纸节点 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 010804007005 | 特种门 | 1、窗名称：10mm厚铅玻璃观察窗 2、窗代号：FHC1212 3、洞口尺寸：1200×1200 4、防护当量2mmPb，满足设计要求 5、含制作、安装、五金配件等费用 6、部位：CT机房 7、具体做法参图纸节点 | 樘 | 1
79 | Z010804008001 | 成品移门 | 1、带窗亮成品移门：DYM1521 2、洞口尺寸：1500×2100mm 3、厂家定制白色移门，厂家定制白色门套；成品五金门拉手及门锁，不锈钢合页；6厚钢化玻璃窗亮，10宽配套收口条，款式选样电动推拉门,需设联动装置,防夹功能,气密性。包含电动推拉电机及相关配件等 4、含其他五金配件等，具体技术要求 做法详见图纸及招标文件 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | Z010804008002 | 成品移门 | 1、带窗亮成品移门：DYM1221 2、洞口尺寸：1200×2100mm 3、原有移门移位后重新安装 | 樘 | 2
砌筑工程
81 | 010401003001 | 实心砖墙 | 新砌墙体120厚页岩实心砖窗户封堵，MR机房隔墙 | m3 | 16.44
82 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | MR机房隔墙内侧抹灰 | m2 | 75.4
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 343.13
2 | 01B005 | 拆除、外运 | 1、为达到设计图纸要求对原有墙面、天棚、地面拆除费用，包括MR房厂家深化设计要求需拆除，墙体开孔开洞的所有内容； 2、其他需要拆除的所有构件，包括二次利用的设备及构件； 3、零星孔洞开孔及零星墙体拆除，包括预留磁体运输洞口3000*2800； 4、洞口封堵； 5、现场遗留垃圾、施工垃圾等全部垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 01B006 | 其他施工技术措施费 | 本项目为放射用房改造，施工难度增加费较大，本措施费包含：施工场地干扰、铅板安装在饰面内部，施工空间狭小、现场间歇施工、夜间施工、其他原因等引起的施工难度增加费，综合包干，不做调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、消防水系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN80，含管道及管件制作安装（含沟槽配件） 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 6.58
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN65，含管道及管件制作安装（含沟槽配件） 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 5.05
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN50，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 14.9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN40，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 7.19
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN32，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 26.17
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚内外热镀锌钢管 DN25，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.做法满足设计及规范要求 |  | m | 63.33
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | Kg | 65
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | kg | 65
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷红色黄环调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m2 | 14.14
10 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶内 2.材质、型号、规格:68℃喷头 |  | 个 | 33
11 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置 DN25 2.组装形式:含1个压力表，1个截止阀，1个试水接头 |  | 组 | 1
12 | 03B001 | 沟槽配件 | 1.与原有主管道连接所需的沟槽配件 |  | 项 | 1
13 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器箱 内含两具MF/ABC5 |  | 组 | 3
14 | 03B002 | 系统防水、调试 | 1.原系统防水及后期调试 |  | 项 | 1
二、给排水系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:生活给水支管采用S30408薄壁不锈钢管DN25，含管道及管件制作安装 4.连接形式:环压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 |  | m | 38.52
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC塑料管 DN75，含管道及管件制作安装 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求:阻火圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，冲洗等 |  | m | 7.99
17 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道绝热 |  | 项 | 1
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 阀门的工作压力应与所在系统相一致 4.连接形式:螺纹连接 5.保温随管道 |  | 个 | 2
19 | 03B003 | 混合冷热水龙头 | 混合冷热水龙头，含角型阀、软管等，具体要求详见施工图设计说明 |  | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 铜镀铬制品 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:排水出口处设存水弯，水封深度不小于50mm |  | 个 | 2
三、电气系统
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱2AL-1，含配电箱及箱内元器件 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） 6.含接地 |  | 台 | 1
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱1AT-CT，含配电箱及箱内元器件 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） 6.含接地 |  | 台 | 1
23 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱AP-MRK，含配电箱及箱内元器件 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） 6.含接地 |  | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱1AP-GMD，含配电箱及箱内元器件 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） 6.含接地 |  | 台 | 1
25 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱RVA，含配电箱及箱内元器件 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） 6.含接地 |  | 台 | 1
26 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:配电箱AP-MR，含配电箱及箱内元器件 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.进出线电缆挂牌（按回路标识） 6.含接地 |  | 台 | 1
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:φ120节能筒灯 LED 8W 白光，含光源,具体详见设计要求 |  | 套 | 64
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED乳化灯，白光，36W，含光源,具体详见设计要求 |  | 套 | 15
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:线型灯带 LED 12W/M 白光，含光源,具体详见设计要求 |  | m | 72.92
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 J-BLJC I系列 0.5W A型 门框上方0.2m壁挂,具体详见设计要求 |  | 套 | 2
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 J-BLJC I系列 0.5W A型 底距地2.5m吊装,具体详见设计要求 |  | 套 | 4
32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 J-ZFJC系列 6W 500lm 吸顶安装,具体详见设计要求 |  | 套 | 5
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 250V,10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 |  | 个 | 4
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 250V,10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 |  | 个 | 8
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 250V,10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 |  | 个 | 1
36 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 250V,10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 |  | 个 | 2
37 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座(二眼+三眼) 嵌墙暗装 底边距地0.3米 安全型插座 |  | 个 | 29
38 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电视插座 |  | 个 | 1
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒，220V/10A,安全型IP54 |  | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 |  | m | 100
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支吊架制作安装， 含除锈刷油 |  | kg | 121
42 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-5*6 |  | m | 100
43 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-5*95 |  | m | 50
44 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 |  | m | 50
45 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-5*50 |  | m | 50
46 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 |  | m | 50
47 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-5*16 |  | m | 50
48 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-5*120 |  | m | 50
49 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 |  | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制1.名称:作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 铜芯，双芯 |  | 个 | 8
51 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5 |  | m | 248.8
52 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-BYJR-2.5 |  | m | 124.15
53 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5 |  | m | 1075.79
54 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-BYJR-2.5 |  | m | 438.81
55 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 |  | m | 654.56
56 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BVR-2.5 |  | m | 147.62
57 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管暗敷 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.接地要求:含接地 5.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 50
58 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 480.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 105.13
60 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:KBG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 147.22
61 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含开槽、开孔及修复费用 |  | m | 50
62 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:电源预留接线盒 |  | 个 | 6
63 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 50
64 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 54
65 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 115
66 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 |  | 台 | 5
67 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:40×4热镀锌扁钢 |  | m | 120
68 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 (综合) |  | 系统 | 6
69 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1.低压电器装置接线 风机盘管检查接线 |  | 台 | 10
70 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3 |  | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:低压双电源自动切换装置调试 |  | 系统 | 1
四、报警系统
72 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.吸顶安装 |  | 个 | 1
73 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.吸顶 |  | 个 | 13
74 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.消火栓箱内 |  | 个 | 1
75 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 2
76 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 2
77 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 78.96
78 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS-2*2.5 |  | m | 300
79 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYYP-2x1.5 |  | m | 74.51
80 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 358.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 21.27
82 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含开槽、开孔及修复费用 |  | m | 9.5
83 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 19
84 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
85 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 系统 | 1
五、新风系统
86 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:吊装新风机 2.型号: 全新风室内机SNJ-D280 2100CMH,冷量28KW,热量17.4KW,250Pa,P=0.3KW,300Pa 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 套 | 1
87 | 03B004 | 微静电空气净化器 | 1.微静电空气净化器 |  | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
88 | 030702007001 | 复合型风管 | 采用双面彩钢板全封闭复合风管(工厂化生产),内壁层抗菌表面采用高温喷涂二氧化钛,强度结构层材料为压筋彩钢板(灰白色),其燃烧性能为整体A1级,热阻值为1m2·k/w,导热系数≤0.030w/m·k,风管厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》的表3.6.3-1中压系统来定,风管气密性好漏风率小于3%%%,采用铝合金断桥法兰,卡条快插连接,产品的制作工艺满足图集17CK119的要求。 长边长(mm)≤300 |  | m2 | 31.69
89 | 030702007002 | 复合型风管 | 采用双面彩钢板全封闭复合风管(工厂化生产),内壁层抗菌表面采用高温喷涂二氧化钛,强度结构层材料为压筋彩钢板(灰白色),其燃烧性能为整体A1级,热阻值为1m2·k/w,导热系数≤0.030w/m·k,风管厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》的表3.6.3-1中压系统来定,风管气密性好漏风率小于3%%%,采用铝合金断桥法兰,卡条快插连接,产品的制作工艺满足图集17CK119的要求。 长边长(mm)≤630 |  | m2 | 19.72
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
90 | 030702007003 | 复合型风管 | 采用双面彩钢板全封闭复合风管(工厂化生产),内壁层抗菌表面采用高温喷涂二氧化钛,强度结构层材料为压筋彩钢板(灰白色),其燃烧性能为整体A1级,热阻值为1m2·k/w,导热系数≤0.030w/m·k,风管厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》的表3.6.3-1中压系统来定,风管气密性好漏风率小于3%%%,采用铝合金断桥法兰,卡条快插连接,产品的制作工艺满足图集17CK119的要求。 长边长(mm)≤1000 |  | m2 | 18.42
91 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:不燃材料制作的柔性短管法兰连接 |  | m2 | 1
92 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 |  | kg | 100
93 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 |  | m3 | 2.09
94 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:800*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 1
95 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:160*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 5
96 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:200*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 2
97 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:250*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
98 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:120*120 |  | 个 | 4
99 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:160*160 |  | 个 | 2
100 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*250 |  | 个 | 2
101 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:建筑防雨百叶风口 2.型号:800*400 |  | 个 | 1
102 | 030703020001 | 消声器 | 1.消声器 800*200*1000 2.含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 1
六、空调系统
103 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:室外机 VRF-2F-01(20HP/SWJ-560W) 42HP 冷量(56Kw) 热量(63Kw) 耗电(15.76kw) 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
104 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:VRF室外机 VRF/XF-2F-1(10HP/SWJ-280W) 冷量(28Kw) 热量31.5Kw) 耗电(6.82kw) 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 1
105 | 030701004001 | 室内机 | 1.名称:5匹室内机和室外机 2.型号:冷量(12.5Kw) 热量（14Kw) 制冷剂R410A,变频 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 组 | 2
106 | 030701004002 | 室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:VRF室内机组 SNJ-D90(暗藏风管式) 风量(1390m3/h) 冷量(9.0Kw) 热量(10.0Kw) 耗电(231w)机外静压:100pa;带凝结水提升泵 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
107 | 030701004003 | 室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:VRF室内机组 SNJ-D71(暗藏风管式) 风量(1000m3/h) 冷量(7.1Kw) 热量(8.0Kw) 耗电(105w) 机外静压:50pa;带凝结水提升泵 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 2
108 | 030701004004 | 室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:VRF室内机组 SNJ-D45(暗藏风管式) 风量(800m3/h) 冷量(4.5Kw) 热量(5.0Kw) 耗电(80w) 机外静压:50pa;带凝结水提升泵 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
109 | 030701004005 | 室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:VRF室内机组 SNJ-D28(暗藏风管式) 风量(485m3/h) 冷量(2.8Kw) 热量(3.2Kw) 耗电(68w) 机外静压:50pa;带凝结水提升泵 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 1
110 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:室内机 2.型号:SNJ-112Q4 四面出风机组, 风量(2050m3/h) 冷量(11.2Kw) 热量(12.5Kw) 耗电(90W);带凝结水提升泵 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
111 | 030702007004 | 复合型风管 | 采用双面彩钢板全封闭复合风管(工厂化生产),内壁层抗菌表面采用高温喷涂二氧化钛,强度结构层材料为压筋彩钢板(灰白色),其燃烧性能为整体A1级,热阻值为1m2·k/w,导热系数≤0.030w/m·k,风管厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》的表3.6.3-1中压系统来定,风管气密性好漏风率小于3%%%,采用铝合金断桥法兰,卡条快插连接,产品的制作工艺满足图集17CK119的要求。 长边长(mm)≤630 |  | m2 | 12.51
112 | 030702007005 | 复合型风管 | 采用双面彩钢板全封闭复合风管(工厂化生产),内壁层抗菌表面采用高温喷涂二氧化钛,强度结构层材料为压筋彩钢板(灰白色),其燃烧性能为整体A1级,热阻值为1m2·k/w,导热系数≤0.030w/m·k,风管厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》的表3.6.3-1中压系统来定,风管气密性好漏风率小于3%%%,采用铝合金断桥法兰,卡条快插连接,产品的制作工艺满足图集17CK119的要求。 长边长(mm)≤1000 |  | m2 | 6.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
113 | 030702007006 | 复合型风管 | 采用双面彩钢板全封闭复合风管(工厂化生产),内壁层抗菌表面采用高温喷涂二氧化钛,强度结构层材料为压筋彩钢板(灰白色),其燃烧性能为整体A1级,热阻值为1m2·k/w,导热系数≤0.030w/m·k,风管厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》的表3.6.3-1中压系统来定,风管气密性好漏风率小于3%%%,采用铝合金断桥法兰,卡条快插连接,产品的制作工艺满足图集17CK119的要求。 长边长(mm)≤2000 |  | m2 | 35.7
114 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:不燃材料制作的柔性短管法兰连接 |  | m2 | 2.83
115 | 03B005 | 等离子空气净化器 | 1.等离子空气净化器 |  | 套 | 8
116 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 |  | kg | 50
117 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 |  | m3 | 1.64
118 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口,带滤网 2.型号:1160*160 |  | 个 | 3
119 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口,带滤网 2.型号:760*160 |  | 个 | 1
120 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口,带滤网 2.型号:540*160 |  | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
121 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口,带滤网 2.型号:450*160 |  | 个 | 1
122 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:1160*160 |  | 个 | 3
123 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:760*160 |  | 个 | 1
124 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:540*160 |  | 个 | 2
125 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:450*160 |  | 个 | 1
七、空调水系统
126 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC管DN32，含管件及安装 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 |  | m | 69.76
127 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC管DN25，含管件及安装 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 |  | m | 7.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
128 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑复合保温材料 |  | m3 | 0.45
129 | 03B006 | 空调配套附件 | 1.空调冷媒管及管件（冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管,并应符合国标 GB/T1527-2017要求） 2.管道保温及配套附件（B1级橡塑复合保温材料进行保温） 3.其他空调配套附件 |  | 套 | 10
130 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水系统调试费 |  | 系统 | 1
八、排风系统
131 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板制作,风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管连接及加固应符合相关规定 长边长(mm)≤320，具体详见设计图，满足设计要求。 |  | m2 | 20.92
132 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 |  | kg | 73
133 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称：<PF-2F-02><吊装>DPT15静音型管道风机500CMH,190Pa,N=0.1kW,U=220V,直接启动,W=7.3kg,29dB 2.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 3.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明及技术规格书 |  | 台 | 2
134 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:不燃材料制作的柔性短管法兰连接 |  | m2 | 0.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
135 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:250*250 |  | 个 | 1
136 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:200*200 |  | 个 | 2
137 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:120*120 |  | 个 | 2
138 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:建筑防雨百叶风口 2.型号:320*320 |  | 个 | 2
139 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:320*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 1
140 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:160*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 2
141 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:200*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 2
142 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:250*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 |  | 个 | 1
九、弱电系统
1、综合布线
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
143 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 4.具体做法满足设计及规范要求 |  | m | 35
144 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支吊架制作安装， 含除锈刷油 |  | kg | 52.5
145 | 030502010001 | 配线架 | 1.名 称:24口模块式配线架 2.规 格:六类，非屏蔽，模块要求满配 |  | 个 | 4
146 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口接入层POE交换机(内网) 整机交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps,下行≥24个 10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个SFP+万兆光端口,支持POE+供电,POE供电功率≥350W,支持IPv4/v6静态路由 、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持堆叠。 |  | 套 | 1
147 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:48口接入层交换机(内网) 整机交换容量≥430Gbps,包转发率≥140Mpps,下行≥48个 10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个SFP+万兆光端口,支持VLAN,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持跨设备聚合。 |  | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
148 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类成品跳线 2.类别:RJ45-RJ45,3m |  | 条 | 39
149 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:语音成品跳线 2.类别:RJ11-RJ45,3m |  | 条 | 5
150 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 4
151 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座 数据 RJ-45型（内网） 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地0.3米或设备带上安装 |  | 个 | 13
152 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 数据(双网口) RJ-45型（内网） 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地0.3米或设备带上安装 |  | 个 | 11
153 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:双孔语音信息插座 数据(网络+语音) RJ-45型（内网） 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地0.3米或设备带上安装 |  | 个 | 5
154 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽设备网数据双口插座 数据(双网口) RJ-45型 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地0.3米或设备带上安装 |  | 个 | 2
155 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽信息发布数据单口插座 数据 RJ-45型 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地0.3米或设备带上安装 |  | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
156 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽诊室屏数据接口 数据 RJ-45型 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地1.6米或设备带上安装 |  | 个 | 7
157 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:光纤信息插座 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距地0.3米安装 |  | 个 | 4
158 | 030501008001 | 集线器 | 1.放装式无线AP接入点 |  | 套 | 3
159 | 030501017001 | 软件 | 1.名 称:无线网络平台软件扩展授权安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 |  | 套 | 3
160 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒开关安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 43
161 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:（UTP)六类八芯四对 3.敷设方式:线槽配线 |  | m | 1683.43
162 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:（UTP)六类八芯四对 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 500.55
163 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:1*4室内单模光纤 2.敷设方式:线槽配线 |  | m | 114.59
164 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:1*4室内单模光纤 2.敷设方式:管内穿线 |  | m | 37.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
165 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 151.16
166 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 57.78
167 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 106.03
168 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 51.09
169 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 39
170 | 030502020001 | 光纤测试 | 测试 光纤 |  | 链路 | 4
171 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点 |  | 系统 | 1
2、候诊叫号系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
172 | 03B007 | 服务端主控软件授权 | 1.名 称:候诊叫号平台软件扩展授权安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 |  | 套 | 7
173 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:诊室门口显示屏 2.≥22寸一体化液晶显示屏、分辨率≥1920x1080 |  | 台 | 7
174 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:叫号显示屏 2.≥55寸一体化液晶显示屏、分辨率≥1920x1080 |  | 台 | 1
175 | 03B008 | 软件 | 1.名称:软件呼叫器安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 |  | 套 | 7
3、门禁系统
176 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 32位处理器、管理门数:4门、通讯方式:上行TCP/IP、RS485 |  | 台 | 1
177 | 030501017002 | 软件 | 1.名 称:门禁系统平台软件扩展授权安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 |  | 套 | 3
178 | 030501017003 | 软件 | 1.分控软件扩展 |  | 套 | 1
179 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器带密码键盘 2.底边距地1300墙上安装 |  | 台 | 1
180 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别读卡器 2.底边距地1300墙上安装 |  | 台 | 3
181 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.底边距地1300墙上安装 |  | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
182 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁 单开门磁力锁,含门磁,具有检测门开关状态功能,拉力≥180kg 86盒下口门框上方0.1m安装,与门锁安装配合 含门磁开关 |  | 台 | 3
183 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电动锁 ,与门锁安装配合 |  | 台 | 1
184 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.12V 8A直流供电器，直流电源、含箱体 |  | 台 | 1
185 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RYY2*1.0 |  | m | 221.06
186 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYY2*1.0 |  | m | 16.06
187 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RYY4*1.0 |  | m | 874.81
188 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYY4*1.0 |  | m | 48.34
189 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RYYSP2*1.0 |  | m | 129.45
190 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYYSP2*1.0 |  | m | 0.77
191 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RYYSP4*1.0 |  | m | 91.61
192 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYYSP4*1.0 |  | m | 15.29
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
193 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:86型接线盒开关安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 12
194 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 16.06
195 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 10
196 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线配管暗敷 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.接地要求:含接地 5.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 16.89
197 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.接地要求:含接地 5.其他:含开槽及墙体修复 |  | m | 31.45
198 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.出入口控制系统 |  | 系统 | 1
199 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.安防系统联合调试 |  | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
200 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 试运行 |  | 系统 | 1
4、视频监控系统
201 | 030504001001 | 服务器 | 1.8路4盘位NVR网络存储器(闭路),支持8路接入、具有4盘位、1个eSATA、支持Raid功能 |  | 台 | 1
202 | 030504001002 | 服务器 | 1.24口POE交换机,整机交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps,下行≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个SFP千兆光端口,支持POE+供电,POE供电功率≥350W,支持IPv4/v6静态路由 、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持堆叠。 |  | 台 | 1
203 | 030501004001 | 存储设备 | 1.8TB企业级硬盘 |  | 台 | 4
204 | 031101001002 | 开关电源设备 | 12V 6A直流供电器,直流电源、含箱体 |  | 台 | 1
205 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外彩色半球固定IP摄像机 2.1/3"CMOS、≥400万像素、宽动态、带音频接口 3.安装方式:吊顶安装 |  | 台 | 7
206 | 030904003002 | 按钮 | 手动报警按钮，锁定型紧急按钮,金属型 |  | 个 | 5
207 | 03B009 | 8路网络报警键盘 | 1.8路网络报警键盘，八防区、网络型 |  | 只 | 1
208 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名 称:1U理线架安装 |  | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
209 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 2.类别:RJ45-RJ45,2m |  | 条 | 7
210 | 030501017004 | 软件 | 1.名 称:视频监控平台软件扩展授权安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 |  | 套 | 7
211 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:（UTP)六类八芯四对 3.敷设方式:线槽配线 |  | m | 202.84
212 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-4UTP 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 34.89
213 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RYY2*1.0 |  | m | 145.64
214 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYY2*1.0 |  | m | 40.15
215 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 |  | m | 34.89
216 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒开关安装 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 12
217 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 |  | 系统 | 1
十、其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
218 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 |  | 项 | 1
219 | 03B010 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 |  | 项 | 1
220 | 031002001002 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品） 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B011 | 工程施工期间用电需单独敷设电缆的费用 | 工程施工期间用电需单独敷设电缆的费用，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计