## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
内装修
1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 地胶板地面 1、2.0mm米白色PVC地胶板,专用胶水粘贴，擦上光蜡(专业厂家施工)； 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、38mm厚 C25细石混凝土找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑108胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 193.31
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600铝扣板吊顶 1、600*600铝扣板 2、16mm宽槽型主副龙骨 3、W型边龙骨/L型边龙骨收边，G型吊钩 4、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 5、现浇板结构层 | m2 | 193.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 浅色净瓷板(黏贴) 1、6.5mm瓷静板，阳角处1.2mm厚同色成品铝合金收口条，用锚固钢钉固定； 2、专用胶泥粘贴层； 3、水泥砂浆找平层； 4、加气混凝土砌块墙体 | m2 | 392.82
4 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 地胶板踢脚线100mm高 1、2.0mm同质透心PVC地胶板100mm高、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、PVC专用胶水 3、1:2水泥沙浆找平层,墙角做金属弧形垫条 4、加气混凝土砌块墙体 | m2 | 17.83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 1、平面12厚A级防火压力板+12厚纸面石膏板面白色无机涂料； 2、侧边12厚A级防火压力板+12厚纸面石膏板面白色无机涂料； 3、12厚A级防火压力板横撑，固定在20*40*3镀锌方钢上,含石膏板板缝贴胶带点锈； 4、边角处同幕墙框色结构胶密封； | m2 | 9.44
6 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板 1、20mm厚白色人造岗石窗台板，砂浆铺设，含石材切割、磨边等； 2、与建筑窗户交接处用同窗户框色结构胶收缝； | m2 | 10.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010802004001 | 防盗门 | 1、名称：成品钢质门(带窗亮)M1121，含配套门套； 2、内框尺寸：1100*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、门吸等其他配套五金； | 樘 | 1
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、名称：成品门，玻璃带金属框M1021，含成品钢质配套门套，玻璃为10厚夹胶钢化安全玻璃； 2、内框尺寸：1000*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、门吸等其他配套五金； | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、名称：成品门，玻璃带金属框M1521，含成品钢质配套门套，玻璃为10厚夹胶钢化安全玻璃； 2、内框尺寸：1500*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、门吸等其他配套五金； | 樘 | 1
10 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门 FM1321乙，含配套门套 2、洞口尺寸：1300*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、闭门器等其他五金配件 5、颜色及款式由甲方及设计选样，具体做法由专业厂家深化设计； | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010804007001 | 特种门 | 1、钢质移门（带窗亮） YM1221，含配套门套 2、洞口尺寸：1200*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、移门窗亮(6厚钢化白玻)，10宽配套收口条，含顶部检修板； 5、五金：含成品五金门拉手、电动装置、轨道等其他五金配件 6、颜色及款式由甲方及设计选样，具体做法由专业厂家深化设计； | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 生活区玻璃隔断 1、10厚钢化防火玻璃； 2、1.0厚镀锌钢板哑光灰色金属横窗框，铝制横向装饰条； 3、底部支撑轨道，调节基座，钢制深灰色地轨； 4、顶部1.0厚镀锌钢板钢制深灰色天轨与顶部钢架系统(30*60*3镀锌方管)连接，含龙骨连接件，双面浅蓝色哑光金属钢制面板，自折龙骨75*35MM； 5、成品磨砂贴膜 | m2 | 25.5
13 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 锅炉房玻璃隔断 1、10厚钢化防火玻璃； 2、1.0厚镀锌钢板哑光灰色金属横窗框； 3、底部支撑轨道，调节基座，钢制深灰色地轨，双面浅蓝色哑光金属钢制面板，自折龙骨75*35MM； 4、顶部1.0厚镀锌钢板钢制深灰色天轨； | m2 | 9.62
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011210002001 | 金属隔断 | 室内隔墙 1、75系列轻钢龙骨隔墙 2、双面单层12厚纸面石膏板刷无机涂料 3、内填岩棉(超细玻璃丝绵)，(龙骨、岩棉及石膏板至顶) 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m2 | 9.53
15 | 01B001 | 生活区挂钩 | 1.新增生活区挂钩 | 项 | 1
16 | 01B002 | 生活区衣柜 | 1.新增生活区衣柜，含配套五金件 | m | 2.4
17 | 01B003 | 实验室柜子 | 1.新增实验室柜子，含配套五金件 | m | 1.12
18 | 01B004 | 试验台 | 1.新增试验台，含配套五金件 | m | 9.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011505001001 | 成品洗手池 | 成品洗手池 1、12厚白色人造石挡水条； 2、12厚白色人造石台面； 3、18厚成品仿木纹树脂柜体及柜门； 4、含柜门配套五金； 5、底部成品金属固定支撑脚； | 个 | 2
其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B005 | 拆除、外运、处置费用 | 1、吊顶、门窗、门窗套、踢脚、地砖等保护性拆除； 2、拆除配电箱，拆除开关，原开关插座拆除后堵洞抹灰，拆除管道电线、灯具、洁具、桥架内电线电缆拆除 3、墙体及天棚铲除涂料面层； 4、墙面装饰拆除原块料装饰，至结构层； 5、其他需要拆除的所有构件，包括二次利用的设备及构件； 6、洞口封堵； 7、垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：十二层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 装饰脚手架 | 1、满足本工程装修所需脚手架工程含垂直搬楼费现有家具及设备搬运及成品保护费，投标单位结合本工程综合考虑，费用一次性包干，结算时不做调整。 | 项 | 1
2 | 01B006 | 其他技术措施费 | 投标人根据自行编制的施工组织设计及投标策略， 结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现间断性、错峰施工等难度增加费。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、电气系统
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯盘LED灯,32W,2500lm IP20 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装 | 套 | 42
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 户内为带夜光显示面板 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 6
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 户内为带夜光显示面板 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 4
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔~10A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m(注:部分办公桌嵌地安装) | 个 | 43
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔~10A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,实验台面上安装0.3m | 个 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:台盆插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 4
7 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:冰箱单相三孔~10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 29
8 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三孔带开关~16A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 3
9 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相三孔带开关~32A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 1
10 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 JBF4101 2.类型:吸顶 | 个 | 9
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6 | m | 40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJR-6 | m | 20
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 104
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJR-4 | m | 52
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1334.3
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJR-2.5 | m | 612.3
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS-2*1.5 | m | 59.5
18 | 030411004008 | 配线 | 1.空调开关配线，与空调配套 | m | 59.4
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG32 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 20
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 316.1
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 405.1
23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含开槽、开孔及修复费用 | m | 21
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 16
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 126
26 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 42
27 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1.低压电器装置接线 风机盘管检查接线 | 台 | 11
二、给排水系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN25，含管道及管件制作安装 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗 | m | 34
29 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN15，含管道及管件制作安装 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗 | m | 23.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:HDPE单层排水管 DN75，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔承插不锈钢衬套连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 | m | 28.1
31 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | Kg | 51
32 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 51
33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套陶瓷卫生间台下盆 2.组装形式:含台下盆，台盆水龙头 3.附件名称、数量:含存水弯等成套配套附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成套洗手池 双位 2.组装形式:含水龙头 3.附件名称、数量:含存水弯等成套配套附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 1
35 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 DN75 | 个 | 7
三、喷淋系统
36 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN70，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 11.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN50，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 17.6
38 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN40，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 29.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN32，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 70.6
40 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN25，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.做法满足设计及规范要求 | m | 57.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402 2.管架形式:含木垫式 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | Kg | 234
42 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 234
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷红色黄环调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 25.88
44 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶内 2.材质、型号、规格:68℃喷头 | 个 | 33
四、空调系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 51WA 名义风量(510cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(2.70kW) 制热量(4.05kW) 水流量(0.15l/s) 设备压降(30kPa) 噪音(42/44dB(A)) 额定功率(43W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(13kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 68WA 名义风量(680cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(3.60kW) 制热量(5.4kW) 水流量(0.19l/s) 设备压降(30kPa) 噪音(44/46dB(A)) 额定功率(62W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(15.5kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 85WA 名义风量(850cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(4.50kW) 制热量(6.75kW) 水流量(0.22l/s) 设备压降(30kPa) 噪音(46/47dB(A)) 额定功率(76W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(15.5kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 136WA 名义风量(1360cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(7.20kW) 制热量(10.8kW) 水流量(0.39l/s) 设备压降(40kPa) 噪音(48/50dB(A)) 额定功率(134W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(25.5kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 204WA 名义风量(2040cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(10.80kW) 制热量(16.2kW) 水流量(0.53l/s) 设备压降(40kPa) 噪音(52/54dB(A)) 额定功率(189W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(31.0kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 03B001 | 回风口设置微静电空气净化器 | 1.空调系统回风口采用微静电杀菌消毒电子净化设备:采用微静电技术(微静电模块+等离子模块)双效杀菌。微静电滤芯孔径≤4mm； 2.材料为高分子材料； 3.厚度不小于3.5厘米； 4.一次通过杀菌效率不低于90%(在1.25m/s时) 5.PM2.5一次过滤效率要求不小于95%(在1.25m/s时)； 6.阻力<10pa(1.25m/s)； 7.不产生电弧； 8.臭氧含量小于国标10%； 9.容易拆卸清洁； 10.可接入可视化系统 | 套 | 11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.双面彩钢板复合风管,其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋并复合一层保护膜,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为 30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级,导热系数小于0.036w/(m·℃)最小热阻值大于0.81m2.K/W。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接长边长(mm)≤2000 | m2 | 50.26
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.双面彩钢板复合风管,其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋并复合一层保护膜,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为 30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级,导热系数小于0.036w/(m·℃)最小热阻值大于0.81m2.K/W。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接长边长(mm)≤1000 | m2 | 38.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.双面彩钢板复合风管,其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋并复合一层保护膜,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级,导热系数小于0.036w/(m·℃)最小热阻值大于0.81m2.K/W。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接长边长(mm)≤300 | m2 | 24.14
54 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 | kg | 189.52
55 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:A级不燃XH硅箔复合加筋软管,长度不宜大于300mm | m2 | 6.3
56 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口，配过滤网 2.型号:600*600 | 个 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口，配过滤网 2.型号:600*200 | 个 | 1
58 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.型号:360*360 | 个 | 6
59 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.型号:250*250 | 个 | 1
60 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:200*200 200m3/h | 个 | 1
61 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:160*160 150m3/h | 个 | 8
62 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:1200*200 | 个 | 9
63 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:160*120 | 个 | 8
64 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:200*120 | 个 | 1
五、通风系统
65 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm | m2 | 9.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 | kg | 18
67 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨风口 2.型号:320*160 | 个 | 1
68 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:300*300 | 个 | 3
69 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:A级不燃XH硅箔复合加筋软管,长度不宜大于300mm | m2 | 0.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:房间排风机 PF-04 2.型号:风量(800M3/h) 机外余压(280Pa) 电机功率(0.24KW) 电源(220/1/50V/Ph/Hz) 启动方式：直接 独立启停控制 弹簧减震 静音型,耐腐蚀性 吊装 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
71 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1
六、空调水系统
72 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管(镀锌层破坏后防腐处理) DN32，含管件及安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 2.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管(镀锌层破坏后防腐处理) DN25，含管件及安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 26.46
74 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管(镀锌层破坏后防腐处理) DN20，含管件及安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 50.4
75 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架制作安装 | Kg | 67
76 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.保温材料选用抗撕裂型多层共混成型橡塑。多层共混一次,湿成型橡塑内层为黑色,外表层为灰色,其性能要求为:导热系数λ(w/m·k):λ≤0.033(0°C时),λ≤0.037(40°C时)阻因子≥10000,表观密度40-70kg/m3,燃烧性能符合GB8624-2012标准,整体达到难燃。B1(C-s3,d0,t1)级。真空吸水率≤4%,撕裂强度≥600N/M,甲醛含量:0 2.保温厚度满足设计要求 | m3 | 0.47
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.保温材料选用抗撕裂型多层共混成型橡塑。多层共混一次,湿成型橡塑内层为黑色,外表层为灰色,其性能要求为:导热系数λ(w/m·k):λ≤0.033(0°C时),λ≤0.037(40°C时)阻因子≥10000,表观密度40-70kg/m3,燃烧性能符合GB8624-2012标准,整体达到难燃。B1(C-s3,d0,t1)级。真空吸水率≤4%,撕裂强度≥600N/M,甲醛含量:0 2.保温厚度满足设计要求 | 个 | 36
79 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制球阀 DN25 | 个 | 10
80 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器(60目/英寸) DN25 | 个 | 5
81 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动控制阀(二通关、启阀) DN25 | 个 | 5
82 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:弹性连接(软铜管或金属软管)DN25 | 个 | 10
83 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制球阀 DN20 | 个 | 12
84 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器(60目/英寸) DN20 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动控制阀(二通关、启阀) DN20 | 个 | 6
86 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:弹性连接(软铜管或金属软管)DN20 | 个 | 12
87 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水工程系统调试 | 系统 | 1
七、弱电系统
88 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口接入层交换机(内网) 48口交换机整机交换容量≥430Gbps,整机包转发率≥140Mpps,48个 10/100/1000Base-T以太网端口、上行支持4个SFP+万兆光端口,支持VLAN,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能,支持堆叠,支持跨设备聚合 2.含模块等配套附件 | 套 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口接入层交换机(外网) 24口交换机整机交换容量≥330Gbps,整机包转发率≥100Mpps,24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行支持4个SFP+万兆光端口,支持VLAN,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能,支持堆叠,支持跨设备聚合 2.含模块等配套附件 | 套 | 1
90 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口接入层POE交换机(内网) 整机交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps,下行≥24个 10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个SFP+万兆光端口,支持POE+供电 (无线网络专用),POE供电功率≥350W,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持堆叠 2.含模块等配套附件 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:双工光纤跳线(内网) LC/LC双芯跳线,3米 | 根 | 8
92 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类RJ45/RJ45数据跳线(3米) 六类非屏蔽多股软线、3米 | 条 | 127
93 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:RJ45/RJ11语音跳线(3米) RJ45/110单对语音跳线、3米 | 条 | 13
94 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:非屏蔽24口模块化配线架(内网) 六类非屏蔽、24口铜缆配线架 带理线架 | 个 | 6
95 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:非屏蔽24口模块化配线架(语音、外网) 六类非屏蔽、24口铜缆配线架 带理线架 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
96 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:内网无线放装AP(吸顶式) 整机双频4流设计,可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率≥1.7Gbps,其中5G射频速率≥1.2G,2.4G速率≥0.5G。接口:≥1个 100/1000M电口。支持动态MIMO省电模式(DMPS)与增强型自动省电传送(E-APSD)。采用内置智能天线设计 2.结合装修安装,底距地1.4m或随装修,预埋86盒 | 套 | 7
97 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽语音单口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 1只六类非屏蔽模块+1块单孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
98 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网数据单口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 1只六类非屏蔽模块+1块单孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 | 个 | 10
99 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网数据双口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距离200设置电源插座 | 个 | 43
100 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网数据+语音双口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距离200设置电源插座 | 个 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
101 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网+外网数据双口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距离200设置电源插座 | 个 | 6
102 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内红外彩色固定半球网络摄像机 2.安装方式:吸顶式安装,86盒吊平顶内安装 | 台 | 1
103 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 32位处理器、管理门数:4门、 通讯方式:上行TCP/IP、RS485 | 台 | 1
104 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器带密码键盘 2.86盒底高1.3m安装 | 台 | 1
105 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人像识别读卡器 2.86盒底高1.3m安装 | 台 | 2
106 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.86盒底高1.3m安装 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
107 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电控锁 含门磁开关 2.86盒下口门框上方0.1m安装,与门锁安装配合 | 台 | 1
108 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电控锁 含门磁开关 2.86盒下口门框上方0.1m安装,与门锁安装配合 | 台 | 2
109 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.12V 8A直流供电器 直流电源、含箱体 | 台 | 1
110 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类线 2.规格:LSZH-Cat6A-4PrUTP 3.敷设方式:线槽配线 | m | 5127.81
111 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类线 2.规格:LSZH-Cat6A-4PrUTP 3.敷设方式:管内穿线 | m | 1336.89
112 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYY-2x1.0 | m | 209.9
113 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYY-2x1.0 | m | 37.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
114 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYYSP-2x1.0 | m | 27.2
115 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYYSP-2x1.0 | m | 8.1
116 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYYSP-4x1.0 | m | 76.9
117 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYYSP-4x1.0 | m | 10
118 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYY-4x1.0 | m | 105.3
119 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYY-4x1.0 | m | 16.8
120 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 6.7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
121 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 6.9
122 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 337.7
123 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 249.8
124 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒开关安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 83
125 | 030501017001 | 各系统接入费 | 1.名 称:各系统平台软件扩展授权安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 | 项 | 1
126 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 140
127 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试 光纤 | 链路 | 12
128 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.计算机应用、网络系统试运行信息点 | 系统 | 1
129 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.电视监视系统 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
130 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.出入口控制系统 | 系统 | 1
131 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.安防系统联合调试 | 系统 | 1
八、其他
132 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 | 项 | 1
133 | 03B002 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 | 项 | 1
134 | 03B003 | 接入原有系统的对接费 | 1.接入原有系统的对接费 | 项 | 1
135 | 031002001004 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品） 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
136 | 03B004 | 拆除部分 | 1、根据现场实际情况请综合考虑报价，利旧或者需回收的材料、设备等需保护性拆除，搬运至业主指定点 2、垃圾清理外运处置，运距自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：十二层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
内装修
1 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 地胶板地面 1、2.0mm米白色PVC地胶板,专用胶水粘贴，擦上光蜡(专业厂家施工)； 2、3~5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7) 3、38mm厚 C25细石混凝土找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑108胶) 5、现浇板结构层 | m2 | 106.51
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 600*600铝扣板吊顶 1、600*600铝扣板 2、16mm宽槽型主副龙骨 3、W型边龙骨/L型边龙骨收边，G型吊钩 4、φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 5、现浇板结构层 | m2 | 106.51
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 浅色净瓷板(黏贴) 1、6.5mm瓷静板，阳角处1.2mm厚同色成品铝合金收口条，用锚固钢钉固定； 2、专用胶泥粘贴层； 3、水泥砂浆找平层； 4、加气混凝土砌块墙体 | m2 | 260.78
4 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 地胶板踢脚线100mm高 1、2.0mm同质透心PVC地胶板100mm高、成品铝合金收口条,擦上光蜡(专业厂家施工) 2、PVC专用胶水 3、1:2水泥沙浆找平层,墙角做金属弧形垫条 4、加气混凝土砌块墙体 | m2 | 11.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 1、平面12厚A级防火压力板+12厚纸面石膏板面白色无机涂料； 2、侧边12厚A级防火压力板+12厚纸面石膏板面白色无机涂料； 3、12厚A级防火压力板横撑，固定在20*40*3镀锌方钢上,含石膏板板缝贴胶带点锈； 4、边角处同幕墙框色结构胶密封； | m2 | 7.69
6 | 010809004002 | 石材窗台板 | 窗台板 1、20mm厚白色人造岗石窗台板，砂浆铺设，含石材切割、磨边等； 2、与建筑窗户交接处用同窗户框色结构胶收缝； | m2 | 6.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010802004002 | 防盗门 | 1、名称：成品钢质门(带窗亮)M1121，含配套门套； 2、内框尺寸：1100*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、门吸等其他配套五金； | 樘 | 4
8 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、名称：成品门，玻璃带金属框M1521，含成品钢质配套门套，玻璃为10厚夹胶钢化安全玻璃； 2、内框尺寸：1500*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、五金：含成品五金门拉手、门锁、合页、门吸等其他配套五金； | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010804007003 | 特种门 | 1、钢质移门（带窗亮） YM1221，含配套门套（脚踩感应移门，消防联动(着火时手动开启)） 2、洞口尺寸：1200*2100mm； 3、门套基层：钢制门套，化学螺栓固定于结构层； 4、移门窗亮(6厚钢化白玻)，10宽配套收口条，含顶部检修板； 5、五金：含成品五金门拉手、电动装置、轨道等其他五金配件 6、颜色及款式由甲方及设计选样，具体做法由专业厂家深化设计； | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 生活区玻璃隔断 1、10厚钢化防火玻璃； 2、1.0厚镀锌钢板哑光灰色金属横窗框，铝制横向装饰条； 3、底部支撑轨道，调节基座，钢制深灰色地轨； 4、顶部1.0厚镀锌钢板钢制深灰色天轨与顶部钢架系统(30*60*3镀锌方管)连接，含龙骨连接件，双面浅蓝色哑光金属钢制面板，自折龙骨75*35MM； 5、成品磨砂贴膜 | m2 | 25.4
11 | 011210002002 | 金属隔断 | 室内隔墙 1、75系列轻钢龙骨隔墙 2、双面单层12厚纸面石膏板刷无机涂料 3、内填岩棉(超细玻璃丝绵)，(龙骨、岩棉及石膏板至顶) 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； | m2 | 8.68
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 01B007 | 生活区挂钩 | 1.新增生活区挂钩 | 项 | 1
13 | 01B008 | 生活区衣柜 | 1.新增生活区衣柜，含配套五金件 | m | 2.4
14 | 01B009 | 试验台 | 1.新增试验台，含配套五金件 | m | 4.6
15 | 011505001002 | 成品洗手池 | 成品洗手池 1、12厚白色人造石挡水条； 2、12厚白色人造石台面； 3、18厚成品仿木纹树脂柜体及柜门； 4、含柜门配套五金； 5、底部成品金属固定支撑脚； | 个 | 2
其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 01B010 | 拆除、外运、处置费用 | 1、吊顶、门窗、门窗套、踢脚、地砖等保护性拆除； 2、拆除配电箱，拆除开关，原开关插座拆除后堵洞抹灰，拆除管道电线、灯具、洁具、桥架内电线电缆拆除 3、墙体及天棚铲除涂料面层； 4、墙面装饰拆除原块料装饰，至结构层； 5、其他需要拆除的所有构件，包括二次利用的设备及构件； 6、洞口封堵； 7、垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：十三层-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006002 | 装饰脚手架 | 1、满足本工程装修所需脚手架工程含垂直搬楼费现有家具及设备搬运及成品保护费，投标单位结合本工程综合考虑，费用一次性包干，结算时不做调整。 | 项 | 1
2 | 01B011 | 其他技术措施费 | 投标人根据自行编制的施工组织设计及投标策略， 结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现间断性、错峰施工等难度增加费。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、电气系统
1 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯盘LED灯,32W,2500lm IP20 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装 | 套 | 22
2 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯盘 LED灯,36W,2880lm IP20 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装 | 套 | 4
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 LED管灯,8W,600lm IP20 2.安装形式:吊顶内嵌入式安装 | 套 | 2
4 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 户内为带夜光显示面板 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 9
5 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 户内为带夜光显示面板 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔~10A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m(注:部分办公桌嵌地安装) | 个 | 26
7 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔~10A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,实验台面上安装0.3m | 个 | 8
8 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:台盆插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 2
9 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:冰箱单相三孔~10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 3
10 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:单相三孔带开关~16A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:单相三孔带开关~32A 安全型 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地0.3m | 个 | 1
12 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:离心机插座 | 个 | 1
13 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 JBF4101 2.类型:吸顶 | 个 | 8
14 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6 | m | 48.2
15 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJR-6 | m | 24.1
16 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 125
17 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJR-4 | m | 62.5
18 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 727.5
19 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJR-2.5 | m | 328.8
20 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS-2*1.5 | m | 58.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411004024 | 配线 | 1.空调开关配线，与空调配套 | m | 36.6
22 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG32 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 24.1
23 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 62.5
24 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 202.2
25 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 155.7
26 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含开槽、开孔及修复费用 | m | 14
27 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 74
29 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 28
30 | 030406009002 | 微型电机、电加热器 | 1.低压电器装置接线 风机盘管检查接线 | 台 | 8
二、给排水系统
31 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN25，含管道及管件制作安装 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗 | m | 24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN15，含管道及管件制作安装 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗 | m | 14.1
33 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:HDPE单层排水管 DN75，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔承插不锈钢衬套连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 | m | 24.4
34 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | Kg | 38
35 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:成套陶瓷卫生间台下盆 2.组装形式:含台下盆，台盆水龙头 3.附件名称、数量:含存水弯等成套配套附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 2
37 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:实验室台柜台下盆 2.组装形式:含水龙头 3.附件名称、数量:含存水弯等成套配套附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 3
38 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 DN75 | 个 | 4
三、喷淋系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN50，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 13.1
40 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN40，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 24.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN32，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 35.2
42 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:标准壁厚热镀锌钢管 压力等级：1.2MPa DN25，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.做法满足设计及规范要求 | m | 47.7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402 2.管架形式:含木垫式 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | Kg | 120
44 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 120
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷红色黄环调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 15.85
46 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶内 2.材质、型号、规格:68℃喷头 | 个 | 21
四、空调系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 51WA 名义风量(510cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(2.70kW) 制热量(4.05kW) 水流量(0.15l/s) 设备压降(30kPa) 噪音(42/44dB(A)) 额定功率(43W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(13kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 68WA 名义风量(680cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(3.60kW) 制热量(5.4kW) 水流量(0.19l/s) 设备压降(30kPa) 噪音(44/46dB(A)) 额定功率(62W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(15.5kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 102WA 名义风量(1020cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(5.40kW) 制热量(8.10kW) 水流量(0.28l/s) 设备压降(40kPa) 噪音(47/49dB(A)) 额定功率(95W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(18.0kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:高静压型卧式暗装风机盘管 204WA 名义风量(2040cmh) 机外静压(30/50Pa) 制冷量(10.80kW) 制热量(16.2kW) 水流量(0.53l/s) 设备压降(40kPa) 噪音(52/54dB(A)) 额定功率(189W) 输入电压(220V) 输入电频率(50Hz) 重量(31.0kg) 风机盘管顶送的余压为50Pa,侧送的为余压30Pa,冷凝水盘加长型 回风箱(厂方配) 3.安装形式:含温控器，制冷剂等配套附件 4.减振器、支架形式、材质:含减震设备、型钢支吊架、自带的配套线缆等安装所需配套工作 5.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 03B005 | 回风口设置微静电空气净化器 | 1.空调系统回风口采用微静电杀菌消毒电子净化设备:采用微静电技术(微静电模块+等离子模块)双效杀菌。微静电滤芯孔径≤4mm； 2.材料为高分子材料； 3.厚度不小于3.5厘米； 4.一次通过杀菌效率不低于90%(在1.25m/s时) 5.PM2.5一次过滤效率要求不小于95%(在1.25m/s时)； 6.阻力<10pa(1.25m/s)； 7.不产生电弧； 8.臭氧含量小于国标10%； 9.容易拆卸清洁； 10.可接入可视化系统 | 套 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.双面彩钢板复合风管,其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋并复合一层保护膜,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为 30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级,导热系数小于0.036w/(m·℃)最小热阻值大于0.81m2.K/W。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接长边长(mm)≤2000 | m2 | 12.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030702007005 | 复合型风管 | 1.双面彩钢板复合风管,其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋并复合一层保护膜,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为 30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级,导热系数小于0.036w/(m·℃)最小热阻值大于0.81m2.K/W。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接长边长(mm)≤1000 | m2 | 40.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 030702007006 | 复合型风管 | 1.双面彩钢板复合风管,其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋并复合一层保护膜,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级,导热系数小于0.036w/(m·℃)最小热阻值大于0.81m2.K/W。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接长边长(mm)≤300 | m2 | 11.89
55 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 | kg | 110.21
56 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:A级不燃XH硅箔复合加筋软管,长度不宜大于300mm | m2 | 6.6
57 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口，配过滤网 2.型号:600*600 | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口，配过滤网 2.型号:600*200 | 个 | 1
59 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.型号:250*250 | 个 | 1
60 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:200*200 200m3/h | 个 | 2
61 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:160*160 150m3/h | 个 | 5
62 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:1200*200 | 个 | 10
63 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:160*120 | 个 | 5
64 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:200*120 | 个 | 2
五、通风系统
65 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm | m2 | 13.91
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 | kg | 27
67 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨风口 2.型号:320*160 | 个 | 3
68 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:300*300 | 个 | 7
69 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:A级不燃XH硅箔复合加筋软管,长度不宜大于300mm | m2 | 0.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:房间排风机 PF-01/02 2.型号:风量(600M3/h) 机外余压(280Pa) 电机功率(0.24KW) 电源(220/1/50V/Ph/Hz) 启动方式：直接 独立启停控制 弹簧减震 静音型,耐腐蚀性 吊装 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:房间排风机 PF-03 2.型号:风量(800M3/h) 机外余压(280Pa) 电机功率(0.24KW) 电源(220/1/50V/Ph/Hz) 启动方式：直接 独立启停控制 弹簧减震 静音型,耐腐蚀性 吊装 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:设备具体参数、施工要求详见设备参数表、施工说明 | 台 | 1
72 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1
六、空调水系统
73 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管(镀锌层破坏后防腐处理) DN32，含管件及安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 10.08
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管(镀锌层破坏后防腐处理) DN25，含管件及安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 20.16
75 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管(镀锌层破坏后防腐处理) DN20，含管件及安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 50.19
76 | 031002001007 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架制作安装 | Kg | 67.4
77 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 67.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.保温材料选用抗撕裂型多层共混成型橡塑。多层共混一次,湿成型橡塑内层为黑色,外表层为灰色,其性能要求为:导热系数λ(w/m·k):λ≤0.033(0°C时),λ≤0.037(40°C时)阻因子≥10000,表观密度40-70kg/m3,燃烧性能符合GB8624-2012标准,整体达到难燃。B1(C-s3,d0,t1)级。真空吸水率≤4%,撕裂强度≥600N/M,甲醛含量:0 2.保温厚度满足设计要求 | m3 | 0.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.保温材料选用抗撕裂型多层共混成型橡塑。多层共混一次,湿成型橡塑内层为黑色,外表层为灰色,其性能要求为:导热系数λ(w/m·k):λ≤0.033(0°C时),λ≤0.037(40°C时)阻因子≥10000,表观密度40-70kg/m3,燃烧性能符合GB8624-2012标准,整体达到难燃。B1(C-s3,d0,t1)级。真空吸水率≤4%,撕裂强度≥600N/M,甲醛含量:0 2.保温厚度满足设计要求 | 个 | 18
80 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制球阀 DN25 | 个 | 6
81 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器(60目/英寸) DN25 | 个 | 3
82 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动控制阀(二通关、启阀) DN25 | 个 | 3
83 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:弹性连接(软铜管或金属软管)DN25 | 个 | 6
84 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制球阀 DN20 | 个 | 10
85 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器(60目/英寸) DN20 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
86 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动控制阀(二通关、启阀) DN20 | 个 | 5
87 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:弹性连接(软铜管或金属软管)DN20 | 个 | 10
88 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水工程系统调试 | 系统 | 1
七、弱电系统
89 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:48口接入层交换机(内网) 48口交换机整机交换容量≥430Gbps,整机包转发率≥140Mpps,48个 10/100/1000Base-T以太网端口、上行支持4个SFP+万兆光端口,支持VLAN,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能,支持堆叠,支持跨设备聚合 2.含模块等配套附件 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
90 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:24口接入层交换机(外网) 24口交换机整机交换容量≥330Gbps,整机包转发率≥100Mpps,24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行支持4个SFP+万兆光端口,支持VLAN,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能,支持堆叠,支持跨设备聚合 2.含模块等配套附件 | 套 | 1
91 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口接入层POE交换机(内网) 整机交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps,下行≥24个 10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个SFP+万兆光端口,支持POE+供电 (无线网络专用),POE供电功率≥350W,支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持堆叠 2.含模块等配套附件 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:双工光纤跳线(内网) LC/LC双芯跳线,3米 | 根 | 7
93 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:六类RJ45/RJ45数据跳线(3米) 六类非屏蔽多股软线、3米 | 条 | 73
94 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:RJ45/RJ11语音跳线(3米) RJ45/110单对语音跳线、3米 | 条 | 10
95 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:非屏蔽24口模块化配线架(内网) 六类非屏蔽、24口铜缆配线架 带理线架 | 个 | 4
96 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:非屏蔽24口模块化配线架(语音、外网) 六类非屏蔽、24口铜缆配线架 带理线架 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 030501008002 | 集线器 | 1.名称:内网无线放装AP(吸顶式) 整机双频4流设计,可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。整机协商速率≥1.7Gbps,其中5G射频速率≥1.2G,2.4G速率≥0.5G。接口:≥1个 100/1000M电口。支持动态MIMO省电模式(DMPS)与增强型自动省电传送(E-APSD)。采用内置智能天线设计 2.结合装修安装,底距地1.4m或随装修,预埋86盒 | 套 | 4
98 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽语音单口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 1只六类非屏蔽模块+1块单孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
99 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网数据单口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 1只六类非屏蔽模块+1块单孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 | 个 | 6
100 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网数据双口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距离200设置电源插座 | 个 | 24
101 | 030502012009 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网数据+语音双口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距离200设置电源插座 | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
102 | 030502012010 | 信息插座 | 1.名称:六类非屏蔽内网+外网数据双口插座 86盒底高0.3m安装,特殊说明除外 2只六类非屏蔽模块+1块双孔面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:距离200设置电源插座 | 个 | 4
103 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内红外彩色固定半球网络摄像机 2.安装方式:吸顶式安装,86盒吊平顶内安装 | 台 | 1
104 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 32位处理器、管理门数:4门、 通讯方式:上行TCP/IP、RS485 | 台 | 1
105 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器带密码键盘 2.86盒底高1.3m安装 | 台 | 1
106 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人像识别读卡器 2.86盒底高1.3m安装 | 台 | 2
107 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.86盒底高1.3m安装 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
108 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电控锁 含门磁开关 2.86盒下口门框上方0.1m安装,与门锁安装配合 | 台 | 1
109 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电控锁 含门磁开关 2.86盒下口门框上方0.1m安装,与门锁安装配合 | 台 | 2
110 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1.12V 8A直流供电器 直流电源、含箱体 | 台 | 1
111 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类线 2.规格:LSZH-Cat6A-4PrUTP 3.敷设方式:线槽配线 | m | 2968.39
112 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类线 2.规格:LSZH-Cat6A-4PrUTP 3.敷设方式:管内穿线 | m | 852.96
113 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYY-2x1.0 | m | 178.7
114 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYY-2x1.0 | m | 37.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
115 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYYSP-2x1.0 | m | 24.8
116 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYYSP-2x1.0 | m | 8.1
117 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYYSP-4x1.0 | m | 64
118 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYYSP-4x1.0 | m | 9.9
119 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYY-4x1.0 | m | 90.8
120 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYY-4x1.0 | m | 16.7
121 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 6.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
122 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG25 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 6.9
123 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管吊顶内敷设 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 222.6
124 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管暗敷 2.规格:JDG20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开槽及墙体修复 | m | 139.8
125 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒开关安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 52
126 | 030501017002 | 各系统接入费 | 1.名 称:各系统平台软件扩展授权安装、调试 2.其 他:具体参数详见设计 | 项 | 1
127 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 83
128 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试 光纤 | 链路 | 12
129 | 030501016002 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.计算机应用、网络系统试运行信息点 | 系统 | 1
130 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.电视监视系统 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
131 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1.出入口控制系统 | 系统 | 1
132 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 1.安防系统联合调试 | 系统 | 1
八、其他
133 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 | 项 | 1
134 | 03B006 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 | 项 | 1
135 | 03B007 | 接入原有系统的对接费 | 1.接入原有系统的对接费 | 项 | 1
136 | 031002001008 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品） 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
137 | 03B008 | 拆除部分 | 1、根据现场实际情况请综合考虑报价，利旧或者需回收的材料、设备等需保护性拆除，搬运至业主指定点 2、垃圾清理外运处置，运距自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：十三层-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计